## Sheet1
T_air_amb | 21.21 | 21.2
T_wb_air_amb | 25.48 | 25.65
m_dot_air_deh | 0.03584 kg/s | 0.03415 kg/s
T_air_out_deh | 19.57 | 17.54
RH_out_deh | 49.61 | 47.47
m_dot_air_reg | 0.04725 kg/s | 0.04731 kg/s
T_air_out_reg | 32.64 | 34.32
RH_out_reg | 51.84 | 50.61
m_dot_sol_deh | 2.57LPM | 2.53LPM
T_sol_in_deh | 21℃ | 19℃
X_sol_in_deh | 76% | 76%
m_dot_sol_reg | 2.63LPM | 2.67LPM
T_sol_in_reg | 31℃ | 32℃
X_sol_in_reg | 81% | 82.5%
T_ref_in_evap | 12.19 | 9.07
T_ref_out_evap | 17.04 | 12.86
P_evap | 4.3 kg/cm2 abs | 3.8 kg/cm2 abs
| 10.51 ℃ | 6.85 ℃
m_dot_ref | 27.16 kg/hr | 34.69 kg/hr
T_ref_in_cond | 42.6 | 46.89
T_ref_out_cond | 37.61 | 40.33
P_cond | 9.7 kg/cm2 abs | 10.4 kg/cm2 abs
| 37.54 ℃ | 40.12 ℃
COP | 5.9098 | 4.3958
Compressor Power (W) | 201.7 | 333.5
Cooling capacity (W) | 1192 | 1466
Ch | A011 | A012 | A013 | A014 | A015 | A016 | A017 | A018 | A019 | A020 | A031 | A032 | A033 | A034 | A035 | A036 | A037 | A038 | A049 | A050 | Message
Tag | Regenerator | Dehumidifier | A013 Dehumidifier outlet Temp | A014 Regenerator inlet Temp | A015 Regenerator outlet Temp | A016 Dehumidifier inlet Temp | A017 Compressor outlet Temp | A018 Compressor inlet Temp | A019 IL Dehumidifier up Temp | A020 IL Regenerator up Temp | A031 Refrigerant mass flow rate | A032 High pressure | A033 Dehumidifier outlet Tdb | A034 Dehumidifier outlet RH | A035 Regenerator outlet Tdb | A036 Regenerator outlet RH | A037 Ambient DB Temp | A038 Ambient WB Temp | A049 IL Dehumidifier bottom Temp | A050 IL Regenerator bottom Temp
2024-07-22 16:54 | 7.63 | 0.59 | 24.99 | 25.56 | 24.93 | 25.03 | 25.57 | 25.73 | 24.9 | 25.05 | 0 | 5.51 | 25.44 | 80.42 | 25.86 | 46.51 | 25.17 | 21.25 | 21.86 | 22.02 | 0
2024-07-22 16:54 | 7.88 | 0.55 | 24.99 | 25.56 | 24.93 | 25.03 | 25.57 | 25.73 | 24.9 | 25.05 | 0 | 5.51 | 25.34 | 80.39 | 25.84 | 46.46 | 25.17 | 21.25 | 21.86 | 22.02 | 0
2024-07-22 16:54 | 7.57 | 0.48 | 24.99 | 25.56 | 24.93 | 25.03 | 25.57 | 25.73 | 24.9 | 25.05 | 0 | 5.52 | 25.34 | 80.39 | 25.86 | 46.46 | 25.07 | 21.25 | 21.86 | 22.02 | 0
2024-07-22 16:54 | 7.54 | 0.53 | 24.99 | 25.56 | 24.93 | 25.03 | 25.57 | 25.73 | 24.9 | 25.05 | 0 | 5.52 | 25.33 | 80.39 | 25.86 | 46.46 | 25.07 | 21.25 | 21.86 | 22.02 | 0
2024-07-22 16:54 | 7.9 | 0.57 | 24.99 | 25.56 | 24.93 | 25.03 | 25.57 | 25.73 | 24.9 | 25.05 | 0 | 5.53 | 25.34 | 80.41 | 25.85 | 46.46 | 25.07 | 21.25 | 21.96 | 22.02 | 0
2024-07-22 16:54 | 7.72 | 0.56 | 24.99 | 25.56 | 24.93 | 25.03 | 25.57 | 25.73 | 24.9 | 25.05 | 0 | 5.53 | 25.34 | 80.41 | 25.84 | 46.4 | 25.17 | 21.25 | 21.96 | 22.02 | 0
2024-07-22 16:54 | 7.78 | 0.53 | 24.99 | 25.56 | 24.93 | 25.13 | 25.57 | 25.73 | 24.9 | 25.05 | 0.01 | 5.53 | 25.34 | 80.41 | 25.85 | 46.4 | 25.07 | 21.25 | 21.96 | 22.02 | 0
2024-07-22 16:54 | 7.54 | 0.62 | 24.99 | 25.56 | 24.93 | 25.13 | 25.57 | 25.73 | 24.9 | 25.15 | 0 | 5.52 | 25.34 | 80.39 | 25.84 | 46.41 | 25.07 | 21.25 | 21.96 | 22.02 | 0
2024-07-22 16:54 | 7.78 | 4.27 | 24.99 | 25.56 | 24.93 | 25.13 | 25.57 | 25.73 | 24.9 | 25.05 | 0 | 5.52 | 25.34 | 80.41 | 25.85 | 46.42 | 25.17 | 21.25 | 21.96 | 22.02 | 0
2024-07-22 16:54 | 7.83 | 19.85 | 24.99 | 25.56 | 24.93 | 25.13 | 25.57 | 25.73 | 24.9 | 25.05 | 0 | 5.51 | 25.34 | 80.41 | 25.85 | 46.39 | 25.07 | 21.25 | 21.96 | 22.02 | 0
2024-07-22 16:54 | 7.65 | 52.34 | 24.99 | 25.56 | 24.93 | 25.13 | 25.57 | 25.73 | 24.81 | 25.15 | 0 | 5.5 | 25.34 | 80.39 | 25.86 | 46.39 | 25.17 | 21.25 | 21.86 | 22.02 | 0
2024-07-22 16:54 | 7.42 | 103.77 | 24.89 | 25.56 | 24.93 | 25.22 | 25.67 | 25.73 | 24.9 | 25.05 | 0 | 5.48 | 25.34 | 80.39 | 25.87 | 46.36 | 25.26 | 21.25 | 21.96 | 22.02 | 0
2024-07-22 16:54 | 7.79 | 175.55 | 24.99 | 25.56 | 24.93 | 25.13 | 25.57 | 25.73 | 24.9 | 25.05 | 0 | 5.47 | 25.35 | 80.41 | 25.88 | 46.31 | 25.26 | 21.25 | 21.66 | 22.22 | 0
2024-07-22 16:54 | 9.79 | 265.75 | 24.99 | 25.56 | 24.93 | 25.22 | 25.57 | 25.73 | 24.9 | 25.15 | 0.01 | 5.45 | 25.35 | 80.41 | 25.87 | 46.28 | 25.26 | 21.35 | 21.96 | 21.42 | 0
2024-07-22 16:54 | 19.42 | 349.62 | 24.89 | 25.56 | 24.93 | 25.22 | 25.47 | 25.73 | 24.81 | 25.15 | 0 | 5.43 | 25.35 | 80.41 | 25.87 | 46.25 | 25.36 | 21.25 | 21.86 | 21.62 | 0
2024-07-22 16:54 | 39.83 | 403.65 | 24.89 | 25.56 | 24.93 | 25.22 | 25.57 | 25.73 | 24.81 | 25.15 | 0 | 5.43 | 25.36 | 80.41 | 25.85 | 46.28 | 25.46 | 21.35 | 21.76 | 22.22 | 0
2024-07-22 16:54 | 70.56 | 437.67 | 24.89 | 25.56 | 24.83 | 25.22 | 25.57 | 25.73 | 24.71 | 25.15 | 0.01 | 5.42 | 25.36 | 80.41 | 25.84 | 46.25 | 25.46 | 21.25 | 21.86 | 22.22 | 0
2024-07-22 16:54 | 105.4 | 460.24 | 24.89 | 25.56 | 24.83 | 25.22 | 25.57 | 25.73 | 24.71 | 25.15 | 0 | 5.4 | 25.36 | 80.47 | 25.85 | 46.12 | 25.56 | 21.25 | 21.86 | 22.22 | 0
2024-07-22 16:54 | 139.83 | 474.13 | 24.99 | 25.56 | 24.83 | 25.13 | 25.57 | 25.73 | 24.81 | 25.15 | 0 | 5.38 | 25.36 | 80.49 | 25.84 | 46.12 | 25.46 | 21.25 | 21.86 | 22.22 | 0
2024-07-22 16:54 | 168.53 | 482.36 | 24.99 | 25.46 | 24.83 | 25.13 | 25.57 | 25.73 | 24.81 | 25.25 | 0 | 5.37 | 25.36 | 80.52 | 25.84 | 45.91 | 25.46 | 21.35 | 21.16 | 22.12 | 0
2024-07-22 16:54 | 190.36 | 488.29 | 24.99 | 25.46 | 24.83 | 25.13 | 25.57 | 25.73 | 24.81 | 25.15 | 0 | 5.35 | 25.35 | 80.52 | 25.83 | 45.64 | 25.36 | 21.35 | 21.16 | 21.82 | 0
2024-07-22 16:54 | 204.79 | 492.47 | 24.99 | 25.46 | 24.83 | 25.22 | 25.57 | 25.73 | 24.81 | 25.15 | 0 | 5.34 | 25.35 | 80.52 | 25.85 | 45.37 | 25.26 | 21.35 | 21.06 | 21.82 | 0
2024-07-22 16:54 | 214.3 | 493.35 | 24.99 | 25.46 | 24.93 | 25.13 | 25.57 | 25.73 | 24.81 | 25.15 | 0 | 5.32 | 25.35 | 80.49 | 25.86 | 45.08 | 25.17 | 21.35 | 21.26 | 22.32 | 0
2024-07-22 16:54 | 219.6 | 493.51 | 25.09 | 25.46 | 24.93 | 25.13 | 25.57 | 25.73 | 24.81 | 25.15 | 0.01 | 5.31 | 25.35 | 80.39 | 25.84 | 44.82 | 25.17 | 21.25 | 21.36 | 21.62 | 0
2024-07-22 16:54 | 223.08 | 494.48 | 25.09 | 25.46 | 24.93 | 25.13 | 25.57 | 25.43 | 24.9 | 25.15 | 0 | 5.3 | 25.35 | 80.39 | 25.84 | 44.6 | 25.17 | 21.25 | 22.55 | 21.82 | 0
2024-07-22 16:54 | 224.94 | 494.89 | 25.09 | 25.36 | 24.93 | 25.13 | 25.57 | 25.43 | 24.9 | 25.15 | 0 | 5.29 | 25.35 | 80.28 | 25.82 | 44.39 | 25.07 | 21.15 | 22.45 | 22.02 | 0
2024-07-22 16:54 | 225.12 | 493.34 | 25.09 | 25.46 | 25.03 | 25.13 | 25.77 | 24.93 | 24.9 | 25.05 | 0.01 | 5.28 | 25.34 | 80.06 | 25.82 | 44.39 | 24.97 | 21.15 | 22.16 | 23.11 | 0
2024-07-22 16:54 | 224.96 | 489.47 | 25.09 | 25.46 | 25.13 | 25.13 | 25.87 | 23.84 | 25.2 | 25.15 | 0 | 5.28 | 25.34 | 79.81 | 25.81 | 44.23 | 24.97 | 21.25 | 22.16 | 22.32 | 0
2024-07-22 16:54 | 224.9 | 482.87 | 24.99 | 25.46 | 25.22 | 25.13 | 26.07 | 22.84 | 25.4 | 25.45 | 0 | 5.28 | 25.33 | 79.42 | 25.82 | 44.12 | 24.97 | 21.25 | 22.95 | 22.52 | 0
2024-07-22 16:54 | 224.62 | 473.7 | 24.1 | 25.46 | 25.52 | 25.13 | 26.16 | 21.65 | 25.5 | 25.55 | 0 | 5.3 | 25.33 | 79.14 | 25.82 | 44.09 | 24.87 | 21.25 | 22.95 | 22.22 | 0
2024-07-22 16:54 | 224.99 | 462.73 | 22.61 | 25.46 | 25.62 | 25.13 | 26.26 | 20.26 | 25.6 | 25.55 | 0 | 5.34 | 25.4 | 79.14 | 25.81 | 44.09 | 24.77 | 21.25 | 22.55 | 22.62 | 0
2024-07-22 16:54 | 224.53 | 450.18 | 21.62 | 25.46 | 25.72 | 24.93 | 26.56 | 19.37 | 25.7 | 25.55 | 0 | 5.38 | 25.39 | 78.78 | 25.82 | 44.15 | 24.77 | 21.25 | 23.45 | 23.11 | 0
2024-07-22 16:54 | 223.92 | 439.59 | 21.32 | 25.56 | 25.92 | 23.93 | 26.76 | 19.47 | 25.8 | 25.65 | 0 | 5.43 | 25.39 | 78.43 | 25.81 | 44.23 | 24.77 | 21.25 | 22.75 | 22.72 | 0
2024-07-22 16:54 | 223.07 | 429.4 | 21.32 | 25.56 | 26.12 | 23.34 | 26.66 | 19.37 | 25.8 | 25.65 | 6.95 | 5.42 | 25.36 | 78.08 | 25.81 | 44.34 | 24.67 | 21.25 | 22.45 | 22.82 | 0
2024-07-22 16:54 | 221.79 | 418.07 | 21.32 | 25.56 | 26.12 | 22.74 | 26.66 | 19.07 | 25.8 | 25.65 | 9.43 | 5.42 | 25.33 | 77.71 | 25.81 | 44.33 | 24.67 | 21.25 | 22.65 | 23.02 | 0
2024-07-22 16:54 | 220.3 | 408.82 | 21.13 | 25.56 | 26.22 | 22.55 | 26.66 | 18.87 | 25.8 | 25.75 | 10.45 | 5.43 | 25.32 | 77.32 | 25.8 | 44.47 | 24.77 | 21.25 | 22.25 | 22.92 | 0
2024-07-22 16:54 | 220.06 | 399.58 | 20.53 | 25.56 | 26.32 | 22.05 | 26.86 | 18.87 | 25.9 | 25.75 | 9.99 | 5.48 | 25.28 | 76.9 | 25.8 | 44.63 | 24.77 | 21.25 | 22.95 | 23.02 | 0
2024-07-22 16:54 | 219.94 | 391.53 | 19.94 | 25.66 | 26.51 | 21.35 | 27.06 | 18.47 | 25.8 | 25.75 | 9.17 | 5.52 | 25.25 | 76.49 | 25.81 | 44.79 | 24.77 | 21.25 | 22.25 | 22.62 | 0
2024-07-22 16:54 | 219.2 | 384.02 | 19.54 | 25.66 | 26.61 | 20.76 | 27.46 | 17.97 | 25.9 | 25.75 | 9.78 | 5.55 | 25.26 | 76.5 | 25.8 | 44.98 | 24.87 | 21.25 | 22.65 | 23.11 | 0
2024-07-22 16:54 | 217.25 | 375.98 | 18.95 | 25.66 | 26.71 | 20.06 | 27.76 | 17.48 | 25.9 | 25.75 | 11.65 | 5.58 | 25.23 | 76.04 | 25.81 | 45.16 | 24.77 | 21.25 | 22.65 | 22.92 | 0
2024-07-22 16:54 | 215.67 | 368.18 | 18.45 | 25.76 | 26.91 | 19.57 | 28.06 | 17.18 | 25.9 | 25.75 | 13.42 | 5.62 | 25.18 | 75.64 | 25.81 | 45.32 | 24.87 | 21.25 | 22.65 | 23.11 | 0
2024-07-22 16:54 | 213.97 | 361.76 | 18.15 | 25.86 | 27.11 | 19.07 | 28.36 | 16.98 | 25.9 | 25.85 | 15.37 | 5.66 | 25.15 | 75.23 | 25.82 | 45.32 | 24.97 | 21.25 | 22.25 | 23.31 | 0
2024-07-22 16:54 | 212.08 | 356.18 | 17.86 | 25.86 | 27.31 | 18.68 | 28.66 | 16.78 | 25.9 | 25.85 | 16.49 | 5.7 | 25.1 | 74.85 | 25.81 | 45.48 | 24.87 | 21.25 | 22.75 | 23.41 | 0
2024-07-22 16:54 | 210.67 | 352.1 | 17.76 | 25.96 | 27.41 | 18.28 | 28.86 | 16.68 | 25.9 | 25.95 | 18.36 | 5.74 | 25.03 | 74.4 | 25.79 | 45.64 | 24.87 | 21.25 | 22.75 | 23.11 | 0
2024-07-22 16:54 | 208.72 | 347.41 | 17.56 | 25.96 | 27.61 | 18.08 | 29.05 | 16.68 | 25.9 | 25.95 | 19.06 | 5.81 | 25.03 | 74.04 | 25.8 | 45.81 | 24.97 | 21.25 | 23.35 | 23.61 | 0
2024-07-22 16:54 | 206.39 | 343.87 | 17.36 | 26.06 | 27.71 | 17.78 | 29.25 | 16.48 | 25.9 | 25.95 | 19.36 | 5.85 | 25.02 | 74.04 | 25.79 | 46.01 | 25.07 | 21.25 | 22.75 | 23.41 | 0
2024-07-22 16:54 | 204.26 | 339.75 | 16.96 | 26.15 | 27.71 | 17.58 | 29.35 | 16.29 | 25.9 | 25.95 | 19.72 | 5.9 | 24.97 | 73.61 | 25.79 | 46.25 | 25.07 | 21.25 | 22.55 | 23.61 | 0
2024-07-22 16:54 | 203.43 | 335.74 | 16.87 | 26.25 | 27.71 | 17.09 | 29.45 | 16.29 | 25.9 | 25.95 | 20.43 | 5.94 | 24.92 | 73.24 | 25.79 | 46.36 | 25.07 | 21.35 | 23.15 | 23.41 | 0
2024-07-22 16:54 | 202.27 | 331.84 | 17.16 | 26.25 | 27.71 | 16.89 | 29.55 | 16.38 | 25.9 | 25.95 | 20.99 | 5.99 | 24.88 | 72.88 | 25.81 | 46.4 | 25.17 | 21.25 | 22.65 | 23.21 | 0
2024-07-22 16:54 | 201.43 | 329.27 | 17.46 | 26.35 | 27.8 | 16.49 | 29.65 | 16.48 | 25.8 | 25.95 | 21.97 | 6.03 | 24.81 | 72.51 | 25.82 | 46.54 | 25.26 | 21.25 | 22.95 | 23.02 | 0
2024-07-22 16:54 | 200.15 | 326.73 | 17.66 | 26.45 | 27.9 | 16.1 | 29.75 | 16.68 | 25.8 | 25.95 | 22.66 | 6.07 | 24.75 | 72.13 | 25.86 | 46.67 | 25.26 | 21.25 | 23.35 | 23.02 | 0
2024-07-22 16:54 | 199.03 | 324 | 17.96 | 26.45 | 27.9 | 15.8 | 29.85 | 16.68 | 25.8 | 26.05 | 24.03 | 6.11 | 24.7 | 71.79 | 25.9 | 46.77 | 25.36 | 21.35 | 23.25 | 22.72 | 0
2024-07-22 16:54 | 198.42 | 321.04 | 18.15 | 26.55 | 28.2 | 15.6 | 29.95 | 16.88 | 25.8 | 26.05 | 25.42 | 6.15 | 24.64 | 71.42 | 25.93 | 46.9 | 25.26 | 21.35 | 22.75 | 22.72 | 0
2024-07-22 16:54 | 197.27 | 318.35 | 18.35 | 26.65 | 28.3 | 15.3 | 30.05 | 16.98 | 25.8 | 26.15 | 26.13 | 6.18 | 24.64 | 71.41 | 25.94 | 47.01 | 25.26 | 21.35 | 22.55 | 23.11 | 0
2024-07-22 16:54 | 196.96 | 316.42 | 18.55 | 26.65 | 28.5 | 15 | 30.15 | 17.08 | 25.8 | 26.15 | 27 | 6.22 | 24.6 | 71.07 | 25.95 | 47.12 | 25.26 | 21.35 | 22.45 | 23.02 | 0
2024-07-22 16:54 | 196.67 | 314.47 | 18.75 | 26.75 | 28.6 | 14.81 | 30.25 | 17.18 | 25.8 | 26.15 | 27.91 | 6.26 | 24.56 | 70.71 | 25.85 | 47.06 | 25.26 | 21.25 | 22.45 | 22.92 | 0
2024-07-22 16:54 | 195.51 | 313.18 | 18.95 | 26.85 | 28.8 | 14.61 | 30.35 | 17.28 | 25.8 | 26.15 | 28.39 | 6.3 | 24.47 | 70.38 | 25.97 | 47.23 | 25.26 | 21.25 | 22.75 | 22.92 | 0
2024-07-22 16:54 | 195.51 | 311.17 | 19.05 | 26.85 | 28.9 | 14.41 | 30.55 | 17.38 | 25.7 | 26.15 | 28.57 | 6.34 | 24.44 | 70.07 | 25.97 | 47.37 | 25.17 | 21.15 | 23.35 | 22.62 | 0
2024-07-22 16:54 | 195.51 | 309.31 | 19.24 | 26.95 | 29 | 14.31 | 30.55 | 17.48 | 25.2 | 26.25 | 29.09 | 6.38 | 24.37 | 69.71 | 25.98 | 47.46 | 25.17 | 21.15 | 21.56 | 21.42 | 0
2024-07-22 16:55 | 195.5 | 307.69 | 19.44 | 26.65 | 29 | 14.21 | 30.65 | 17.48 | 25.7 | 26.15 | 29.47 | 6.42 | 24.32 | 69.33 | 25.98 | 47.57 | 25.46 | 21.15 | 17.19 | 17.05 | 0
2024-07-22 16:55 | 195.07 | 306.02 | 19.34 | 26.95 | 29.19 | 14.31 | 30.65 | 17.68 | 25.7 | 26.15 | 29.69 | 6.46 | 24.31 | 69.33 | 25.97 | 47.71 | 24.87 | 21.15 | 18.68 | 18.64 | 0
2024-07-22 16:55 | 195.56 | 303.58 | 19.74 | 27.05 | 29.29 | 14.21 | 30.85 | 17.78 | 25.8 | 25.85 | 29.77 | 6.5 | 24.26 | 69.02 | 25.96 | 47.78 | 24.67 | 21.15 | 22.35 | 22.72 | 0
2024-07-22 16:55 | 195.07 | 301.35 | 19.54 | 26.95 | 29.59 | 14.01 | 31.05 | 17.88 | 25.8 | 26.05 | 29.61 | 6.54 | 24.19 | 68.7 | 25.97 | 47.92 | 24.97 | 21.15 | 18.78 | 19.63 | 0
2024-07-22 16:55 | 194.6 | 299.57 | 19.94 | 27.05 | 29.59 | 14.01 | 31.05 | 17.97 | 25.4 | 26.15 | 29.59 | 6.57 | 24.13 | 68.39 | 25.97 | 47.91 | 24.67 | 21.15 | 21.06 | 20.73 | 0
2024-07-22 16:55 | 194.6 | 297.56 | 19.64 | 27.25 | 29.59 | 14.01 | 31.15 | 18.07 | 25.4 | 26.15 | 29.41 | 6.6 | 24.07 | 68.11 | 26 | 47.99 | 24.77 | 21.06 | 20.47 | 20.53 | 0
2024-07-22 16:55 | 193.66 | 295.51 | 19.94 | 27.35 | 29.49 | 13.91 | 31.25 | 18.37 | 25.5 | 26.15 | 29.62 | 6.63 | 24.02 | 67.81 | 26 | 48.12 | 25.07 | 21.15 | 18.48 | 19.53 | 0
2024-07-22 16:55 | 193.47 | 293.78 | 20.14 | 26.95 | 29.59 | 14.01 | 31.15 | 18.37 | 25.8 | 25.95 | 29.64 | 6.66 | 23.96 | 67.53 | 26.01 | 48.2 | 24.97 | 21.25 | 20.27 | 20.33 | 0
2024-07-22 16:55 | 193.32 | 292.8 | 20.33 | 27.35 | 29.99 | 13.91 | 31.45 | 18.27 | 25.7 | 25.95 | 29.67 | 6.69 | 23.96 | 67.53 | 26.03 | 48.3 | 24.87 | 21.15 | 20.57 | 20.73 | 0
2024-07-22 16:55 | 192.89 | 291.42 | 20.23 | 27.45 | 30.09 | 13.91 | 31.55 | 18.17 | 25.6 | 26.25 | 29.68 | 6.72 | 23.89 | 67.27 | 26.05 | 48.4 | 24.77 | 21.06 | 18.58 | 20.13 | 0
2024-07-22 16:55 | 193.02 | 290.39 | 19.84 | 27.25 | 30.19 | 14.01 | 31.75 | 18.27 | 25.6 | 26.05 | 29.74 | 6.75 | 23.81 | 67.04 | 26.07 | 48.52 | 25.07 | 21.15 | 18.28 | 19.14 | 0
2024-07-22 16:55 | 192.84 | 289.3 | 20.04 | 27.55 | 30.38 | 13.81 | 31.75 | 18.67 | 25.7 | 25.95 | 29.6 | 6.78 | 23.75 | 66.8 | 26.07 | 48.54 | 25.17 | 21.15 | 20.96 | 21.03 | 0
2024-07-22 16:55 | 193.3 | 288.12 | 20.14 | 27.55 | 30.48 | 13.91 | 31.75 | 18.67 | 25.7 | 26.15 | 29.37 | 6.8 | 23.69 | 66.56 | 26.08 | 48.63 | 24.97 | 21.06 | 21.66 | 22.32 | 0
2024-07-22 16:55 | 194.03 | 286.71 | 20.14 | 27.64 | 30.29 | 14.01 | 31.85 | 18.67 | 25.5 | 26.05 | 29.8 | 6.83 | 23.63 | 66.28 | 26.06 | 48.74 | 25.17 | 21.15 | 20.57 | 19.43 | 0
2024-07-22 16:55 | 194.09 | 286.02 | 20.04 | 27.64 | 30.58 | 13.91 | 31.75 | 18.77 | 25.7 | 26.15 | 29.41 | 6.85 | 23.55 | 66.07 | 26.08 | 48.82 | 25.17 | 21.15 | 20.57 | 20.73 | 0
2024-07-22 16:55 | 194.15 | 285.59 | 20.14 | 27.74 | 30.68 | 13.91 | 31.95 | 18.77 | 25.7 | 26.05 | 29.22 | 6.88 | 23.48 | 66.07 | 26.07 | 48.9 | 25.17 | 21.15 | 21.06 | 22.92 | 0
2024-07-22 16:55 | 194.4 | 284.9 | 20.14 | 27.84 | 30.78 | 14.01 | 31.95 | 18.87 | 25.7 | 26.05 | 28.98 | 6.9 | 23.41 | 65.89 | 26.11 | 49.01 | 25.36 | 21.15 | 21.36 | 22.62 | 0
2024-07-22 16:55 | 193.91 | 284.42 | 20.14 | 27.94 | 30.78 | 14.11 | 32.04 | 18.77 | 25.7 | 26.15 | 28.75 | 6.93 | 23.34 | 65.7 | 26.11 | 49.09 | 25.36 | 21.15 | 20.67 | 22.32 | 0
2024-07-22 16:55 | 193.93 | 283.43 | 20.04 | 27.94 | 30.78 | 14.11 | 32.04 | 18.87 | 25.6 | 26.05 | 28.52 | 6.96 | 23.28 | 65.57 | 26.13 | 49.17 | 25.46 | 21.15 | 21.76 | 22.42 | 0
2024-07-22 16:55 | 194.17 | 282.27 | 20.04 | 28.04 | 30.88 | 14.11 | 32.04 | 18.97 | 25.6 | 26.05 | 28.53 | 6.99 | 23.22 | 65.45 | 26.13 | 49.17 | 25.46 | 21.15 | 22.06 | 22.12 | 0
2024-07-22 16:55 | 194.41 | 281.32 | 20.04 | 28.04 | 30.98 | 14.21 | 32.04 | 19.07 | 25.5 | 26.15 | 28.47 | 7.02 | 23.16 | 65.29 | 26.14 | 49.27 | 25.46 | 21.25 | 22.25 | 22.72 | 0
2024-07-22 16:55 | 194.17 | 281.23 | 19.84 | 28.14 | 30.98 | 14.21 | 32.04 | 19.07 | 25.5 | 26.15 | 28.57 | 7.05 | 23.11 | 65.19 | 26.18 | 49.32 | 25.46 | 21.25 | 21.16 | 23.11 | 0
2024-07-22 16:55 | 193.92 | 281.08 | 19.84 | 28.14 | 31.08 | 14.21 | 32.04 | 19.17 | 25.3 | 26.15 | 27.64 | 7.08 | 23.11 | 65.19 | 26.19 | 49.44 | 25.36 | 21.25 | 21.96 | 23.21 | 0
2024-07-22 16:55 | 194.34 | 280.94 | 19.74 | 28.34 | 31.08 | 14.21 | 32.14 | 19.17 | 25.3 | 26.25 | 27.2 | 7.12 | 23.04 | 65.09 | 26.2 | 49.49 | 25.36 | 21.25 | 21.86 | 23.81 | 0
2024-07-22 16:55 | 194.88 | 280.38 | 19.74 | 28.34 | 31.18 | 14.31 | 32.14 | 19.17 | 25.3 | 26.35 | 27.49 | 7.15 | 22.98 | 64.99 | 26.21 | 49.6 | 25.36 | 21.15 | 22.25 | 23.91 | 0
2024-07-22 16:55 | 195.13 | 280.02 | 19.64 | 28.44 | 31.18 | 14.31 | 32.24 | 19.17 | 25.2 | 26.35 | 27.45 | 7.19 | 22.93 | 64.93 | 26.23 | 49.68 | 25.26 | 21.15 | 21.86 | 23.71 | 0
2024-07-22 16:55 | 194.91 | 279.96 | 19.54 | 28.44 | 31.18 | 14.41 | 32.24 | 19.17 | 25.2 | 26.35 | 27.58 | 7.22 | 22.86 | 64.84 | 26.23 | 49.67 | 25.17 | 21.15 | 21.96 | 24.11 | 0
2024-07-22 16:55 | 194.06 | 278.92 | 19.54 | 28.44 | 31.28 | 14.41 | 32.34 | 19.17 | 25.1 | 26.25 | 27.59 | 7.26 | 22.82 | 64.77 | 26.25 | 49.75 | 25.26 | 21.15 | 21.86 | 23.11 | 0
2024-07-22 16:55 | 193.56 | 278.37 | 19.44 | 28.54 | 31.28 | 14.41 | 32.24 | 19.17 | 25.1 | 26.35 | 28.39 | 7.3 | 22.76 | 64.71 | 26.26 | 49.87 | 25.26 | 21.15 | 21.46 | 23.31 | 0
2024-07-22 16:55 | 193.5 | 278.17 | 19.44 | 28.54 | 31.38 | 14.51 | 32.24 | 19.17 | 25 | 26.44 | 27.89 | 7.33 | 22.76 | 64.71 | 26.28 | 49.95 | 25.17 | 21.15 | 21.46 | 24.11 | 0
2024-07-22 16:55 | 193.56 | 276.73 | 19.34 | 28.64 | 31.48 | 14.51 | 32.24 | 19.27 | 25 | 26.44 | 27.78 | 7.36 | 22.7 | 64.69 | 26.27 | 50.02 | 25.07 | 21.15 | 21.46 | 24.11 | 0
2024-07-22 16:55 | 193.44 | 275.92 | 19.34 | 28.64 | 31.48 | 14.51 | 32.34 | 19.27 | 24.81 | 26.44 | 27.76 | 7.4 | 22.64 | 64.64 | 26.3 | 50.11 | 24.97 | 21.15 | 21.46 | 23.71 | 0
2024-07-22 16:55 | 193.52 | 275.37 | 19.24 | 28.64 | 31.58 | 14.41 | 32.34 | 19.17 | 24.9 | 26.44 | 27.83 | 7.44 | 22.59 | 64.64 | 26.32 | 50.24 | 24.97 | 21.15 | 21.56 | 23.41 | 0
2024-07-22 16:55 | 192.97 | 273.78 | 19.24 | 28.74 | 31.58 | 14.41 | 32.44 | 19.17 | 24.9 | 26.44 | 27.92 | 7.48 | 22.53 | 64.61 | 26.34 | 50.35 | 24.87 | 21.15 | 21.56 | 24.21 | 0
2024-07-22 16:55 | 193.44 | 272.95 | 19.14 | 28.74 | 31.67 | 14.41 | 32.44 | 19.17 | 24.81 | 26.44 | 27.79 | 7.52 | 22.48 | 64.59 | 26.32 | 50.35 | 24.87 | 21.15 | 21.76 | 23.61 | 0
2024-07-22 16:55 | 193.68 | 272.61 | 19.05 | 28.74 | 31.67 | 14.41 | 32.54 | 19.17 | 24.71 | 26.54 | 27.82 | 7.56 | 22.44 | 64.61 | 26.33 | 50.46 | 24.87 | 21.15 | 21.16 | 24.01 | 0
2024-07-22 16:55 | 193.56 | 273.57 | 19.05 | 28.74 | 31.77 | 14.41 | 32.54 | 19.17 | 24.61 | 26.54 | 27.8 | 7.59 | 22.44 | 64.61 | 26.37 | 50.57 | 24.87 | 21.15 | 20.96 | 23.81 | 0
2024-07-22 16:55 | 194.29 | 273.12 | 18.95 | 28.74 | 31.87 | 14.41 | 32.64 | 19.17 | 24.61 | 26.64 | 27.95 | 7.64 | 22.38 | 64.59 | 26.41 | 50.68 | 24.97 | 21.15 | 20.86 | 23.91 | 0
2024-07-22 16:55 | 194.67 | 272.03 | 18.95 | 28.84 | 31.97 | 14.41 | 32.74 | 19.17 | 24.51 | 26.74 | 27.96 | 7.67 | 22.34 | 64.59 | 26.42 | 50.79 | 24.97 | 21.15 | 21.26 | 23.51 | 0
2024-07-22 16:55 | 194.42 | 271.6 | 18.85 | 28.84 | 32.07 | 14.31 | 32.74 | 19.17 | 24.51 | 26.74 | 28.06 | 7.71 | 22.29 | 64.59 | 26.44 | 50.9 | 24.97 | 21.06 | 21.76 | 24.21 | 0
2024-07-22 16:55 | 194.12 | 270.76 | 18.75 | 28.94 | 32.07 | 14.31 | 32.84 | 19.07 | 24.41 | 26.74 | 28.12 | 7.78 | 22.24 | 64.64 | 26.47 | 51 | 25.07 | 21.15 | 20.96 | 23.71 | 0
2024-07-22 16:55 | 194.12 | 270.63 | 18.65 | 28.94 | 32.17 | 14.31 | 32.94 | 19.07 | 24.41 | 26.74 | 28.12 | 7.82 | 22.19 | 64.64 | 26.48 | 51.1 | 25.17 | 21.15 | 21.36 | 24.11 | 0
2024-07-22 16:55 | 194.06 | 270.34 | 18.65 | 29.04 | 32.17 | 14.31 | 32.94 | 19.07 | 24.31 | 26.74 | 28.08 | 7.86 | 22.16 | 64.67 | 26.49 | 51.1 | 25.26 | 21.15 | 21.46 | 24.61 | 0
2024-07-22 16:55 | 194.55 | 269.56 | 18.55 | 29.04 | 32.17 | 14.31 | 33.04 | 18.97 | 24.31 | 26.74 | 28.27 | 7.9 | 22.16 | 64.67 | 26.51 | 51.21 | 25.26 | 21.15 | 21.66 | 24.21 | 0
2024-07-22 16:55 | 194.11 | 269.98 | 18.55 | 29.14 | 32.27 | 14.31 | 33.04 | 18.87 | 24.41 | 26.84 | 28.34 | 7.95 | 22.12 | 64.69 | 26.53 | 51.31 | 25.26 | 21.15 | 21.56 | 24.31 | 0
2024-07-22 16:55 | 193.56 | 270.49 | 18.55 | 29.04 | 32.37 | 14.31 | 33.14 | 18.87 | 24.41 | 26.84 | 28.3 | 7.99 | 22.08 | 64.7 | 26.53 | 51.43 | 25.26 | 21.06 | 20.96 | 23.21 | 0
2024-07-22 16:55 | 193.39 | 269.4 | 18.45 | 29.14 | 32.37 | 14.31 | 33.24 | 18.87 | 24.41 | 26.74 | 28.28 | 8.03 | 22.05 | 64.77 | 26.56 | 51.54 | 25.26 | 21.15 | 21.06 | 23.71 | 0
2024-07-22 16:55 | 193.39 | 269.2 | 18.35 | 29.14 | 32.47 | 14.31 | 33.24 | 18.77 | 24.31 | 26.74 | 28.32 | 8.07 | 22 | 64.81 | 26.56 | 51.62 | 25.26 | 21.15 | 20.76 | 24.31 | 0
2024-07-22 16:55 | 193.36 | 269.12 | 18.25 | 29.23 | 32.57 | 14.21 | 33.24 | 18.77 | 24.31 | 26.74 | 28.11 | 8.11 | 21.95 | 64.89 | 26.58 | 51.74 | 25.26 | 21.06 | 21.06 | 23.51 | 0
2024-07-22 16:55 | 193.66 | 268.72 | 18.05 | 29.33 | 32.67 | 14.21 | 33.14 | 18.67 | 24.51 | 26.84 | 28.37 | 8.15 | 21.93 | 64.88 | 26.59 | 51.75 | 25.17 | 21.06 | 17.09 | 21.22 | 0
2024-07-22 16:55 | 193.86 | 268.19 | 17.96 | 29.14 | 32.77 | 14.11 | 33.44 | 18.57 | 24.41 | 26.84 | 28.44 | 8.2 | 21.93 | 64.9 | 26.62 | 51.88 | 25.26 | 21.06 | 18.78 | 21.22 | 0
2024-07-22 16:55 | 194.84 | 267.42 | 17.66 | 29.23 | 32.77 | 14.11 | 33.64 | 18.57 | 24.21 | 26.84 | 28.49 | 8.23 | 21.93 | 64.96 | 26.64 | 51.96 | 25.17 | 21.06 | 18.38 | 21.72 | 0
2024-07-22 16:55 | 194.74 | 267.37 | 17.46 | 29.33 | 32.77 | 14.21 | 33.54 | 18.47 | 24.21 | 26.64 | 28.3 | 8.27 | 21.88 | 64.96 | 26.66 | 52.04 | 25.07 | 21.06 | 19.87 | 23.41 | 0
2024-07-22 16:55 | 194.92 | 267.1 | 16.87 | 29.33 | 32.77 | 14.11 | 33.64 | 18.37 | 24.21 | 26.84 | 28.16 | 8.31 | 21.82 | 65.01 | 26.68 | 52.14 | 25.07 | 20.96 | 20.76 | 24.21 | 0
2024-07-22 16:55 | 194.84 | 266.62 | 15.97 | 29.43 | 32.87 | 14.21 | 33.74 | 18.27 | 24.11 | 26.84 | 28.11 | 8.35 | 21.8 | 65.04 | 26.7 | 52.18 | 24.97 | 21.06 | 21.26 | 24.21 | 0
2024-07-22 16:55 | 194.72 | 266.17 | 15.08 | 29.53 | 32.96 | 14.21 | 33.74 | 18.17 | 24.11 | 26.84 | 28 | 8.39 | 21.76 | 65.07 | 26.71 | 52.34 | 24.87 | 20.96 | 21.06 | 24.01 | 0
2024-07-22 16:55 | 194.18 | 265.21 | 15.08 | 29.43 | 32.87 | 14.21 | 33.84 | 18.07 | 24.11 | 26.84 | 28.07 | 8.43 | 21.75 | 65.07 | 26.75 | 52.45 | 24.87 | 20.96 | 21.16 | 24.21 | 0
2024-07-22 16:55 | 194.12 | 265.12 | 14.98 | 29.53 | 32.87 | 14.21 | 33.84 | 17.97 | 24.11 | 26.84 | 27.94 | 8.46 | 21.73 | 65.09 | 26.74 | 52.37 | 24.87 | 20.96 | 20.67 | 23.51 | 0
2024-07-22 16:55 | 194.22 | 264.43 | 15.08 | 29.53 | 33.06 | 14.31 | 33.94 | 17.97 | 24.21 | 26.94 | 27.93 | 8.49 | 21.69 | 65.12 | 26.77 | 52.46 | 24.87 | 20.96 | 20.86 | 23.71 | 0
2024-07-22 16:56 | 194.59 | 264.65 | 14.88 | 29.53 | 32.96 | 14.31 | 33.94 | 17.88 | 24.21 | 26.94 | 27.81 | 8.52 | 21.67 | 65.18 | 26.68 | 52.56 | 24.87 | 20.96 | 20.17 | 23.71 | 0
2024-07-22 16:56 | 194.4 | 264.39 | 14.78 | 29.63 | 32.96 | 14.31 | 33.94 | 17.68 | 24.11 | 26.94 | 27.77 | 8.55 | 21.61 | 65.2 | 26.71 | 52.61 | 24.77 | 20.96 | 20.27 | 24.11 | 0
2024-07-22 16:56 | 193.86 | 264.26 | 14.59 | 29.63 | 33.06 | 14.41 | 34.04 | 17.58 | 24.11 | 26.94 | 27.92 | 8.58 | 21.6 | 65.25 | 26.73 | 52.7 | 24.77 | 20.96 | 20.67 | 24.51 | 0
2024-07-22 16:56 | 194.12 | 264.51 | 14.49 | 29.63 | 33.06 | 14.51 | 34.04 | 17.38 | 24.11 | 26.94 | 27.73 | 8.61 | 21.57 | 65.28 | 26.76 | 52.78 | 24.77 | 20.96 | 20.67 | 24.21 | 0
2024-07-22 16:56 | 194.06 | 263.8 | 14.49 | 29.73 | 33.06 | 14.51 | 34.04 | 17.18 | 24.01 | 26.94 | 27.54 | 8.63 | 21.51 | 65.33 | 26.8 | 52.84 | 24.87 | 20.96 | 20.86 | 24.11 | 0
2024-07-22 16:56 | 194.31 | 263.51 | 14.49 | 29.73 | 33.16 | 14.61 | 34.04 | 16.98 | 24.01 | 26.94 | 27.44 | 8.65 | 21.53 | 65.33 | 26.83 | 52.95 | 24.87 | 20.96 | 20.96 | 24.11 | 0
2024-07-22 16:56 | 194.49 | 263.37 | 14.39 | 29.73 | 33.16 | 14.61 | 34.04 | 16.78 | 24.01 | 26.94 | 27.02 | 8.67 | 21.49 | 65.36 | 26.83 | 52.95 | 24.87 | 20.96 | 21.06 | 24.61 | 0
2024-07-22 16:56 | 194.79 | 262.58 | 14.29 | 29.93 | 33.16 | 14.61 | 34.14 | 16.38 | 23.91 | 27.04 | 26.97 | 8.69 | 21.43 | 65.4 | 26.85 | 53 | 24.77 | 20.96 | 19.57 | 24.61 | 0
2024-07-22 16:56 | 194.3 | 262.67 | 14.29 | 29.93 | 33.26 | 14.61 | 34.14 | 15.89 | 23.91 | 27.14 | 26.74 | 8.7 | 21.4 | 65.41 | 26.87 | 53.06 | 24.77 | 20.96 | 19.27 | 23.91 | 0
2024-07-22 16:56 | 194.43 | 261.9 | 14.19 | 29.83 | 33.16 | 14.51 | 34.14 | 15.69 | 23.91 | 27.04 | 26.98 | 8.73 | 21.39 | 65.47 | 26.89 | 53.11 | 25.07 | 20.96 | 17.59 | 21.13 | 0
2024-07-22 16:56 | 194.8 | 262.09 | 14.19 | 30.03 | 33.16 | 14.21 | 34.14 | 15.09 | 23.91 | 27.24 | 27.09 | 8.75 | 21.35 | 65.5 | 26.9 | 53.19 | 24.97 | 21.06 | 18.38 | 22.92 | 0
2024-07-22 16:56 | 194.96 | 262.39 | 14.09 | 30.03 | 33.06 | 14.61 | 34.34 | 14.4 | 23.81 | 27.24 | 27.09 | 8.75 | 21.32 | 65.5 | 26.93 | 53.25 | 24.87 | 20.96 | 19.47 | 24.21 | 0
2024-07-22 16:56 | 194.78 | 263.1 | 14.09 | 30.03 | 33.26 | 14.61 | 34.34 | 14.1 | 23.71 | 27.24 | 26.58 | 8.76 | 21.32 | 65.5 | 26.96 | 53.3 | 24.77 | 20.96 | 19.67 | 24.31 | 0
2024-07-22 16:56 | 194.91 | 263.6 | 14.09 | 30.13 | 33.26 | 14.61 | 34.34 | 13.9 | 23.71 | 27.24 | 26.31 | 8.76 | 21.28 | 65.55 | 26.96 | 53.31 | 24.77 | 20.96 | 19.67 | 24.21 | 0
2024-07-22 16:56 | 195.15 | 263.88 | 13.99 | 30.13 | 33.26 | 14.61 | 34.24 | 13.8 | 23.61 | 27.24 | 26.33 | 8.76 | 21.25 | 65.6 | 26.98 | 53.33 | 24.77 | 20.96 | 19.87 | 24.31 | 0
2024-07-22 16:56 | 195.38 | 263.69 | 13.99 | 30.13 | 33.26 | 14.61 | 34.34 | 13.8 | 23.61 | 27.24 | 26.45 | 8.76 | 21.22 | 65.6 | 27.02 | 53.41 | 24.67 | 21.06 | 19.87 | 24.81 | 0
2024-07-22 16:56 | 195.26 | 263.5 | 14.09 | 30.23 | 33.36 | 14.61 | 34.34 | 13.8 | 23.61 | 27.34 | 26.76 | 8.75 | 21.19 | 65.64 | 27.05 | 53.44 | 24.77 | 21.06 | 19.77 | 24.01 | 0
2024-07-22 16:56 | 194.84 | 263.63 | 14.09 | 30.23 | 33.36 | 14.51 | 34.44 | 13.7 | 23.51 | 27.34 | 26.78 | 8.75 | 21.15 | 65.69 | 27.08 | 53.52 | 24.67 | 21.06 | 19.67 | 24.61 | 0
2024-07-22 16:56 | 194.35 | 263.45 | 14.09 | 30.23 | 33.36 | 14.51 | 34.44 | 13.7 | 23.51 | 27.44 | 26.55 | 8.74 | 21.17 | 65.68 | 27.11 | 53.55 | 24.67 | 21.06 | 19.67 | 24.51 | 0
2024-07-22 16:56 | 194.52 | 263.91 | 13.99 | 30.23 | 33.46 | 14.51 | 34.44 | 13.7 | 23.41 | 27.44 | 26.69 | 8.73 | 21.14 | 65.71 | 27.13 | 53.6 | 24.67 | 20.96 | 19.67 | 24.21 | 0
2024-07-22 16:56 | 194.27 | 264.45 | 13.69 | 30.13 | 33.66 | 14.51 | 34.54 | 13.5 | 23.21 | 27.54 | 26.49 | 8.72 | 21.11 | 65.73 | 27.14 | 53.6 | 24.67 | 20.96 | 17.09 | 20.63 | 0
2024-07-22 16:56 | 194.34 | 264.28 | 13.6 | 30.43 | 33.66 | 14.41 | 34.34 | 13.8 | 23.11 | 27.64 | 26.67 | 8.7 | 21.08 | 65.76 | 27.16 | 53.65 | 24.57 | 21.06 | 17.49 | 22.12 | 0
2024-07-22 16:56 | 194.4 | 263.59 | 13.99 | 30.33 | 33.56 | 14.31 | 34.54 | 13.6 | 23.41 | 27.64 | 26.6 | 8.69 | 21.06 | 65.79 | 27.19 | 53.71 | 24.57 | 20.96 | 17.39 | 23.02 | 0
2024-07-22 16:56 | 195.01 | 263.36 | 13.79 | 30.43 | 33.66 | 14.21 | 34.64 | 13.7 | 23.31 | 27.34 | 26.48 | 8.67 | 21.01 | 65.82 | 27.21 | 53.73 | 24.67 | 20.96 | 18.88 | 23.21 | 0
2024-07-22 16:56 | 194.94 | 263.35 | 14.09 | 30.43 | 33.66 | 14.21 | 34.74 | 13.6 | 23.21 | 27.54 | 26.54 | 8.69 | 20.99 | 65.85 | 27.22 | 53.76 | 24.77 | 20.96 | 19.37 | 24.61 | 0
2024-07-22 16:56 | 194.76 | 263.99 | 14.19 | 30.43 | 33.66 | 13.91 | 34.74 | 13.6 | 23.21 | 27.54 | 26.37 | 8.65 | 20.99 | 65.84 | 27.25 | 53.82 | 24.97 | 20.86 | 17.49 | 22.62 | 0
2024-07-22 16:56 | 194.82 | 264.32 | 14.29 | 30.43 | 33.66 | 14.11 | 34.74 | 13.8 | 23.31 | 27.54 | 26.26 | 8.63 | 20.96 | 65.87 | 27.28 | 53.84 | 24.87 | 20.86 | 20.37 | 24.51 | 0
2024-07-22 16:56 | 195.28 | 263.78 | 14.39 | 30.53 | 33.66 | 14.01 | 34.74 | 13.8 | 23.31 | 27.54 | 26.24 | 8.62 | 20.93 | 65.89 | 27.32 | 53.87 | 24.87 | 20.96 | 20.37 | 24.61 | 0
2024-07-22 16:56 | 195.82 | 264.04 | 14.49 | 30.53 | 33.76 | 14.01 | 34.84 | 13.8 | 23.31 | 27.64 | 26.43 | 8.61 | 20.9 | 65.91 | 27.33 | 53.87 | 24.87 | 20.96 | 20.37 | 24.11 | 0
2024-07-22 16:56 | 195.83 | 264.72 | 14.78 | 30.53 | 33.76 | 14.01 | 34.84 | 13.9 | 23.41 | 27.64 | 26.61 | 8.6 | 20.86 | 65.95 | 27.36 | 53.92 | 24.97 | 20.96 | 20.37 | 24.31 | 0
2024-07-22 16:56 | 195.47 | 265.27 | 14.88 | 30.53 | 33.76 | 13.91 | 34.93 | 13.9 | 23.31 | 27.64 | 26.63 | 8.58 | 20.84 | 65.9 | 27.39 | 53.92 | 24.97 | 20.96 | 20.17 | 24.61 | 0
2024-07-22 16:56 | 195.47 | 264.4 | 15.08 | 30.53 | 33.86 | 13.91 | 34.93 | 14 | 23.31 | 27.64 | 26.54 | 8.57 | 20.76 | 65.93 | 27.42 | 53.98 | 25.07 | 20.96 | 19.97 | 24.41 | 0
2024-07-22 16:56 | 195.65 | 263.87 | 15.18 | 30.63 | 33.86 | 13.81 | 34.93 | 14.1 | 23.31 | 27.54 | 26.62 | 8.56 | 20.72 | 65.93 | 27.43 | 53.98 | 25.07 | 20.96 | 20.17 | 24.51 | 0
2024-07-22 16:56 | 195.14 | 263.39 | 15.28 | 30.63 | 33.96 | 13.81 | 34.93 | 14.2 | 23.21 | 27.54 | 26.54 | 8.55 | 20.7 | 65.96 | 27.47 | 54 | 25.07 | 20.96 | 19.37 | 24.51 | 0
2024-07-22 16:56 | 195.32 | 263.45 | 15.38 | 30.63 | 33.96 | 13.61 | 34.93 | 14.2 | 23.21 | 27.54 | 26.61 | 8.54 | 20.67 | 65.96 | 27.48 | 54.03 | 25.17 | 20.96 | 19.67 | 24.31 | 0
2024-07-22 16:56 | 194.78 | 263.48 | 15.48 | 30.63 | 33.96 | 13.52 | 35.03 | 14.3 | 23.11 | 27.54 | 26.69 | 8.52 | 20.64 | 65.99 | 27.49 | 54.06 | 25.17 | 20.86 | 19.08 | 24.51 | 0
2024-07-22 16:56 | 194.84 | 263.46 | 15.48 | 30.63 | 34.06 | 13.42 | 35.13 | 14.3 | 23.02 | 27.54 | 26.79 | 8.51 | 20.6 | 66.01 | 27.49 | 54.06 | 25.17 | 20.96 | 19.77 | 24.21 | 0
2024-07-22 16:56 | 194.58 | 263.1 | 15.58 | 30.73 | 34.06 | 13.42 | 35.13 | 14.4 | 23.02 | 27.64 | 26.93 | 8.52 | 20.58 | 66.01 | 27.51 | 54.06 | 25.26 | 20.96 | 19.97 | 24.21 | 0
2024-07-22 16:56 | 195.07 | 262.55 | 15.48 | 30.82 | 34.16 | 13.52 | 35.23 | 14.5 | 22.92 | 27.64 | 26.72 | 8.51 | 20.55 | 66.01 | 27.54 | 54.08 | 25.17 | 20.96 | 19.47 | 24.01 | 0
2024-07-22 16:56 | 194.6 | 262.95 | 15.78 | 30.73 | 34.06 | 13.42 | 35.23 | 14.5 | 22.92 | 27.64 | 26.66 | 8.49 | 20.55 | 66.01 | 27.59 | 54.11 | 25.17 | 20.96 | 18.88 | 24.31 | 0
2024-07-22 16:56 | 194.9 | 262.68 | 15.87 | 30.82 | 34.16 | 13.32 | 35.23 | 14.6 | 22.92 | 27.54 | 26.73 | 8.48 | 20.52 | 66.05 | 27.61 | 54.14 | 25.17 | 20.96 | 19.08 | 24.41 | 0
2024-07-22 16:56 | 195.35 | 263.37 | 15.97 | 30.82 | 34.16 | 13.22 | 35.23 | 14.6 | 23.02 | 27.54 | 26.87 | 8.47 | 20.49 | 66.07 | 27.64 | 54.17 | 25.17 | 20.96 | 19.27 | 23.61 | 0
2024-07-22 16:56 | 195.66 | 263.22 | 16.07 | 30.82 | 34.06 | 13.22 | 35.33 | 14.7 | 23.11 | 27.54 | 27.29 | 8.45 | 20.47 | 66.07 | 27.65 | 54.19 | 25.26 | 20.96 | 19.57 | 24.11 | 0
2024-07-22 16:56 | 195.96 | 262.71 | 16.07 | 30.82 | 34.06 | 13.22 | 35.33 | 14.79 | 23.11 | 27.54 | 27.18 | 8.45 | 20.44 | 66.09 | 27.67 | 54.19 | 25.26 | 21.06 | 19.97 | 24.11 | 0
2024-07-22 16:56 | 195.54 | 261.44 | 16.17 | 30.92 | 34.06 | 13.22 | 35.33 | 14.79 | 23.02 | 27.54 | 27.26 | 8.44 | 20.4 | 66.07 | 27.67 | 54.19 | 25.26 | 21.06 | 19.97 | 25.2 | 0
2024-07-22 16:56 | 195.54 | 260.96 | 16.17 | 30.92 | 34.06 | 13.22 | 35.23 | 14.89 | 23.02 | 27.54 | 27.28 | 8.44 | 20.37 | 66.12 | 27.7 | 54.22 | 25.26 | 21.06 | 19.97 | 25.1 | 0
2024-07-22 16:56 | 195.29 | 260.93 | 16.27 | 30.92 | 34.16 | 13.22 | 35.33 | 14.99 | 23.02 | 27.54 | 27.22 | 8.44 | 20.37 | 66.12 | 27.73 | 54.22 | 25.26 | 20.96 | 20.17 | 25.3 | 0
2024-07-22 16:56 | 194.92 | 260.8 | 16.27 | 30.92 | 34.16 | 13.22 | 35.33 | 15.09 | 22.92 | 27.54 | 27.51 | 8.45 | 20.34 | 66.13 | 27.78 | 54.22 | 25.26 | 21.06 | 19.77 | 25.3 | 0
2024-07-22 16:56 | 194.49 | 260.61 | 16.27 | 30.92 | 34.16 | 13.22 | 35.33 | 15.19 | 22.92 | 27.64 | 27.69 | 8.46 | 20.32 | 66.12 | 27.8 | 54.25 | 25.36 | 21.06 | 19.87 | 25.7 | 0
2024-07-22 16:56 | 195.11 | 260.82 | 16.37 | 31.12 | 34.16 | 13.12 | 35.33 | 15.29 | 22.82 | 27.64 | 27.79 | 8.47 | 20.29 | 66.13 | 27.83 | 54.24 | 25.26 | 21.06 | 19.77 | 25.7 | 0
2024-07-22 16:56 | 195.84 | 260.81 | 16.37 | 31.12 | 34.16 | 13.12 | 35.33 | 15.29 | 22.82 | 27.74 | 27.9 | 8.5 | 20.27 | 66.16 | 27.84 | 54.25 | 25.26 | 21.06 | 20.07 | 25.9 | 0
2024-07-22 16:56 | 195.97 | 260.5 | 16.47 | 31.02 | 34.16 | 13.12 | 35.33 | 15.39 | 22.82 | 27.64 | 27.62 | 8.52 | 20.22 | 66.18 | 27.86 | 54.27 | 25.26 | 21.06 | 19.67 | 25.4 | 0
2024-07-22 16:56 | 196.28 | 260.36 | 16.47 | 31.12 | 34.16 | 13.12 | 35.33 | 15.49 | 22.82 | 27.74 | 27.63 | 8.54 | 20.2 | 66.18 | 27.86 | 54.32 | 25.26 | 21.06 | 19.67 | 25.3 | 0
2024-07-22 16:56 | 196.29 | 260.24 | 16.57 | 31.22 | 34.16 | 13.02 | 35.43 | 15.49 | 22.82 | 27.84 | 27.69 | 8.56 | 20.2 | 66.18 | 27.88 | 54.3 | 25.26 | 21.06 | 19.57 | 25 | 0
2024-07-22 16:56 | 195.61 | 260.36 | 16.57 | 31.22 | 34.16 | 13.02 | 35.43 | 15.59 | 22.82 | 27.84 | 27.95 | 8.58 | 20.17 | 66.18 | 27.94 | 54.3 | 25.26 | 21.06 | 19.27 | 26.2 | 0
2024-07-22 16:56 | 195.32 | 260.94 | 16.67 | 31.22 | 34.16 | 13.12 | 35.43 | 15.69 | 22.72 | 27.94 | 27.84 | 8.6 | 20.14 | 66.18 | 27.96 | 54.3 | 25.17 | 21.06 | 19.37 | 25.4 | 0
2024-07-22 16:56 | 195.75 | 261.34 | 16.67 | 31.32 | 34.06 | 13.12 | 35.43 | 15.69 | 22.72 | 27.94 | 27.78 | 8.62 | 20.14 | 66.18 | 27.99 | 54.23 | 25.17 | 21.06 | 19.87 | 26.1 | 0
2024-07-22 16:56 | 196.42 | 260.98 | 16.67 | 31.32 | 34.06 | 13.12 | 35.33 | 15.79 | 22.72 | 27.84 | 27.73 | 8.64 | 20.1 | 66.19 | 28.13 | 54.28 | 25.17 | 21.06 | 19.87 | 25.1 | 0
2024-07-22 16:56 | 195.75 | 260.86 | 16.67 | 31.32 | 34.06 | 13.12 | 35.43 | 15.79 | 22.72 | 27.84 | 28.04 | 8.66 | 20.08 | 66.19 | 28.17 | 54.28 | 25.17 | 21.06 | 19.18 | 25.5 | 0
2024-07-22 16:56 | 195.58 | 260.69 | 16.47 | 31.32 | 34.25 | 13.12 | 35.43 | 15.89 | 22.72 | 27.94 | 28.18 | 8.68 | 20.05 | 66.19 | 28.2 | 54.26 | 25.26 | 21.06 | 19.08 | 25.7 | 0
2024-07-22 16:56 | 195.34 | 260.86 | 16.87 | 31.32 | 34.16 | 13.12 | 35.43 | 15.99 | 22.62 | 27.94 | 28.15 | 8.69 | 20.05 | 66.2 | 28.2 | 54.26 | 25.17 | 21.06 | 19.87 | 25.7 | 0
2024-07-22 16:57 | 194.9 | 260.52 | 16.87 | 31.32 | 34.16 | 13.12 | 35.43 | 15.99 | 22.52 | 27.94 | 28.13 | 8.71 | 20.02 | 66.18 | 28.23 | 54.28 | 25.17 | 21.06 | 20.07 | 26.1 | 0
2024-07-22 16:57 | 194.96 | 260.28 | 16.87 | 31.32 | 34.16 | 13.12 | 35.13 | 15.99 | 22.52 | 28.14 | 28.08 | 8.73 | 19.99 | 66.18 | 28.26 | 54.25 | 25.26 | 21.06 | 16.59 | 23.91 | 0
2024-07-22 16:57 | 194.7 | 260.3 | 16.96 | 31.32 | 34.25 | 13.12 | 35.43 | 16.09 | 22.52 | 28.04 | 27.93 | 8.74 | 19.97 | 66.16 | 28.29 | 54.25 | 25.07 | 20.96 | 19.57 | 25.8 | 0
2024-07-22 16:57 | 194.21 | 260.66 | 16.96 | 31.32 | 34.25 | 13.22 | 35.43 | 16.19 | 22.52 | 28.04 | 28.04 | 8.76 | 19.95 | 66.17 | 28.3 | 54.25 | 25.07 | 20.96 | 19.77 | 25.3 | 0
2024-07-22 16:57 | 194.65 | 261.06 | 16.96 | 31.42 | 34.25 | 13.12 | 35.43 | 16.19 | 22.52 | 28.04 | 28.02 | 8.81 | 19.99 | 66.18 | 28.31 | 54.26 | 25.07 | 20.96 | 19.87 | 25.1 | 0
2024-07-22 16:57 | 194.77 | 261.41 | 16.96 | 31.42 | 34.35 | 13.02 | 35.53 | 16.29 | 22.52 | 28.14 | 28.12 | 8.83 | 19.91 | 66.18 | 28.33 | 54.26 | 24.97 | 20.96 | 19.08 | 25.8 | 0
2024-07-22 16:57 | 195.47 | 261.65 | 16.96 | 31.42 | 34.35 | 13.02 | 35.53 | 16.29 | 22.52 | 28.24 | 28.14 | 8.85 | 19.99 | 66.18 | 28.33 | 54.25 | 24.87 | 20.96 | 19.37 | 26.1 | 0
2024-07-22 16:57 | 195.28 | 261.38 | 17.06 | 31.42 | 34.35 | 13.02 | 35.63 | 16.29 | 22.42 | 28.24 | 27.9 | 8.87 | 19.94 | 66.22 | 28.35 | 54.22 | 24.87 | 20.96 | 19.47 | 25.7 | 0
2024-07-22 16:57 | 195.47 | 261.33 | 17.06 | 31.42 | 34.35 | 13.02 | 35.63 | 16.29 | 22.42 | 28.24 | 27.99 | 8.89 | 19.92 | 66.18 | 28.38 | 54.19 | 24.87 | 20.96 | 20.07 | 25.1 | 0
2024-07-22 16:57 | 195.28 | 260.46 | 17.16 | 31.42 | 34.35 | 12.92 | 35.63 | 16.29 | 22.52 | 28.24 | 27.97 | 8.91 | 19.88 | 66.19 | 28.39 | 54.19 | 24.77 | 20.86 | 19.27 | 25.2 | 0
2024-07-22 16:57 | 194.82 | 260.43 | 17.16 | 31.42 | 34.45 | 12.92 | 35.63 | 16.29 | 22.62 | 28.24 | 27.97 | 8.94 | 19.85 | 66.19 | 28.42 | 54.16 | 24.67 | 20.86 | 19.18 | 24.51 | 0
2024-07-22 16:57 | 194.76 | 260.14 | 17.16 | 31.42 | 34.45 | 12.92 | 35.73 | 16.29 | 22.62 | 28.24 | 27.99 | 8.96 | 19.83 | 66.19 | 28.44 | 54.14 | 24.77 | 20.96 | 19.37 | 25.9 | 0
2024-07-22 16:57 | 194.82 | 259.94 | 17.16 | 31.42 | 34.55 | 12.92 | 35.73 | 16.38 | 22.62 | 28.24 | 27.66 | 8.98 | 19.83 | 66.19 | 28.45 | 54.13 | 24.77 | 20.96 | 19.47 | 26 | 0
2024-07-22 16:57 | 194.82 | 260.09 | 17.16 | 31.42 | 34.55 | 12.92 | 35.73 | 16.38 | 22.62 | 28.24 | 27.94 | 8.99 | 19.81 | 66.19 | 28.49 | 54.12 | 24.77 | 20.96 | 19.37 | 26 | 0
2024-07-22 16:57 | 195.7 | 260.32 | 17.16 | 31.42 | 34.65 | 12.82 | 35.73 | 16.38 | 22.52 | 28.24 | 27.84 | 9.02 | 19.79 | 66.19 | 28.49 | 54.15 | 24.77 | 20.96 | 19.08 | 25.3 | 0
2024-07-22 16:57 | 196.25 | 259.92 | 17.16 | 31.42 | 34.65 | 12.82 | 35.83 | 16.38 | 22.52 | 28.24 | 28.04 | 9.03 | 19.76 | 66.21 | 28.51 | 54.14 | 24.77 | 20.96 | 19.67 | 25.2 | 0
2024-07-22 16:57 | 196.55 | 259.73 | 17.16 | 31.42 | 34.65 | 12.82 | 35.83 | 16.38 | 22.52 | 28.24 | 27.95 | 9.05 | 19.73 | 66.19 | 28.51 | 54.08 | 24.77 | 20.96 | 19.47 | 25.4 | 0
2024-07-22 16:57 | 196.3 | 259.68 | 17.06 | 31.42 | 34.65 | 12.92 | 35.83 | 16.48 | 22.52 | 28.24 | 28.01 | 9.06 | 19.7 | 66.21 | 28.54 | 54.09 | 24.97 | 20.96 | 18.68 | 24.61 | 0
2024-07-22 16:57 | 196.77 | 259.87 | 17.16 | 31.42 | 34.65 | 12.82 | 35.83 | 16.38 | 22.42 | 28.24 | 27.84 | 9.07 | 19.67 | 66.21 | 28.58 | 54.08 | 24.77 | 20.96 | 19.18 | 25.4 | 0
2024-07-22 16:57 | 196.77 | 260.19 | 17.16 | 31.52 | 34.45 | 12.72 | 36.03 | 16.48 | 22.52 | 28.34 | 27.85 | 9.08 | 19.66 | 66.2 | 28.62 | 54.08 | 24.97 | 20.96 | 18.88 | 25.2 | 0
2024-07-22 16:57 | 196.68 | 260.02 | 17.26 | 31.52 | 34.75 | 12.82 | 35.93 | 16.38 | 22.52 | 28.34 | 27.96 | 9.09 | 19.66 | 66.2 | 28.63 | 54.04 | 24.87 | 20.96 | 19.37 | 25.5 | 0
2024-07-22 16:57 | 196.07 | 259.75 | 17.06 | 31.52 | 34.75 | 12.72 | 35.93 | 16.38 | 22.62 | 28.24 | 28.12 | 9.09 | 19.63 | 66.24 | 28.66 | 54.04 | 24.77 | 20.96 | 19.87 | 25.2 | 0
2024-07-22 16:57 | 195.51 | 259.85 | 17.06 | 31.52 | 34.75 | 12.72 | 36.03 | 16.38 | 22.62 | 28.24 | 27.77 | 9.1 | 19.61 | 66.22 | 28.66 | 54.03 | 24.77 | 20.96 | 19.87 | 24.9 | 0
2024-07-22 16:57 | 195.51 | 260.12 | 17.06 | 31.62 | 34.75 | 12.72 | 36.03 | 16.38 | 22.62 | 28.14 | 27.69 | 9.1 | 19.58 | 66.24 | 28.67 | 54 | 24.77 | 20.96 | 19.27 | 25.2 | 0
2024-07-22 16:57 | 195.29 | 259.47 | 16.96 | 31.62 | 34.75 | 12.72 | 36.03 | 16.38 | 22.62 | 28.14 | 27.59 | 9.09 | 19.56 | 66.27 | 28.69 | 54.04 | 24.77 | 20.96 | 19.18 | 25.3 | 0
2024-07-22 16:57 | 194.93 | 258.67 | 16.96 | 31.62 | 34.75 | 12.62 | 36.03 | 16.38 | 22.52 | 28.14 | 27.7 | 9.09 | 19.54 | 66.28 | 28.75 | 54 | 24.77 | 20.86 | 19.37 | 26.4 | 0
2024-07-22 16:57 | 195.11 | 258.39 | 16.96 | 31.72 | 34.65 | 12.72 | 36.03 | 16.38 | 22.42 | 28.14 | 27.84 | 9.08 | 19.54 | 66.27 | 28.75 | 54.01 | 24.67 | 20.86 | 19.37 | 26.2 | 0
2024-07-22 16:57 | 194.99 | 258.14 | 16.96 | 31.72 | 34.75 | 12.82 | 36.03 | 16.38 | 22.42 | 28.24 | 27.82 | 9.08 | 19.53 | 66.27 | 28.77 | 54.01 | 24.67 | 20.86 | 19.67 | 25.5 | 0
2024-07-22 16:57 | 195.03 | 258.05 | 16.96 | 31.72 | 34.75 | 12.82 | 36.13 | 16.38 | 22.42 | 28.24 | 27.65 | 9.07 | 19.5 | 66.3 | 28.78 | 53.97 | 24.67 | 20.96 | 19.37 | 25.4 | 0
2024-07-22 16:57 | 195.03 | 257.51 | 16.96 | 31.72 | 34.75 | 12.82 | 36.03 | 16.48 | 22.42 | 28.24 | 27.78 | 9.07 | 19.47 | 66.33 | 28.81 | 53.97 | 24.67 | 20.96 | 19.77 | 25.9 | 0
2024-07-22 16:57 | 195.34 | 257.45 | 16.87 | 31.72 | 34.75 | 12.82 | 36.03 | 16.48 | 22.42 | 28.24 | 27.72 | 9.05 | 19.45 | 66.33 | 28.81 | 53.97 | 24.67 | 20.86 | 19.67 | 25.7 | 0
2024-07-22 16:57 | 195.28 | 257.87 | 16.87 | 31.72 | 34.75 | 12.82 | 36.03 | 16.48 | 22.42 | 28.14 | 27.65 | 9.04 | 19.43 | 66.34 | 28.84 | 53.97 | 24.77 | 20.86 | 19.37 | 25.8 | 0
2024-07-22 16:57 | 195.03 | 258.53 | 16.87 | 31.82 | 34.75 | 12.82 | 36.03 | 16.58 | 22.42 | 28.24 | 27.73 | 9.06 | 19.4 | 66.36 | 28.87 | 53.97 | 24.67 | 20.86 | 18.78 | 26 | 0
2024-07-22 16:57 | 194.85 | 258.67 | 16.87 | 31.92 | 34.75 | 12.82 | 36.03 | 16.58 | 22.32 | 28.24 | 27.48 | 9.05 | 19.43 | 66.36 | 28.9 | 53.97 | 24.67 | 20.86 | 18.88 | 26.6 | 0
2024-07-22 16:57 | 195.21 | 258.83 | 16.77 | 31.92 | 34.65 | 12.82 | 36.03 | 16.58 | 22.32 | 28.34 | 27.45 | 9.04 | 19.41 | 66.38 | 28.91 | 53.93 | 24.77 | 20.86 | 18.98 | 26.89 | 0
2024-07-22 16:57 | 195.21 | 259.26 | 16.77 | 31.92 | 34.65 | 12.82 | 36.13 | 16.48 | 22.22 | 28.34 | 27.53 | 9.03 | 19.36 | 66.41 | 28.93 | 53.9 | 24.77 | 20.86 | 19.37 | 26.1 | 0
2024-07-22 16:57 | 194.85 | 259.39 | 16.77 | 31.92 | 34.65 | 12.82 | 36.13 | 16.58 | 22.22 | 28.43 | 27.54 | 9.03 | 19.35 | 66.44 | 28.93 | 53.89 | 24.77 | 20.86 | 19.87 | 25.9 | 0
2024-07-22 16:57 | 195.03 | 259.84 | 16.77 | 31.92 | 34.65 | 12.82 | 36.13 | 16.58 | 22.22 | 28.43 | 27.53 | 9.03 | 19.32 | 66.44 | 28.96 | 53.9 | 24.77 | 20.86 | 19.67 | 26.2 | 0
2024-07-22 16:57 | 195.42 | 259.85 | 16.77 | 32.02 | 34.65 | 12.82 | 36.03 | 16.58 | 22.22 | 28.43 | 27.72 | 9.02 | 19.29 | 66.5 | 28.95 | 53.91 | 24.77 | 20.86 | 19.27 | 26.7 | 0
2024-07-22 16:57 | 195.85 | 259.65 | 16.77 | 32.02 | 34.65 | 12.82 | 36.03 | 16.58 | 22.22 | 28.53 | 27.7 | 9.02 | 19.27 | 66.5 | 28.95 | 53.89 | 24.77 | 20.86 | 19.08 | 27.09 | 0
2024-07-22 16:57 | 195.84 | 259.46 | 16.77 | 32.02 | 34.65 | 12.82 | 36.03 | 16.68 | 22.12 | 28.43 | 27.46 | 9.02 | 19.28 | 66.5 | 28.97 | 53.86 | 24.77 | 20.96 | 19.47 | 26.4 | 0
2024-07-22 16:57 | 195.54 | 259.15 | 16.77 | 32.02 | 34.65 | 12.82 | 36.03 | 16.68 | 22.02 | 28.43 | 27.68 | 9.01 | 19.25 | 66.53 | 29.03 | 53.85 | 24.77 | 20.96 | 19.47 | 26.7 | 0
2024-07-22 16:57 | 195.34 | 259.3 | 16.67 | 32.02 | 34.75 | 12.82 | 36.03 | 16.68 | 22.02 | 28.53 | 27.51 | 9.01 | 19.23 | 66.57 | 29.06 | 53.86 | 24.77 | 20.96 | 19.18 | 26.7 | 0
2024-07-22 16:57 | 195.65 | 259.38 | 16.77 | 32.02 | 34.75 | 12.82 | 36.03 | 16.68 | 21.92 | 28.53 | 27.43 | 9.01 | 19.21 | 66.59 | 29.09 | 53.83 | 24.77 | 20.96 | 19.47 | 26.5 | 0
2024-07-22 16:57 | 195.33 | 259.44 | 16.77 | 32.02 | 34.75 | 12.92 | 36.03 | 16.68 | 21.82 | 28.53 | 27.4 | 9 | 19.17 | 66.56 | 29.1 | 53.8 | 24.77 | 20.86 | 18.98 | 26 | 0
2024-07-22 16:57 | 195.39 | 259.57 | 16.87 | 32.02 | 34.75 | 12.92 | 36.13 | 16.68 | 21.92 | 28.63 | 27.46 | 8.99 | 19.17 | 66.57 | 29.11 | 53.8 | 24.87 | 20.96 | 18.58 | 26.5 | 0
2024-07-22 16:57 | 195.52 | 259.56 | 16.77 | 32.02 | 34.75 | 12.82 | 36.13 | 16.68 | 21.92 | 28.63 | 27.69 | 8.99 | 19.09 | 66.6 | 29.12 | 53.8 | 24.87 | 20.96 | 18.58 | 26.1 | 0
2024-07-22 16:57 | 195.21 | 259.24 | 16.77 | 32.02 | 34.85 | 12.82 | 36.13 | 16.68 | 21.92 | 28.73 | 27.85 | 8.98 | 19.06 | 66.6 | 29.14 | 53.77 | 24.97 | 20.96 | 18.58 | 26.79 | 0
2024-07-22 16:57 | 194.42 | 259.56 | 16.77 | 32.12 | 34.85 | 12.72 | 36.13 | 16.68 | 21.82 | 28.73 | 27.67 | 8.98 | 19.05 | 66.63 | 29.15 | 53.75 | 25.07 | 20.86 | 19.27 | 25.8 | 0
2024-07-22 16:57 | 194.24 | 259.28 | 16.77 | 32.12 | 34.95 | 12.72 | 36.13 | 16.68 | 21.82 | 28.73 | 27.71 | 8.98 | 19.04 | 66.66 | 29.18 | 53.76 | 25.07 | 20.86 | 18.88 | 26.5 | 0
2024-07-22 16:57 | 194.29 | 259.03 | 16.77 | 32.12 | 34.95 | 12.72 | 36.23 | 16.78 | 21.82 | 28.73 | 27.74 | 8.96 | 19.03 | 66.68 | 29.22 | 53.73 | 25.07 | 20.96 | 18.78 | 25.5 | 0
2024-07-22 16:57 | 194.6 | 258.07 | 16.77 | 32.12 | 34.95 | 12.62 | 36.23 | 16.68 | 21.82 | 28.73 | 27.72 | 8.95 | 19 | 66.69 | 29.23 | 53.69 | 25.07 | 20.86 | 19.27 | 26 | 0
2024-07-22 16:57 | 194.15 | 257.96 | 16.77 | 32.12 | 34.95 | 12.62 | 36.23 | 16.68 | 21.82 | 28.83 | 27.69 | 8.94 | 18.96 | 66.73 | 29.27 | 53.69 | 25.07 | 20.86 | 19.08 | 26.3 | 0
2024-07-22 16:57 | 193.97 | 258.23 | 16.87 | 32.12 | 34.95 | 12.62 | 36.33 | 16.38 | 21.82 | 28.83 | 27.94 | 8.93 | 18.95 | 66.75 | 29.27 | 53.69 | 25.07 | 20.86 | 17.19 | 25 | 0
2024-07-22 16:57 | 194.04 | 258.63 | 16.87 | 32.12 | 34.95 | 12.72 | 36.33 | 16.58 | 21.92 | 28.83 | 27.74 | 8.92 | 18.95 | 66.75 | 29.27 | 53.67 | 25.07 | 20.96 | 18.28 | 25.9 | 0
2024-07-22 16:57 | 194.59 | 258.34 | 16.87 | 32.12 | 35.05 | 12.62 | 36.33 | 16.58 | 21.92 | 28.73 | 27.71 | 8.91 | 18.93 | 66.75 | 29.29 | 53.63 | 25.07 | 20.96 | 18.98 | 26.1 | 0
2024-07-22 16:57 | 195.28 | 257.8 | 16.77 | 32.12 | 35.05 | 12.62 | 36.33 | 16.58 | 21.92 | 28.73 | 27.62 | 8.9 | 18.91 | 66.75 | 29.3 | 53.64 | 25.07 | 20.86 | 18.78 | 26 | 0
2024-07-22 16:57 | 195.58 | 258.26 | 16.87 | 32.12 | 35.15 | 12.72 | 36.43 | 16.58 | 21.82 | 28.83 | 27.72 | 8.89 | 18.9 | 66.8 | 29.31 | 53.59 | 25.17 | 20.96 | 18.98 | 26.1 | 0
2024-07-22 16:57 | 195.08 | 258.22 | 16.77 | 32.12 | 35.15 | 12.62 | 36.43 | 16.58 | 21.82 | 28.73 | 27.82 | 8.87 | 18.96 | 66.85 | 29.34 | 53.52 | 25.26 | 20.96 | 19.08 | 25.7 | 0
2024-07-22 16:57 | 195.39 | 258.65 | 16.77 | 32.12 | 35.15 | 12.52 | 36.43 | 16.58 | 21.82 | 28.73 | 27.72 | 8.87 | 18.85 | 66.8 | 29.36 | 53.51 | 25.26 | 20.96 | 18.88 | 26.2 | 0
2024-07-22 16:58 | 195.21 | 258.79 | 16.77 | 32.22 | 35.25 | 12.52 | 36.53 | 16.58 | 21.82 | 28.73 | 27.64 | 8.88 | 18.84 | 66.83 | 29.39 | 53.46 | 25.26 | 20.96 | 18.48 | 25.9 | 0
2024-07-22 16:58 | 194.96 | 258.34 | 16.77 | 32.22 | 35.25 | 12.52 | 36.53 | 16.58 | 21.72 | 28.73 | 27.95 | 8.88 | 18.84 | 66.83 | 29.36 | 53.46 | 25.26 | 20.96 | 18.18 | 26.4 | 0
2024-07-22 16:58 | 195.35 | 257.71 | 16.77 | 32.22 | 35.25 | 12.52 | 36.53 | 16.48 | 21.72 | 28.83 | 27.91 | 8.87 | 18.83 | 66.86 | 29.32 | 53.46 | 25.26 | 20.96 | 18.38 | 26 | 0
2024-07-22 16:58 | 195.41 | 258.02 | 16.67 | 32.22 | 35.35 | 12.42 | 36.63 | 16.48 | 21.82 | 28.83 | 27.74 | 8.87 | 18.81 | 66.89 | 29.33 | 53.43 | 25.26 | 20.86 | 18.48 | 25.5 | 0
2024-07-22 16:58 | 195.43 | 258.15 | 16.67 | 32.32 | 35.35 | 12.42 | 36.63 | 16.48 | 21.82 | 28.73 | 27.56 | 8.87 | 18.8 | 66.91 | 29.35 | 53.4 | 25.26 | 20.86 | 19.37 | 26.2 | 0
2024-07-22 16:58 | 195.61 | 259.03 | 16.57 | 32.32 | 35.35 | 12.42 | 36.63 | 16.48 | 21.82 | 28.73 | 27.72 | 8.86 | 18.78 | 66.92 | 29.37 | 53.38 | 25.36 | 20.86 | 18.58 | 25.5 | 0
2024-07-22 16:58 | 195.62 | 258.8 | 16.57 | 32.32 | 35.25 | 12.42 | 36.63 | 16.48 | 21.82 | 28.73 | 27.81 | 8.86 | 18.75 | 66.92 | 29.39 | 53.4 | 25.36 | 20.96 | 19.27 | 25.2 | 0
2024-07-22 16:58 | 194.83 | 258.28 | 16.57 | 32.32 | 35.25 | 12.42 | 36.63 | 16.38 | 21.82 | 28.73 | 27.92 | 8.86 | 18.74 | 66.97 | 29.42 | 53.36 | 25.26 | 20.86 | 18.98 | 26.7 | 0
2024-07-22 16:58 | 193.67 | 259.2 | 16.57 | 32.32 | 35.35 | 12.42 | 36.63 | 16.38 | 21.82 | 28.73 | 27.88 | 8.86 | 18.74 | 66.97 | 29.42 | 53.35 | 25.26 | 20.96 | 19.18 | 26.4 | 0
2024-07-22 16:58 | 194.16 | 259.11 | 16.47 | 32.32 | 35.25 | 12.42 | 36.63 | 16.38 | 21.82 | 28.73 | 27.51 | 8.85 | 18.71 | 66.97 | 29.43 | 53.32 | 25.36 | 20.96 | 18.98 | 26.3 | 0
2024-07-22 16:58 | 194.34 | 259.1 | 16.47 | 32.32 | 35.25 | 12.52 | 36.73 | 16.38 | 21.82 | 28.73 | 27.58 | 8.86 | 18.69 | 67 | 29.45 | 53.33 | 25.36 | 20.86 | 19.47 | 26.99 | 0
2024-07-22 16:58 | 194.83 | 259.47 | 16.37 | 32.32 | 35.25 | 12.62 | 36.73 | 16.38 | 21.82 | 28.63 | 27.78 | 8.86 | 18.68 | 67.04 | 29.46 | 53.33 | 25.36 | 20.86 | 19.18 | 26.5 | 0
2024-07-22 16:58 | 194.33 | 259.59 | 16.37 | 32.41 | 35.25 | 12.62 | 36.63 | 16.38 | 21.82 | 28.63 | 27.57 | 8.86 | 18.65 | 67.03 | 29.46 | 53.33 | 25.26 | 20.96 | 19.27 | 26.89 | 0
2024-07-22 16:58 | 194.4 | 259.67 | 16.37 | 32.41 | 35.25 | 12.62 | 36.63 | 16.29 | 21.92 | 28.63 | 27.39 | 8.87 | 18.64 | 67.04 | 29.49 | 53.33 | 25.36 | 20.96 | 19.37 | 26.99 | 0
2024-07-22 16:58 | 194.58 | 259.56 | 16.37 | 32.41 | 35.25 | 12.62 | 36.63 | 16.48 | 21.92 | 28.73 | 27.52 | 8.86 | 18.64 | 67.09 | 29.49 | 53.3 | 25.36 | 20.96 | 18.88 | 25.9 | 0
2024-07-22 16:58 | 194.76 | 259.94 | 16.27 | 32.41 | 35.25 | 12.62 | 36.63 | 16.48 | 21.82 | 28.73 | 27.52 | 8.86 | 18.64 | 67.09 | 29.52 | 53.31 | 25.36 | 20.96 | 18.48 | 26.79 | 0
2024-07-22 16:58 | 195.25 | 259.84 | 16.17 | 32.51 | 35.25 | 12.62 | 36.63 | 16.48 | 21.72 | 28.63 | 27.47 | 8.86 | 18.62 | 67.1 | 29.52 | 53.31 | 25.46 | 20.96 | 17.79 | 26.7 | 0
2024-07-22 16:58 | 195.01 | 260.19 | 16.07 | 32.51 | 35.25 | 12.62 | 36.63 | 16.48 | 21.72 | 28.73 | 27.28 | 8.86 | 18.6 | 67.11 | 29.54 | 53.28 | 25.36 | 20.96 | 18.88 | 27.29 | 0
2024-07-22 16:58 | 194.59 | 260.3 | 16.07 | 32.51 | 35.25 | 12.62 | 36.63 | 16.48 | 21.72 | 28.73 | 27.26 | 8.85 | 18.58 | 67.15 | 29.55 | 53.29 | 25.36 | 20.96 | 18.38 | 26.6 | 0
2024-07-22 16:58 | 194.34 | 260.33 | 16.07 | 32.51 | 35.25 | 12.62 | 36.73 | 16.38 | 21.72 | 28.83 | 27.27 | 8.84 | 18.55 | 67.23 | 29.6 | 53.29 | 25.36 | 20.96 | 19.08 | 26.99 | 0
2024-07-22 16:58 | 194.79 | 260.05 | 15.97 | 32.51 | 35.25 | 12.72 | 36.73 | 16.38 | 21.62 | 28.93 | 27.34 | 8.85 | 18.53 | 67.25 | 29.61 | 53.27 | 25.36 | 20.96 | 18.38 | 26.6 | 0
2024-07-22 16:58 | 194.91 | 260.13 | 15.97 | 32.61 | 35.15 | 12.72 | 36.63 | 16.38 | 21.62 | 28.93 | 27.33 | 8.84 | 18.57 | 67.25 | 29.63 | 53.27 | 25.36 | 20.96 | 18.88 | 26.89 | 0
2024-07-22 16:58 | 194.94 | 260.14 | 15.97 | 32.61 | 35.15 | 12.82 | 36.63 | 16.38 | 21.62 | 28.93 | 27.1 | 8.84 | 18.59 | 67.25 | 29.63 | 53.25 | 25.36 | 21.06 | 19.08 | 27.29 | 0
2024-07-22 16:58 | 194.15 | 259.95 | 15.97 | 32.61 | 35.25 | 12.82 | 36.63 | 16.48 | 21.72 | 28.93 | 27.24 | 8.83 | 18.58 | 67.3 | 29.65 | 53.22 | 25.36 | 21.06 | 18.98 | 27.39 | 0
2024-07-22 16:58 | 195 | 259.83 | 16.07 | 32.61 | 35.15 | 12.82 | 36.63 | 16.48 | 21.62 | 28.93 | 27.18 | 8.84 | 18.55 | 67.31 | 29.65 | 53.23 | 25.36 | 20.96 | 18.98 | 27.79 | 0
2024-07-22 16:58 | 194.57 | 259.76 | 16.07 | 32.61 | 35.15 | 12.82 | 36.63 | 16.38 | 21.52 | 28.93 | 27.18 | 8.84 | 18.54 | 67.31 | 29.65 | 53.22 | 25.46 | 20.96 | 18.78 | 27.99 | 0
2024-07-22 16:58 | 194.6 | 259.78 | 16.07 | 32.51 | 35.25 | 12.82 | 36.63 | 16.38 | 21.52 | 29.03 | 26.79 | 8.85 | 18.51 | 67.36 | 29.67 | 53.19 | 25.46 | 20.96 | 19.08 | 27.79 | 0
2024-07-22 16:58 | 194.78 | 259.46 | 16.07 | 32.61 | 35.25 | 12.82 | 36.63 | 16.48 | 21.52 | 29.03 | 26.85 | 8.86 | 18.5 | 67.36 | 29.7 | 53.2 | 25.36 | 20.96 | 19.18 | 27.69 | 0
2024-07-22 16:58 | 195.42 | 259.57 | 16.07 | 32.61 | 35.35 | 12.82 | 36.63 | 16.48 | 21.42 | 29.13 | 26.91 | 8.9 | 18.5 | 67.36 | 29.72 | 53.17 | 25.36 | 20.96 | 18.48 | 26.5 | 0
2024-07-22 16:58 | 195.67 | 259.7 | 16.07 | 32.61 | 35.35 | 12.82 | 36.63 | 16.38 | 21.42 | 29.13 | 26.89 | 8.92 | 18.51 | 67.39 | 29.74 | 53.17 | 25.26 | 20.96 | 17.88 | 26.2 | 0
2024-07-22 16:58 | 195.44 | 259.51 | 15.97 | 32.61 | 35.35 | 12.72 | 36.63 | 16.38 | 21.42 | 29.23 | 26.82 | 8.95 | 18.5 | 67.42 | 29.74 | 53.17 | 25.26 | 20.96 | 18.28 | 26.5 | 0
2024-07-22 16:58 | 194.95 | 259.99 | 15.97 | 32.61 | 35.45 | 12.72 | 36.73 | 16.38 | 21.42 | 29.23 | 26.96 | 8.97 | 18.48 | 67.41 | 29.75 | 53.14 | 25.26 | 20.96 | 18.08 | 26.4 | 0
2024-07-22 16:58 | 194.63 | 260.78 | 15.97 | 32.61 | 35.45 | 12.72 | 36.83 | 16.38 | 21.32 | 29.13 | 27.09 | 8.99 | 18.46 | 67.46 | 29.75 | 53.15 | 25.17 | 20.96 | 18.18 | 26.79 | 0
2024-07-22 16:58 | 194.57 | 261.03 | 15.97 | 32.61 | 35.45 | 12.62 | 36.83 | 16.29 | 21.32 | 29.13 | 26.91 | 9 | 18.45 | 67.47 | 29.77 | 53.12 | 25.26 | 20.96 | 18.88 | 26.7 | 0
2024-07-22 16:58 | 194.57 | 260.99 | 15.97 | 32.71 | 35.45 | 12.62 | 36.73 | 16.29 | 21.32 | 29.13 | 26.61 | 9.02 | 18.4 | 67.53 | 29.79 | 53.12 | 25.17 | 20.96 | 18.88 | 26.6 | 0
2024-07-22 16:58 | 194.57 | 261.85 | 15.97 | 32.71 | 35.45 | 12.62 | 36.83 | 16.29 | 21.32 | 29.13 | 26.7 | 9.03 | 18.4 | 67.53 | 29.82 | 53.11 | 25.17 | 20.86 | 18.68 | 26.89 | 0
2024-07-22 16:58 | 194.98 | 261.5 | 15.97 | 32.71 | 35.45 | 12.62 | 36.83 | 16.19 | 21.22 | 29.13 | 26.82 | 9.04 | 18.42 | 67.53 | 29.84 | 53.11 | 25.17 | 20.86 | 18.18 | 26.7 | 0
2024-07-22 16:58 | 194.67 | 261.09 | 16.07 | 32.71 | 35.45 | 12.62 | 36.83 | 16.19 | 21.22 | 29.03 | 26.53 | 9.04 | 18.41 | 67.58 | 29.86 | 53.11 | 25.17 | 20.96 | 18.78 | 26.7 | 0
2024-07-22 16:58 | 193.85 | 260.71 | 16.07 | 32.71 | 35.45 | 12.62 | 36.83 | 16.19 | 21.32 | 29.03 | 26.28 | 9.05 | 18.39 | 67.58 | 29.86 | 53.12 | 25.17 | 20.86 | 18.88 | 26.79 | 0
2024-07-22 16:58 | 194.4 | 260.95 | 16.07 | 32.61 | 35.45 | 12.62 | 36.83 | 16.19 | 21.32 | 29.03 | 26.39 | 9.04 | 18.38 | 67.63 | 29.88 | 53.11 | 25.17 | 20.86 | 18.78 | 25.9 | 0
2024-07-22 16:58 | 194.6 | 260.77 | 16.07 | 32.61 | 35.54 | 12.62 | 36.83 | 16.19 | 21.32 | 29.03 | 26.69 | 9.04 | 18.38 | 67.64 | 29.88 | 53.12 | 25.17 | 20.96 | 18.68 | 25.9 | 0
2024-07-22 16:58 | 194.6 | 260.69 | 16.07 | 32.71 | 35.54 | 12.52 | 36.83 | 16.19 | 21.32 | 29.13 | 26.58 | 9.04 | 18.38 | 67.66 | 29.89 | 53.12 | 25.17 | 20.96 | 18.68 | 25.6 | 0
2024-07-22 16:58 | 194.84 | 261.09 | 16.07 | 32.71 | 35.54 | 12.42 | 36.83 | 16.19 | 21.32 | 29.13 | 26.67 | 9.04 | 18.37 | 67.65 | 29.89 | 53.08 | 25.26 | 20.96 | 18.18 | 26 | 0
2024-07-22 16:58 | 194.78 | 261.21 | 16.07 | 32.71 | 35.64 | 12.42 | 36.93 | 16.19 | 21.32 | 29.23 | 26.53 | 9.04 | 18.35 | 67.68 | 29.92 | 53.08 | 25.26 | 20.96 | 18.68 | 26.6 | 0
2024-07-22 16:58 | 194.45 | 260.61 | 16.07 | 32.71 | 35.64 | 12.32 | 37.03 | 16.19 | 21.42 | 29.23 | 26.63 | 9.04 | 18.34 | 67.74 | 29.93 | 53.09 | 25.26 | 20.96 | 18.58 | 26.2 | 0
2024-07-22 16:58 | 194.57 | 260.39 | 16.07 | 32.71 | 35.64 | 12.32 | 37.03 | 16.09 | 21.42 | 29.13 | 26.36 | 9.04 | 18.33 | 67.76 | 29.95 | 53.05 | 25.26 | 20.86 | 18.48 | 26.5 | 0
2024-07-22 16:58 | 194.71 | 260.53 | 16.07 | 32.71 | 35.64 | 12.32 | 37.03 | 16.09 | 21.42 | 29.23 | 26.37 | 9.05 | 18.3 | 67.79 | 29.96 | 53.05 | 25.36 | 20.86 | 19.18 | 25.6 | 0
2024-07-22 16:58 | 194.28 | 260.8 | 15.97 | 32.71 | 35.64 | 12.32 | 37.03 | 15.99 | 21.52 | 29.23 | 26.58 | 9.05 | 18.28 | 67.8 | 29.98 | 53.06 | 25.36 | 20.86 | 18.98 | 25.7 | 0
2024-07-22 16:58 | 195.07 | 260.59 | 15.97 | 32.81 | 35.64 | 12.32 | 37.03 | 15.99 | 21.52 | 29.23 | 26.71 | 9.06 | 18.25 | 67.85 | 29.98 | 53.05 | 25.36 | 20.86 | 18.88 | 26.7 | 0
2024-07-22 16:58 | 194.76 | 260.05 | 15.97 | 32.81 | 35.74 | 12.32 | 37.03 | 15.99 | 21.52 | 29.13 | 26.61 | 9.07 | 18.25 | 67.85 | 29.99 | 53.04 | 25.36 | 20.86 | 18.88 | 26.7 | 0
2024-07-22 16:58 | 195.07 | 259.53 | 15.97 | 32.81 | 35.64 | 12.32 | 37.03 | 15.99 | 21.52 | 29.03 | 26.51 | 9.07 | 18.27 | 67.9 | 30.01 | 53 | 25.26 | 20.86 | 18.98 | 26.89 | 0
2024-07-22 16:58 | 195.07 | 258.92 | 15.97 | 32.81 | 35.64 | 12.32 | 37.13 | 15.99 | 21.52 | 29.03 | 26.69 | 9.09 | 18.25 | 67.91 | 30.03 | 53 | 25.26 | 20.86 | 18.98 | 27.19 | 0
2024-07-22 16:58 | 194.85 | 258.88 | 15.97 | 32.81 | 35.64 | 12.32 | 37.13 | 15.99 | 21.52 | 29.13 | 26.49 | 9.1 | 18.24 | 67.94 | 30.06 | 53 | 25.26 | 20.86 | 18.88 | 26 | 0
2024-07-22 16:58 | 195.52 | 259.61 | 16.07 | 32.81 | 35.64 | 12.42 | 37.13 | 15.99 | 21.52 | 29.03 | 26.52 | 9.1 | 18.22 | 67.96 | 30.08 | 53 | 25.17 | 20.86 | 18.88 | 26 | 0
2024-07-22 16:58 | 195.62 | 259.48 | 15.97 | 32.81 | 35.54 | 12.42 | 37.03 | 15.99 | 21.52 | 29.03 | 26.54 | 9.12 | 18.2 | 67.97 | 30.09 | 52.97 | 25.17 | 20.96 | 18.68 | 26.2 | 0
2024-07-22 16:58 | 195.56 | 259.67 | 16.07 | 32.81 | 35.54 | 12.32 | 37.03 | 16.09 | 21.52 | 29.03 | 26.39 | 9.13 | 18.18 | 68.02 | 30.11 | 53.03 | 25.17 | 20.96 | 18.38 | 26.89 | 0
2024-07-22 16:58 | 195.57 | 260.02 | 15.97 | 32.81 | 35.64 | 12.42 | 37.03 | 16.09 | 21.62 | 29.03 | 26.31 | 9.17 | 18.2 | 68.02 | 30.11 | 53.05 | 25.07 | 20.86 | 18.38 | 26.7 | 0
2024-07-22 16:58 | 195.39 | 260.34 | 15.97 | 32.91 | 35.64 | 12.32 | 37.03 | 16.09 | 21.52 | 29.03 | 26.23 | 9.19 | 18.17 | 68.02 | 30.12 | 53.01 | 25.07 | 20.96 | 18.78 | 27.29 | 0
2024-07-22 16:58 | 195.21 | 260.61 | 15.97 | 32.91 | 35.64 | 12.32 | 37.03 | 16.09 | 21.52 | 29.03 | 26.2 | 9.21 | 18.15 | 68.08 | 30.17 | 53.01 | 25.07 | 20.96 | 19.37 | 26.79 | 0
2024-07-22 16:58 | 195.58 | 259.84 | 15.97 | 32.91 | 35.54 | 12.32 | 37.03 | 16.09 | 21.52 | 29.03 | 26.39 | 9.22 | 18.15 | 68.07 | 30.22 | 53.01 | 25.07 | 20.96 | 18.78 | 27.09 | 0
2024-07-22 16:59 | 195.64 | 259.96 | 15.97 | 32.91 | 35.64 | 12.32 | 37.03 | 16.09 | 21.52 | 29.03 | 26.29 | 9.24 | 18.13 | 68.05 | 30.26 | 53 | 24.97 | 20.86 | 18.78 | 27.79 | 0
2024-07-22 16:59 | 195.52 | 259.56 | 16.07 | 32.91 | 35.64 | 12.32 | 37.03 | 16.09 | 21.52 | 29.03 | 26.09 | 9.26 | 18.11 | 68.08 | 30.26 | 52.99 | 24.97 | 20.86 | 18.78 | 27.29 | 0
2024-07-22 16:59 | 195.14 | 258.57 | 15.97 | 32.91 | 35.64 | 12.32 | 37.03 | 16.09 | 21.42 | 29.13 | 26.21 | 9.3 | 18.03 | 68.09 | 30.26 | 52.99 | 24.87 | 20.96 | 18.78 | 27.09 | 0
2024-07-22 16:59 | 195.02 | 258.18 | 15.97 | 32.91 | 35.54 | 12.32 | 37.03 | 16.09 | 21.42 | 29.13 | 26.35 | 9.34 | 18.02 | 68.08 | 30.26 | 52.99 | 24.87 | 20.96 | 18.78 | 27.49 | 0
2024-07-22 16:59 | 194.73 | 258.29 | 15.97 | 32.91 | 35.54 | 12.42 | 37.03 | 16.09 | 21.42 | 29.13 | 26.17 | 9.37 | 18.01 | 68.14 | 30.28 | 52.99 | 24.87 | 20.96 | 18.88 | 27.59 | 0
2024-07-22 16:59 | 195.09 | 258.62 | 15.97 | 33.01 | 35.54 | 12.52 | 37.13 | 16.09 | 21.42 | 29.13 | 26.13 | 9.41 | 17.99 | 68.15 | 30.3 | 52.96 | 24.87 | 20.86 | 18.88 | 27.29 | 0
2024-07-22 16:59 | 195.57 | 258.33 | 16.07 | 33.01 | 35.54 | 12.42 | 37.03 | 16.09 | 21.42 | 29.13 | 26.15 | 9.43 | 17.98 | 68.17 | 30.32 | 52.96 | 24.87 | 20.96 | 18.78 | 27.59 | 0
2024-07-22 16:59 | 195.88 | 258.35 | 16.07 | 33.01 | 35.54 | 12.42 | 36.93 | 16.19 | 21.42 | 29.13 | 26.07 | 9.47 | 17.96 | 68.2 | 30.34 | 52.96 | 24.97 | 21.06 | 18.48 | 27.09 | 0
2024-07-22 16:59 | 195.45 | 258.91 | 16.07 | 33.01 | 35.54 | 12.42 | 37.03 | 16.29 | 21.42 | 29.23 | 26.27 | 9.49 | 17.94 | 68.23 | 30.35 | 52.93 | 24.97 | 20.96 | 18.48 | 28.49 | 0
2024-07-22 16:59 | 195.39 | 259.11 | 16.17 | 33.01 | 35.64 | 12.42 | 37.03 | 16.29 | 21.32 | 29.23 | 26.32 | 9.51 | 17.93 | 68.26 | 30.35 | 52.93 | 25.07 | 20.96 | 18.98 | 27.49 | 0
2024-07-22 16:59 | 195.2 | 258.96 | 16.27 | 32.91 | 35.54 | 12.42 | 37.03 | 16.29 | 21.22 | 29.23 | 26.4 | 9.53 | 17.93 | 68.26 | 30.36 | 52.9 | 25.07 | 20.96 | 18.98 | 26.89 | 0
2024-07-22 16:59 | 195.75 | 259.26 | 16.27 | 33.01 | 35.54 | 12.42 | 37.03 | 16.29 | 21.22 | 29.33 | 26.18 | 9.52 | 17.91 | 68.26 | 30.35 | 52.9 | 25.07 | 20.96 | 18.48 | 27.39 | 0
2024-07-22 16:59 | 195.49 | 259.02 | 16.27 | 33.01 | 35.64 | 12.42 | 37.03 | 16.38 | 21.32 | 29.33 | 26.23 | 9.53 | 17.9 | 68.31 | 30.39 | 52.89 | 25.07 | 20.96 | 18.28 | 27.09 | 0
2024-07-22 16:59 | 195.74 | 259.44 | 16.27 | 33.01 | 35.64 | 12.42 | 37.03 | 16.29 | 21.32 | 29.33 | 26.23 | 9.53 | 17.9 | 68.32 | 30.39 | 52.9 | 25.07 | 20.96 | 18.48 | 27.59 | 0
2024-07-22 16:59 | 196.19 | 259.64 | 16.27 | 33.01 | 35.64 | 12.32 | 37.03 | 16.38 | 21.32 | 29.33 | 26.18 | 9.53 | 17.88 | 68.37 | 30.41 | 52.89 | 25.07 | 20.96 | 18.48 | 26.89 | 0
2024-07-22 16:59 | 196.43 | 259.09 | 16.27 | 33.01 | 35.74 | 12.32 | 37.03 | 16.38 | 21.32 | 29.33 | 26.15 | 9.54 | 17.87 | 68.37 | 30.44 | 52.86 | 25.17 | 20.96 | 18.88 | 27.39 | 0
2024-07-22 16:59 | 196.25 | 259.28 | 16.27 | 33.01 | 35.74 | 12.23 | 37.03 | 16.38 | 21.22 | 29.33 | 26.41 | 9.54 | 17.85 | 68.42 | 30.45 | 52.83 | 25.07 | 20.96 | 18.88 | 27.59 | 0
2024-07-22 16:59 | 196.43 | 259.66 | 16.37 | 33.01 | 35.74 | 12.32 | 37.13 | 16.29 | 21.32 | 29.43 | 26.22 | 9.54 | 17.85 | 68.43 | 30.46 | 52.83 | 25.07 | 20.96 | 18.88 | 27.09 | 0
2024-07-22 16:59 | 196.72 | 259.83 | 16.47 | 33.01 | 35.74 | 12.32 | 37.03 | 16.29 | 21.32 | 29.43 | 26.16 | 9.54 | 17.86 | 68.45 | 30.47 | 52.85 | 25.07 | 20.96 | 19.08 | 26.79 | 0
2024-07-22 16:59 | 196.42 | 260.1 | 16.47 | 33.01 | 35.74 | 12.32 | 37.13 | 16.29 | 21.42 | 29.43 | 26.21 | 9.54 | 17.84 | 68.48 | 30.47 | 52.85 | 25.07 | 20.96 | 18.78 | 27.29 | 0
2024-07-22 16:59 | 196.22 | 260.45 | 16.47 | 33.01 | 35.74 | 12.23 | 37.13 | 16.29 | 21.42 | 29.43 | 26.19 | 9.54 | 17.84 | 68.51 | 30.46 | 52.82 | 25.07 | 20.96 | 18.88 | 26.79 | 0
2024-07-22 16:59 | 195.73 | 260.16 | 16.47 | 32.91 | 35.84 | 12.23 | 37.13 | 16.29 | 21.42 | 29.33 | 26.16 | 9.54 | 17.82 | 68.53 | 30.45 | 52.79 | 25.07 | 20.96 | 18.78 | 26.89 | 0
2024-07-22 16:59 | 195.32 | 259.53 | 16.47 | 32.91 | 35.84 | 12.23 | 37.13 | 16.29 | 21.42 | 29.33 | 26.2 | 9.54 | 17.79 | 68.55 | 30.47 | 52.78 | 25.17 | 20.96 | 17.88 | 26.2 | 0
2024-07-22 16:59 | 195.26 | 259.58 | 16.47 | 33.01 | 35.84 | 12.13 | 37.13 | 16.29 | 21.32 | 29.33 | 26.13 | 9.53 | 17.78 | 68.58 | 30.52 | 52.78 | 25.17 | 20.96 | 19.08 | 26.1 | 0
2024-07-22 16:59 | 195.63 | 259.97 | 16.47 | 33.01 | 35.84 | 12.13 | 37.13 | 16.29 | 21.32 | 29.33 | 26.07 | 9.5 | 17.78 | 68.58 | 30.52 | 52.78 | 25.26 | 20.96 | 19.08 | 25.9 | 0
2024-07-22 16:59 | 196.06 | 259.72 | 16.57 | 33.01 | 35.94 | 12.13 | 37.23 | 16.29 | 21.32 | 29.33 | 26.21 | 9.48 | 17.77 | 68.65 | 30.55 | 52.78 | 25.26 | 20.96 | 18.28 | 25.9 | 0
2024-07-22 16:59 | 195.81 | 259.47 | 16.47 | 33.01 | 35.94 | 12.13 | 37.23 | 16.29 | 21.32 | 29.33 | 26.25 | 9.45 | 17.76 | 68.64 | 30.54 | 52.78 | 25.26 | 20.96 | 18.28 | 26.89 | 0
2024-07-22 16:59 | 196.05 | 259.57 | 16.57 | 33.01 | 35.94 | 12.13 | 37.23 | 16.38 | 21.32 | 29.23 | 25.99 | 9.44 | 17.75 | 68.69 | 30.56 | 52.75 | 25.36 | 20.96 | 18.18 | 26.5 | 0
2024-07-22 16:59 | 195.93 | 259.5 | 16.57 | 33.01 | 35.94 | 12.13 | 37.33 | 16.38 | 21.32 | 29.23 | 26.32 | 9.42 | 17.74 | 68.69 | 30.58 | 52.78 | 25.36 | 20.96 | 18.98 | 27.19 | 0
2024-07-22 16:59 | 195.87 | 258.97 | 16.57 | 33.01 | 35.94 | 12.13 | 37.33 | 16.38 | 21.32 | 29.23 | 26.37 | 9.4 | 17.73 | 68.73 | 30.59 | 52.78 | 25.26 | 20.96 | 18.98 | 26.5 | 0
2024-07-22 16:59 | 195.88 | 259.21 | 16.57 | 33.01 | 35.94 | 12.13 | 37.33 | 16.29 | 21.32 | 29.33 | 25.94 | 9.37 | 17.72 | 68.76 | 30.59 | 52.74 | 25.36 | 20.96 | 19.08 | 27.29 | 0
2024-07-22 16:59 | 195.57 | 259.21 | 16.47 | 33.01 | 35.94 | 12.13 | 37.33 | 16.29 | 21.42 | 29.33 | 26.05 | 9.37 | 17.72 | 68.76 | 30.6 | 52.74 | 25.36 | 20.96 | 19.18 | 26.3 | 0
2024-07-22 16:59 | 195.53 | 258.92 | 16.47 | 33.11 | 35.94 | 12.03 | 37.33 | 16.19 | 21.52 | 29.33 | 26.15 | 9.37 | 17.72 | 68.81 | 30.61 | 52.73 | 25.36 | 20.96 | 19.37 | 26.79 | 0
2024-07-22 16:59 | 195.53 | 258.84 | 16.47 | 33.11 | 35.94 | 12.03 | 37.33 | 16.29 | 21.52 | 29.33 | 25.95 | 9.36 | 17.71 | 68.83 | 30.62 | 52.73 | 25.36 | 20.96 | 18.88 | 27.39 | 0
2024-07-22 16:59 | 195.69 | 258.78 | 16.57 | 33.11 | 35.84 | 12.03 | 37.43 | 16.29 | 21.52 | 29.23 | 26.04 | 9.37 | 17.7 | 68.9 | 30.64 | 52.73 | 25.36 | 20.96 | 18.28 | 27.29 | 0
2024-07-22 16:59 | 194.9 | 259.11 | 16.57 | 33.11 | 35.84 | 12.03 | 37.43 | 16.29 | 21.52 | 29.23 | 26.16 | 9.36 | 17.68 | 68.95 | 30.64 | 52.7 | 25.46 | 20.96 | 18.98 | 27.59 | 0
2024-07-22 16:59 | 195.56 | 258.74 | 16.57 | 33.11 | 35.84 | 12.03 | 37.43 | 16.29 | 21.52 | 29.23 | 25.92 | 9.36 | 17.68 | 68.97 | 30.65 | 52.71 | 25.46 | 20.96 | 19.27 | 26.4 | 0
2024-07-22 16:59 | 196.17 | 258.22 | 16.57 | 33.11 | 35.84 | 12.13 | 37.33 | 16.29 | 21.42 | 29.23 | 25.98 | 9.35 | 17.74 | 68.96 | 30.67 | 52.71 | 25.36 | 20.96 | 18.58 | 26.7 | 0
2024-07-22 16:59 | 195.75 | 258.66 | 16.57 | 33.11 | 35.84 | 12.13 | 37.33 | 16.29 | 21.52 | 29.23 | 26.15 | 9.35 | 17.76 | 68.99 | 30.67 | 52.65 | 25.36 | 21.06 | 18.58 | 26.89 | 0
2024-07-22 16:59 | 196.23 | 259.51 | 16.57 | 33.11 | 35.84 | 12.13 | 37.33 | 16.38 | 21.52 | 29.23 | 26.13 | 9.36 | 17.75 | 69.03 | 30.69 | 52.66 | 25.46 | 21.06 | 18.18 | 27.59 | 0
2024-07-22 16:59 | 196.05 | 258.81 | 16.57 | 33.11 | 35.84 | 12.03 | 37.33 | 16.38 | 21.52 | 29.23 | 26.06 | 9.35 | 17.74 | 69.02 | 30.72 | 52.68 | 25.46 | 21.06 | 18.38 | 26.4 | 0
2024-07-22 16:59 | 195.93 | 258.65 | 16.47 | 33.21 | 35.84 | 12.03 | 37.33 | 16.38 | 21.42 | 29.23 | 26.23 | 9.31 | 17.72 | 69.07 | 30.72 | 52.65 | 25.46 | 21.06 | 18.68 | 27.69 | 0
2024-07-22 16:59 | 196.23 | 258.34 | 16.47 | 33.31 | 35.84 | 12.13 | 37.33 | 16.48 | 21.32 | 29.33 | 26.06 | 9.3 | 17.71 | 69.08 | 30.69 | 52.64 | 25.46 | 21.06 | 18.78 | 27.99 | 0
2024-07-22 16:59 | 195.81 | 258.09 | 16.47 | 33.31 | 35.84 | 12.13 | 37.33 | 16.48 | 21.32 | 29.33 | 26.09 | 9.27 | 17.71 | 69.13 | 30.71 | 52.65 | 25.46 | 21.06 | 18.68 | 27.59 | 0
2024-07-22 16:59 | 195.01 | 258.44 | 16.47 | 33.31 | 35.74 | 12.13 | 37.33 | 16.48 | 21.22 | 29.43 | 26.34 | 9.24 | 17.71 | 69.13 | 30.72 | 52.63 | 25.46 | 21.06 | 18.98 | 27.59 | 0
2024-07-22 16:59 | 194.4 | 257.82 | 16.47 | 33.31 | 35.74 | 12.13 | 37.33 | 16.48 | 21.22 | 29.43 | 25.99 | 9.2 | 17.69 | 69.13 | 30.75 | 52.63 | 25.46 | 21.06 | 18.78 | 26.89 | 0
2024-07-22 16:59 | 194.53 | 257.8 | 16.47 | 33.31 | 35.74 | 12.23 | 37.33 | 16.48 | 21.22 | 29.43 | 25.86 | 9.19 | 17.67 | 69.19 | 30.75 | 52.63 | 25.46 | 21.06 | 18.18 | 27.69 | 0
2024-07-22 16:59 | 194.22 | 257.71 | 16.47 | 33.31 | 35.74 | 12.23 | 37.23 | 16.48 | 21.22 | 29.43 | 26.11 | 9.13 | 17.65 | 69.19 | 30.76 | 52.63 | 25.56 | 21.06 | 18.18 | 27.69 | 0
2024-07-22 16:59 | 194.67 | 257.77 | 16.57 | 33.31 | 35.74 | 12.23 | 37.23 | 16.58 | 21.22 | 29.43 | 26.02 | 9.13 | 17.64 | 69.23 | 30.76 | 52.63 | 25.46 | 21.06 | 18.18 | 27.69 | 0
2024-07-22 16:59 | 194.91 | 257.45 | 16.47 | 33.41 | 35.74 | 12.13 | 37.23 | 16.68 | 21.13 | 29.43 | 26.12 | 9.13 | 17.64 | 69.25 | 30.76 | 52.62 | 25.46 | 21.06 | 18.48 | 27.19 | 0
2024-07-22 16:59 | 194.95 | 257.32 | 16.57 | 33.41 | 35.74 | 12.23 | 37.23 | 16.68 | 21.13 | 29.43 | 26.21 | 9.15 | 17.61 | 69.24 | 30.79 | 52.62 | 25.46 | 21.06 | 18.88 | 27.49 | 0
2024-07-22 16:59 | 195.07 | 257.54 | 16.67 | 33.41 | 35.74 | 12.23 | 37.23 | 16.68 | 21.03 | 29.53 | 26 | 9.19 | 17.62 | 69.24 | 30.79 | 52.6 | 25.56 | 21.06 | 17.88 | 26.79 | 0
2024-07-22 16:59 | 194.65 | 257.63 | 16.67 | 33.31 | 35.64 | 12.23 | 37.23 | 16.68 | 21.03 | 29.53 | 26.17 | 9.12 | 17.63 | 69.29 | 30.81 | 52.6 | 25.46 | 21.06 | 17.98 | 27.49 | 0
2024-07-22 16:59 | 193.98 | 257.92 | 16.67 | 33.41 | 35.64 | 12.13 | 37.23 | 16.68 | 21.03 | 29.53 | 26.14 | 9.15 | 17.63 | 69.3 | 30.82 | 52.6 | 25.56 | 21.06 | 18.38 | 27.29 | 0
2024-07-22 16:59 | 193.75 | 257.75 | 16.67 | 33.31 | 35.64 | 12.13 | 37.23 | 16.68 | 21.03 | 29.53 | 26.06 | 9.22 | 17.62 | 69.35 | 30.79 | 52.6 | 25.56 | 21.06 | 18.48 | 27.89 | 0
2024-07-22 16:59 | 194.24 | 257.08 | 16.67 | 33.31 | 35.64 | 12.23 | 37.23 | 16.78 | 21.03 | 29.53 | 26.16 | 9.26 | 17.59 | 69.35 | 30.83 | 52.57 | 25.46 | 21.06 | 18.78 | 27.29 | 0
2024-07-22 16:59 | 194.47 | 257.55 | 16.77 | 33.31 | 35.74 | 12.13 | 37.23 | 16.78 | 21.03 | 29.53 | 25.94 | 9.32 | 17.59 | 69.35 | 30.84 | 52.57 | 25.46 | 21.06 | 18.78 | 28.09 | 0
2024-07-22 16:59 | 195.08 | 257.99 | 16.77 | 33.31 | 35.84 | 12.13 | 37.23 | 16.78 | 21.13 | 29.53 | 26.01 | 9.36 | 17.59 | 69.38 | 30.86 | 52.57 | 25.46 | 21.06 | 18.78 | 27.09 | 0
2024-07-22 16:59 | 195.26 | 258.02 | 16.77 | 33.31 | 35.84 | 12.03 | 37.23 | 16.78 | 21.13 | 29.53 | 26.07 | 9.42 | 17.59 | 69.36 | 30.85 | 52.57 | 25.36 | 21.06 | 19.08 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:00 | 194.89 | 258.13 | 16.77 | 33.31 | 35.94 | 12.03 | 37.33 | 16.78 | 21.13 | 29.63 | 26.11 | 9.46 | 17.58 | 69.41 | 30.87 | 52.54 | 25.46 | 21.06 | 18.78 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:00 | 195.06 | 258.1 | 16.87 | 33.31 | 35.84 | 12.03 | 37.43 | 16.78 | 21.13 | 29.63 | 26.19 | 9.51 | 17.55 | 69.41 | 30.88 | 52.53 | 25.36 | 21.06 | 18.68 | 26.99 | 0
2024-07-22 17:00 | 194.26 | 257.78 | 16.87 | 33.31 | 35.84 | 12.03 | 37.43 | 16.78 | 21.13 | 29.63 | 26.31 | 9.56 | 17.56 | 69.46 | 30.89 | 52.5 | 25.36 | 20.96 | 18.08 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:00 | 195.02 | 257.94 | 16.87 | 33.31 | 35.84 | 11.93 | 37.43 | 16.78 | 21.13 | 29.63 | 26.32 | 9.57 | 17.57 | 69.46 | 30.9 | 52.47 | 25.36 | 21.06 | 18.48 | 26.79 | 0
2024-07-22 17:00 | 195.02 | 258.17 | 16.96 | 33.31 | 35.84 | 11.93 | 37.43 | 16.68 | 21.22 | 29.53 | 26.48 | 9.6 | 17.55 | 69.46 | 30.92 | 52.45 | 25.36 | 21.06 | 18.58 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:00 | 195.13 | 258.4 | 16.96 | 33.31 | 35.94 | 11.93 | 37.43 | 16.68 | 21.22 | 29.53 | 26.39 | 9.6 | 17.57 | 69.49 | 30.91 | 52.45 | 25.26 | 21.06 | 18.68 | 26.5 | 0
2024-07-22 17:00 | 195.37 | 258.32 | 16.96 | 33.31 | 35.94 | 11.93 | 37.43 | 16.68 | 21.22 | 29.53 | 26.23 | 9.6 | 17.57 | 69.48 | 30.9 | 52.45 | 25.17 | 21.06 | 18.98 | 25.9 | 0
2024-07-22 17:00 | 195.02 | 258.23 | 17.06 | 33.31 | 35.94 | 11.93 | 37.43 | 16.78 | 21.22 | 29.53 | 26.3 | 9.61 | 17.55 | 69.51 | 30.85 | 52.45 | 25.26 | 21.06 | 18.48 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:00 | 195.08 | 258.45 | 17.06 | 33.31 | 36.04 | 11.93 | 37.43 | 16.78 | 21.32 | 29.53 | 26.07 | 9.6 | 17.53 | 69.52 | 30.87 | 52.45 | 25.26 | 21.06 | 18.18 | 26.79 | 0
2024-07-22 17:00 | 194.87 | 258.25 | 17.06 | 33.31 | 36.04 | 11.93 | 37.43 | 16.78 | 21.32 | 29.53 | 26.25 | 9.6 | 17.51 | 69.52 | 30.87 | 52.45 | 25.17 | 21.06 | 18.78 | 26.1 | 0
2024-07-22 17:00 | 195 | 258.66 | 17.06 | 33.31 | 36.04 | 11.93 | 37.53 | 16.78 | 21.32 | 29.53 | 26.19 | 9.6 | 17.52 | 69.54 | 30.86 | 52.42 | 25.26 | 21.06 | 18.68 | 26.7 | 0
2024-07-22 17:00 | 194.94 | 258.55 | 17.06 | 33.31 | 36.04 | 11.83 | 37.53 | 16.78 | 21.32 | 29.53 | 26.13 | 9.6 | 17.5 | 69.55 | 30.89 | 52.42 | 25.26 | 21.06 | 18.88 | 26.99 | 0
2024-07-22 17:00 | 194.69 | 257.85 | 17.06 | 33.31 | 36.04 | 11.83 | 37.53 | 16.68 | 21.32 | 29.53 | 26.34 | 9.6 | 17.49 | 69.57 | 30.88 | 52.39 | 25.26 | 20.96 | 18.98 | 26.7 | 0
2024-07-22 17:00 | 195.45 | 257.36 | 16.96 | 33.31 | 36.04 | 11.83 | 37.53 | 16.68 | 21.32 | 29.53 | 26.29 | 9.6 | 17.49 | 69.53 | 30.88 | 52.39 | 25.26 | 20.96 | 18.98 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:00 | 195.94 | 257.81 | 16.96 | 33.31 | 36.04 | 11.83 | 37.53 | 16.68 | 21.42 | 29.53 | 26.05 | 9.61 | 17.49 | 69.52 | 30.89 | 52.42 | 25.26 | 20.96 | 18.78 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:00 | 195.36 | 257.7 | 16.96 | 33.41 | 36.04 | 11.83 | 37.53 | 16.68 | 21.42 | 29.43 | 26.23 | 9.59 | 17.46 | 69.52 | 30.91 | 52.42 | 25.26 | 21.06 | 18.38 | 26.4 | 0
2024-07-22 17:00 | 195.24 | 257.4 | 17.06 | 33.41 | 36.04 | 11.83 | 37.63 | 16.68 | 21.42 | 29.43 | 26.34 | 9.58 | 17.38 | 69.59 | 30.91 | 52.36 | 25.36 | 21.06 | 18.58 | 26.5 | 0
2024-07-22 17:00 | 195.03 | 256.95 | 16.96 | 33.41 | 35.94 | 11.83 | 37.63 | 16.68 | 21.42 | 29.43 | 26 | 9.59 | 17.47 | 69.59 | 30.93 | 52.36 | 25.36 | 21.06 | 18.48 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:00 | 195.09 | 256.93 | 16.96 | 33.41 | 35.94 | 11.93 | 37.63 | 16.68 | 21.42 | 29.43 | 26.05 | 9.56 | 17.47 | 69.59 | 30.95 | 52.36 | 25.26 | 21.06 | 18.38 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:00 | 195.38 | 256.71 | 16.96 | 33.41 | 35.94 | 11.93 | 37.63 | 16.68 | 21.32 | 29.33 | 26.1 | 9.55 | 17.36 | 69.63 | 30.96 | 52.36 | 25.26 | 21.06 | 18.88 | 26.6 | 0
2024-07-22 17:00 | 195.62 | 256.28 | 16.96 | 33.41 | 35.94 | 11.83 | 37.63 | 16.68 | 21.32 | 29.33 | 26.17 | 9.55 | 17.36 | 69.63 | 30.96 | 52.37 | 25.17 | 21.06 | 18.88 | 26.3 | 0
2024-07-22 17:00 | 195.01 | 256.56 | 17.06 | 33.41 | 35.94 | 11.93 | 37.63 | 16.68 | 21.32 | 29.33 | 26.07 | 9.55 | 17.34 | 69.63 | 30.96 | 52.35 | 25.26 | 20.96 | 18.48 | 26.7 | 0
2024-07-22 17:00 | 195.44 | 256.92 | 17.06 | 33.41 | 35.94 | 11.93 | 37.63 | 16.68 | 21.42 | 29.43 | 26.25 | 9.55 | 17.33 | 69.64 | 30.97 | 52.35 | 25.17 | 20.96 | 18.48 | 26.99 | 0
2024-07-22 17:00 | 195.59 | 257.63 | 17.06 | 33.41 | 35.94 | 11.93 | 37.53 | 16.68 | 21.42 | 29.43 | 26.04 | 9.52 | 17.33 | 69.65 | 31 | 52.32 | 25.17 | 20.96 | 18.88 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:00 | 195.28 | 257.91 | 17.06 | 33.41 | 35.94 | 11.93 | 37.53 | 16.78 | 21.42 | 29.43 | 26.06 | 9.52 | 17.31 | 69.7 | 31.02 | 52.32 | 25.17 | 21.06 | 18.38 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:00 | 194.85 | 258.34 | 17.06 | 33.41 | 36.04 | 11.93 | 37.53 | 16.88 | 21.42 | 29.53 | 26.2 | 9.5 | 17.31 | 69.7 | 31.01 | 52.32 | 25.17 | 21.06 | 18.38 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:00 | 195.28 | 258.43 | 16.96 | 33.51 | 35.94 | 12.03 | 37.53 | 16.88 | 21.32 | 29.53 | 26.09 | 9.5 | 17.3 | 69.7 | 31.03 | 52.29 | 25.17 | 21.06 | 18.28 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:00 | 195.14 | 258.54 | 16.96 | 33.51 | 35.94 | 11.93 | 37.53 | 16.88 | 21.22 | 29.53 | 26.03 | 9.49 | 17.29 | 69.71 | 31.03 | 52.29 | 25.17 | 21.06 | 18.58 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:00 | 195.75 | 257.47 | 16.96 | 33.51 | 35.94 | 11.93 | 37.53 | 16.88 | 21.32 | 29.53 | 26.1 | 9.47 | 17.3 | 69.75 | 31.03 | 52.29 | 25.17 | 21.06 | 18.88 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:00 | 195.49 | 257.28 | 16.96 | 33.51 | 35.84 | 11.93 | 37.53 | 16.88 | 21.32 | 29.53 | 26.16 | 9.47 | 17.28 | 69.76 | 31.03 | 52.26 | 25.17 | 21.06 | 18.88 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:00 | 195.43 | 257.57 | 17.06 | 33.51 | 35.84 | 11.93 | 37.53 | 16.88 | 21.32 | 29.53 | 26.1 | 9.46 | 17.28 | 69.76 | 31.04 | 52.26 | 25.07 | 21.06 | 18.48 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:00 | 195.48 | 257.96 | 17.06 | 33.61 | 35.84 | 12.03 | 37.53 | 16.88 | 21.22 | 29.53 | 26.02 | 9.43 | 17.27 | 69.81 | 31.05 | 52.26 | 25.07 | 21.06 | 18.78 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:00 | 195.23 | 258.23 | 17.06 | 33.61 | 35.84 | 12.03 | 37.53 | 16.88 | 21.22 | 29.63 | 26.13 | 9.42 | 17.26 | 69.81 | 31.07 | 52.26 | 25.07 | 21.06 | 18.68 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:00 | 195.51 | 257.61 | 17.06 | 33.61 | 35.84 | 12.03 | 37.43 | 16.98 | 21.22 | 29.63 | 26.03 | 9.39 | 17.27 | 69.81 | 31.07 | 52.24 | 25.17 | 21.06 | 18.78 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:00 | 195.39 | 256.83 | 17.06 | 33.61 | 35.84 | 12.13 | 37.43 | 16.98 | 21.22 | 29.63 | 26.06 | 9.38 | 17.27 | 69.81 | 31.09 | 52.26 | 25.17 | 21.06 | 18.58 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:00 | 194.83 | 256.62 | 17.06 | 33.61 | 35.84 | 12.13 | 37.43 | 17.08 | 21.22 | 29.63 | 26.29 | 9.34 | 17.25 | 69.86 | 31.09 | 52.26 | 25.26 | 21.06 | 18.98 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:00 | 194.71 | 257.07 | 17.06 | 33.61 | 35.84 | 12.13 | 37.43 | 17.08 | 21.13 | 29.63 | 26.18 | 9.32 | 17.25 | 69.87 | 31.09 | 52.26 | 25.36 | 21.06 | 18.88 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:00 | 195.2 | 256.72 | 17.16 | 33.61 | 35.84 | 12.13 | 37.43 | 17.08 | 21.22 | 29.73 | 26.26 | 9.29 | 17.25 | 69.92 | 31.09 | 52.26 | 25.46 | 21.06 | 18.68 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:00 | 195.32 | 257.56 | 17.16 | 33.61 | 35.84 | 12.13 | 37.53 | 17.08 | 21.22 | 29.73 | 26.19 | 9.25 | 17.23 | 69.92 | 31.1 | 52.24 | 25.46 | 21.06 | 18.68 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:00 | 195.41 | 257.66 | 17.16 | 33.61 | 35.94 | 12.13 | 37.53 | 17.08 | 21.22 | 29.83 | 26.14 | 9.22 | 17.23 | 69.92 | 31.11 | 52.24 | 25.46 | 21.15 | 18.68 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:00 | 194.8 | 257.41 | 17.06 | 33.61 | 35.94 | 12.03 | 37.43 | 17.18 | 21.22 | 29.93 | 26.12 | 9.18 | 17.23 | 69.95 | 31.12 | 52.24 | 25.56 | 21.15 | 17.88 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:00 | 194.83 | 257.15 | 17.16 | 33.61 | 35.94 | 11.93 | 37.53 | 17.18 | 21.22 | 29.83 | 26.17 | 9.14 | 17.23 | 69.95 | 31.12 | 52.21 | 25.56 | 21.15 | 17.88 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:00 | 194.16 | 256.96 | 17.16 | 33.61 | 36.04 | 11.93 | 37.63 | 17.18 | 21.22 | 29.83 | 26.15 | 9.12 | 17.23 | 69.97 | 31.14 | 52.21 | 25.56 | 21.15 | 18.48 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:00 | 194.33 | 257.04 | 17.16 | 33.61 | 36.04 | 11.93 | 37.63 | 17.18 | 21.22 | 29.83 | 26.01 | 9.07 | 17.22 | 69.97 | 31.14 | 52.21 | 25.56 | 21.15 | 18.08 | 26.99 | 0
2024-07-22 17:00 | 193.84 | 256.56 | 17.16 | 33.61 | 36.04 | 11.93 | 37.63 | 17.08 | 21.22 | 29.83 | 26.28 | 9.05 | 17.22 | 70.03 | 31.14 | 52.24 | 25.56 | 21.06 | 18.48 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:00 | 194.94 | 256.26 | 17.16 | 33.61 | 36.04 | 11.93 | 37.63 | 17.08 | 21.32 | 29.83 | 26.18 | 9.02 | 17.2 | 70.03 | 31.16 | 52.24 | 25.56 | 21.06 | 18.68 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:00 | 195 | 256.3 | 17.16 | 33.61 | 36.04 | 11.93 | 37.63 | 17.18 | 21.22 | 29.83 | 26.43 | 8.98 | 17.19 | 70.06 | 31.18 | 52.24 | 25.46 | 21.15 | 18.88 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:00 | 194.46 | 256.75 | 17.26 | 33.61 | 36.04 | 11.93 | 37.63 | 17.08 | 21.32 | 29.83 | 26.23 | 8.96 | 17.2 | 70.08 | 31.18 | 52.21 | 25.36 | 21.15 | 19.08 | 26.99 | 0
2024-07-22 17:00 | 194.03 | 256.82 | 17.26 | 33.61 | 36.04 | 11.93 | 37.63 | 17.08 | 21.32 | 29.83 | 26.27 | 8.93 | 17.2 | 70.08 | 31.19 | 52.23 | 25.36 | 21.15 | 19.08 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:00 | 194.12 | 256.73 | 17.26 | 33.61 | 36.04 | 11.93 | 37.63 | 17.08 | 21.32 | 29.83 | 26.16 | 8.93 | 17.19 | 70.16 | 31.18 | 52.21 | 25.36 | 21.15 | 18.68 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:00 | 194.24 | 256.79 | 17.36 | 33.51 | 36.04 | 11.93 | 37.63 | 17.08 | 21.42 | 29.73 | 26.29 | 8.9 | 17.21 | 70.19 | 31.18 | 52.24 | 25.36 | 21.15 | 18.68 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:00 | 195.03 | 256.45 | 17.36 | 33.51 | 36.14 | 11.93 | 37.63 | 17.08 | 21.32 | 29.73 | 26.16 | 8.88 | 17.27 | 70.18 | 31.18 | 52.24 | 25.26 | 21.15 | 18.78 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:00 | 195.15 | 256.75 | 17.36 | 33.51 | 36.14 | 11.93 | 37.53 | 17.08 | 21.32 | 29.63 | 26.4 | 8.85 | 17.24 | 70.22 | 31.19 | 52.23 | 25.26 | 21.15 | 18.58 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:00 | 195.07 | 256.86 | 17.36 | 33.51 | 36.14 | 11.83 | 37.53 | 17.08 | 21.32 | 29.73 | 26.31 | 8.83 | 17.23 | 70.23 | 31.2 | 52.21 | 25.17 | 21.15 | 18.78 | 26.7 | 0
2024-07-22 17:00 | 194.88 | 257.55 | 17.46 | 33.51 | 36.24 | 11.83 | 37.53 | 17.08 | 21.32 | 29.73 | 26.09 | 8.81 | 17.23 | 70.23 | 31.21 | 52.22 | 25.17 | 21.15 | 19.18 | 26.79 | 0
2024-07-22 17:00 | 195.01 | 258.05 | 17.46 | 33.51 | 36.24 | 11.83 | 37.73 | 17.08 | 21.32 | 29.83 | 26.26 | 8.78 | 17.23 | 70.23 | 31.22 | 52.23 | 25.17 | 21.15 | 19.18 | 26.7 | 0
2024-07-22 17:00 | 195.13 | 258.35 | 17.46 | 33.51 | 36.24 | 11.83 | 37.73 | 17.08 | 21.22 | 29.83 | 26.1 | 8.74 | 17.22 | 70.29 | 31.22 | 52.21 | 25.17 | 21.06 | 18.58 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:00 | 194.96 | 258.71 | 17.46 | 33.61 | 36.24 | 11.83 | 37.63 | 16.98 | 21.32 | 29.93 | 26.26 | 8.73 | 17.23 | 70.29 | 31.22 | 52.21 | 25.07 | 21.06 | 18.58 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:00 | 194.53 | 258.3 | 17.36 | 33.61 | 36.24 | 11.83 | 37.63 | 17.08 | 21.32 | 29.93 | 26.25 | 8.71 | 17.23 | 70.29 | 31.22 | 52.21 | 25.17 | 21.06 | 18.68 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:00 | 194.17 | 258.32 | 17.36 | 33.61 | 36.24 | 11.83 | 37.73 | 17.08 | 21.42 | 29.93 | 26.21 | 8.68 | 17.24 | 70.31 | 31.22 | 52.23 | 25.07 | 21.06 | 18.68 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:01 | 194.11 | 258.35 | 17.36 | 33.61 | 36.24 | 11.83 | 37.73 | 16.98 | 21.42 | 29.73 | 26.35 | 8.67 | 17.23 | 70.34 | 31.24 | 52.27 | 25.07 | 21.06 | 18.28 | 26.6 | 0
2024-07-22 17:01 | 194.28 | 258.03 | 17.26 | 33.61 | 36.14 | 11.73 | 37.73 | 16.98 | 21.42 | 29.63 | 26.25 | 8.64 | 17.22 | 70.34 | 31.25 | 52.28 | 25.07 | 21.06 | 18.58 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:01 | 194.65 | 258.09 | 17.26 | 33.61 | 36.14 | 11.83 | 37.73 | 16.98 | 21.42 | 29.63 | 26.34 | 8.62 | 17.21 | 70.33 | 31.28 | 52.27 | 25.17 | 21.06 | 18.88 | 26.6 | 0
2024-07-22 17:01 | 195.37 | 258.85 | 17.36 | 33.71 | 36.14 | 11.83 | 37.73 | 16.98 | 21.42 | 29.63 | 26.23 | 8.6 | 17.2 | 70.37 | 31.32 | 52.27 | 25.26 | 21.06 | 18.08 | 26.6 | 0
2024-07-22 17:01 | 195.07 | 259 | 17.36 | 33.71 | 36.14 | 11.93 | 37.63 | 17.08 | 21.52 | 29.53 | 26.42 | 8.6 | 17.19 | 70.4 | 31.36 | 52.24 | 25.26 | 21.06 | 18.68 | 26.4 | 0
2024-07-22 17:01 | 195.2 | 258.68 | 17.36 | 33.71 | 36.14 | 11.93 | 37.53 | 17.08 | 21.42 | 29.53 | 26.24 | 8.58 | 17.21 | 70.4 | 31.39 | 52.27 | 25.26 | 21.06 | 18.58 | 26.7 | 0
2024-07-22 17:01 | 194.47 | 258.87 | 17.36 | 33.71 | 36.14 | 11.93 | 37.63 | 17.18 | 21.42 | 29.53 | 26.31 | 8.57 | 17.19 | 70.42 | 31.39 | 52.28 | 25.36 | 21.15 | 18.48 | 26.99 | 0
2024-07-22 17:01 | 194.2 | 258.68 | 17.26 | 33.71 | 36.14 | 11.93 | 37.43 | 17.18 | 21.52 | 29.63 | 26.21 | 8.56 | 17.19 | 70.45 | 31.39 | 52.25 | 25.36 | 21.15 | 17.69 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:01 | 193.78 | 258.92 | 17.16 | 33.71 | 36.14 | 11.93 | 37.63 | 17.18 | 21.42 | 29.63 | 26.34 | 8.55 | 17.19 | 70.45 | 31.39 | 52.24 | 25.36 | 21.15 | 18.48 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:01 | 193.93 | 259.61 | 17.16 | 33.81 | 36.14 | 11.83 | 37.63 | 17.18 | 21.32 | 29.73 | 26.26 | 8.55 | 17.2 | 70.46 | 31.41 | 52.24 | 25.46 | 21.15 | 19.18 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:01 | 194.29 | 259.52 | 17.16 | 33.81 | 36.14 | 11.83 | 37.63 | 17.18 | 21.32 | 29.73 | 26.28 | 8.53 | 17.19 | 70.51 | 31.43 | 52.27 | 25.46 | 21.15 | 19.08 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:01 | 195.01 | 258.73 | 17.16 | 33.81 | 36.04 | 11.93 | 37.63 | 17.18 | 21.32 | 29.73 | 26.31 | 8.52 | 17.17 | 70.51 | 31.44 | 52.24 | 25.46 | 21.15 | 18.78 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:01 | 195.43 | 258.47 | 17.16 | 33.81 | 36.14 | 11.93 | 37.63 | 17.18 | 21.32 | 29.73 | 26.44 | 8.51 | 17.17 | 70.51 | 31.43 | 52.25 | 25.46 | 21.15 | 18.78 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:01 | 195.34 | 258.85 | 17.16 | 33.81 | 36.14 | 11.93 | 37.63 | 17.18 | 21.32 | 29.73 | 26.53 | 8.49 | 17.17 | 70.54 | 31.43 | 52.24 | 25.46 | 21.15 | 18.88 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:01 | 194.98 | 259.01 | 17.16 | 33.81 | 36.04 | 11.93 | 37.63 | 17.18 | 21.32 | 29.83 | 26.39 | 8.48 | 17.17 | 70.56 | 31.42 | 52.24 | 25.46 | 21.15 | 18.38 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:01 | 194.94 | 258.65 | 17.16 | 33.81 | 36.04 | 12.03 | 37.63 | 17.18 | 21.32 | 29.83 | 26.58 | 8.46 | 17.17 | 70.56 | 31.44 | 52.21 | 25.46 | 21.15 | 18.48 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:01 | 194.81 | 259.08 | 17.16 | 33.81 | 36.04 | 12.13 | 37.53 | 17.28 | 21.32 | 29.83 | 26.5 | 8.45 | 17.17 | 70.57 | 31.45 | 52.24 | 25.46 | 21.25 | 18.28 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:01 | 195.14 | 259.39 | 17.16 | 33.81 | 36.04 | 12.03 | 37.53 | 17.28 | 21.32 | 29.83 | 26.53 | 8.46 | 17.15 | 70.59 | 31.48 | 52.24 | 25.56 | 21.15 | 18.48 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:01 | 195.63 | 259.3 | 17.16 | 33.81 | 36.04 | 12.03 | 37.53 | 17.28 | 21.32 | 29.83 | 26.47 | 8.45 | 17.18 | 70.61 | 31.48 | 52.24 | 25.56 | 21.25 | 18.68 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:01 | 195.68 | 259.42 | 17.16 | 33.81 | 36.04 | 12.03 | 37.53 | 17.38 | 21.42 | 29.93 | 26.61 | 8.43 | 17.16 | 70.62 | 31.48 | 52.21 | 25.46 | 21.15 | 18.98 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:01 | 195.87 | 258.82 | 17.26 | 33.81 | 36.04 | 12.13 | 37.43 | 17.28 | 21.42 | 29.93 | 26.23 | 8.41 | 17.14 | 70.62 | 31.48 | 52.2 | 25.56 | 21.25 | 16.3 | 26.5 | 0
2024-07-22 17:01 | 196.04 | 259.13 | 17.26 | 33.71 | 36.04 | 12.13 | 37.53 | 17.38 | 21.32 | 29.83 | 26.3 | 8.41 | 17.15 | 70.65 | 31.5 | 52.19 | 25.56 | 21.25 | 17.98 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:01 | 195.92 | 258.47 | 17.26 | 33.71 | 36.04 | 12.13 | 37.43 | 17.38 | 21.22 | 29.83 | 26.17 | 8.38 | 17.16 | 70.65 | 31.49 | 52.19 | 25.56 | 21.15 | 17.79 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:01 | 196.25 | 258.12 | 17.26 | 33.71 | 36.14 | 12.13 | 37.53 | 17.38 | 21.22 | 29.93 | 26.36 | 8.38 | 17.16 | 70.68 | 31.51 | 52.22 | 25.56 | 21.25 | 18.28 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:01 | 196.43 | 258.07 | 17.26 | 33.71 | 36.14 | 12.03 | 37.53 | 17.38 | 21.22 | 30.03 | 26.23 | 8.36 | 17.14 | 70.68 | 31.5 | 52.21 | 25.56 | 21.25 | 18.28 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:01 | 196.29 | 257.78 | 17.26 | 33.71 | 36.24 | 12.03 | 37.53 | 17.38 | 21.22 | 29.93 | 26.15 | 8.33 | 17.15 | 70.68 | 31.5 | 52.21 | 25.46 | 21.25 | 18.58 | 26.99 | 0
2024-07-22 17:01 | 195.99 | 257.11 | 17.26 | 33.71 | 36.24 | 12.03 | 37.53 | 17.38 | 21.13 | 29.93 | 26.3 | 8.31 | 17.15 | 70.7 | 31.51 | 52.21 | 25.36 | 21.25 | 18.68 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:01 | 196.98 | 257.06 | 17.26 | 33.71 | 36.24 | 12.03 | 37.63 | 17.38 | 21.13 | 29.93 | 26.33 | 8.3 | 17.15 | 70.7 | 31.53 | 52.21 | 25.36 | 21.25 | 19.08 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:01 | 197.35 | 256.77 | 17.26 | 33.71 | 36.24 | 12.03 | 37.63 | 17.38 | 21.13 | 29.93 | 26.47 | 8.28 | 17.14 | 70.71 | 31.52 | 52.21 | 25.36 | 21.15 | 18.88 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:01 | 196.75 | 256.82 | 17.36 | 33.71 | 36.24 | 12.03 | 37.63 | 17.28 | 21.22 | 29.93 | 26.3 | 8.25 | 17.14 | 70.67 | 31.53 | 52.22 | 25.26 | 21.15 | 18.48 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:01 | 196.14 | 256.92 | 17.36 | 33.71 | 36.24 | 12.03 | 37.63 | 17.28 | 21.22 | 29.93 | 26.49 | 8.24 | 17.14 | 70.68 | 31.52 | 52.21 | 25.26 | 21.15 | 18.28 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:01 | 196.27 | 257.55 | 17.36 | 33.61 | 36.24 | 11.93 | 37.63 | 17.28 | 21.32 | 29.93 | 26.26 | 8.22 | 17.11 | 70.71 | 31.52 | 52.21 | 25.26 | 21.15 | 18.48 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:01 | 196.39 | 257.48 | 17.46 | 33.61 | 36.34 | 12.03 | 37.73 | 17.28 | 21.32 | 29.93 | 26.48 | 8.2 | 17.02 | 70.74 | 31.54 | 52.21 | 25.36 | 21.15 | 18.78 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:01 | 196.49 | 257.16 | 17.46 | 33.61 | 36.34 | 12.03 | 37.73 | 17.28 | 21.32 | 29.93 | 26.48 | 8.19 | 17 | 70.74 | 31.56 | 52.24 | 25.26 | 21.15 | 18.68 | 26.7 | 0
2024-07-22 17:01 | 195.82 | 257.42 | 17.46 | 33.61 | 36.34 | 11.93 | 37.73 | 17.28 | 21.32 | 29.93 | 26.63 | 8.16 | 17 | 70.74 | 31.56 | 52.24 | 25.17 | 21.15 | 18.98 | 26.99 | 0
2024-07-22 17:01 | 196.25 | 257.67 | 17.46 | 33.61 | 36.44 | 11.83 | 37.63 | 17.28 | 21.32 | 29.93 | 26.39 | 8.15 | 17 | 70.74 | 31.58 | 52.25 | 25.07 | 21.15 | 18.68 | 26.6 | 0
2024-07-22 17:01 | 195.88 | 257.41 | 17.46 | 33.61 | 36.44 | 11.83 | 37.82 | 17.28 | 21.32 | 29.93 | 26.46 | 8.14 | 17 | 70.74 | 31.57 | 52.24 | 25.17 | 21.15 | 18.78 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:01 | 195.35 | 257.06 | 17.46 | 33.61 | 36.44 | 11.83 | 37.82 | 17.28 | 21.42 | 29.93 | 26.47 | 8.11 | 17 | 70.74 | 31.59 | 52.24 | 25.17 | 21.15 | 18.88 | 26.6 | 0
2024-07-22 17:01 | 194.68 | 256.62 | 17.46 | 33.61 | 36.44 | 11.83 | 37.73 | 17.28 | 21.42 | 29.93 | 26.35 | 8.1 | 17 | 70.76 | 31.59 | 52.24 | 25.07 | 21.06 | 18.68 | 26.7 | 0
2024-07-22 17:01 | 194.85 | 256.74 | 17.46 | 33.61 | 36.44 | 11.83 | 37.82 | 17.28 | 21.42 | 29.93 | 26.5 | 8.09 | 17.01 | 70.76 | 31.57 | 52.21 | 24.97 | 21.06 | 18.58 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:01 | 194.54 | 256.78 | 17.56 | 33.61 | 36.44 | 11.83 | 37.82 | 17.18 | 21.42 | 29.93 | 26.46 | 8.07 | 17.01 | 70.79 | 31.59 | 52.24 | 24.97 | 21.06 | 18.48 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:01 | 194.55 | 257.14 | 17.46 | 33.71 | 36.44 | 11.83 | 37.82 | 17.18 | 21.42 | 29.93 | 26.52 | 8.06 | 17 | 70.79 | 31.61 | 52.24 | 24.97 | 21.15 | 19.27 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:01 | 194.8 | 257.09 | 17.36 | 33.61 | 36.44 | 11.83 | 37.82 | 17.18 | 21.52 | 29.83 | 26.58 | 8.06 | 17 | 70.82 | 31.6 | 52.2 | 24.97 | 21.15 | 19.57 | 26.4 | 0
2024-07-22 17:01 | 194.3 | 257.3 | 17.36 | 33.71 | 36.44 | 11.83 | 37.82 | 17.18 | 21.62 | 29.83 | 26.39 | 8.05 | 16.99 | 70.83 | 31.62 | 52.22 | 24.97 | 21.06 | 19.08 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:01 | 194.12 | 256.7 | 17.36 | 33.71 | 36.44 | 11.83 | 37.82 | 17.18 | 21.62 | 29.83 | 26.52 | 8.04 | 16.98 | 70.84 | 31.61 | 52.23 | 25.07 | 21.15 | 18.68 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:01 | 194.12 | 256.87 | 17.36 | 33.71 | 36.34 | 11.83 | 37.92 | 17.18 | 21.62 | 29.83 | 26.46 | 8.06 | 16.99 | 70.84 | 31.63 | 52.22 | 24.97 | 21.06 | 18.88 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:01 | 194.67 | 257.46 | 17.36 | 33.81 | 36.34 | 11.83 | 37.92 | 17.18 | 21.62 | 29.83 | 26.27 | 8.06 | 16.99 | 70.84 | 31.62 | 52.21 | 25.07 | 21.06 | 18.78 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:01 | 194.48 | 257.97 | 17.36 | 33.81 | 36.34 | 11.93 | 37.92 | 17.18 | 21.52 | 29.73 | 26.66 | 8.05 | 16.98 | 70.85 | 31.62 | 52.21 | 24.97 | 21.06 | 19.27 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:01 | 194.97 | 257.61 | 17.36 | 33.81 | 36.34 | 11.93 | 37.82 | 17.18 | 21.52 | 29.83 | 26.21 | 8.06 | 16.97 | 70.87 | 31.63 | 52.24 | 24.87 | 21.06 | 18.98 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:01 | 194.98 | 257.91 | 17.36 | 33.81 | 36.34 | 12.03 | 37.82 | 17.18 | 21.52 | 29.83 | 26.35 | 8.05 | 16.97 | 70.87 | 31.66 | 52.25 | 24.87 | 21.06 | 18.98 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:01 | 194.61 | 257.48 | 17.36 | 33.81 | 36.34 | 12.03 | 37.82 | 17.18 | 21.52 | 29.83 | 26.43 | 8.04 | 16.97 | 70.87 | 31.66 | 52.24 | 24.97 | 21.15 | 18.88 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:01 | 194.73 | 257.2 | 17.26 | 33.81 | 36.34 | 11.93 | 37.82 | 17.28 | 21.52 | 29.83 | 26.5 | 8.04 | 16.97 | 70.9 | 31.65 | 52.21 | 24.97 | 21.15 | 18.78 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:01 | 194.79 | 257.29 | 17.26 | 33.81 | 36.34 | 11.93 | 37.82 | 17.28 | 21.42 | 29.93 | 26.44 | 8.02 | 16.96 | 70.91 | 31.66 | 52.21 | 25.07 | 21.15 | 18.28 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:01 | 194.92 | 256.63 | 17.26 | 33.91 | 36.34 | 12.03 | 37.82 | 17.28 | 21.42 | 29.93 | 26.54 | 8.01 | 16.97 | 70.9 | 31.66 | 52.24 | 25.07 | 21.15 | 18.08 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:01 | 194.98 | 256.13 | 17.16 | 33.91 | 36.24 | 12.03 | 37.82 | 17.28 | 21.42 | 29.93 | 26.24 | 8.02 | 16.98 | 70.9 | 31.65 | 52.21 | 25.17 | 21.15 | 18.78 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:01 | 195.15 | 256.21 | 17.16 | 33.91 | 36.24 | 12.03 | 37.82 | 17.28 | 21.42 | 30.03 | 26.44 | 7.99 | 16.97 | 70.93 | 31.66 | 52.21 | 25.17 | 21.15 | 18.48 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:01 | 194.36 | 256.43 | 17.16 | 33.91 | 36.24 | 12.03 | 37.82 | 17.28 | 21.42 | 30.03 | 26.29 | 7.98 | 16.97 | 70.93 | 31.66 | 52.21 | 25.17 | 21.15 | 18.48 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:01 | 194.13 | 256.71 | 17.16 | 33.91 | 36.24 | 12.03 | 37.82 | 17.28 | 21.32 | 30.03 | 26.5 | 7.97 | 16.97 | 70.93 | 31.68 | 52.22 | 25.26 | 21.15 | 19.08 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:01 | 194.67 | 256.94 | 17.16 | 33.91 | 36.24 | 12.03 | 37.73 | 17.28 | 21.32 | 30.03 | 26.46 | 7.97 | 16.96 | 70.94 | 31.69 | 52.22 | 25.26 | 21.15 | 19.08 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:01 | 194.96 | 257.32 | 17.16 | 33.91 | 36.24 | 12.03 | 37.73 | 17.28 | 21.32 | 30.03 | 26.46 | 7.95 | 16.95 | 70.96 | 31.7 | 52.21 | 25.17 | 21.15 | 19.18 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:02 | 195.88 | 256.86 | 17.16 | 33.91 | 36.14 | 12.13 | 37.73 | 17.38 | 21.32 | 30.03 | 26.14 | 7.95 | 16.96 | 70.95 | 31.7 | 52.21 | 25.17 | 21.25 | 18.78 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:02 | 196.06 | 257.1 | 17.26 | 34 | 36.14 | 12.13 | 37.73 | 17.38 | 21.42 | 30.03 | 26.41 | 7.95 | 16.96 | 70.95 | 31.72 | 52.21 | 25.26 | 21.25 | 18.88 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:02 | 195.94 | 257.21 | 17.26 | 33.91 | 36.14 | 12.23 | 37.73 | 17.48 | 21.32 | 30.13 | 26.42 | 7.94 | 16.95 | 70.98 | 31.71 | 52.21 | 25.26 | 21.25 | 18.38 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:02 | 195.76 | 257.55 | 17.16 | 33.91 | 36.04 | 12.23 | 37.73 | 17.48 | 21.32 | 30.13 | 26.68 | 7.94 | 16.95 | 70.99 | 31.71 | 52.21 | 25.26 | 21.25 | 18.38 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:02 | 195.46 | 256.88 | 17.26 | 34 | 36.24 | 12.13 | 37.73 | 17.38 | 21.32 | 30.03 | 26.48 | 7.94 | 16.95 | 71.06 | 31.72 | 52.21 | 25.17 | 21.25 | 18.58 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:02 | 195.16 | 256.69 | 17.26 | 33.91 | 36.24 | 12.13 | 37.73 | 17.48 | 21.32 | 30.13 | 26.54 | 7.94 | 16.95 | 71.06 | 31.74 | 52.21 | 25.26 | 21.25 | 18.18 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:02 | 195.28 | 256.57 | 17.26 | 33.91 | 36.24 | 12.23 | 37.73 | 17.48 | 21.32 | 30.13 | 26.4 | 7.96 | 17 | 71.06 | 31.74 | 52.17 | 25.26 | 21.25 | 18.08 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:02 | 195.45 | 256.53 | 17.26 | 33.91 | 36.34 | 12.13 | 37.73 | 17.48 | 21.22 | 30.13 | 26.58 | 7.95 | 17.04 | 71.06 | 31.76 | 52.14 | 25.26 | 21.25 | 18.18 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:02 | 195.14 | 256.19 | 17.26 | 33.91 | 36.24 | 12.13 | 37.73 | 17.48 | 21.22 | 30.13 | 26.33 | 7.96 | 17.04 | 71.06 | 31.76 | 52.14 | 25.26 | 21.15 | 18.38 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:02 | 194.96 | 255.68 | 17.26 | 33.91 | 36.24 | 12.03 | 37.73 | 17.48 | 21.22 | 30.13 | 26.43 | 7.97 | 17.04 | 71.05 | 31.74 | 52.14 | 25.26 | 21.25 | 19.27 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:02 | 194.11 | 255.77 | 17.26 | 33.91 | 36.34 | 12.03 | 37.82 | 17.48 | 21.22 | 30.13 | 26.52 | 7.98 | 17.03 | 71.05 | 31.7 | 52.14 | 25.36 | 21.15 | 19.18 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:02 | 194.29 | 255.59 | 17.26 | 33.91 | 36.34 | 12.03 | 37.82 | 17.48 | 21.22 | 30.13 | 26.79 | 7.99 | 17.04 | 71.08 | 31.67 | 52.14 | 25.26 | 21.15 | 18.68 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:02 | 194.47 | 256.13 | 17.26 | 33.91 | 36.24 | 12.03 | 37.82 | 17.38 | 21.22 | 30.13 | 26.51 | 8 | 17.05 | 71.09 | 31.66 | 52.14 | 25.26 | 21.15 | 18.98 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:02 | 194.6 | 256.03 | 17.26 | 33.91 | 36.34 | 12.03 | 37.82 | 17.38 | 21.22 | 30.13 | 26.7 | 8.02 | 17.04 | 71.09 | 31.67 | 52.14 | 25.26 | 21.15 | 18.98 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:02 | 194.85 | 255.9 | 17.36 | 33.91 | 36.34 | 12.03 | 37.92 | 17.38 | 21.32 | 30.23 | 26.41 | 8.03 | 17.05 | 71.08 | 31.67 | 52.17 | 25.26 | 21.15 | 18.58 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:02 | 195.15 | 256.47 | 17.36 | 33.91 | 36.34 | 12.03 | 37.92 | 17.38 | 21.42 | 30.23 | 26.49 | 8.03 | 17.04 | 71.08 | 31.67 | 52.17 | 25.26 | 21.15 | 18.98 | 26.79 | 0
2024-07-22 17:02 | 195.03 | 256.01 | 17.36 | 33.81 | 36.34 | 12.03 | 37.92 | 17.28 | 21.42 | 30.23 | 26.42 | 8.04 | 17.03 | 71.08 | 31.67 | 52.14 | 25.17 | 21.15 | 18.78 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:02 | 194.47 | 255.93 | 17.36 | 33.91 | 36.44 | 12.03 | 37.92 | 17.28 | 21.42 | 30.23 | 26.59 | 8.05 | 17.02 | 71.07 | 31.68 | 52.14 | 25.07 | 21.15 | 18.68 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:02 | 194.84 | 256.17 | 17.36 | 33.91 | 36.54 | 11.93 | 37.92 | 17.38 | 21.42 | 30.23 | 26.55 | 8.05 | 17.03 | 71.11 | 31.68 | 52.14 | 25.17 | 21.15 | 18.38 | 26.4 | 0
2024-07-22 17:02 | 195.02 | 255.41 | 17.36 | 33.91 | 36.44 | 11.93 | 37.92 | 17.38 | 21.42 | 30.23 | 26.39 | 8.07 | 17.01 | 71.11 | 31.69 | 52.14 | 25.17 | 21.15 | 18.58 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:02 | 194.66 | 256.25 | 17.36 | 33.91 | 36.44 | 11.83 | 38.02 | 17.28 | 21.42 | 30.13 | 26.49 | 8.06 | 17.02 | 71.1 | 31.7 | 52.14 | 25.17 | 21.15 | 19.18 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:02 | 194.33 | 256.21 | 17.36 | 33.91 | 36.54 | 11.83 | 38.02 | 17.28 | 21.42 | 30.03 | 26.51 | 8.07 | 17.04 | 71.11 | 31.71 | 52.14 | 25.17 | 21.15 | 19.37 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:02 | 194.76 | 255.75 | 17.36 | 33.81 | 36.54 | 11.83 | 38.12 | 17.18 | 21.42 | 30.03 | 26.47 | 8.05 | 17.03 | 71.11 | 31.72 | 52.14 | 25.17 | 21.15 | 19.18 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:02 | 194.78 | 256.08 | 17.26 | 33.91 | 36.54 | 11.83 | 38.12 | 17.18 | 21.42 | 30.13 | 26.52 | 8.05 | 17.01 | 71.11 | 31.73 | 52.15 | 25.26 | 21.15 | 19.18 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:02 | 195.08 | 256.64 | 17.26 | 33.91 | 36.54 | 11.83 | 38.12 | 17.18 | 21.52 | 30.03 | 26.34 | 8.05 | 17.01 | 71.1 | 31.73 | 52.15 | 25.26 | 21.15 | 18.78 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:02 | 195.64 | 257.03 | 17.26 | 33.91 | 36.54 | 11.83 | 38.12 | 17.18 | 21.52 | 30.03 | 26.62 | 8.04 | 17.03 | 71.11 | 31.74 | 52.15 | 25.26 | 21.15 | 18.98 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:02 | 195.34 | 257.15 | 17.26 | 34 | 36.44 | 11.93 | 38.12 | 17.18 | 21.52 | 30.13 | 26.61 | 8.02 | 17.01 | 71.11 | 31.74 | 52.15 | 25.26 | 21.15 | 18.98 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:02 | 195.34 | 257.15 | 17.26 | 34 | 36.44 | 11.93 | 38.12 | 17.18 | 21.52 | 30.13 | 26.37 | 8.02 | 17.01 | 71.1 | 31.74 | 52.15 | 25.26 | 21.15 | 18.98 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:02 | 195.53 | 257 | 17.16 | 34 | 36.34 | 11.93 | 38.12 | 17.18 | 21.52 | 30.03 | 26.35 | 8 | 17.03 | 71.1 | 31.75 | 52.15 | 25.26 | 21.15 | 18.88 | 26.5 | 0
2024-07-22 17:02 | 195.57 | 256.68 | 17.16 | 34 | 36.44 | 12.03 | 38.12 | 17.18 | 21.52 | 30.03 | 26.54 | 7.98 | 17.02 | 71.1 | 31.77 | 52.15 | 25.26 | 21.25 | 18.78 | 26.5 | 0
2024-07-22 17:02 | 195.39 | 256.61 | 17.16 | 34 | 36.44 | 11.83 | 38.12 | 17.18 | 21.52 | 30.13 | 26.47 | 7.97 | 17.02 | 71.09 | 31.77 | 52.15 | 25.26 | 21.15 | 18.28 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:02 | 195.99 | 256.03 | 17.16 | 34 | 36.44 | 11.93 | 38.12 | 17.18 | 21.52 | 30.13 | 26.32 | 7.94 | 17.03 | 71.1 | 31.77 | 52.15 | 25.36 | 21.15 | 18.18 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:02 | 195.87 | 255.68 | 17.16 | 34 | 36.34 | 11.93 | 38.12 | 17.18 | 21.52 | 30.03 | 26.44 | 7.92 | 17.02 | 71.11 | 31.76 | 52.15 | 25.36 | 21.25 | 18.48 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:02 | 195.75 | 255.25 | 17.16 | 34 | 36.34 | 11.93 | 38.12 | 17.18 | 21.52 | 30.03 | 26.49 | 7.91 | 17 | 71.1 | 31.76 | 52.14 | 25.36 | 21.25 | 18.18 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:02 | 194.96 | 256.58 | 17.16 | 34 | 36.44 | 11.93 | 38.12 | 17.28 | 21.42 | 30.03 | 26.58 | 7.87 | 17.02 | 71.1 | 31.76 | 52.15 | 25.36 | 21.15 | 18.18 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:02 | 194.95 | 257.15 | 17.06 | 34 | 36.44 | 12.03 | 38.12 | 17.28 | 21.42 | 30.03 | 26.43 | 7.86 | 17.01 | 71.11 | 31.77 | 52.15 | 25.46 | 21.15 | 18.78 | 26.99 | 0
2024-07-22 17:02 | 194.65 | 257.36 | 17.06 | 34 | 36.44 | 12.03 | 38.02 | 17.28 | 21.32 | 30.13 | 26.47 | 7.84 | 17 | 71.11 | 31.78 | 52.15 | 25.46 | 21.15 | 18.78 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:02 | 194.48 | 257.08 | 16.96 | 34.1 | 36.44 | 12.03 | 38.02 | 17.28 | 21.32 | 30.13 | 26.31 | 7.82 | 17.03 | 71.1 | 31.8 | 52.17 | 25.46 | 21.15 | 18.78 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:02 | 194.67 | 256.59 | 16.96 | 34.1 | 36.34 | 12.03 | 38.12 | 17.28 | 21.32 | 30.13 | 26.34 | 7.81 | 17.03 | 71.11 | 31.8 | 52.15 | 25.46 | 21.15 | 18.78 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:02 | 194.54 | 256.21 | 16.96 | 34 | 36.34 | 12.03 | 38.12 | 17.28 | 21.32 | 30.03 | 26.38 | 7.78 | 17.03 | 71.11 | 31.8 | 52.15 | 25.46 | 21.25 | 18.88 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:02 | 194.85 | 255.51 | 16.96 | 34.1 | 36.34 | 12.13 | 38.12 | 17.28 | 21.42 | 30.13 | 26.4 | 7.77 | 17.02 | 71.1 | 31.8 | 52.15 | 25.26 | 21.25 | 19.08 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:02 | 194.86 | 255.38 | 16.96 | 34.1 | 36.34 | 12.13 | 38.12 | 17.28 | 21.42 | 30.13 | 26.44 | 7.77 | 17.03 | 71.1 | 31.8 | 52.15 | 25.36 | 21.25 | 19.18 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:02 | 195.28 | 255.62 | 17.06 | 34.1 | 36.34 | 12.13 | 38.02 | 17.28 | 21.42 | 30.13 | 26.54 | 7.75 | 17.01 | 71.11 | 31.8 | 52.15 | 25.26 | 21.25 | 19.37 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:02 | 195.63 | 255.54 | 17.06 | 34.1 | 36.34 | 12.13 | 38.02 | 17.28 | 21.42 | 30.13 | 26.43 | 7.73 | 17.01 | 71.08 | 31.8 | 52.15 | 25.17 | 21.15 | 19.27 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:02 | 195.63 | 255.48 | 17.06 | 34.1 | 36.24 | 12.13 | 38.02 | 17.38 | 21.42 | 30.13 | 26.38 | 7.71 | 17.01 | 71.01 | 31.8 | 52.15 | 25.17 | 21.15 | 18.68 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:02 | 196.49 | 255.81 | 17.06 | 34.1 | 36.34 | 12.13 | 38.02 | 17.38 | 21.32 | 30.03 | 26.34 | 7.69 | 17.02 | 71 | 31.82 | 52.15 | 25.07 | 21.25 | 18.68 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:02 | 196.62 | 255.93 | 17.16 | 34 | 36.34 | 12.13 | 38.02 | 17.38 | 21.42 | 30.13 | 26.32 | 7.69 | 16.98 | 71.04 | 31.82 | 52.15 | 25.07 | 21.25 | 18.58 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:02 | 196.13 | 255.88 | 17.16 | 34 | 36.34 | 12.13 | 38.02 | 17.38 | 21.42 | 30.23 | 26.44 | 7.65 | 16.96 | 71.04 | 31.83 | 52.17 | 25.07 | 21.25 | 18.68 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:02 | 196.31 | 255.92 | 17.16 | 34 | 36.44 | 12.13 | 38.02 | 17.38 | 21.42 | 30.23 | 26.37 | 7.63 | 16.9 | 71.04 | 31.84 | 52.15 | 24.97 | 21.25 | 18.48 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:02 | 196.48 | 255.84 | 17.16 | 34 | 36.44 | 12.13 | 38.02 | 17.38 | 21.42 | 30.23 | 26.31 | 7.62 | 16.89 | 71.01 | 31.84 | 52.15 | 25.07 | 21.25 | 18.78 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:02 | 196.29 | 255.52 | 17.16 | 34 | 36.44 | 12.13 | 38.02 | 17.38 | 21.32 | 30.23 | 26.42 | 7.59 | 16.89 | 71.01 | 31.84 | 52.15 | 25.07 | 21.25 | 18.78 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:02 | 196.43 | 255.9 | 17.16 | 34.1 | 36.44 | 12.13 | 38.02 | 17.48 | 21.32 | 30.32 | 26.53 | 7.56 | 16.91 | 71.01 | 31.85 | 52.15 | 24.97 | 21.15 | 18.88 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:02 | 197.1 | 255.52 | 17.16 | 34.1 | 36.44 | 12.03 | 38.12 | 17.48 | 21.32 | 30.23 | 26.41 | 7.54 | 16.91 | 71.01 | 31.85 | 52.12 | 24.97 | 21.15 | 18.68 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:02 | 197.7 | 255.84 | 17.16 | 34.1 | 36.44 | 12.03 | 38.12 | 17.38 | 21.32 | 30.32 | 26.38 | 7.52 | 16.9 | 71.01 | 31.87 | 52.12 | 24.97 | 21.15 | 18.48 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:02 | 196.84 | 256.3 | 17.16 | 34.1 | 36.44 | 12.03 | 38.12 | 17.38 | 21.32 | 30.32 | 26.57 | 7.5 | 16.9 | 71.01 | 31.87 | 52.12 | 25.07 | 21.06 | 18.28 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:02 | 195.98 | 256.53 | 17.26 | 34.1 | 36.44 | 12.03 | 38.12 | 17.38 | 21.32 | 30.32 | 26.49 | 7.48 | 17 | 71.05 | 31.88 | 52.15 | 25.07 | 21.06 | 18.58 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:02 | 196.1 | 256.67 | 17.26 | 34.1 | 36.44 | 12.03 | 38.12 | 17.28 | 21.42 | 30.32 | 26.54 | 7.47 | 16.9 | 71.01 | 31.88 | 52.15 | 25.17 | 21.06 | 18.58 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:02 | 196.8 | 256.44 | 17.26 | 34.1 | 36.44 | 12.03 | 38.12 | 17.38 | 21.32 | 30.32 | 26.7 | 7.44 | 16.9 | 70.99 | 31.88 | 52.12 | 25.26 | 21.06 | 19.57 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:02 | 196.13 | 256.78 | 17.26 | 34.1 | 36.44 | 11.93 | 38.12 | 17.28 | 21.42 | 30.32 | 26.45 | 7.41 | 16.92 | 70.98 | 31.88 | 52.12 | 25.26 | 21.06 | 19.47 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:02 | 195.18 | 256.83 | 17.26 | 34.1 | 36.44 | 11.93 | 38.22 | 17.28 | 21.42 | 30.32 | 26.49 | 7.38 | 16.92 | 70.99 | 31.89 | 52.09 | 25.36 | 21.15 | 19.37 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:02 | 194.75 | 256.68 | 17.26 | 34.1 | 36.44 | 12.03 | 38.12 | 17.28 | 21.52 | 30.23 | 26.41 | 7.37 | 16.94 | 70.98 | 31.89 | 52.12 | 25.36 | 21.15 | 18.98 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:03 | 195.2 | 256.43 | 17.26 | 34.1 | 36.54 | 11.93 | 38.12 | 17.28 | 21.52 | 30.23 | 26.61 | 7.33 | 16.93 | 70.96 | 31.91 | 52.12 | 25.36 | 21.15 | 18.98 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:03 | 195.2 | 256.57 | 17.26 | 34.1 | 36.54 | 11.93 | 38.12 | 17.28 | 21.42 | 30.23 | 26.42 | 7.31 | 16.94 | 70.96 | 31.91 | 52.09 | 25.36 | 21.15 | 18.98 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:03 | 194.96 | 256.78 | 17.26 | 34.1 | 36.54 | 11.93 | 38.12 | 17.28 | 21.52 | 30.13 | 26.5 | 7.29 | 16.91 | 70.96 | 31.92 | 52.12 | 25.36 | 21.15 | 19.18 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:03 | 195.33 | 256.71 | 17.26 | 34 | 36.54 | 11.93 | 38.22 | 17.28 | 21.52 | 30.13 | 26.49 | 7.27 | 16.9 | 70.96 | 31.9 | 52.14 | 25.36 | 21.15 | 18.98 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:03 | 195.28 | 256.7 | 17.26 | 34 | 36.54 | 11.93 | 38.32 | 17.28 | 21.52 | 30.13 | 26.57 | 7.24 | 16.9 | 70.93 | 31.91 | 52.16 | 25.36 | 21.15 | 19.18 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:03 | 195.58 | 256.64 | 17.26 | 34 | 36.64 | 11.83 | 38.32 | 17.18 | 21.52 | 30.13 | 26.57 | 7.21 | 16.9 | 70.93 | 31.92 | 52.15 | 25.26 | 21.15 | 19.18 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:03 | 195.98 | 256.55 | 17.16 | 34 | 36.54 | 11.83 | 38.32 | 17.18 | 21.52 | 30.23 | 26.4 | 7.2 | 16.9 | 70.93 | 31.95 | 52.15 | 25.17 | 21.15 | 19.18 | 26.99 | 0
2024-07-22 17:03 | 195.68 | 256.96 | 17.16 | 34.1 | 36.64 | 11.83 | 38.32 | 17.18 | 21.62 | 30.23 | 26.61 | 7.16 | 16.9 | 70.91 | 32.01 | 52.15 | 25.17 | 21.15 | 19.27 | 26.7 | 0
2024-07-22 17:03 | 196.62 | 256.41 | 17.16 | 34.1 | 36.64 | 11.83 | 38.32 | 17.18 | 21.62 | 30.13 | 26.57 | 7.16 | 16.89 | 70.93 | 32.04 | 52.15 | 25.17 | 21.15 | 18.78 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:03 | 196.86 | 256.77 | 17.16 | 34.1 | 36.54 | 11.83 | 38.32 | 17.18 | 21.62 | 30.13 | 26.49 | 7.14 | 16.88 | 70.91 | 32.04 | 52.15 | 25.17 | 21.15 | 18.38 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:03 | 196.61 | 257.34 | 17.16 | 34.1 | 36.54 | 11.83 | 38.32 | 17.18 | 21.62 | 30.03 | 26.53 | 7.11 | 16.87 | 70.91 | 32.03 | 52.13 | 25.07 | 21.15 | 18.58 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:03 | 196.49 | 257.81 | 17.16 | 34.1 | 36.54 | 11.93 | 38.42 | 17.18 | 21.62 | 30.03 | 26.45 | 7.09 | 16.88 | 70.91 | 32.02 | 52.12 | 24.97 | 21.15 | 19.18 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:03 | 196.22 | 257.07 | 17.16 | 34.1 | 36.54 | 11.93 | 38.42 | 17.18 | 21.52 | 30.03 | 26.16 | 7.07 | 16.88 | 70.91 | 32.02 | 52.13 | 24.97 | 21.15 | 18.78 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:03 | 196.04 | 257.02 | 17.16 | 34.1 | 36.54 | 12.03 | 38.32 | 17.18 | 21.52 | 30.03 | 26.44 | 7.05 | 16.88 | 70.91 | 32.02 | 52.1 | 24.97 | 21.15 | 18.98 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:03 | 195.97 | 256.91 | 17.16 | 34.1 | 36.54 | 11.93 | 38.32 | 17.18 | 21.62 | 30.03 | 26.23 | 7.03 | 16.89 | 70.91 | 32.03 | 52.1 | 24.87 | 21.15 | 18.88 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:03 | 195.48 | 256.89 | 17.06 | 34.1 | 36.54 | 12.03 | 38.32 | 17.28 | 21.62 | 30.03 | 26.33 | 7.01 | 16.9 | 70.91 | 32.05 | 52.1 | 24.87 | 21.15 | 18.88 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:03 | 194.88 | 257.14 | 17.06 | 34.1 | 36.54 | 12.03 | 38.32 | 17.28 | 21.52 | 29.93 | 26.39 | 6.98 | 16.89 | 70.88 | 32.05 | 52.12 | 24.97 | 21.15 | 18.38 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:03 | 195.19 | 256.96 | 17.06 | 34.2 | 36.54 | 12.03 | 38.32 | 17.28 | 21.52 | 29.93 | 26.42 | 6.97 | 16.88 | 70.88 | 32.05 | 52.12 | 24.97 | 21.15 | 18.98 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:03 | 195.03 | 256.95 | 17.06 | 34.2 | 36.54 | 11.93 | 38.32 | 17.28 | 21.52 | 30.03 | 26.45 | 6.95 | 16.89 | 70.88 | 32.05 | 52.12 | 25.07 | 21.15 | 18.98 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:03 | 194.85 | 256.58 | 17.06 | 34.3 | 36.54 | 12.03 | 38.32 | 17.28 | 21.52 | 30.03 | 26.45 | 6.92 | 16.89 | 70.89 | 32.06 | 52.1 | 25.17 | 21.15 | 18.38 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:03 | 194.73 | 256.79 | 17.06 | 34.3 | 36.44 | 12.03 | 38.32 | 17.28 | 21.42 | 30.13 | 26.63 | 6.9 | 16.89 | 70.91 | 32.04 | 52.12 | 25.26 | 21.15 | 18.68 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:03 | 194.85 | 256.64 | 16.96 | 34.3 | 36.34 | 12.03 | 38.32 | 17.28 | 21.42 | 30.13 | 26.45 | 6.88 | 16.91 | 70.9 | 32.05 | 52.12 | 25.36 | 21.15 | 19.08 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:03 | 195.08 | 256.86 | 16.96 | 34.3 | 36.44 | 11.93 | 38.32 | 17.28 | 21.32 | 30.03 | 26.56 | 6.86 | 16.99 | 70.89 | 32.05 | 52.12 | 25.36 | 21.15 | 19.27 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:03 | 194.6 | 256.54 | 16.96 | 34.3 | 36.44 | 11.93 | 38.32 | 17.28 | 21.32 | 30.13 | 26.3 | 6.84 | 16.99 | 70.88 | 32.06 | 52.09 | 25.26 | 21.15 | 18.98 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:03 | 194.28 | 256.3 | 16.96 | 34.3 | 36.34 | 12.13 | 38.32 | 17.28 | 21.32 | 30.23 | 26.62 | 6.81 | 16.99 | 70.88 | 32.05 | 52.1 | 25.26 | 21.15 | 18.98 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:03 | 194.71 | 256.09 | 16.96 | 34.3 | 36.34 | 12.13 | 38.32 | 17.28 | 21.32 | 30.13 | 26.54 | 6.8 | 16.99 | 70.87 | 32.08 | 52.1 | 25.36 | 21.25 | 18.98 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:03 | 194.53 | 255.62 | 16.96 | 34.3 | 36.24 | 12.13 | 38.22 | 17.28 | 21.32 | 30.13 | 26.31 | 6.77 | 17 | 70.85 | 32.09 | 52.11 | 25.36 | 21.25 | 19.08 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:03 | 194.59 | 254.96 | 16.96 | 34.3 | 36.34 | 12.13 | 38.22 | 17.38 | 21.42 | 30.13 | 26.35 | 6.74 | 16.99 | 70.85 | 32.08 | 52.1 | 25.36 | 21.25 | 18.68 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:03 | 194.69 | 254.56 | 17.06 | 34.3 | 36.34 | 12.13 | 38.22 | 17.38 | 21.42 | 30.13 | 26.6 | 6.72 | 16.99 | 70.84 | 32.06 | 52.1 | 25.36 | 21.25 | 18.98 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:03 | 194.26 | 254.7 | 17.06 | 34.3 | 36.34 | 12.13 | 38.22 | 17.38 | 21.32 | 30.13 | 26.52 | 6.72 | 16.98 | 70.84 | 32.05 | 52.07 | 25.36 | 21.25 | 18.88 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:03 | 195.03 | 255.35 | 17.06 | 34.2 | 36.34 | 12.13 | 38.22 | 17.38 | 21.32 | 30.23 | 26.27 | 6.69 | 16.97 | 70.84 | 32.08 | 52.08 | 25.36 | 21.25 | 18.88 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:03 | 195.15 | 255.49 | 17.06 | 34.3 | 36.34 | 12.13 | 38.22 | 17.48 | 21.32 | 30.23 | 26.67 | 6.67 | 16.96 | 70.82 | 32.08 | 52.11 | 25.26 | 21.25 | 18.88 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:03 | 195.39 | 255.93 | 17.06 | 34.2 | 36.44 | 12.13 | 38.22 | 17.48 | 21.32 | 30.23 | 26.48 | 6.65 | 16.96 | 70.81 | 32.07 | 52.07 | 25.17 | 21.25 | 18.68 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:03 | 195.39 | 256.25 | 17.06 | 34.2 | 36.44 | 12.03 | 38.22 | 17.48 | 21.22 | 30.32 | 26.69 | 6.65 | 16.96 | 70.83 | 32.09 | 52.04 | 25.26 | 21.25 | 18.18 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:03 | 195.07 | 256.66 | 17.06 | 34.2 | 36.44 | 12.03 | 38.22 | 17.38 | 21.32 | 30.23 | 26.32 | 6.68 | 16.97 | 70.85 | 32.09 | 52.04 | 25.17 | 21.25 | 18.18 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:03 | 195.32 | 256.93 | 17.06 | 34.2 | 36.54 | 11.93 | 38.32 | 17.38 | 21.32 | 30.23 | 26.61 | 6.74 | 16.96 | 70.79 | 32.12 | 52.04 | 25.07 | 21.15 | 18.98 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:03 | 194.65 | 256.91 | 17.06 | 34.2 | 36.54 | 11.93 | 38.42 | 17.38 | 21.32 | 30.23 | 26.39 | 6.75 | 16.98 | 70.83 | 32.12 | 52.04 | 25.07 | 21.25 | 18.88 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:03 | 194.95 | 257.01 | 17.16 | 34.2 | 36.54 | 11.93 | 38.42 | 17.28 | 21.32 | 30.32 | 26.42 | 6.85 | 17 | 70.8 | 32.11 | 52.04 | 25.07 | 21.15 | 18.88 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:03 | 194.72 | 256.8 | 17.26 | 34.2 | 36.54 | 11.93 | 38.42 | 17.28 | 21.32 | 30.32 | 26.61 | 6.93 | 16.98 | 70.79 | 32.13 | 52.04 | 24.97 | 21.15 | 19.08 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:03 | 194.96 | 256.55 | 17.26 | 34.2 | 36.44 | 11.93 | 38.42 | 17.28 | 21.32 | 30.32 | 26.54 | 7.05 | 16.99 | 70.79 | 32.14 | 52.01 | 24.97 | 21.15 | 19.18 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:03 | 194.4 | 256.16 | 17.26 | 34.2 | 36.54 | 11.93 | 38.42 | 17.28 | 21.42 | 30.23 | 26.72 | 7.16 | 16.99 | 70.79 | 32.13 | 52.01 | 24.97 | 21.15 | 19.37 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:03 | 194.71 | 256.51 | 17.36 | 34.2 | 36.54 | 11.93 | 38.42 | 17.38 | 21.42 | 30.23 | 26.51 | 7.28 | 16.98 | 70.77 | 32.15 | 52.04 | 24.97 | 21.15 | 18.78 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:03 | 194.79 | 257.06 | 17.36 | 34.1 | 36.64 | 11.93 | 38.42 | 17.28 | 21.42 | 30.23 | 26.79 | 7.37 | 16.99 | 70.74 | 32.15 | 52.01 | 24.97 | 21.15 | 19.08 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:03 | 194.54 | 257.01 | 17.36 | 34.2 | 36.64 | 11.83 | 38.42 | 17.28 | 21.42 | 30.23 | 26.5 | 7.44 | 16.98 | 70.74 | 32.12 | 52.01 | 24.97 | 21.15 | 18.98 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:03 | 195.18 | 256.39 | 17.36 | 34.2 | 36.64 | 11.73 | 38.52 | 17.28 | 21.52 | 30.23 | 26.71 | 7.51 | 16.97 | 70.75 | 32.13 | 52.01 | 24.97 | 21.15 | 19.57 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:03 | 194.94 | 256.21 | 17.36 | 34.1 | 36.64 | 11.73 | 38.62 | 17.28 | 21.52 | 30.23 | 26.51 | 7.57 | 16.97 | 70.7 | 32.12 | 51.98 | 24.97 | 21.15 | 19.08 | 26.7 | 0
2024-07-22 17:03 | 195.22 | 256.17 | 17.36 | 34.2 | 36.74 | 11.73 | 38.62 | 17.28 | 21.52 | 30.23 | 26.62 | 7.62 | 16.98 | 70.72 | 32.12 | 51.98 | 24.97 | 21.15 | 18.78 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:03 | 195.47 | 256.47 | 17.36 | 34.2 | 36.74 | 11.73 | 38.62 | 17.18 | 21.42 | 30.23 | 26.6 | 7.67 | 16.96 | 70.71 | 32.13 | 51.99 | 24.87 | 21.15 | 18.88 | 26.7 | 0
2024-07-22 17:03 | 195.21 | 256.41 | 17.36 | 34.1 | 36.74 | 11.83 | 38.62 | 17.28 | 21.42 | 30.23 | 26.59 | 7.73 | 16.95 | 70.69 | 32.15 | 51.99 | 24.87 | 21.15 | 18.68 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:03 | 195.34 | 256.09 | 17.36 | 34.2 | 36.74 | 11.73 | 38.62 | 17.28 | 21.42 | 30.13 | 26.56 | 7.77 | 16.98 | 70.68 | 32.13 | 51.96 | 24.87 | 21.15 | 18.38 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:03 | 194.83 | 255.93 | 17.26 | 34.1 | 36.74 | 11.83 | 38.62 | 17.18 | 21.42 | 30.13 | 26.45 | 7.82 | 16.99 | 70.68 | 32.12 | 51.99 | 24.87 | 21.06 | 18.38 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:03 | 195.14 | 256.24 | 17.26 | 34.2 | 36.64 | 11.73 | 38.62 | 17.18 | 21.52 | 30.03 | 26.71 | 7.87 | 16.99 | 70.67 | 32.14 | 51.96 | 24.87 | 21.06 | 18.48 | 26.7 | 0
2024-07-22 17:03 | 195.06 | 256.1 | 17.16 | 34.2 | 36.74 | 11.83 | 38.62 | 17.18 | 21.52 | 30.03 | 26.64 | 7.91 | 16.99 | 70.63 | 32.13 | 51.96 | 24.97 | 21.06 | 18.88 | 26.7 | 0
2024-07-22 17:03 | 194.63 | 255.58 | 17.16 | 34.2 | 36.74 | 11.73 | 38.72 | 17.18 | 21.52 | 29.93 | 26.83 | 7.96 | 16.99 | 70.63 | 32.14 | 51.96 | 24.97 | 21.15 | 19.18 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:03 | 195.03 | 255.31 | 17.16 | 34.2 | 36.54 | 11.73 | 38.72 | 17.18 | 21.42 | 29.93 | 26.48 | 8.02 | 16.98 | 70.63 | 32.15 | 51.97 | 24.97 | 21.06 | 18.98 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:03 | 195.34 | 255.78 | 17.16 | 34.3 | 36.54 | 11.83 | 38.72 | 17.18 | 21.42 | 30.03 | 26.69 | 8.05 | 16.97 | 70.63 | 32.16 | 51.99 | 24.97 | 21.06 | 18.98 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:03 | 195.26 | 255.63 | 17.16 | 34.3 | 36.64 | 11.83 | 38.72 | 17.18 | 21.42 | 30.03 | 26.54 | 8.12 | 16.97 | 70.58 | 32.16 | 51.99 | 24.97 | 21.06 | 19.37 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:03 | 194.4 | 255.44 | 17.16 | 34.3 | 36.54 | 11.93 | 38.62 | 17.18 | 21.42 | 30.03 | 26.63 | 8.19 | 16.97 | 70.58 | 32.18 | 51.96 | 25.07 | 21.15 | 19.57 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:03 | 194.78 | 255.4 | 17.16 | 34.3 | 36.54 | 11.93 | 38.62 | 17.18 | 21.42 | 30.03 | 26.71 | 8.26 | 16.97 | 70.58 | 32.17 | 51.96 | 25.07 | 21.15 | 19.47 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:04 | 194.6 | 255.66 | 17.06 | 34.3 | 36.54 | 11.93 | 38.52 | 17.28 | 21.42 | 30.03 | 26.44 | 8.32 | 16.96 | 70.52 | 32.17 | 51.99 | 25.07 | 21.15 | 19.08 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:04 | 194.6 | 256.54 | 16.96 | 34.3 | 36.54 | 11.93 | 38.52 | 17.28 | 21.42 | 30.03 | 26.6 | 8.43 | 16.97 | 70.51 | 32.16 | 51.99 | 25.17 | 21.15 | 19.08 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:04 | 194.85 | 256.79 | 16.96 | 34.4 | 36.54 | 11.93 | 38.62 | 17.28 | 21.42 | 30.03 | 26.73 | 8.51 | 16.94 | 70.49 | 32.18 | 51.96 | 25.17 | 21.15 | 18.88 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:04 | 194.9 | 256.4 | 16.96 | 34.4 | 36.54 | 11.93 | 38.62 | 17.28 | 21.52 | 30.13 | 26.8 | 8.61 | 16.9 | 70.49 | 32.18 | 51.96 | 25.26 | 21.25 | 18.58 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:04 | 195.02 | 256.28 | 16.96 | 34.4 | 36.44 | 11.93 | 38.62 | 17.28 | 21.52 | 30.23 | 26.74 | 8.73 | 16.85 | 70.49 | 32.16 | 51.96 | 25.26 | 21.15 | 18.78 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:04 | 195.08 | 256.56 | 16.87 | 34.4 | 36.44 | 11.93 | 38.62 | 17.28 | 21.52 | 30.23 | 26.84 | 8.73 | 16.86 | 70.49 | 32.18 | 51.96 | 25.36 | 21.15 | 18.38 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:04 | 195.21 | 256.92 | 16.87 | 34.4 | 36.44 | 12.03 | 38.62 | 17.28 | 21.52 | 30.23 | 26.57 | 8.83 | 16.86 | 70.46 | 32.18 | 51.96 | 25.36 | 21.15 | 19.08 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:04 | 195.01 | 256.52 | 16.87 | 34.4 | 36.44 | 12.03 | 38.52 | 17.28 | 21.62 | 30.23 | 26.73 | 8.92 | 16.87 | 70.42 | 32.17 | 51.96 | 25.46 | 21.15 | 18.58 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:04 | 195.14 | 256.71 | 16.87 | 34.4 | 36.44 | 12.03 | 38.52 | 17.28 | 21.52 | 30.23 | 26.84 | 9.03 | 16.87 | 70.42 | 32.19 | 51.93 | 25.36 | 21.15 | 18.38 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:04 | 195.09 | 256.57 | 16.87 | 34.4 | 36.34 | 12.13 | 38.52 | 17.38 | 21.52 | 30.23 | 26.64 | 9.15 | 16.87 | 70.43 | 32.18 | 51.94 | 25.36 | 21.15 | 18.38 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:04 | 195.46 | 256.41 | 16.96 | 34.4 | 36.34 | 12.13 | 38.52 | 17.38 | 21.52 | 30.23 | 26.88 | 9.26 | 16.86 | 70.41 | 32.19 | 51.87 | 25.36 | 21.15 | 18.48 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:04 | 195.52 | 256.65 | 16.96 | 34.4 | 36.44 | 12.13 | 38.52 | 17.38 | 21.42 | 30.23 | 26.83 | 9.35 | 16.86 | 70.41 | 32.2 | 51.85 | 25.36 | 21.25 | 18.88 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:04 | 195.46 | 256.59 | 16.96 | 34.3 | 36.34 | 12.13 | 38.52 | 17.38 | 21.32 | 30.32 | 26.74 | 9.48 | 16.86 | 70.38 | 32.2 | 51.85 | 25.26 | 21.25 | 18.88 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:04 | 195.07 | 256.87 | 16.96 | 34.3 | 36.44 | 12.13 | 38.52 | 17.38 | 21.32 | 30.32 | 26.81 | 9.62 | 16.85 | 70.38 | 32.17 | 51.86 | 25.26 | 21.25 | 18.88 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:04 | 194.94 | 256.56 | 16.96 | 34.3 | 36.44 | 12.13 | 38.52 | 17.38 | 21.32 | 30.32 | 26.7 | 9.73 | 16.85 | 70.35 | 32.11 | 51.86 | 25.17 | 21.25 | 19.08 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:04 | 195.15 | 255.96 | 16.96 | 34.3 | 36.44 | 12.13 | 38.62 | 17.38 | 21.32 | 30.32 | 26.68 | 9.8 | 16.85 | 70.35 | 32.1 | 51.89 | 25.07 | 21.25 | 19.18 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:04 | 195.34 | 256.58 | 16.96 | 34.3 | 36.44 | 12.13 | 38.52 | 17.38 | 21.32 | 30.32 | 26.55 | 9.82 | 16.86 | 70.35 | 32.11 | 51.86 | 24.97 | 21.25 | 19.18 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:04 | 195.83 | 256.87 | 16.96 | 34.3 | 36.44 | 12.13 | 38.52 | 17.38 | 21.32 | 30.32 | 26.66 | 9.79 | 16.86 | 70.33 | 32.12 | 51.86 | 24.97 | 21.25 | 19.08 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:04 | 195.34 | 257.1 | 16.96 | 34.3 | 36.54 | 12.03 | 38.52 | 17.38 | 21.32 | 30.32 | 26.64 | 9.77 | 16.86 | 70.33 | 32.1 | 51.89 | 24.87 | 21.15 | 18.58 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:04 | 195.09 | 257.67 | 17.06 | 34.3 | 36.54 | 12.03 | 38.62 | 17.38 | 21.32 | 30.32 | 26.88 | 9.74 | 16.86 | 70.33 | 32.12 | 51.86 | 24.87 | 21.15 | 19.27 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:04 | 195.7 | 257.51 | 17.06 | 34.3 | 36.54 | 11.93 | 38.72 | 17.38 | 21.32 | 30.32 | 26.59 | 9.69 | 16.86 | 70.3 | 32.12 | 51.86 | 24.87 | 21.15 | 18.98 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:04 | 196.12 | 257.48 | 17.06 | 34.3 | 36.54 | 11.93 | 38.72 | 17.28 | 21.42 | 30.32 | 26.68 | 9.66 | 16.87 | 70.27 | 32.11 | 51.86 | 24.77 | 21.06 | 18.98 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:04 | 196.3 | 257.38 | 17.06 | 34.4 | 36.54 | 12.03 | 38.72 | 17.28 | 21.32 | 30.32 | 26.47 | 9.62 | 16.87 | 70.27 | 32.11 | 51.89 | 24.77 | 21.06 | 18.88 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:04 | 196.55 | 257.25 | 17.16 | 34.4 | 36.54 | 12.03 | 38.72 | 17.28 | 21.42 | 30.32 | 26.77 | 9.58 | 16.86 | 70.27 | 32.13 | 51.89 | 24.77 | 21.06 | 18.98 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:04 | 196.42 | 256.99 | 17.16 | 34.4 | 36.54 | 12.03 | 38.72 | 17.28 | 21.42 | 30.32 | 26.64 | 9.54 | 16.86 | 70.27 | 32.13 | 51.89 | 24.87 | 21.06 | 19.08 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:04 | 196.49 | 257.12 | 17.06 | 34.3 | 36.54 | 12.03 | 38.72 | 17.28 | 21.42 | 30.32 | 26.95 | 9.49 | 16.86 | 70.22 | 32.13 | 51.89 | 24.97 | 21.06 | 18.88 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:04 | 194.72 | 257.8 | 17.06 | 34.3 | 36.64 | 12.03 | 38.72 | 17.18 | 21.42 | 30.32 | 26.66 | 9.45 | 16.86 | 70.22 | 32.12 | 51.89 | 25.07 | 21.06 | 18.48 | 26.5 | 0
2024-07-22 17:04 | 195.26 | 258.05 | 17.16 | 34.4 | 36.64 | 12.03 | 38.82 | 17.28 | 21.52 | 30.32 | 26.78 | 9.41 | 16.86 | 70.2 | 32.12 | 51.87 | 25.17 | 21.06 | 18.58 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:04 | 195.26 | 257.74 | 17.16 | 34.4 | 36.64 | 11.93 | 38.82 | 17.28 | 21.52 | 30.32 | 26.59 | 9.39 | 16.86 | 70.19 | 32.12 | 51.87 | 25.26 | 21.06 | 18.98 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:04 | 195.81 | 257.39 | 17.06 | 34.4 | 36.64 | 11.93 | 38.82 | 17.28 | 21.42 | 30.32 | 26.66 | 9.35 | 16.86 | 70.19 | 32.12 | 51.9 | 25.26 | 21.06 | 18.58 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:04 | 195.68 | 256.86 | 17.06 | 34.4 | 36.64 | 11.83 | 38.92 | 17.28 | 21.42 | 30.32 | 26.79 | 9.32 | 16.86 | 70.17 | 32.13 | 51.9 | 25.26 | 21.06 | 18.58 | 26.99 | 0
2024-07-22 17:04 | 196.23 | 256.76 | 17.06 | 34.4 | 36.74 | 11.83 | 38.92 | 17.18 | 21.42 | 30.23 | 26.68 | 9.27 | 16.87 | 70.17 | 32.15 | 51.93 | 25.26 | 21.06 | 18.48 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:04 | 196.78 | 256.23 | 17.06 | 34.4 | 36.74 | 11.83 | 38.92 | 17.08 | 21.42 | 30.23 | 26.67 | 9.27 | 16.87 | 70.17 | 32.15 | 51.93 | 25.26 | 21.06 | 18.28 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:04 | 196.66 | 255.77 | 16.96 | 34.4 | 36.64 | 11.83 | 38.92 | 17.08 | 21.52 | 30.23 | 26.89 | 9.23 | 16.86 | 70.14 | 32.16 | 51.93 | 25.26 | 21.06 | 19.08 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:04 | 196.48 | 256.29 | 16.87 | 34.4 | 36.64 | 11.93 | 39.02 | 17.08 | 21.52 | 30.32 | 26.87 | 9.19 | 16.85 | 70.12 | 32.14 | 51.93 | 25.26 | 21.15 | 18.48 | 26.5 | 0
2024-07-22 17:04 | 196.31 | 256.54 | 16.96 | 34.4 | 36.74 | 11.83 | 39.02 | 17.08 | 21.52 | 30.23 | 26.48 | 9.15 | 16.85 | 70.12 | 32.15 | 51.9 | 25.26 | 21.15 | 18.98 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:04 | 196.31 | 256.58 | 16.96 | 34.4 | 36.64 | 11.83 | 39.02 | 17.08 | 21.52 | 30.23 | 26.72 | 9.12 | 16.85 | 70.17 | 32.15 | 51.9 | 25.17 | 21.15 | 19.18 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:04 | 195.88 | 256.52 | 16.96 | 34.4 | 36.64 | 11.83 | 39.02 | 17.08 | 21.52 | 30.23 | 26.58 | 9.08 | 16.88 | 70.16 | 32.14 | 51.9 | 25.07 | 21.15 | 19.08 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:04 | 195.64 | 256.08 | 16.96 | 34.4 | 36.54 | 11.93 | 39.02 | 17.08 | 21.52 | 30.13 | 26.61 | 9.06 | 16.95 | 70.16 | 32.13 | 51.9 | 25.07 | 21.15 | 18.98 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:04 | 195.94 | 256.3 | 16.96 | 34.4 | 36.54 | 12.03 | 39.02 | 17.08 | 21.62 | 30.13 | 26.56 | 9.03 | 16.96 | 70.11 | 32.14 | 51.9 | 25.17 | 21.06 | 19.37 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:04 | 195.57 | 256.65 | 16.96 | 34.4 | 36.64 | 12.03 | 39.02 | 17.08 | 21.62 | 30.23 | 26.72 | 8.99 | 16.95 | 70.11 | 32.14 | 51.9 | 25.07 | 21.06 | 19.47 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:04 | 194.79 | 256.55 | 16.96 | 34.4 | 36.64 | 11.93 | 39.12 | 17.08 | 21.62 | 30.13 | 26.61 | 8.97 | 16.94 | 70.1 | 32.16 | 51.93 | 24.97 | 21.06 | 18.98 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:04 | 194.79 | 256.72 | 16.96 | 34.4 | 36.64 | 11.93 | 39.02 | 17.08 | 21.62 | 30.13 | 26.75 | 8.94 | 16.95 | 70.1 | 32.17 | 51.9 | 24.97 | 21.06 | 18.88 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:04 | 194.47 | 256.85 | 16.96 | 34.4 | 36.54 | 11.93 | 39.02 | 17.08 | 21.62 | 30.13 | 26.64 | 8.91 | 16.95 | 70.11 | 32.16 | 51.93 | 24.97 | 21.15 | 19.08 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:04 | 193.92 | 256.45 | 16.96 | 34.4 | 36.54 | 11.93 | 39.02 | 17.18 | 21.62 | 30.13 | 26.7 | 8.9 | 16.94 | 70.08 | 32.16 | 51.93 | 24.87 | 21.15 | 18.98 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:04 | 194.42 | 255.7 | 16.87 | 34.5 | 36.54 | 11.93 | 39.02 | 17.18 | 21.62 | 30.13 | 26.89 | 8.86 | 16.96 | 70.08 | 32.15 | 51.93 | 24.87 | 21.15 | 18.98 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:04 | 194.97 | 255.97 | 16.77 | 34.5 | 36.54 | 11.93 | 39.02 | 17.08 | 21.52 | 30.13 | 26.78 | 8.84 | 16.96 | 70.05 | 32.16 | 51.93 | 24.87 | 21.15 | 19.08 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:04 | 194.6 | 255.96 | 16.87 | 34.6 | 36.54 | 12.03 | 39.02 | 17.18 | 21.52 | 30.23 | 26.83 | 8.81 | 16.96 | 70.03 | 32.16 | 51.9 | 24.87 | 21.15 | 19.08 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:04 | 194.73 | 256.36 | 16.77 | 34.6 | 36.64 | 12.03 | 39.02 | 17.18 | 21.52 | 30.23 | 26.87 | 8.79 | 16.96 | 70.01 | 32.17 | 51.93 | 24.97 | 21.06 | 19.18 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:04 | 194.65 | 255.99 | 16.77 | 34.6 | 36.54 | 12.03 | 39.02 | 17.18 | 21.52 | 30.23 | 26.91 | 8.77 | 16.96 | 70.03 | 32.19 | 51.93 | 24.97 | 21.06 | 18.98 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:04 | 194.89 | 255.62 | 16.77 | 34.6 | 36.44 | 12.03 | 39.02 | 17.08 | 21.52 | 30.23 | 26.76 | 8.75 | 16.94 | 70.02 | 32.18 | 51.93 | 25.07 | 21.06 | 18.68 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:04 | 195.21 | 255.44 | 16.77 | 34.6 | 36.44 | 12.13 | 39.12 | 17.18 | 21.52 | 30.32 | 26.8 | 8.72 | 16.93 | 70.02 | 32.18 | 51.93 | 25.17 | 21.06 | 18.38 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:04 | 195.76 | 255.57 | 16.77 | 34.6 | 36.44 | 12.13 | 39.02 | 17.08 | 21.52 | 30.32 | 26.61 | 8.7 | 16.97 | 70 | 32.16 | 51.9 | 25.17 | 21.15 | 18.48 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:04 | 195.09 | 255.32 | 16.67 | 34.6 | 36.44 | 12.13 | 39.02 | 17.08 | 21.52 | 30.32 | 26.83 | 8.69 | 16.95 | 70 | 32.16 | 51.9 | 25.17 | 21.15 | 18.88 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:04 | 194.54 | 255.9 | 16.67 | 34.7 | 36.44 | 12.13 | 39.02 | 17.18 | 21.42 | 30.32 | 26.78 | 8.66 | 16.92 | 69.98 | 32.16 | 51.9 | 25.17 | 21.15 | 19.18 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:04 | 194.65 | 255.82 | 16.77 | 34.7 | 36.44 | 12.13 | 39.02 | 17.18 | 21.32 | 30.32 | 26.97 | 8.65 | 16.96 | 69.97 | 32.16 | 51.93 | 25.26 | 21.15 | 19.37 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:04 | 194.34 | 255.72 | 16.77 | 34.6 | 36.44 | 12.13 | 39.02 | 17.28 | 21.32 | 30.32 | 26.77 | 8.65 | 16.96 | 69.97 | 32.17 | 51.93 | 25.26 | 21.15 | 19.27 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:04 | 194.68 | 256.16 | 16.77 | 34.6 | 36.44 | 12.13 | 39.02 | 17.28 | 21.22 | 30.42 | 26.96 | 8.61 | 16.93 | 69.96 | 32.19 | 51.93 | 25.26 | 21.15 | 19.08 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:04 | 194.38 | 256.06 | 16.77 | 34.6 | 36.44 | 12.13 | 39.02 | 17.28 | 21.32 | 30.42 | 26.88 | 8.61 | 16.94 | 69.94 | 32.19 | 51.93 | 25.36 | 21.15 | 19.08 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:04 | 194.05 | 255.74 | 16.77 | 34.6 | 36.44 | 12.13 | 39.02 | 17.18 | 21.32 | 30.52 | 26.89 | 8.59 | 16.95 | 69.92 | 32.2 | 51.9 | 25.36 | 21.15 | 18.88 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:04 | 193.93 | 254.9 | 16.77 | 34.6 | 36.64 | 12.03 | 39.02 | 17.28 | 21.42 | 30.52 | 26.78 | 8.57 | 16.94 | 69.89 | 32.19 | 51.9 | 25.36 | 21.15 | 19.08 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.59 | 254.95 | 16.77 | 34.6 | 36.54 | 12.03 | 39.12 | 17.28 | 21.42 | 30.52 | 26.82 | 8.58 | 16.95 | 69.88 | 32.18 | 51.9 | 25.36 | 21.25 | 18.88 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.89 | 254.55 | 16.77 | 34.6 | 36.54 | 11.93 | 39.22 | 17.28 | 21.42 | 30.52 | 26.85 | 8.57 | 16.96 | 69.85 | 32.18 | 51.87 | 25.36 | 21.15 | 18.98 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.5 | 255.02 | 16.77 | 34.7 | 36.44 | 12.03 | 39.22 | 17.08 | 21.42 | 30.42 | 26.74 | 8.56 | 16.97 | 69.87 | 32.19 | 51.9 | 25.36 | 21.15 | 18.38 | 26.79 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.5 | 255.14 | 16.77 | 34.7 | 36.54 | 12.03 | 39.22 | 17.18 | 21.42 | 30.42 | 26.52 | 8.56 | 16.94 | 69.85 | 32.19 | 51.9 | 25.36 | 21.15 | 18.48 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.67 | 255.03 | 16.87 | 34.7 | 36.54 | 12.03 | 39.22 | 17.08 | 21.52 | 30.42 | 26.86 | 8.55 | 16.94 | 69.85 | 32.2 | 51.9 | 25.26 | 21.15 | 19.18 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.86 | 255.03 | 16.87 | 34.6 | 36.54 | 12.03 | 39.22 | 17.08 | 21.52 | 30.32 | 26.65 | 8.54 | 16.96 | 69.85 | 32.2 | 51.93 | 25.26 | 21.15 | 18.78 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:05 | 195.02 | 256 | 16.87 | 34.7 | 36.54 | 12.03 | 39.22 | 17.08 | 21.42 | 30.32 | 26.55 | 8.54 | 16.95 | 69.85 | 32.18 | 51.95 | 25.26 | 21.15 | 18.98 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.78 | 256.12 | 16.87 | 34.6 | 36.54 | 12.03 | 39.22 | 17.08 | 21.52 | 30.32 | 26.62 | 8.53 | 16.95 | 69.82 | 32.18 | 51.94 | 25.26 | 21.15 | 19.37 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.13 | 256.1 | 16.87 | 34.6 | 36.54 | 12.03 | 39.32 | 17.08 | 21.52 | 30.23 | 26.52 | 8.52 | 16.97 | 69.77 | 32.17 | 51.93 | 25.26 | 21.15 | 19.27 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.38 | 256.25 | 16.87 | 34.6 | 36.54 | 12.03 | 39.32 | 17.08 | 21.52 | 30.23 | 26.42 | 8.53 | 16.97 | 69.77 | 32.21 | 51.93 | 25.26 | 21.15 | 19.27 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.47 | 256.54 | 16.87 | 34.6 | 36.64 | 12.03 | 39.32 | 17.08 | 21.52 | 30.23 | 26.51 | 8.52 | 16.97 | 69.77 | 32.3 | 51.96 | 25.26 | 21.15 | 19.47 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.34 | 256.96 | 16.96 | 34.6 | 36.74 | 12.03 | 39.32 | 17.08 | 21.52 | 30.32 | 26.55 | 8.51 | 16.96 | 69.74 | 32.3 | 51.96 | 25.36 | 21.15 | 19.47 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.17 | 256.7 | 16.96 | 34.6 | 36.74 | 11.93 | 39.32 | 17.08 | 21.52 | 30.32 | 26.51 | 8.5 | 16.97 | 69.74 | 32.33 | 51.96 | 25.36 | 21.15 | 19.27 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.72 | 256.83 | 16.96 | 34.6 | 36.64 | 11.93 | 39.42 | 17.08 | 21.52 | 30.32 | 26.62 | 8.49 | 16.96 | 69.74 | 32.31 | 51.93 | 25.36 | 21.15 | 18.88 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:05 | 193.96 | 256.28 | 16.96 | 34.6 | 36.64 | 11.83 | 39.42 | 17.08 | 21.52 | 30.32 | 26.58 | 8.5 | 16.96 | 69.7 | 32.32 | 51.93 | 25.36 | 21.15 | 18.88 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:05 | 193.78 | 256.52 | 16.96 | 34.6 | 36.64 | 11.83 | 39.52 | 16.98 | 21.62 | 30.32 | 26.66 | 8.48 | 16.97 | 69.66 | 32.3 | 51.94 | 25.36 | 21.15 | 18.78 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.37 | 256.64 | 16.87 | 34.6 | 36.64 | 11.83 | 39.52 | 16.98 | 21.62 | 30.32 | 26.82 | 8.48 | 16.96 | 69.66 | 32.3 | 51.93 | 25.36 | 21.15 | 19.08 | 26.99 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.25 | 256.37 | 16.87 | 34.7 | 36.74 | 11.83 | 39.52 | 16.98 | 21.72 | 30.32 | 26.5 | 8.46 | 16.96 | 69.69 | 32.3 | 51.93 | 25.26 | 21.15 | 19.37 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.67 | 256.37 | 16.77 | 34.7 | 36.74 | 11.83 | 39.52 | 16.88 | 21.72 | 30.23 | 26.58 | 8.46 | 16.96 | 69.68 | 32.29 | 51.93 | 25.26 | 21.15 | 19.27 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:05 | 195.03 | 256.01 | 16.77 | 34.7 | 36.64 | 11.83 | 39.52 | 16.88 | 21.72 | 30.23 | 26.48 | 8.44 | 16.98 | 69.63 | 32.29 | 51.91 | 25.26 | 21.15 | 19.18 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.47 | 255.83 | 16.77 | 34.7 | 36.54 | 11.83 | 39.52 | 16.98 | 21.72 | 30.23 | 26.7 | 8.43 | 16.86 | 69.59 | 32.31 | 51.9 | 25.17 | 21.15 | 19.27 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.83 | 256.1 | 16.77 | 34.7 | 36.54 | 11.93 | 39.52 | 16.88 | 21.62 | 30.13 | 26.69 | 8.41 | 16.86 | 69.59 | 32.32 | 51.9 | 25.17 | 21.15 | 19.08 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.97 | 255.72 | 16.77 | 34.7 | 36.64 | 12.03 | 39.52 | 16.88 | 21.62 | 30.13 | 26.66 | 8.4 | 16.86 | 69.56 | 32.32 | 51.9 | 25.07 | 21.15 | 18.98 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.79 | 255.61 | 16.77 | 34.7 | 36.64 | 12.03 | 39.52 | 16.88 | 21.62 | 30.03 | 26.65 | 8.4 | 16.86 | 69.56 | 32.33 | 51.9 | 25.17 | 21.25 | 19.37 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.2 | 255.22 | 16.77 | 34.7 | 36.64 | 12.03 | 39.52 | 16.98 | 21.62 | 30.03 | 26.67 | 8.37 | 16.86 | 69.56 | 32.33 | 51.9 | 25.07 | 21.25 | 19.37 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:05 | 193.95 | 254.98 | 16.77 | 34.7 | 36.64 | 12.03 | 39.52 | 16.98 | 21.52 | 30.03 | 26.42 | 8.35 | 16.86 | 69.53 | 32.34 | 51.88 | 25.07 | 21.25 | 19.08 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.8 | 255 | 16.77 | 34.8 | 36.54 | 11.93 | 39.52 | 17.08 | 21.42 | 30.03 | 26.48 | 8.33 | 16.87 | 69.52 | 32.33 | 51.88 | 25.07 | 21.25 | 18.58 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.8 | 254.85 | 16.67 | 34.8 | 36.54 | 11.93 | 39.52 | 17.08 | 21.42 | 30.03 | 26.31 | 8.36 | 16.88 | 69.53 | 32.34 | 51.86 | 24.97 | 21.25 | 18.78 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.8 | 254.72 | 16.67 | 34.8 | 36.54 | 12.03 | 39.52 | 17.08 | 21.42 | 30.13 | 26.54 | 8.33 | 16.87 | 69.5 | 32.33 | 51.87 | 24.97 | 21.15 | 18.48 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.37 | 255.4 | 16.67 | 34.8 | 36.44 | 12.03 | 39.52 | 17.08 | 21.42 | 30.23 | 26.67 | 8.3 | 16.87 | 69.5 | 32.31 | 51.88 | 24.97 | 21.15 | 18.88 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.48 | 254.95 | 16.67 | 34.9 | 36.44 | 12.03 | 39.52 | 17.08 | 21.42 | 30.23 | 26.74 | 8.3 | 16.87 | 69.5 | 32.32 | 51.85 | 24.97 | 21.15 | 18.68 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.42 | 254.78 | 16.67 | 34.9 | 36.44 | 12.03 | 39.52 | 17.08 | 21.42 | 30.23 | 26.94 | 8.27 | 16.88 | 69.48 | 32.3 | 51.85 | 24.87 | 21.15 | 19.08 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:05 | 194 | 254.27 | 16.77 | 34.9 | 36.44 | 12.03 | 39.52 | 17.08 | 21.42 | 30.32 | 26.44 | 8.24 | 16.88 | 69.48 | 32.3 | 51.85 | 24.87 | 21.15 | 18.68 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.48 | 254.37 | 16.77 | 34.9 | 36.44 | 12.13 | 39.52 | 17.08 | 21.42 | 30.32 | 26.58 | 8.23 | 16.89 | 69.48 | 32.32 | 51.88 | 24.87 | 21.15 | 18.78 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.18 | 254.48 | 16.77 | 34.9 | 36.44 | 12.13 | 39.52 | 17.08 | 21.32 | 30.32 | 26.38 | 8.21 | 16.88 | 69.45 | 32.34 | 51.82 | 24.77 | 21.15 | 18.58 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:05 | 193.93 | 254.22 | 16.67 | 34.9 | 36.44 | 12.13 | 39.52 | 17.08 | 21.32 | 30.32 | 26.68 | 8.17 | 16.88 | 69.42 | 32.34 | 51.82 | 24.77 | 21.15 | 18.68 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.38 | 253.8 | 16.77 | 34.9 | 36.44 | 12.13 | 39.42 | 17.08 | 21.42 | 30.32 | 26.78 | 8.17 | 16.87 | 69.43 | 32.34 | 51.83 | 24.77 | 21.15 | 19.18 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.62 | 254.31 | 16.77 | 35 | 36.44 | 12.13 | 39.42 | 17.18 | 21.42 | 30.32 | 26.59 | 8.14 | 16.87 | 69.43 | 32.32 | 51.79 | 24.87 | 21.15 | 19.47 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.47 | 254.8 | 16.77 | 35 | 36.44 | 12.13 | 39.42 | 17.18 | 21.32 | 30.32 | 27 | 8.11 | 16.87 | 69.43 | 32.32 | 51.79 | 24.87 | 21.15 | 19.27 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.41 | 255.26 | 16.77 | 34.9 | 36.44 | 12.13 | 39.42 | 17.18 | 21.32 | 30.32 | 26.66 | 8.1 | 16.88 | 69.4 | 32.32 | 51.79 | 24.97 | 21.06 | 19.47 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.53 | 255.18 | 16.77 | 34.9 | 36.34 | 12.03 | 39.52 | 17.18 | 21.32 | 30.32 | 26.69 | 8.1 | 16.89 | 69.37 | 32.33 | 51.79 | 25.07 | 21.06 | 19.18 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.65 | 255.38 | 16.87 | 34.9 | 36.44 | 12.13 | 39.52 | 17.08 | 21.32 | 30.42 | 26.6 | 8.08 | 16.9 | 69.37 | 32.32 | 51.79 | 25.07 | 21.06 | 18.48 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:05 | 195.67 | 255.42 | 16.87 | 34.9 | 36.54 | 12.03 | 39.52 | 17.18 | 21.32 | 30.42 | 26.65 | 8.07 | 16.89 | 69.34 | 32.35 | 51.78 | 25.07 | 21.15 | 18.88 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:05 | 195.36 | 254.75 | 16.77 | 35 | 36.44 | 12.03 | 39.52 | 17.18 | 21.22 | 30.32 | 26.44 | 8.06 | 16.89 | 69.32 | 32.34 | 51.79 | 25.07 | 21.15 | 18.88 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.54 | 255.22 | 16.77 | 35 | 36.54 | 12.03 | 39.52 | 17.18 | 21.22 | 30.32 | 26.39 | 8.05 | 16.89 | 69.32 | 32.34 | 51.77 | 25.07 | 21.15 | 18.78 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.6 | 255.62 | 16.77 | 35 | 36.54 | 12.03 | 39.62 | 17.18 | 21.22 | 30.32 | 26.77 | 8.05 | 16.89 | 69.32 | 32.36 | 51.77 | 25.17 | 21.15 | 18.68 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:05 | 195.39 | 255.56 | 16.77 | 35 | 36.54 | 12.03 | 39.62 | 17.18 | 21.22 | 30.32 | 26.61 | 8.02 | 16.89 | 69.29 | 32.34 | 51.77 | 25.17 | 21.06 | 18.68 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.96 | 255.66 | 16.77 | 35 | 36.54 | 11.93 | 39.62 | 17.08 | 21.22 | 30.32 | 26.74 | 8.02 | 16.89 | 69.26 | 32.34 | 51.77 | 25.17 | 21.15 | 18.18 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.78 | 255.17 | 16.87 | 35 | 36.54 | 11.93 | 39.62 | 17.08 | 21.22 | 30.32 | 26.87 | 8.02 | 16.88 | 69.27 | 32.35 | 51.77 | 25.17 | 21.06 | 18.78 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:05 | 195.51 | 254.77 | 16.87 | 35 | 36.54 | 11.93 | 39.72 | 17.08 | 21.22 | 30.32 | 26.4 | 7.99 | 16.87 | 69.23 | 32.34 | 51.73 | 25.26 | 21.06 | 19.37 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:05 | 195.44 | 254.36 | 16.87 | 35 | 36.64 | 11.93 | 39.72 | 17.08 | 21.22 | 30.32 | 26.4 | 7.99 | 16.88 | 69.25 | 32.34 | 51.78 | 25.17 | 21.06 | 18.98 | 26.79 | 0
2024-07-22 17:05 | 195.44 | 255.33 | 16.87 | 35 | 36.64 | 11.93 | 39.72 | 17.08 | 21.22 | 30.32 | 26.81 | 7.98 | 16.88 | 69.26 | 32.35 | 51.75 | 25.26 | 21.06 | 19.37 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:05 | 195.45 | 255.66 | 16.87 | 35 | 36.64 | 11.93 | 39.72 | 17.08 | 21.32 | 30.32 | 26.57 | 7.96 | 16.88 | 69.21 | 32.35 | 51.77 | 25.26 | 21.06 | 19.18 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:05 | 195.33 | 255.53 | 16.87 | 35 | 36.64 | 11.83 | 39.72 | 17.08 | 21.32 | 30.32 | 26.39 | 7.96 | 16.99 | 69.2 | 32.33 | 51.75 | 25.36 | 21.06 | 18.98 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.91 | 255.67 | 16.87 | 35 | 36.64 | 11.83 | 39.82 | 17.08 | 21.32 | 30.32 | 26.53 | 7.94 | 16.89 | 69.21 | 32.32 | 51.75 | 25.46 | 21.15 | 19.08 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.42 | 255.45 | 16.87 | 35 | 36.64 | 11.73 | 39.82 | 17.08 | 21.42 | 30.23 | 26.48 | 7.94 | 16.98 | 69.16 | 32.34 | 51.74 | 25.36 | 21.15 | 18.88 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:05 | 194.59 | 255.02 | 16.87 | 35 | 36.74 | 11.73 | 39.82 | 16.98 | 21.32 | 30.23 | 26.71 | 7.92 | 16.97 | 69.12 | 32.36 | 51.75 | 25.36 | 21.15 | 18.98 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:05 | 195.32 | 254.52 | 16.77 | 35 | 36.64 | 11.73 | 39.92 | 16.98 | 21.32 | 30.32 | 26.32 | 7.92 | 16.98 | 69.12 | 32.35 | 51.75 | 25.36 | 21.15 | 19.08 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:05 | 195.14 | 253.87 | 16.77 | 35 | 36.74 | 11.73 | 39.92 | 16.88 | 21.42 | 30.32 | 27.19 | 7.89 | 16.98 | 69.1 | 32.34 | 51.75 | 25.36 | 21.06 | 19.37 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:06 | 195.39 | 254 | 16.87 | 35 | 36.74 | 11.73 | 39.92 | 16.98 | 21.32 | 30.23 | 26.34 | 7.88 | 16.99 | 69.09 | 32.33 | 51.75 | 25.36 | 21.06 | 19.08 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:06 | 194.96 | 254.1 | 16.77 | 35 | 36.64 | 11.73 | 39.92 | 16.88 | 21.42 | 30.23 | 26.94 | 7.88 | 17 | 69.04 | 32.32 | 51.72 | 25.36 | 21.06 | 18.48 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:06 | 194.53 | 253.84 | 16.77 | 35 | 36.74 | 11.73 | 39.92 | 16.88 | 21.42 | 30.23 | 26.54 | 7.85 | 17 | 69.04 | 32.32 | 51.69 | 25.36 | 21.06 | 18.68 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:06 | 193.79 | 253.79 | 16.77 | 35.1 | 36.74 | 11.73 | 40.02 | 16.88 | 21.42 | 30.32 | 26.59 | 7.85 | 17 | 69.01 | 32.31 | 51.72 | 25.26 | 21.15 | 19.37 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:06 | 193.43 | 253.58 | 16.77 | 35.1 | 36.64 | 11.73 | 40.02 | 16.88 | 21.52 | 30.32 | 26.62 | 7.85 | 17.01 | 68.96 | 32.3 | 51.72 | 25.46 | 21.15 | 19.37 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:06 | 194.35 | 253.48 | 16.77 | 35.1 | 36.54 | 11.73 | 40.02 | 16.88 | 21.52 | 30.32 | 26.79 | 7.84 | 17 | 68.96 | 32.31 | 51.7 | 25.46 | 21.15 | 19.27 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:06 | 194.72 | 253.22 | 16.77 | 35.1 | 36.54 | 11.83 | 40.02 | 16.88 | 21.62 | 30.32 | 26.39 | 7.84 | 17 | 68.97 | 32.33 | 51.72 | 25.46 | 21.15 | 19.18 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:06 | 194.3 | 253.07 | 16.77 | 35.1 | 36.54 | 11.83 | 40.02 | 16.88 | 21.62 | 30.32 | 26.36 | 7.84 | 17 | 68.93 | 32.34 | 51.72 | 25.46 | 21.06 | 19.08 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:06 | 193.87 | 253.58 | 16.77 | 35.1 | 36.54 | 11.83 | 39.92 | 16.88 | 21.62 | 30.32 | 26.96 | 7.83 | 17 | 68.93 | 32.35 | 51.71 | 25.46 | 21.15 | 19.27 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:06 | 194.12 | 253.35 | 16.77 | 35.1 | 36.54 | 11.83 | 39.92 | 16.98 | 21.62 | 30.23 | 26.58 | 7.83 | 17 | 68.89 | 32.34 | 51.71 | 25.56 | 21.15 | 19.18 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:06 | 193.93 | 252.92 | 16.77 | 35.1 | 36.54 | 11.83 | 39.92 | 16.98 | 21.62 | 30.32 | 26.61 | 7.83 | 17.01 | 68.86 | 32.34 | 51.7 | 25.46 | 21.15 | 19.18 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:06 | 194.65 | 253.16 | 16.67 | 35.1 | 36.64 | 11.83 | 39.92 | 17.08 | 21.62 | 30.32 | 26.85 | 7.81 | 16.99 | 68.83 | 32.34 | 51.7 | 25.46 | 21.15 | 19.47 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:06 | 195.75 | 253.73 | 16.57 | 35.2 | 36.54 | 11.93 | 39.92 | 16.98 | 21.52 | 30.23 | 26.4 | 7.81 | 17.01 | 68.83 | 32.35 | 51.69 | 25.46 | 21.15 | 19.47 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:06 | 195.75 | 253.83 | 16.57 | 35.2 | 36.54 | 11.83 | 39.92 | 16.98 | 21.52 | 30.32 | 26.93 | 7.82 | 17.02 | 68.83 | 32.36 | 51.66 | 25.36 | 21.15 | 18.58 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:06 | 195.88 | 253.39 | 16.57 | 35.2 | 36.54 | 11.83 | 39.92 | 16.98 | 21.42 | 30.32 | 26.22 | 7.79 | 17.01 | 68.78 | 32.36 | 51.63 | 25.36 | 21.15 | 18.28 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:06 | 196.07 | 252.87 | 16.57 | 35.2 | 36.54 | 11.83 | 40.02 | 16.98 | 21.42 | 30.32 | 27.25 | 7.79 | 17.01 | 68.77 | 32.35 | 51.64 | 25.36 | 21.15 | 18.78 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:06 | 195.95 | 253.01 | 16.57 | 35.2 | 36.44 | 11.93 | 40.02 | 16.98 | 21.42 | 30.42 | 26.91 | 7.79 | 17.01 | 68.74 | 32.35 | 51.65 | 25.36 | 21.15 | 18.98 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:06 | 195.28 | 252.48 | 16.67 | 35.2 | 36.44 | 12.03 | 39.92 | 16.98 | 21.32 | 30.42 | 27.4 | 7.77 | 17.01 | 68.69 | 32.29 | 51.63 | 25.17 | 21.15 | 18.98 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:06 | 195.04 | 252.35 | 16.57 | 35.2 | 36.44 | 12.03 | 39.92 | 17.08 | 21.32 | 30.32 | 26.81 | 7.75 | 17.01 | 68.66 | 32.26 | 51.63 | 25.17 | 21.15 | 19.08 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:06 | 194.86 | 252.33 | 16.57 | 35.2 | 36.44 | 12.13 | 39.92 | 17.08 | 21.32 | 30.32 | 27.26 | 7.75 | 17.01 | 68.66 | 32.25 | 51.63 | 25.17 | 21.15 | 18.88 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:06 | 194.86 | 252.4 | 16.67 | 35.3 | 36.44 | 12.13 | 39.92 | 17.08 | 21.32 | 30.23 | 26.9 | 7.74 | 17.01 | 68.66 | 32.25 | 51.68 | 25.17 | 21.15 | 18.88 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:06 | 194.31 | 252.39 | 16.77 | 35.3 | 36.44 | 12.13 | 39.92 | 17.18 | 21.22 | 30.32 | 27.46 | 7.72 | 17.01 | 68.63 | 32.24 | 51.68 | 25.17 | 21.15 | 18.88 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:06 | 194.31 | 252.26 | 16.77 | 35.2 | 36.44 | 12.13 | 39.92 | 17.18 | 21.22 | 30.32 | 27.37 | 7.72 | 17.01 | 68.61 | 32.25 | 51.68 | 25.17 | 21.15 | 18.88 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:06 | 194.81 | 252.75 | 16.77 | 35.2 | 36.44 | 12.13 | 39.92 | 17.18 | 21.22 | 30.42 | 26.67 | 7.7 | 16.99 | 68.62 | 32.26 | 51.68 | 25.17 | 21.15 | 18.78 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:06 | 194.87 | 252.19 | 16.77 | 35.2 | 36.54 | 12.13 | 39.92 | 17.18 | 21.13 | 30.42 | 27.18 | 7.7 | 17 | 68.55 | 32.25 | 51.68 | 25.07 | 21.06 | 18.88 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:06 | 193.7 | 251.83 | 16.87 | 35.2 | 36.54 | 12.03 | 39.92 | 17.18 | 21.13 | 30.42 | 26.86 | 7.7 | 17.01 | 68.53 | 32.24 | 51.7 | 25.07 | 21.06 | 19.37 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:06 | 194.61 | 252.03 | 16.77 | 35.2 | 36.44 | 12.03 | 39.92 | 17.08 | 21.22 | 30.42 | 27.31 | 7.68 | 17.01 | 68.53 | 32.24 | 51.7 | 25.17 | 21.15 | 18.68 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:06 | 195.12 | 252.07 | 16.77 | 35.2 | 36.54 | 12.03 | 40.02 | 17.18 | 21.22 | 30.42 | 27.32 | 7.66 | 17.01 | 68.5 | 32.24 | 51.7 | 25.17 | 21.15 | 18.58 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:06 | 195.42 | 251.85 | 16.77 | 35.3 | 36.54 | 12.03 | 39.92 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 26.8 | 7.65 | 17.01 | 68.5 | 32.23 | 51.72 | 25.07 | 21.06 | 18.88 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:06 | 194.95 | 251.87 | 16.77 | 35.3 | 36.54 | 12.03 | 39.92 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 27.53 | 7.63 | 17.02 | 68.47 | 32.24 | 51.72 | 25.17 | 21.15 | 18.98 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:06 | 194.59 | 251.28 | 16.77 | 35.3 | 36.54 | 12.03 | 40.02 | 17.18 | 21.22 | 30.42 | 27.21 | 7.61 | 17 | 68.45 | 32.25 | 51.72 | 25.17 | 21.06 | 18.38 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:06 | 195.04 | 251.25 | 16.77 | 35.3 | 36.54 | 12.03 | 40.12 | 17.08 | 21.22 | 30.42 | 26.26 | 7.6 | 17 | 68.42 | 32.24 | 51.73 | 25.07 | 20.96 | 18.98 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:06 | 194.55 | 251.86 | 16.77 | 35.3 | 36.54 | 12.03 | 40.12 | 17.08 | 21.22 | 30.42 | 26.9 | 7.59 | 17.02 | 68.39 | 32.23 | 51.73 | 25.07 | 20.96 | 18.68 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:06 | 194.67 | 251.83 | 16.87 | 35.3 | 36.54 | 12.03 | 40.12 | 16.98 | 21.22 | 30.42 | 27.34 | 7.57 | 17.02 | 68.39 | 32.24 | 51.73 | 25.07 | 20.96 | 19.08 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:06 | 194.86 | 252.11 | 16.87 | 35.3 | 36.54 | 12.03 | 40.12 | 17.08 | 21.22 | 30.42 | 26.52 | 7.55 | 17.02 | 68.39 | 32.23 | 51.73 | 24.97 | 20.96 | 18.88 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:06 | 194.29 | 251.95 | 16.87 | 35.2 | 36.54 | 12.03 | 40.12 | 16.98 | 21.22 | 30.32 | 27.48 | 7.55 | 17.02 | 68.35 | 32.24 | 51.73 | 25.07 | 20.96 | 19.18 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:06 | 194.41 | 252.08 | 16.87 | 35.3 | 36.64 | 12.03 | 40.12 | 16.98 | 21.22 | 30.32 | 27.62 | 7.53 | 17.04 | 68.29 | 32.24 | 51.73 | 25.17 | 20.96 | 18.88 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:06 | 194.66 | 252 | 16.87 | 35.3 | 36.64 | 12.03 | 40.12 | 16.98 | 21.32 | 30.32 | 26.62 | 7.53 | 16.99 | 68.3 | 32.24 | 51.76 | 25.17 | 20.96 | 19.08 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:06 | 194.23 | 252.21 | 16.87 | 35.3 | 36.64 | 11.93 | 40.12 | 16.98 | 21.32 | 30.32 | 27.37 | 7.51 | 16.93 | 68.24 | 32.24 | 51.73 | 25.26 | 21.06 | 19.37 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:06 | 193.86 | 251.97 | 16.77 | 35.3 | 36.64 | 11.83 | 40.22 | 16.98 | 21.32 | 30.23 | 26.88 | 7.49 | 16.93 | 68.24 | 32.25 | 51.73 | 25.26 | 20.96 | 18.88 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:06 | 194.28 | 252.05 | 16.77 | 35.3 | 36.64 | 11.93 | 40.32 | 16.98 | 21.32 | 30.23 | 27.12 | 7.48 | 16.92 | 68.24 | 32.26 | 51.73 | 25.26 | 20.96 | 18.78 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:06 | 194.8 | 253.06 | 16.77 | 35.3 | 36.64 | 11.93 | 40.32 | 16.88 | 21.32 | 30.32 | 26.63 | 7.46 | 16.93 | 68.24 | 32.26 | 51.73 | 25.26 | 20.96 | 18.98 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:06 | 194.92 | 253.31 | 16.77 | 35.3 | 36.64 | 11.93 | 40.32 | 16.88 | 21.32 | 30.32 | 27.16 | 7.44 | 16.94 | 68.19 | 32.26 | 51.73 | 25.46 | 21.06 | 19.08 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:06 | 195.59 | 253.49 | 16.67 | 35.3 | 36.64 | 11.83 | 40.32 | 16.88 | 21.32 | 30.32 | 26.99 | 7.44 | 16.94 | 68.19 | 32.26 | 51.71 | 25.46 | 21.06 | 18.78 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:06 | 195.71 | 253.75 | 16.67 | 35.4 | 36.64 | 11.93 | 40.32 | 16.88 | 21.32 | 30.32 | 26.68 | 7.41 | 16.94 | 68.16 | 32.26 | 51.73 | 25.46 | 21.06 | 18.58 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:06 | 195.16 | 253.41 | 16.67 | 35.4 | 36.74 | 11.83 | 40.32 | 16.88 | 21.32 | 30.32 | 27.35 | 7.4 | 16.92 | 68.14 | 32.25 | 51.71 | 25.56 | 21.06 | 18.78 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:06 | 195.77 | 253.31 | 16.57 | 35.4 | 36.54 | 11.83 | 40.42 | 16.78 | 21.32 | 30.23 | 26.69 | 7.39 | 16.93 | 68.11 | 32.25 | 51.73 | 25.56 | 21.06 | 19.08 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:06 | 195.48 | 253.61 | 16.57 | 35.4 | 36.54 | 11.83 | 40.42 | 16.78 | 21.42 | 30.32 | 27.27 | 7.36 | 16.93 | 68.11 | 32.26 | 51.73 | 25.56 | 21.06 | 18.98 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:06 | 194.32 | 253.19 | 16.67 | 35.4 | 36.54 | 11.93 | 40.42 | 16.78 | 21.42 | 30.32 | 26.69 | 7.35 | 16.93 | 68.08 | 32.24 | 51.73 | 25.66 | 20.96 | 18.98 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:06 | 194.1 | 253.59 | 16.57 | 35.4 | 36.54 | 12.03 | 40.42 | 16.78 | 21.42 | 30.23 | 27.21 | 7.33 | 16.93 | 68.08 | 32.25 | 51.73 | 25.56 | 20.96 | 18.38 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:06 | 194.4 | 253.27 | 16.57 | 35.5 | 36.54 | 11.93 | 40.32 | 16.78 | 21.42 | 30.23 | 27.55 | 7.31 | 16.94 | 68.06 | 32.25 | 51.73 | 25.56 | 20.96 | 19.08 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:06 | 194.78 | 253.24 | 16.57 | 35.5 | 36.54 | 12.03 | 40.32 | 16.88 | 21.42 | 30.13 | 26.94 | 7.3 | 16.93 | 68.03 | 32.24 | 51.71 | 25.66 | 21.06 | 19.18 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:06 | 195.14 | 252.93 | 16.57 | 35.5 | 36.54 | 12.03 | 40.42 | 16.78 | 21.42 | 30.23 | 26.47 | 7.31 | 17.02 | 68.05 | 32.23 | 51.73 | 25.56 | 21.06 | 18.98 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:06 | 195.01 | 252.04 | 16.57 | 35.5 | 36.64 | 12.03 | 40.42 | 16.78 | 21.42 | 30.13 | 26.55 | 7.3 | 16.93 | 67.98 | 32.25 | 51.73 | 25.56 | 21.06 | 18.88 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:06 | 194.89 | 251.84 | 16.57 | 35.5 | 36.54 | 12.03 | 40.32 | 16.88 | 21.32 | 30.13 | 27.44 | 7.29 | 16.93 | 67.98 | 32.25 | 51.73 | 25.56 | 21.06 | 19.18 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:06 | 195.05 | 251.19 | 16.47 | 35.5 | 36.54 | 12.03 | 40.32 | 16.88 | 21.32 | 30.03 | 27.19 | 7.28 | 16.92 | 67.98 | 32.25 | 51.71 | 25.66 | 21.06 | 19.18 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:06 | 195.11 | 251.16 | 16.37 | 35.5 | 36.64 | 12.13 | 40.32 | 16.88 | 21.22 | 30.13 | 26.73 | 7.27 | 16.92 | 67.96 | 32.25 | 51.73 | 25.56 | 21.06 | 18.78 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:06 | 195.63 | 251.78 | 16.37 | 35.59 | 36.64 | 12.03 | 40.42 | 16.88 | 21.32 | 30.32 | 26.48 | 7.28 | 16.92 | 67.93 | 32.26 | 51.73 | 25.66 | 21.06 | 18.78 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:06 | 195.88 | 251.49 | 16.37 | 35.59 | 36.44 | 12.03 | 40.42 | 16.88 | 21.32 | 30.32 | 26.43 | 7.27 | 16.92 | 67.93 | 32.26 | 51.73 | 25.66 | 21.06 | 18.28 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:06 | 195.94 | 251.38 | 16.37 | 35.59 | 36.44 | 12.03 | 40.42 | 16.88 | 21.32 | 30.32 | 26.62 | 7.28 | 16.91 | 67.88 | 32.25 | 51.73 | 25.66 | 21.06 | 18.98 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:06 | 195.88 | 251.42 | 16.37 | 35.59 | 36.44 | 12.13 | 40.42 | 16.88 | 21.22 | 30.42 | 27.39 | 7.29 | 16.93 | 67.88 | 32.25 | 51.73 | 25.66 | 21.06 | 18.78 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:07 | 195.31 | 251.54 | 16.37 | 35.59 | 36.44 | 12.23 | 40.42 | 16.88 | 21.22 | 30.42 | 27.42 | 7.28 | 16.93 | 67.88 | 32.27 | 51.73 | 25.76 | 21.06 | 18.98 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:07 | 195.68 | 251.77 | 16.37 | 35.59 | 36.44 | 12.23 | 40.32 | 16.88 | 21.22 | 30.32 | 27.46 | 7.3 | 16.93 | 67.88 | 32.26 | 51.73 | 25.66 | 21.06 | 18.98 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:07 | 195.64 | 252.13 | 16.37 | 35.69 | 36.44 | 12.23 | 40.32 | 16.88 | 21.22 | 30.32 | 26.75 | 7.3 | 16.94 | 67.82 | 32.27 | 51.76 | 25.66 | 21.15 | 18.98 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:07 | 195.21 | 252.08 | 16.37 | 35.59 | 36.44 | 12.23 | 40.32 | 16.98 | 21.22 | 30.23 | 26.4 | 7.3 | 16.95 | 67.82 | 32.28 | 51.76 | 25.56 | 21.15 | 18.78 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:07 | 194.86 | 251.98 | 16.37 | 35.69 | 36.44 | 12.23 | 40.32 | 16.98 | 21.22 | 30.32 | 26.86 | 7.32 | 16.95 | 67.77 | 32.28 | 51.76 | 25.66 | 21.15 | 19.08 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:07 | 194.67 | 251.56 | 16.37 | 35.59 | 36.44 | 12.32 | 40.32 | 16.98 | 21.13 | 30.42 | 27.23 | 7.32 | 16.95 | 67.77 | 32.27 | 51.73 | 25.66 | 21.15 | 18.88 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:07 | 194.73 | 251.52 | 16.47 | 35.59 | 36.44 | 12.23 | 40.32 | 16.98 | 21.13 | 30.42 | 27.6 | 7.33 | 16.96 | 67.74 | 32.27 | 51.76 | 25.56 | 21.15 | 18.78 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:07 | 195.15 | 251.79 | 16.47 | 35.59 | 36.44 | 12.23 | 40.32 | 16.98 | 21.03 | 30.42 | 27.68 | 7.36 | 16.96 | 67.74 | 32.26 | 51.73 | 25.56 | 21.15 | 17.98 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:07 | 195.28 | 252.59 | 16.47 | 35.59 | 36.54 | 12.23 | 40.32 | 16.98 | 21.03 | 30.52 | 27.61 | 7.36 | 16.95 | 67.72 | 32.25 | 51.78 | 25.46 | 21.06 | 17.98 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:07 | 194.74 | 252.99 | 16.47 | 35.59 | 36.54 | 12.23 | 40.42 | 16.98 | 21.03 | 30.52 | 26.81 | 7.38 | 16.95 | 67.7 | 32.25 | 51.78 | 25.46 | 21.15 | 19.08 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:07 | 194.96 | 253.44 | 16.47 | 35.59 | 36.54 | 12.13 | 40.42 | 16.98 | 21.03 | 30.52 | 26.56 | 7.39 | 16.95 | 67.72 | 32.24 | 51.84 | 25.46 | 21.06 | 19.08 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:07 | 194.72 | 254.09 | 16.47 | 35.69 | 36.54 | 12.13 | 40.52 | 16.98 | 21.03 | 30.52 | 26.36 | 7.41 | 16.95 | 67.68 | 32.26 | 51.86 | 25.56 | 21.06 | 18.58 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:07 | 194.74 | 253.38 | 16.47 | 35.69 | 36.64 | 12.13 | 40.52 | 16.88 | 21.03 | 30.52 | 26.09 | 7.43 | 17.03 | 67.65 | 32.26 | 51.83 | 25.56 | 21.06 | 18.78 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:07 | 194.13 | 253.7 | 16.47 | 35.59 | 36.54 | 12.13 | 40.52 | 16.88 | 21.03 | 30.52 | 26.13 | 7.45 | 17.04 | 67.65 | 32.27 | 51.85 | 25.56 | 21.06 | 18.98 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:07 | 194.43 | 253.7 | 16.57 | 35.69 | 36.64 | 12.13 | 40.52 | 16.78 | 21.03 | 30.52 | 26.07 | 7.46 | 17.04 | 67.66 | 32.33 | 51.85 | 25.46 | 21.06 | 18.78 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:07 | 194.92 | 253.57 | 16.57 | 35.59 | 36.54 | 11.93 | 40.52 | 16.88 | 21.13 | 30.52 | 25.64 | 7.49 | 17.04 | 67.66 | 32.31 | 51.88 | 25.56 | 21.06 | 18.68 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:07 | 195.47 | 253.3 | 16.57 | 35.59 | 36.64 | 12.13 | 40.52 | 16.88 | 21.13 | 30.42 | 25.79 | 7.49 | 17.05 | 67.6 | 32.36 | 51.88 | 25.36 | 21.06 | 18.68 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:07 | 195.77 | 252.93 | 16.57 | 35.59 | 36.64 | 12.13 | 40.52 | 16.78 | 21.13 | 30.52 | 26.33 | 7.5 | 17.05 | 67.61 | 32.35 | 51.86 | 25.36 | 21.06 | 18.48 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:07 | 195.94 | 253.05 | 16.57 | 35.59 | 36.54 | 12.13 | 40.52 | 16.78 | 21.13 | 30.52 | 26.71 | 7.53 | 17.05 | 67.58 | 32.34 | 51.85 | 25.26 | 21.06 | 18.38 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:07 | 195.75 | 253.16 | 16.57 | 35.59 | 36.64 | 12.13 | 40.52 | 16.78 | 21.22 | 30.42 | 27.03 | 7.56 | 17.04 | 67.55 | 32.33 | 51.85 | 25.17 | 21.06 | 19.27 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:07 | 195.42 | 253.34 | 16.57 | 35.59 | 36.74 | 12.13 | 40.62 | 16.78 | 21.22 | 30.42 | 27.64 | 7.57 | 17.05 | 67.55 | 32.31 | 51.85 | 25.17 | 20.96 | 19.27 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:07 | 195.61 | 253.77 | 16.57 | 35.59 | 36.74 | 11.93 | 40.62 | 16.78 | 21.22 | 30.42 | 27.33 | 7.58 | 17.05 | 67.55 | 32.32 | 51.9 | 25.17 | 21.06 | 19.27 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:07 | 195.45 | 254.07 | 16.57 | 35.59 | 36.74 | 11.93 | 40.62 | 16.78 | 21.22 | 30.42 | 26.25 | 7.59 | 17.04 | 67.51 | 32.31 | 51.9 | 25.26 | 21.06 | 18.88 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:07 | 195.33 | 253.78 | 16.57 | 35.59 | 36.83 | 11.93 | 40.72 | 16.78 | 21.22 | 30.52 | 26.99 | 7.6 | 17.07 | 67.5 | 32.32 | 51.9 | 25.26 | 21.06 | 19.08 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:07 | 195.16 | 253.76 | 16.57 | 35.59 | 36.83 | 11.93 | 40.72 | 16.68 | 21.22 | 30.52 | 27.58 | 7.6 | 17.07 | 67.5 | 32.34 | 51.9 | 25.17 | 20.96 | 19.18 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:07 | 194.86 | 253.27 | 16.57 | 35.59 | 36.83 | 11.93 | 40.72 | 16.68 | 21.22 | 30.52 | 27.42 | 7.6 | 17.06 | 67.49 | 32.33 | 51.9 | 25.26 | 20.96 | 19.18 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:07 | 195.21 | 253.56 | 16.47 | 35.59 | 36.74 | 11.93 | 40.81 | 16.68 | 21.32 | 30.52 | 26.6 | 7.6 | 17.08 | 67.44 | 32.36 | 51.96 | 25.26 | 21.06 | 19.08 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:07 | 194.6 | 254 | 16.47 | 35.69 | 36.74 | 11.93 | 40.81 | 16.58 | 21.32 | 30.42 | 26.48 | 7.61 | 17.08 | 67.45 | 32.36 | 51.96 | 25.26 | 21.06 | 18.98 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:07 | 194.27 | 253.5 | 16.47 | 35.69 | 36.83 | 11.93 | 40.81 | 16.58 | 21.42 | 30.32 | 27.23 | 7.6 | 17.08 | 67.45 | 32.36 | 51.96 | 25.26 | 21.06 | 18.68 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:07 | 194.7 | 253.04 | 16.47 | 35.69 | 36.74 | 11.93 | 40.81 | 16.58 | 21.42 | 30.32 | 27.77 | 7.6 | 17.06 | 67.41 | 32.35 | 51.96 | 25.26 | 20.96 | 18.68 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:07 | 194.8 | 252.22 | 16.47 | 35.69 | 36.74 | 11.93 | 40.81 | 16.58 | 21.52 | 30.32 | 27.42 | 7.59 | 17.07 | 67.39 | 32.35 | 51.97 | 25.26 | 20.96 | 19.67 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:07 | 195.41 | 252.42 | 16.47 | 35.69 | 36.74 | 12.03 | 40.81 | 16.58 | 21.42 | 30.32 | 26.99 | 7.58 | 17.07 | 67.4 | 32.35 | 51.94 | 25.26 | 20.96 | 19.37 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:07 | 195.28 | 252.18 | 16.47 | 35.69 | 36.74 | 12.03 | 40.81 | 16.58 | 21.52 | 30.23 | 25.98 | 7.59 | 17.06 | 67.35 | 32.35 | 52.02 | 25.17 | 20.96 | 19.47 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:07 | 195.22 | 252.69 | 16.47 | 35.69 | 36.64 | 12.03 | 40.81 | 16.58 | 21.42 | 30.23 | 26.28 | 7.57 | 17.07 | 67.34 | 32.33 | 52.01 | 25.07 | 20.96 | 19.37 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:07 | 195.14 | 252.69 | 16.47 | 35.69 | 36.64 | 12.03 | 40.81 | 16.68 | 21.52 | 30.23 | 27.28 | 7.57 | 17.07 | 67.34 | 32.34 | 52.01 | 25.17 | 21.06 | 18.98 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:07 | 195.63 | 252.61 | 16.47 | 35.79 | 36.64 | 12.03 | 40.81 | 16.68 | 21.42 | 30.23 | 26.95 | 7.57 | 17.06 | 67.34 | 32.3 | 52.04 | 25.26 | 21.06 | 19.08 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:07 | 195.51 | 252.59 | 16.37 | 35.79 | 36.64 | 12.03 | 40.81 | 16.68 | 21.42 | 30.23 | 26.46 | 7.56 | 17.06 | 67.28 | 32.31 | 52.04 | 25.26 | 21.06 | 19.08 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:07 | 196.06 | 252.62 | 16.37 | 35.79 | 36.64 | 12.03 | 40.81 | 16.68 | 21.32 | 30.32 | 26.13 | 7.55 | 17.07 | 67.29 | 32.34 | 52.04 | 25.26 | 20.96 | 18.88 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:07 | 195.33 | 252.54 | 16.37 | 35.89 | 36.64 | 12.03 | 40.81 | 16.68 | 21.32 | 30.32 | 25.84 | 7.54 | 17.05 | 67.28 | 32.35 | 52.04 | 25.26 | 20.96 | 18.98 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:07 | 194.72 | 253.06 | 16.37 | 35.89 | 36.54 | 12.03 | 40.81 | 16.68 | 21.22 | 30.32 | 26.04 | 7.54 | 17.04 | 67.24 | 32.33 | 52.02 | 25.26 | 20.96 | 18.68 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:07 | 194.67 | 253.7 | 16.37 | 35.89 | 36.54 | 12.03 | 40.81 | 16.78 | 21.22 | 30.32 | 25.61 | 7.53 | 17.08 | 67.21 | 32.34 | 52.07 | 25.26 | 20.96 | 18.48 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:07 | 194.73 | 253.98 | 16.37 | 35.89 | 36.54 | 12.23 | 40.81 | 16.68 | 21.22 | 30.42 | 25.98 | 7.53 | 17.07 | 67.21 | 32.33 | 52.08 | 25.26 | 20.96 | 18.38 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:07 | 194.27 | 254.12 | 16.37 | 35.89 | 36.54 | 12.13 | 40.72 | 16.68 | 21.22 | 30.42 | 26.04 | 7.51 | 17.09 | 67.2 | 32.33 | 52.07 | 25.36 | 21.06 | 19.27 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:07 | 193.91 | 253.86 | 16.37 | 35.89 | 36.54 | 12.13 | 40.81 | 16.68 | 21.22 | 30.42 | 27.08 | 7.5 | 17.09 | 67.18 | 32.34 | 52.07 | 25.36 | 21.06 | 19.57 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:07 | 194.13 | 253.77 | 16.37 | 35.89 | 36.54 | 12.13 | 40.81 | 16.78 | 21.22 | 30.42 | 27.74 | 7.5 | 17.09 | 67.19 | 32.34 | 52.07 | 25.46 | 21.06 | 19.47 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:07 | 194.25 | 253.3 | 16.37 | 35.89 | 36.54 | 12.13 | 40.81 | 16.78 | 21.22 | 30.42 | 26.55 | 7.48 | 17.07 | 67.16 | 32.35 | 52.07 | 25.46 | 21.06 | 18.98 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:07 | 194.68 | 252.89 | 16.37 | 35.89 | 36.54 | 12.13 | 40.81 | 16.78 | 21.22 | 30.42 | 26.03 | 7.47 | 17.08 | 67.13 | 32.35 | 52.07 | 25.56 | 21.06 | 18.88 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:07 | 194.2 | 252.88 | 16.37 | 35.99 | 36.54 | 12.13 | 40.81 | 16.78 | 21.32 | 30.42 | 26.2 | 7.48 | 17.08 | 67.13 | 32.35 | 52.09 | 25.46 | 21.06 | 18.78 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:07 | 193.73 | 253.3 | 16.47 | 35.99 | 36.44 | 12.13 | 40.81 | 16.78 | 21.22 | 30.42 | 27.11 | 7.47 | 17.07 | 67.13 | 32.35 | 52.09 | 25.46 | 21.06 | 18.88 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:07 | 194.1 | 253.44 | 16.47 | 35.89 | 36.54 | 12.13 | 40.81 | 16.88 | 21.22 | 30.42 | 27.05 | 7.46 | 17.08 | 67.09 | 32.34 | 52.09 | 25.46 | 21.06 | 18.78 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:07 | 194.24 | 252.58 | 16.47 | 35.89 | 36.44 | 12.23 | 40.81 | 16.88 | 21.13 | 30.52 | 26.55 | 7.47 | 17.08 | 67.08 | 32.35 | 52.09 | 25.46 | 21.06 | 18.78 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:07 | 194 | 252.84 | 16.47 | 35.99 | 36.54 | 12.23 | 40.72 | 16.88 | 21.13 | 30.52 | 27.3 | 7.47 | 17.1 | 67.07 | 32.33 | 52.09 | 25.56 | 21.06 | 18.88 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:07 | 194.71 | 252.56 | 16.47 | 35.99 | 36.54 | 12.23 | 40.81 | 16.88 | 21.13 | 30.52 | 26.64 | 7.47 | 17.04 | 66.99 | 32.33 | 52.09 | 25.46 | 21.06 | 18.78 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:07 | 195.26 | 252.84 | 16.47 | 35.99 | 36.54 | 12.13 | 40.81 | 16.88 | 21.03 | 30.52 | 27.41 | 7.47 | 17.01 | 66.98 | 32.35 | 52.08 | 25.46 | 21.06 | 18.38 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:07 | 195.53 | 252.68 | 16.57 | 35.99 | 36.64 | 12.13 | 40.81 | 16.88 | 21.03 | 30.62 | 27.4 | 7.46 | 17.01 | 66.95 | 32.35 | 52.07 | 25.46 | 21.06 | 18.38 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:07 | 195.16 | 252.9 | 16.57 | 35.99 | 36.64 | 12.03 | 40.91 | 16.88 | 21.03 | 30.62 | 27.01 | 7.47 | 17.01 | 66.95 | 32.35 | 52.1 | 25.56 | 21.06 | 19.37 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:07 | 194.23 | 253.01 | 16.47 | 35.99 | 36.64 | 12.03 | 40.91 | 16.88 | 21.03 | 30.62 | 26.62 | 7.46 | 17.01 | 66.95 | 32.35 | 52.09 | 25.56 | 21.06 | 19.37 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:07 | 194.84 | 253.21 | 16.57 | 35.99 | 36.64 | 12.03 | 40.91 | 16.78 | 21.03 | 30.72 | 26.68 | 7.47 | 16.99 | 66.92 | 32.33 | 52.12 | 25.56 | 21.06 | 19.27 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:07 | 195.07 | 253.25 | 16.57 | 35.99 | 36.64 | 12.03 | 40.91 | 16.78 | 21.13 | 30.62 | 26.74 | 7.48 | 17 | 66.92 | 32.33 | 52.09 | 25.56 | 21.06 | 18.98 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:08 | 195.2 | 253.37 | 16.67 | 35.99 | 36.64 | 12.03 | 41.01 | 16.78 | 21.13 | 30.62 | 27.44 | 7.47 | 17 | 66.87 | 32.37 | 52.09 | 25.46 | 21.06 | 19.08 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:08 | 195.62 | 253.3 | 16.67 | 35.89 | 36.64 | 12.03 | 41.01 | 16.78 | 21.22 | 30.52 | 27.82 | 7.48 | 17.01 | 66.87 | 32.36 | 52.12 | 25.46 | 21.06 | 18.68 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:08 | 195.32 | 252.66 | 16.67 | 35.89 | 36.74 | 12.03 | 41.01 | 16.78 | 21.22 | 30.52 | 27.15 | 7.5 | 17.03 | 66.84 | 32.36 | 52.13 | 25.46 | 21.06 | 19.08 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:08 | 194.47 | 252.67 | 16.67 | 35.89 | 36.83 | 12.03 | 41.01 | 16.78 | 21.32 | 30.52 | 26.43 | 7.5 | 17.03 | 66.84 | 32.35 | 52.12 | 25.36 | 21.06 | 18.48 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:08 | 194.84 | 253.23 | 16.67 | 35.89 | 36.83 | 11.93 | 41.01 | 16.78 | 21.32 | 30.52 | 26.81 | 7.52 | 17.04 | 66.81 | 32.37 | 52.12 | 25.26 | 21.06 | 19.18 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:08 | 195.37 | 253.44 | 16.67 | 35.89 | 36.83 | 11.83 | 41.01 | 16.78 | 21.22 | 30.42 | 27.42 | 7.53 | 17.04 | 66.81 | 32.36 | 52.12 | 25.26 | 21.06 | 18.58 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:08 | 195.43 | 253.65 | 16.77 | 35.99 | 36.83 | 11.83 | 41.11 | 16.78 | 21.22 | 30.42 | 26.51 | 7.52 | 17.04 | 66.76 | 32.38 | 52.15 | 25.26 | 21.06 | 18.88 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:08 | 194.97 | 253.43 | 16.77 | 35.89 | 36.83 | 11.83 | 41.11 | 16.68 | 21.22 | 30.42 | 26.03 | 7.55 | 17.03 | 66.76 | 32.37 | 52.15 | 25.26 | 20.96 | 19.08 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:08 | 195.28 | 253.47 | 16.67 | 35.89 | 36.83 | 11.83 | 41.21 | 16.68 | 21.22 | 30.42 | 25.97 | 7.55 | 17.02 | 66.76 | 32.35 | 52.12 | 25.17 | 21.06 | 19.08 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:08 | 195.39 | 253.38 | 16.67 | 35.99 | 36.83 | 11.83 | 41.21 | 16.68 | 21.32 | 30.42 | 26.18 | 7.56 | 17.03 | 66.71 | 32.36 | 52.12 | 25.17 | 20.96 | 18.88 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:08 | 195.39 | 253.34 | 16.77 | 35.89 | 36.83 | 11.83 | 41.21 | 16.68 | 21.22 | 30.52 | 26.12 | 7.58 | 17.03 | 66.71 | 32.36 | 52.15 | 25.17 | 20.96 | 18.88 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:08 | 196.54 | 253.78 | 16.67 | 35.89 | 36.83 | 11.83 | 41.21 | 16.68 | 21.32 | 30.52 | 25.91 | 7.59 | 17.03 | 66.71 | 32.37 | 52.15 | 25.07 | 20.96 | 18.78 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:08 | 196.05 | 253.58 | 16.67 | 35.99 | 36.83 | 11.83 | 41.21 | 16.68 | 21.42 | 30.52 | 26.31 | 7.6 | 17.03 | 66.67 | 32.37 | 52.15 | 25.07 | 20.96 | 18.68 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:08 | 195.73 | 253.61 | 16.67 | 35.99 | 36.83 | 11.83 | 41.21 | 16.68 | 21.32 | 30.32 | 26.92 | 7.63 | 17.04 | 66.66 | 32.37 | 52.18 | 25.07 | 20.96 | 18.58 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:08 | 195.06 | 253.78 | 16.67 | 35.99 | 36.74 | 11.83 | 41.21 | 16.68 | 21.32 | 30.32 | 26.1 | 7.63 | 17.04 | 66.63 | 32.36 | 52.18 | 25.07 | 21.06 | 18.68 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:08 | 195.03 | 254.29 | 16.67 | 35.99 | 36.74 | 11.83 | 41.31 | 16.68 | 21.32 | 30.23 | 25.96 | 7.64 | 17.03 | 66.6 | 32.37 | 52.18 | 25.07 | 21.06 | 19.08 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:08 | 195.15 | 254.13 | 16.67 | 35.99 | 36.74 | 11.93 | 41.31 | 16.68 | 21.32 | 30.23 | 26.16 | 7.67 | 17.05 | 66.6 | 32.37 | 52.17 | 25.07 | 21.06 | 18.98 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:08 | 195.28 | 253.06 | 16.67 | 36.09 | 36.74 | 11.93 | 41.21 | 16.68 | 21.32 | 30.23 | 26.26 | 7.68 | 17.05 | 66.6 | 32.36 | 52.15 | 25.17 | 21.06 | 19.08 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:08 | 195.28 | 252.74 | 16.67 | 36.09 | 36.74 | 11.93 | 41.21 | 16.68 | 21.32 | 30.23 | 26.12 | 7.7 | 17.05 | 66.55 | 32.37 | 52.13 | 25.07 | 21.06 | 19.47 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:08 | 195.37 | 252.12 | 16.67 | 35.99 | 36.64 | 11.93 | 41.21 | 16.78 | 21.32 | 30.23 | 26.5 | 7.72 | 17.05 | 66.55 | 32.34 | 52.11 | 25.17 | 21.06 | 18.88 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:08 | 195.13 | 251.77 | 16.57 | 36.09 | 36.74 | 11.93 | 41.21 | 16.78 | 21.32 | 30.23 | 27.22 | 7.72 | 17.06 | 66.52 | 32.34 | 52.11 | 25.26 | 21.06 | 18.88 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:08 | 195.21 | 252.05 | 16.57 | 36.09 | 36.74 | 11.93 | 41.21 | 16.78 | 21.22 | 30.23 | 26.91 | 7.74 | 17.05 | 66.5 | 32.28 | 52.11 | 25.26 | 21.06 | 18.78 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:08 | 195.51 | 251.78 | 16.57 | 36.19 | 36.74 | 11.93 | 41.21 | 16.78 | 21.22 | 30.32 | 27.45 | 7.75 | 17.05 | 66.47 | 32.25 | 52.13 | 25.26 | 21.06 | 18.88 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:08 | 195.32 | 251.41 | 16.57 | 36.19 | 36.64 | 12.03 | 41.21 | 16.88 | 21.13 | 30.42 | 27.86 | 7.76 | 17.06 | 66.44 | 32.25 | 52.13 | 25.36 | 21.15 | 18.88 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:08 | 194.89 | 251.44 | 16.57 | 36.19 | 36.64 | 12.03 | 41.21 | 16.88 | 21.13 | 30.42 | 27.89 | 7.78 | 17.06 | 66.44 | 32.27 | 52.13 | 25.46 | 21.15 | 18.88 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:08 | 194.94 | 251.43 | 16.47 | 36.19 | 36.54 | 12.03 | 41.21 | 16.78 | 21.13 | 30.42 | 27.69 | 7.79 | 17.05 | 66.43 | 32.27 | 52.13 | 25.36 | 21.15 | 19.18 | 29.98 | 0
2024-07-22 17:08 | 194.57 | 250.8 | 16.47 | 36.19 | 36.64 | 12.03 | 41.21 | 16.88 | 21.13 | 30.42 | 27.56 | 7.8 | 17.04 | 66.43 | 32.29 | 52.13 | 25.46 | 21.15 | 19.08 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:08 | 195.28 | 251.18 | 16.47 | 36.19 | 36.54 | 12.13 | 41.21 | 16.88 | 21.22 | 30.42 | 26.41 | 7.83 | 17.05 | 66.44 | 32.28 | 52.13 | 25.46 | 21.15 | 18.58 | 29.88 | 0
2024-07-22 17:08 | 195.15 | 250.46 | 16.47 | 36.19 | 36.64 | 12.13 | 41.21 | 16.88 | 21.22 | 30.42 | 26.05 | 7.83 | 17.11 | 66.39 | 32.28 | 52.13 | 25.46 | 21.15 | 18.28 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:08 | 194.9 | 250.11 | 16.47 | 36.29 | 36.54 | 12.13 | 41.21 | 16.88 | 21.22 | 30.42 | 27.07 | 7.84 | 17.17 | 66.38 | 32.28 | 52.13 | 25.46 | 21.15 | 18.08 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:08 | 195.39 | 250.83 | 16.57 | 36.29 | 36.54 | 12.13 | 41.21 | 16.98 | 21.13 | 30.42 | 27.2 | 7.86 | 17.17 | 66.38 | 32.27 | 52.11 | 25.56 | 21.15 | 18.58 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:08 | 195.34 | 250.95 | 16.57 | 36.29 | 36.54 | 12.13 | 41.21 | 16.98 | 21.13 | 30.42 | 26.54 | 7.85 | 17.16 | 66.32 | 32.26 | 52.13 | 25.56 | 21.15 | 18.58 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:08 | 195.4 | 251.1 | 16.67 | 36.19 | 36.54 | 12.13 | 41.21 | 17.08 | 21.13 | 30.52 | 27 | 7.86 | 17.16 | 66.32 | 32.27 | 52.11 | 25.66 | 21.15 | 18.88 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:08 | 196.03 | 251.01 | 16.67 | 36.19 | 36.54 | 12.13 | 41.21 | 16.98 | 21.13 | 30.52 | 26.6 | 7.88 | 17.17 | 66.32 | 32.27 | 52.11 | 25.66 | 21.15 | 18.68 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:08 | 195.91 | 251.29 | 16.67 | 36.29 | 36.64 | 12.13 | 41.21 | 17.08 | 21.03 | 30.52 | 27.45 | 7.86 | 17.15 | 66.28 | 32.27 | 52.12 | 25.66 | 21.15 | 18.68 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:08 | 195.68 | 250.95 | 16.67 | 36.19 | 36.64 | 12.13 | 41.21 | 16.98 | 21.03 | 30.52 | 26.39 | 7.87 | 17.15 | 66.27 | 32.27 | 52.12 | 25.66 | 21.15 | 18.68 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:08 | 195.61 | 250.85 | 16.67 | 36.29 | 36.54 | 12.13 | 41.21 | 17.08 | 21.03 | 30.62 | 26.99 | 7.87 | 17.17 | 66.24 | 32.27 | 52.12 | 25.66 | 21.15 | 18.98 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:08 | 195.87 | 250.71 | 16.67 | 36.29 | 36.64 | 12.13 | 41.21 | 17.08 | 21.03 | 30.62 | 27.64 | 7.86 | 17.17 | 66.24 | 32.28 | 52.12 | 25.56 | 21.15 | 19.08 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:08 | 195.26 | 250.59 | 16.67 | 36.29 | 36.64 | 12.03 | 41.21 | 16.98 | 21.03 | 30.72 | 26.39 | 7.86 | 17.16 | 66.22 | 32.29 | 52.12 | 25.66 | 21.15 | 18.88 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:08 | 194.93 | 250.28 | 16.67 | 36.29 | 36.64 | 11.93 | 41.21 | 17.08 | 21.03 | 30.62 | 26.54 | 7.84 | 17.17 | 66.21 | 32.29 | 52.14 | 25.56 | 21.15 | 18.28 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:08 | 195.05 | 249.98 | 16.67 | 36.29 | 36.74 | 12.03 | 41.31 | 17.08 | 21.13 | 30.62 | 27.1 | 7.84 | 17.18 | 66.16 | 32.29 | 52.12 | 25.46 | 21.15 | 18.28 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:08 | 195.22 | 250.3 | 16.67 | 36.29 | 36.74 | 12.03 | 41.31 | 16.98 | 21.03 | 30.62 | 26.49 | 7.82 | 17.15 | 66.16 | 32.28 | 52.14 | 25.36 | 21.15 | 18.58 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:08 | 194.86 | 250.49 | 16.77 | 36.29 | 36.64 | 12.03 | 41.41 | 16.98 | 21.03 | 30.62 | 26.01 | 7.81 | 17.15 | 66.14 | 32.27 | 52.12 | 25.36 | 21.15 | 18.88 | 26.99 | 0
2024-07-22 17:08 | 194.89 | 250.58 | 16.77 | 36.29 | 36.74 | 12.03 | 41.41 | 16.98 | 21.03 | 30.62 | 26.63 | 7.79 | 17.18 | 66.11 | 32.29 | 52.12 | 25.36 | 21.15 | 18.98 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:08 | 194.59 | 250.64 | 16.87 | 36.19 | 36.74 | 12.03 | 41.41 | 16.98 | 21.13 | 30.62 | 27.33 | 7.79 | 17.18 | 66.11 | 32.29 | 52.12 | 25.26 | 21.06 | 18.68 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:08 | 194.69 | 250.94 | 16.87 | 36.19 | 36.74 | 12.03 | 41.41 | 16.98 | 21.13 | 30.52 | 27.64 | 7.76 | 17.18 | 66.11 | 32.26 | 52.14 | 25.26 | 21.15 | 18.98 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:08 | 194.51 | 250.96 | 16.87 | 36.19 | 36.83 | 11.93 | 41.41 | 16.98 | 21.13 | 30.52 | 27.46 | 7.75 | 17.17 | 66.06 | 32.27 | 52.17 | 25.26 | 21.15 | 18.88 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:08 | 194.1 | 250.3 | 16.87 | 36.19 | 36.83 | 11.93 | 41.41 | 16.98 | 21.13 | 30.52 | 26.74 | 7.73 | 17.19 | 66.06 | 32.28 | 52.17 | 25.17 | 21.15 | 18.88 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:08 | 194.28 | 250.53 | 16.96 | 36.19 | 36.93 | 11.83 | 41.41 | 16.98 | 21.13 | 30.42 | 26.37 | 7.71 | 17.17 | 66.03 | 32.28 | 52.17 | 25.07 | 21.15 | 18.78 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:08 | 194.18 | 250.64 | 16.96 | 36.19 | 36.83 | 11.83 | 41.41 | 16.98 | 21.13 | 30.42 | 27.63 | 7.7 | 17.17 | 66 | 32.31 | 52.17 | 25.17 | 21.15 | 18.78 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:08 | 195.03 | 250.6 | 16.96 | 36.19 | 36.93 | 11.83 | 41.41 | 16.98 | 21.13 | 30.32 | 27.38 | 7.68 | 17.18 | 65.97 | 32.32 | 52.2 | 25.26 | 21.15 | 19.27 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:08 | 195.26 | 250.31 | 16.96 | 36.19 | 36.93 | 11.73 | 41.51 | 16.88 | 21.22 | 30.32 | 26.28 | 7.66 | 17.19 | 65.97 | 32.3 | 52.2 | 25.17 | 21.06 | 19.27 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:08 | 194.59 | 249.86 | 16.87 | 36.19 | 36.93 | 11.73 | 41.51 | 16.88 | 21.22 | 30.32 | 26.29 | 7.66 | 17.18 | 65.95 | 32.3 | 52.2 | 25.17 | 21.06 | 18.88 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:08 | 194.67 | 249.87 | 16.87 | 36.19 | 36.93 | 11.73 | 41.51 | 16.78 | 21.32 | 30.42 | 27.47 | 7.63 | 17.17 | 65.95 | 32.32 | 52.2 | 25.07 | 21.06 | 18.68 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:08 | 194.74 | 249.89 | 16.87 | 36.29 | 36.93 | 11.73 | 41.51 | 16.88 | 21.22 | 30.32 | 28.03 | 7.62 | 17.18 | 65.89 | 32.32 | 52.17 | 25.17 | 21.06 | 18.78 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:08 | 194.47 | 250.56 | 16.87 | 36.29 | 36.93 | 11.73 | 41.51 | 16.88 | 21.22 | 30.32 | 27.69 | 7.62 | 17.17 | 65.89 | 32.33 | 52.22 | 25.07 | 21.06 | 18.78 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:08 | 194.89 | 250.45 | 16.87 | 36.29 | 36.83 | 11.83 | 41.51 | 16.88 | 21.32 | 30.23 | 26.99 | 7.6 | 17.18 | 65.84 | 32.33 | 52.2 | 25.07 | 21.06 | 18.98 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:08 | 194.59 | 251.1 | 16.87 | 36.29 | 36.83 | 11.93 | 41.51 | 16.88 | 21.32 | 30.23 | 26.88 | 7.59 | 17.21 | 65.85 | 32.31 | 52.22 | 25.07 | 21.06 | 18.78 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:08 | 195.07 | 251.19 | 16.87 | 36.39 | 36.74 | 11.93 | 41.51 | 16.88 | 21.42 | 30.23 | 27.7 | 7.6 | 17.21 | 65.84 | 32.3 | 52.22 | 25.07 | 21.06 | 19.18 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:08 | 195.37 | 251.36 | 16.87 | 36.39 | 36.74 | 11.93 | 41.51 | 16.78 | 21.42 | 30.23 | 27.44 | 7.57 | 17.2 | 65.79 | 32.3 | 52.22 | 25.07 | 21.06 | 19.18 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:08 | 195.19 | 251.84 | 16.87 | 36.39 | 36.83 | 11.93 | 41.51 | 16.88 | 21.42 | 30.23 | 26.98 | 7.56 | 17.2 | 65.79 | 32.3 | 52.22 | 25.07 | 21.06 | 19.18 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:09 | 194.65 | 251.99 | 16.87 | 36.39 | 36.74 | 11.93 | 41.51 | 16.88 | 21.42 | 30.23 | 26.25 | 7.55 | 17.19 | 65.8 | 32.3 | 52.22 | 25.17 | 21.06 | 19.18 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:09 | 194.1 | 252.63 | 16.77 | 36.39 | 36.74 | 11.93 | 41.51 | 16.98 | 21.42 | 30.23 | 26.53 | 7.54 | 17.19 | 65.74 | 32.3 | 52.22 | 25.26 | 21.15 | 18.68 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:09 | 194.65 | 252.29 | 16.87 | 36.39 | 36.74 | 11.83 | 41.51 | 16.88 | 21.42 | 30.23 | 26.79 | 7.53 | 17.2 | 65.71 | 32.31 | 52.22 | 25.36 | 21.15 | 19.47 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:09 | 195.01 | 252.21 | 16.87 | 36.39 | 36.74 | 11.93 | 41.51 | 16.88 | 21.52 | 30.13 | 27.55 | 7.53 | 17.2 | 65.71 | 32.32 | 52.22 | 25.36 | 21.15 | 19.27 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:09 | 195.1 | 252.02 | 16.77 | 36.39 | 36.74 | 11.93 | 41.51 | 16.98 | 21.42 | 30.13 | 27 | 7.53 | 17.2 | 65.69 | 32.32 | 52.22 | 25.36 | 21.06 | 18.78 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:09 | 194.49 | 251.7 | 16.67 | 36.49 | 36.74 | 11.93 | 41.51 | 16.98 | 21.32 | 30.13 | 27.06 | 7.52 | 17.2 | 65.68 | 32.31 | 52.25 | 25.36 | 21.06 | 18.88 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:09 | 194.95 | 251.19 | 16.67 | 36.49 | 36.74 | 12.03 | 41.51 | 16.98 | 21.22 | 30.13 | 27.36 | 7.52 | 17.21 | 65.57 | 32.31 | 52.22 | 25.36 | 21.06 | 18.78 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:09 | 195.44 | 251.64 | 16.67 | 36.49 | 36.64 | 12.03 | 41.51 | 16.98 | 21.22 | 30.23 | 26.77 | 7.53 | 17.23 | 65.57 | 32.31 | 52.22 | 25.46 | 21.15 | 18.58 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:09 | 195.34 | 251.08 | 16.67 | 36.49 | 36.64 | 12.03 | 41.51 | 16.98 | 21.22 | 30.23 | 27.65 | 7.52 | 17.15 | 65.53 | 32.3 | 52.25 | 25.36 | 21.06 | 18.38 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:09 | 195.03 | 250.94 | 16.67 | 36.49 | 36.64 | 12.13 | 41.51 | 16.98 | 21.22 | 30.32 | 27.03 | 7.52 | 17.12 | 65.53 | 32.29 | 52.25 | 25.36 | 21.06 | 18.58 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:09 | 194.53 | 250.51 | 16.67 | 36.49 | 36.64 | 12.13 | 41.41 | 16.98 | 21.22 | 30.32 | 26.24 | 7.52 | 17.13 | 65.53 | 32.31 | 52.25 | 25.36 | 21.15 | 19.47 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:09 | 193.98 | 251.12 | 16.67 | 36.49 | 36.64 | 12.13 | 41.41 | 16.98 | 21.22 | 30.32 | 26.74 | 7.55 | 17.14 | 65.5 | 32.32 | 52.24 | 25.17 | 21.15 | 19.08 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:09 | 193.83 | 250.84 | 16.67 | 36.49 | 36.64 | 12.23 | 41.41 | 17.08 | 21.22 | 30.32 | 27.66 | 7.56 | 17.13 | 65.48 | 32.33 | 52.27 | 25.26 | 21.15 | 18.98 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:09 | 194.74 | 250.32 | 16.77 | 36.49 | 36.64 | 12.23 | 41.41 | 17.08 | 21.22 | 30.32 | 27.15 | 7.58 | 17.13 | 65.48 | 32.33 | 52.31 | 25.26 | 21.15 | 18.98 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:09 | 194.76 | 250.02 | 16.77 | 36.59 | 36.54 | 12.23 | 41.41 | 17.08 | 21.22 | 30.32 | 26.53 | 7.59 | 17.13 | 65.42 | 32.32 | 52.32 | 25.17 | 21.15 | 19.27 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:09 | 194.64 | 250.33 | 16.77 | 36.49 | 36.54 | 12.23 | 41.41 | 17.08 | 21.22 | 30.32 | 27.3 | 7.6 | 17.13 | 65.42 | 32.32 | 52.31 | 25.17 | 21.15 | 18.98 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:09 | 193.86 | 250.47 | 16.77 | 36.49 | 36.54 | 12.23 | 41.41 | 17.08 | 21.22 | 30.42 | 26.65 | 7.62 | 17.14 | 65.37 | 32.34 | 52.28 | 25.17 | 21.15 | 18.68 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:09 | 193.55 | 250.18 | 16.87 | 36.49 | 36.74 | 12.23 | 41.41 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 25.96 | 7.63 | 17.14 | 65.38 | 32.37 | 52.31 | 25.26 | 21.15 | 18.88 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:09 | 193.91 | 251 | 16.77 | 36.49 | 36.74 | 12.13 | 41.41 | 17.18 | 21.13 | 30.52 | 27.32 | 7.64 | 17.15 | 65.38 | 32.43 | 52.28 | 25.26 | 21.15 | 18.68 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:09 | 193.6 | 251.16 | 16.87 | 36.49 | 36.74 | 12.13 | 41.41 | 17.08 | 21.22 | 30.42 | 26.72 | 7.66 | 17.15 | 65.37 | 32.43 | 52.26 | 25.26 | 21.15 | 18.68 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:09 | 193.87 | 251.2 | 16.87 | 36.49 | 36.74 | 12.03 | 41.51 | 17.18 | 21.22 | 30.42 | 26.07 | 7.66 | 17.15 | 65.31 | 32.4 | 52.28 | 25.26 | 21.15 | 18.88 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:09 | 193.69 | 251.78 | 16.87 | 36.49 | 36.74 | 12.03 | 41.61 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 27.59 | 7.68 | 17.15 | 65.31 | 32.4 | 52.26 | 25.26 | 21.15 | 19.37 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:09 | 193.97 | 251.92 | 16.77 | 36.49 | 36.74 | 12.03 | 41.61 | 17.08 | 21.22 | 30.42 | 27.44 | 7.7 | 17.15 | 65.28 | 32.4 | 52.27 | 25.26 | 21.15 | 18.58 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:09 | 194.64 | 252.52 | 16.87 | 36.49 | 36.74 | 12.03 | 41.61 | 16.98 | 21.22 | 30.42 | 26.69 | 7.71 | 17.16 | 65.25 | 32.41 | 52.26 | 25.26 | 21.15 | 18.88 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:09 | 195.51 | 252.34 | 16.96 | 36.39 | 36.83 | 12.03 | 41.61 | 16.98 | 21.22 | 30.52 | 27.36 | 7.74 | 17.16 | 65.25 | 32.41 | 52.25 | 25.26 | 21.15 | 18.48 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:09 | 195.51 | 252.36 | 16.96 | 36.39 | 36.83 | 12.03 | 41.61 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 26.38 | 7.74 | 17.16 | 65.25 | 32.42 | 52.28 | 25.26 | 21.15 | 19.27 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:09 | 195.38 | 252 | 16.96 | 36.39 | 36.83 | 12.13 | 41.61 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 27.18 | 7.76 | 17.15 | 65.25 | 32.42 | 52.28 | 25.26 | 21.15 | 18.98 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:09 | 195.81 | 252.31 | 16.96 | 36.49 | 36.83 | 12.13 | 41.61 | 16.98 | 21.13 | 30.52 | 26.7 | 7.77 | 17.15 | 65.22 | 32.42 | 52.28 | 25.26 | 21.15 | 19.08 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:09 | 195.31 | 252.48 | 16.96 | 36.49 | 36.83 | 12.13 | 41.61 | 17.08 | 21.13 | 30.52 | 26.57 | 7.78 | 17.16 | 65.2 | 32.41 | 52.28 | 25.36 | 21.15 | 18.98 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:09 | 195.37 | 252.53 | 16.96 | 36.49 | 36.83 | 12.13 | 41.71 | 17.08 | 21.13 | 30.52 | 27.16 | 7.8 | 17.16 | 65.2 | 32.41 | 52.28 | 25.36 | 21.15 | 18.88 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:09 | 195.14 | 252.31 | 16.87 | 36.49 | 36.93 | 12.13 | 41.61 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 26.59 | 7.8 | 17.18 | 65.17 | 32.41 | 52.28 | 25.46 | 21.15 | 18.98 | 26.99 | 0
2024-07-22 17:09 | 195.07 | 252.55 | 16.87 | 36.49 | 36.93 | 11.93 | 41.61 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 27.01 | 7.82 | 17.18 | 65.18 | 32.4 | 52.26 | 25.46 | 21.15 | 18.98 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:09 | 194.95 | 252.43 | 16.96 | 36.49 | 36.93 | 11.93 | 41.71 | 17.08 | 21.22 | 30.42 | 26.51 | 7.84 | 17.18 | 65.14 | 32.42 | 52.26 | 25.46 | 21.15 | 18.68 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:09 | 194.71 | 252.62 | 16.96 | 36.49 | 36.93 | 11.93 | 41.81 | 17.08 | 21.22 | 30.42 | 27.41 | 7.83 | 17.18 | 65.15 | 32.43 | 52.26 | 25.56 | 21.15 | 17.98 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:09 | 193.61 | 252.71 | 16.96 | 36.49 | 36.93 | 11.93 | 41.81 | 16.98 | 21.22 | 30.42 | 26.52 | 7.85 | 17.18 | 65.14 | 32.44 | 52.26 | 25.56 | 21.15 | 18.08 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:09 | 193.55 | 252.45 | 16.87 | 36.49 | 36.93 | 11.83 | 41.81 | 16.88 | 21.13 | 30.42 | 26.65 | 7.85 | 17.16 | 65.12 | 32.44 | 52.28 | 25.56 | 21.15 | 18.88 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:09 | 194.1 | 252.07 | 16.87 | 36.49 | 36.93 | 11.83 | 41.91 | 16.88 | 21.22 | 30.42 | 27.05 | 7.85 | 17.17 | 65.09 | 32.42 | 52.29 | 25.66 | 21.15 | 19.08 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:09 | 194.1 | 251.92 | 16.87 | 36.59 | 36.93 | 11.83 | 41.91 | 16.88 | 21.22 | 30.42 | 27.75 | 7.87 | 17.18 | 65.1 | 32.39 | 52.28 | 25.76 | 21.15 | 19.08 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:09 | 194.32 | 251.47 | 16.87 | 36.59 | 36.93 | 11.93 | 41.91 | 16.98 | 21.32 | 30.32 | 27.12 | 7.86 | 17.18 | 65.1 | 32.39 | 52.28 | 25.76 | 21.25 | 19.08 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:09 | 194.56 | 250.88 | 16.87 | 36.59 | 36.83 | 11.83 | 41.91 | 16.88 | 21.32 | 30.32 | 26.1 | 7.9 | 17.19 | 65.09 | 32.39 | 52.31 | 25.86 | 21.25 | 19.08 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:09 | 194.74 | 251.27 | 16.87 | 36.59 | 36.83 | 11.93 | 41.91 | 16.88 | 21.32 | 30.42 | 27.43 | 7.9 | 17.2 | 65.06 | 32.43 | 52.31 | 25.76 | 21.15 | 19.08 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:09 | 194.92 | 250.94 | 16.87 | 36.59 | 36.83 | 12.03 | 41.91 | 16.88 | 21.42 | 30.42 | 26.58 | 7.89 | 17.21 | 65.1 | 32.44 | 52.28 | 25.76 | 21.15 | 19.08 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:09 | 194.74 | 251.04 | 16.87 | 36.59 | 36.83 | 12.03 | 41.91 | 16.88 | 21.42 | 30.42 | 27.31 | 7.9 | 17.21 | 65.05 | 32.44 | 52.31 | 25.76 | 21.15 | 19.47 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:09 | 195.05 | 250.82 | 16.77 | 36.59 | 36.83 | 12.03 | 41.81 | 16.88 | 21.42 | 30.42 | 26.17 | 7.91 | 17.29 | 65.04 | 32.42 | 52.31 | 25.66 | 21.15 | 17.98 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:09 | 193.79 | 250.87 | 16.87 | 36.69 | 36.83 | 12.03 | 41.81 | 16.98 | 21.42 | 30.32 | 26.69 | 7.91 | 17.32 | 65.04 | 32.41 | 52.31 | 25.66 | 21.15 | 17.88 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:09 | 194.28 | 250.76 | 16.77 | 36.69 | 36.83 | 12.03 | 41.91 | 17.08 | 21.42 | 30.32 | 27.78 | 7.93 | 17.32 | 65.04 | 32.41 | 52.34 | 25.66 | 21.25 | 18.28 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:09 | 194.18 | 250.95 | 16.77 | 36.69 | 36.83 | 12.03 | 41.91 | 17.08 | 21.32 | 30.32 | 27.13 | 7.92 | 17.32 | 65.01 | 32.41 | 52.34 | 25.66 | 21.25 | 19.18 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:09 | 193.75 | 251.12 | 16.67 | 36.69 | 36.83 | 12.03 | 41.91 | 17.08 | 21.32 | 30.32 | 26.34 | 7.92 | 17.32 | 64.99 | 32.41 | 52.32 | 25.66 | 21.25 | 19.08 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:09 | 194.46 | 251.72 | 16.67 | 36.79 | 36.74 | 12.03 | 41.91 | 17.08 | 21.32 | 30.42 | 26.98 | 7.94 | 17.32 | 64.99 | 32.41 | 52.34 | 25.66 | 21.25 | 18.78 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:09 | 194.15 | 251.9 | 16.67 | 36.79 | 36.74 | 12.03 | 41.91 | 17.08 | 21.32 | 30.42 | 27.3 | 7.93 | 17.22 | 64.93 | 32.41 | 52.34 | 25.66 | 21.25 | 18.78 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:09 | 194.47 | 252.31 | 16.67 | 36.79 | 36.74 | 12.13 | 41.91 | 17.08 | 21.32 | 30.32 | 26.25 | 7.93 | 17.31 | 64.92 | 32.43 | 52.36 | 25.66 | 21.25 | 18.78 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:09 | 193.79 | 252.09 | 16.67 | 36.79 | 36.64 | 12.13 | 41.91 | 17.08 | 21.22 | 30.32 | 27.31 | 7.93 | 17.32 | 64.92 | 32.45 | 52.37 | 25.66 | 21.25 | 18.78 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:09 | 193.69 | 251.49 | 16.67 | 36.79 | 36.74 | 12.23 | 41.81 | 17.08 | 21.22 | 30.32 | 26.63 | 7.92 | 17.32 | 64.87 | 32.43 | 52.34 | 25.66 | 21.25 | 18.88 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:09 | 193.81 | 251.4 | 16.77 | 36.79 | 36.74 | 12.23 | 41.81 | 17.18 | 21.22 | 30.32 | 27.74 | 7.93 | 17.32 | 64.87 | 32.43 | 52.37 | 25.56 | 21.25 | 18.98 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:09 | 193.19 | 251.8 | 16.77 | 36.79 | 36.74 | 12.23 | 41.91 | 17.08 | 21.22 | 30.42 | 26.64 | 7.91 | 17.32 | 64.86 | 32.43 | 52.37 | 25.56 | 21.25 | 19.08 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:09 | 194.78 | 251.18 | 16.57 | 36.89 | 36.74 | 12.23 | 41.91 | 17.28 | 21.22 | 30.42 | 27.63 | 7.92 | 17.34 | 64.83 | 32.43 | 52.33 | 25.86 | 21.25 | 14.81 | 25.3 | 0
2024-07-22 17:09 | 194.66 | 249.85 | 16.47 | 36.89 | 36.64 | 12.13 | 41.91 | 17.08 | 21.32 | 30.42 | 26.85 | 7.92 | 17.31 | 64.79 | 32.43 | 52.33 | 25.56 | 21.15 | 14.81 | 25.1 | 0
2024-07-22 17:09 | 194.66 | 249.66 | 16.77 | 36.89 | 36.74 | 12.23 | 41.81 | 17.18 | 21.22 | 30.23 | 26.95 | 7.9 | 17.32 | 64.76 | 32.44 | 52.34 | 25.46 | 21.25 | 17.59 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:09 | 194.29 | 249.61 | 16.77 | 36.79 | 36.74 | 12.23 | 41.91 | 17.18 | 21.22 | 30.42 | 27.22 | 7.89 | 17.35 | 64.77 | 32.44 | 52.36 | 25.56 | 21.25 | 17.98 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:10 | 193.93 | 249.8 | 16.77 | 36.79 | 36.64 | 12.23 | 41.91 | 17.18 | 21.13 | 30.52 | 26.25 | 7.89 | 17.35 | 64.77 | 32.42 | 52.37 | 25.56 | 21.25 | 18.38 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:10 | 193.48 | 250.03 | 16.77 | 36.79 | 36.74 | 12.23 | 41.91 | 17.18 | 21.13 | 30.52 | 27.49 | 7.87 | 17.34 | 64.71 | 32.44 | 52.34 | 25.56 | 21.25 | 18.28 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:10 | 193.73 | 250.59 | 16.87 | 36.79 | 36.74 | 12.23 | 41.91 | 17.28 | 21.13 | 30.52 | 26.41 | 7.86 | 17.35 | 64.72 | 32.46 | 52.34 | 25.46 | 21.25 | 18.38 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:10 | 194.4 | 250.04 | 16.87 | 36.79 | 36.74 | 12.23 | 41.91 | 17.28 | 21.03 | 30.62 | 27.33 | 7.86 | 17.35 | 64.69 | 32.45 | 52.34 | 25.46 | 21.25 | 18.18 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:10 | 194.09 | 250.9 | 16.87 | 36.79 | 36.74 | 12.13 | 41.91 | 17.28 | 21.03 | 30.62 | 25.93 | 7.84 | 17.33 | 64.67 | 32.46 | 52.34 | 25.36 | 21.25 | 18.58 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:10 | 194.05 | 251.55 | 16.87 | 36.79 | 36.83 | 12.13 | 41.91 | 17.28 | 21.03 | 30.62 | 27.86 | 7.84 | 17.37 | 64.61 | 32.47 | 52.31 | 25.36 | 21.25 | 18.68 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:10 | 193.93 | 252.01 | 16.87 | 36.79 | 36.83 | 12.13 | 42.01 | 17.28 | 21.03 | 30.62 | 26.97 | 7.85 | 17.37 | 64.61 | 32.45 | 52.34 | 25.36 | 21.25 | 18.98 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:10 | 194.27 | 251.84 | 16.87 | 36.79 | 36.83 | 12.13 | 42.11 | 17.18 | 21.03 | 30.62 | 26.83 | 7.85 | 17.39 | 64.61 | 32.45 | 52.31 | 25.46 | 21.15 | 18.88 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:10 | 194.64 | 251.86 | 16.96 | 36.79 | 36.83 | 12.03 | 42.11 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 26.94 | 7.87 | 17.39 | 64.59 | 32.46 | 52.31 | 25.56 | 21.15 | 18.18 | 26.79 | 0
2024-07-22 17:10 | 194.4 | 251.7 | 16.96 | 36.79 | 36.83 | 12.03 | 42.11 | 17.18 | 21.22 | 30.62 | 27.85 | 7.87 | 17.41 | 64.56 | 32.45 | 52.31 | 25.46 | 21.25 | 18.08 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:10 | 194.88 | 251.74 | 16.96 | 36.79 | 36.83 | 12.03 | 42.11 | 17.18 | 21.22 | 30.62 | 26.89 | 7.88 | 17.4 | 64.56 | 32.45 | 52.28 | 25.56 | 21.25 | 18.48 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:10 | 195.31 | 250.94 | 16.96 | 36.79 | 36.83 | 12.03 | 42.11 | 17.18 | 21.22 | 30.62 | 26.47 | 7.89 | 17.37 | 64.49 | 32.44 | 52.28 | 25.46 | 21.25 | 18.78 | 26.99 | 0
2024-07-22 17:10 | 195.07 | 250.79 | 16.96 | 36.79 | 36.93 | 12.03 | 42.11 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 27.1 | 7.91 | 17.4 | 64.49 | 32.44 | 52.28 | 25.46 | 21.25 | 18.78 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:10 | 194.66 | 250.93 | 16.96 | 36.79 | 36.93 | 11.93 | 42.11 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 27.24 | 7.91 | 17.4 | 64.49 | 32.44 | 52.31 | 25.56 | 21.25 | 18.88 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:10 | 194.53 | 251.03 | 16.96 | 36.79 | 36.93 | 11.93 | 42.11 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 26.43 | 7.93 | 17.39 | 64.49 | 32.47 | 52.31 | 25.46 | 21.25 | 19.08 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:10 | 194.34 | 250.25 | 17.06 | 36.79 | 36.93 | 11.93 | 42.21 | 17.18 | 21.22 | 30.62 | 27.71 | 7.94 | 17.39 | 64.44 | 32.45 | 52.28 | 25.46 | 21.25 | 18.68 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:10 | 193.86 | 251.04 | 17.06 | 36.79 | 37.03 | 11.93 | 42.31 | 17.18 | 21.22 | 30.62 | 26.35 | 7.94 | 17.4 | 64.44 | 32.45 | 52.28 | 25.46 | 21.25 | 18.08 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:10 | 194.11 | 251.07 | 17.06 | 36.79 | 36.93 | 11.83 | 42.31 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 27.47 | 7.98 | 17.39 | 64.39 | 32.45 | 52.28 | 25.56 | 21.15 | 18.58 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:10 | 193.86 | 250.7 | 16.96 | 36.79 | 37.03 | 11.83 | 42.31 | 16.98 | 21.32 | 30.52 | 26.56 | 7.98 | 17.39 | 64.36 | 32.44 | 52.28 | 25.56 | 21.15 | 18.38 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:10 | 194 | 250.68 | 16.96 | 36.89 | 37.03 | 11.83 | 42.31 | 16.98 | 21.32 | 30.52 | 27.69 | 7.99 | 17.42 | 64.33 | 32.45 | 52.23 | 25.56 | 21.15 | 18.68 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:10 | 194.74 | 250.83 | 16.87 | 36.89 | 37.03 | 11.83 | 42.31 | 16.98 | 21.42 | 30.42 | 26.44 | 8.01 | 17.42 | 64.34 | 32.45 | 52.23 | 25.56 | 21.15 | 18.88 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:10 | 194.22 | 250.67 | 16.96 | 36.79 | 37.03 | 11.83 | 42.31 | 16.98 | 21.32 | 30.42 | 26.63 | 8.01 | 17.42 | 64.33 | 32.45 | 52.24 | 25.46 | 21.15 | 19.27 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:10 | 193.86 | 250.74 | 16.87 | 36.89 | 37.03 | 11.83 | 42.31 | 16.98 | 21.42 | 30.52 | 27.58 | 8.04 | 17.41 | 64.28 | 32.44 | 52.21 | 25.46 | 21.15 | 18.98 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:10 | 194.09 | 251.4 | 16.96 | 36.89 | 37.03 | 11.83 | 42.31 | 16.98 | 21.42 | 30.42 | 26.39 | 8.06 | 17.42 | 64.23 | 32.4 | 52.21 | 25.36 | 21.25 | 18.88 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:10 | 193.73 | 251.67 | 16.96 | 36.89 | 37.03 | 11.83 | 42.41 | 16.98 | 21.42 | 30.42 | 27.04 | 8.07 | 17.39 | 64.18 | 32.36 | 52.24 | 25.46 | 21.25 | 18.88 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:10 | 193.67 | 250.67 | 16.96 | 36.89 | 36.93 | 11.93 | 42.31 | 16.98 | 21.42 | 30.42 | 26.93 | 8.1 | 17.32 | 64.18 | 32.36 | 52.21 | 25.36 | 21.25 | 18.78 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:10 | 193.98 | 250.46 | 16.96 | 36.89 | 36.93 | 11.93 | 42.41 | 16.98 | 21.42 | 30.42 | 27.36 | 8.11 | 17.33 | 64.12 | 32.36 | 52.24 | 25.26 | 21.25 | 18.28 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:10 | 194.24 | 250.2 | 16.96 | 36.89 | 36.93 | 11.93 | 42.41 | 16.98 | 21.42 | 30.42 | 26.66 | 8.13 | 17.33 | 64.12 | 32.36 | 52.24 | 25.36 | 21.25 | 18.58 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:10 | 194.79 | 250.43 | 16.96 | 36.89 | 36.93 | 12.03 | 42.31 | 16.98 | 21.42 | 30.42 | 27.51 | 8.17 | 17.33 | 64.12 | 32.36 | 52.24 | 25.26 | 21.25 | 19.47 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:10 | 194.74 | 250.76 | 16.96 | 36.89 | 36.83 | 11.93 | 42.31 | 17.08 | 21.32 | 30.32 | 27.88 | 8.18 | 17.33 | 64.07 | 32.36 | 52.21 | 25.17 | 21.25 | 19.08 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:10 | 194.74 | 250.93 | 16.87 | 36.89 | 36.83 | 11.93 | 42.31 | 17.08 | 21.32 | 30.32 | 26.63 | 8.21 | 17.34 | 64.07 | 32.35 | 52.27 | 25.17 | 21.25 | 18.88 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:10 | 194.36 | 249.88 | 16.87 | 36.89 | 36.93 | 11.93 | 42.31 | 17.08 | 21.32 | 30.32 | 26.52 | 8.21 | 17.34 | 64.04 | 32.36 | 52.24 | 25.17 | 21.15 | 18.88 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:10 | 194.18 | 249.56 | 16.87 | 36.99 | 36.93 | 12.03 | 42.31 | 17.08 | 21.32 | 30.23 | 28.05 | 8.24 | 17.32 | 64.02 | 32.35 | 52.27 | 25.07 | 21.15 | 18.88 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:10 | 193.93 | 249.59 | 16.77 | 36.99 | 36.83 | 12.03 | 42.31 | 17.08 | 21.32 | 30.32 | 26.74 | 8.27 | 17.34 | 64 | 32.36 | 52.24 | 25.07 | 21.15 | 18.68 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:10 | 193.68 | 250.05 | 16.77 | 36.99 | 36.83 | 12.03 | 42.31 | 17.08 | 21.32 | 30.42 | 26.63 | 8.27 | 17.34 | 64 | 32.35 | 52.24 | 25.07 | 21.15 | 18.98 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:10 | 194.29 | 250.49 | 16.77 | 36.99 | 36.74 | 12.13 | 42.31 | 17.08 | 21.32 | 30.42 | 26.84 | 8.29 | 17.34 | 63.98 | 32.35 | 52.24 | 24.97 | 21.15 | 18.98 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:10 | 194.78 | 250.8 | 16.77 | 36.99 | 36.74 | 12.23 | 42.31 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 27.09 | 8.33 | 17.34 | 63.92 | 32.35 | 52.25 | 24.97 | 21.15 | 18.48 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:10 | 193.86 | 250.29 | 16.77 | 36.99 | 36.74 | 12.23 | 42.21 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 26.38 | 8.33 | 17.35 | 63.92 | 32.33 | 52.25 | 25.07 | 21.15 | 18.48 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:10 | 193.68 | 251.07 | 16.77 | 36.99 | 36.74 | 12.13 | 42.31 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 27.83 | 8.35 | 17.35 | 63.87 | 32.33 | 52.28 | 25.07 | 21.15 | 18.78 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:10 | 193.77 | 251.44 | 16.77 | 36.99 | 36.74 | 12.23 | 42.21 | 17.18 | 21.22 | 30.62 | 26.19 | 8.36 | 17.36 | 63.87 | 32.35 | 52.28 | 24.97 | 21.15 | 19.18 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:10 | 194.26 | 251.63 | 16.87 | 36.99 | 36.74 | 12.23 | 42.31 | 17.28 | 21.22 | 30.52 | 27.22 | 8.37 | 17.37 | 63.82 | 32.36 | 52.25 | 24.97 | 21.25 | 18.38 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:10 | 193.67 | 251.19 | 16.87 | 36.99 | 36.74 | 12.23 | 42.31 | 17.28 | 21.13 | 30.52 | 27.31 | 8.39 | 17.37 | 63.82 | 32.37 | 52.28 | 24.97 | 21.25 | 18.18 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:10 | 194.04 | 251.81 | 16.87 | 36.99 | 36.74 | 12.23 | 42.21 | 17.28 | 21.13 | 30.52 | 26.86 | 8.41 | 17.37 | 63.82 | 32.37 | 52.25 | 24.97 | 21.25 | 18.78 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:10 | 194.25 | 251.56 | 16.87 | 36.99 | 36.83 | 12.23 | 42.31 | 17.28 | 21.13 | 30.52 | 26.72 | 8.42 | 17.38 | 63.79 | 32.38 | 52.25 | 25.07 | 21.25 | 18.28 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:10 | 194.92 | 251.31 | 16.87 | 36.99 | 36.83 | 12.23 | 42.31 | 17.28 | 21.13 | 30.62 | 27.38 | 8.44 | 17.38 | 63.76 | 32.36 | 52.22 | 25.07 | 21.25 | 18.78 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:10 | 194.7 | 251.14 | 16.87 | 37.09 | 36.83 | 12.13 | 42.31 | 17.28 | 21.03 | 30.72 | 25.86 | 8.46 | 17.38 | 63.74 | 32.36 | 52.22 | 25.17 | 21.25 | 18.78 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:10 | 195.13 | 250.64 | 16.87 | 37.09 | 36.93 | 12.13 | 42.31 | 17.28 | 21.03 | 30.72 | 27.75 | 8.48 | 17.38 | 63.71 | 32.37 | 52.22 | 25.36 | 21.25 | 18.78 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:10 | 195.07 | 251.08 | 16.87 | 37.09 | 36.83 | 12.23 | 42.31 | 17.28 | 21.03 | 30.72 | 26.61 | 8.51 | 17.39 | 63.66 | 32.38 | 52.25 | 25.46 | 21.25 | 18.78 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:10 | 195.19 | 251.33 | 16.87 | 37.09 | 36.83 | 12.13 | 42.31 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 26.8 | 8.52 | 17.39 | 63.66 | 32.38 | 52.25 | 25.56 | 21.25 | 18.88 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:10 | 194.3 | 251.38 | 16.87 | 37.09 | 36.83 | 12.13 | 42.41 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 26.39 | 8.55 | 17.4 | 63.66 | 32.48 | 52.28 | 25.46 | 21.25 | 19.27 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:10 | 195.21 | 251.61 | 16.77 | 37.09 | 36.83 | 12.13 | 42.41 | 17.28 | 21.13 | 30.62 | 27.72 | 8.57 | 17.41 | 63.59 | 32.38 | 52.25 | 25.46 | 21.15 | 18.38 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:10 | 195.08 | 251.26 | 16.87 | 37.09 | 36.93 | 12.03 | 42.51 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 26.2 | 8.57 | 17.4 | 63.59 | 32.38 | 52.25 | 25.36 | 21.25 | 17.98 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:10 | 194.84 | 251.01 | 16.96 | 37.18 | 36.83 | 12.03 | 42.51 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 27.33 | 8.59 | 17.4 | 63.57 | 32.38 | 52.25 | 25.36 | 21.25 | 18.58 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:10 | 195.5 | 251.19 | 16.96 | 37.09 | 36.93 | 12.13 | 42.51 | 17.18 | 21.22 | 30.72 | 27.62 | 8.6 | 17.4 | 63.54 | 32.39 | 52.24 | 25.36 | 21.15 | 19.18 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:10 | 195.01 | 251.43 | 16.96 | 37.09 | 36.83 | 12.03 | 42.51 | 17.18 | 21.22 | 30.72 | 27.1 | 8.61 | 17.4 | 63.5 | 32.39 | 52.25 | 25.36 | 21.25 | 19.18 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:10 | 195.34 | 251.43 | 16.96 | 37.09 | 36.83 | 12.13 | 42.51 | 17.18 | 21.22 | 30.62 | 27.04 | 8.63 | 17.4 | 63.5 | 32.39 | 52.25 | 25.36 | 21.15 | 18.88 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:10 | 195.65 | 250.95 | 16.96 | 37.09 | 36.93 | 12.13 | 42.51 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 26.98 | 8.63 | 17.4 | 63.48 | 32.39 | 52.28 | 25.46 | 21.15 | 18.88 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:10 | 195.34 | 251.02 | 16.96 | 37.09 | 37.03 | 12.03 | 42.61 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 27.6 | 8.64 | 17.4 | 63.45 | 32.38 | 52.28 | 25.46 | 21.25 | 18.98 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:10 | 195.21 | 250.7 | 16.96 | 37.09 | 37.03 | 11.93 | 42.61 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 27.99 | 8.66 | 17.41 | 63.49 | 32.38 | 52.28 | 25.46 | 21.15 | 19.08 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:10 | 195.54 | 250.58 | 16.87 | 37.09 | 37.03 | 11.93 | 42.61 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 27.22 | 8.65 | 17.44 | 63.43 | 32.38 | 52.28 | 25.46 | 21.15 | 18.08 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:10 | 195.6 | 251.03 | 16.87 | 37.09 | 37.03 | 11.93 | 42.71 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 27.27 | 8.65 | 17.45 | 63.38 | 32.37 | 52.28 | 25.36 | 21.15 | 18.48 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:11 | 195.75 | 251 | 16.87 | 37.09 | 36.93 | 11.93 | 42.71 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 26.44 | 8.66 | 17.52 | 63.38 | 32.37 | 52.25 | 25.36 | 21.15 | 18.68 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:11 | 195.99 | 251 | 16.77 | 37.09 | 37.03 | 11.93 | 42.71 | 16.98 | 21.22 | 30.52 | 25.81 | 8.64 | 17.51 | 63.38 | 32.37 | 52.25 | 25.46 | 21.15 | 19.08 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:11 | 195.57 | 250.61 | 16.77 | 37.09 | 36.93 | 11.93 | 42.71 | 16.98 | 21.32 | 30.52 | 27.12 | 8.65 | 17.51 | 63.35 | 32.37 | 52.28 | 25.46 | 21.15 | 18.28 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:11 | 195.45 | 251.37 | 16.77 | 37.18 | 37.03 | 11.93 | 42.71 | 16.98 | 21.32 | 30.32 | 26.93 | 8.66 | 17.53 | 63.32 | 32.37 | 52.28 | 25.46 | 21.15 | 19.08 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:11 | 194.85 | 251.94 | 16.77 | 37.18 | 37.03 | 11.93 | 42.81 | 16.98 | 21.32 | 30.52 | 27.2 | 8.65 | 17.52 | 63.33 | 32.39 | 52.27 | 25.46 | 21.15 | 18.88 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:11 | 193.93 | 252.03 | 16.77 | 37.18 | 36.93 | 11.93 | 42.81 | 16.98 | 21.32 | 30.42 | 26.57 | 8.65 | 17.53 | 63.28 | 32.39 | 52.3 | 25.46 | 21.15 | 18.88 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:11 | 194.22 | 251.68 | 16.67 | 37.18 | 36.93 | 11.93 | 42.71 | 16.88 | 21.32 | 30.42 | 27.5 | 8.63 | 17.54 | 63.22 | 32.39 | 52.28 | 25.36 | 21.15 | 18.78 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:11 | 194.1 | 251.48 | 16.77 | 37.18 | 36.93 | 12.03 | 42.81 | 16.98 | 21.32 | 30.42 | 27.49 | 8.62 | 17.54 | 63.22 | 32.38 | 52.28 | 25.36 | 21.15 | 19.18 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:11 | 193.98 | 250.87 | 16.67 | 37.28 | 36.93 | 12.03 | 42.71 | 16.98 | 21.32 | 30.42 | 27.15 | 8.62 | 17.54 | 63.22 | 32.38 | 52.28 | 25.46 | 21.15 | 17.98 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:11 | 194.4 | 250.67 | 16.77 | 37.28 | 36.93 | 12.13 | 42.71 | 16.98 | 21.42 | 30.42 | 26.82 | 8.6 | 17.55 | 63.18 | 32.38 | 52.28 | 25.36 | 21.15 | 18.08 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:11 | 195.39 | 250.76 | 16.57 | 37.28 | 36.93 | 12.03 | 42.71 | 16.98 | 21.32 | 30.32 | 27.26 | 8.6 | 17.55 | 63.17 | 32.39 | 52.3 | 25.36 | 21.25 | 18.18 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:11 | 195.88 | 250.12 | 16.67 | 37.28 | 36.93 | 12.03 | 42.71 | 16.98 | 21.22 | 30.42 | 26.5 | 8.59 | 17.56 | 63.17 | 32.38 | 52.29 | 25.46 | 21.15 | 18.08 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:11 | 196.3 | 250.21 | 16.77 | 37.28 | 36.93 | 12.03 | 42.71 | 16.98 | 21.32 | 30.42 | 27.72 | 8.57 | 17.53 | 63.12 | 32.4 | 52.3 | 25.46 | 21.25 | 18.88 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:11 | 196.24 | 250.83 | 16.67 | 37.28 | 36.93 | 12.03 | 42.71 | 16.98 | 21.42 | 30.42 | 27.05 | 8.57 | 17.56 | 63.12 | 32.39 | 52.3 | 25.46 | 21.25 | 18.98 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:11 | 195.69 | 250.82 | 16.67 | 37.28 | 36.83 | 12.03 | 42.71 | 16.98 | 21.32 | 30.42 | 27.1 | 8.55 | 17.56 | 63.12 | 32.38 | 52.33 | 25.46 | 21.15 | 18.88 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:11 | 195.63 | 250.49 | 16.67 | 37.38 | 36.93 | 12.03 | 42.71 | 17.08 | 21.22 | 30.42 | 26.66 | 8.53 | 17.56 | 63.06 | 32.38 | 52.36 | 25.46 | 21.25 | 18.88 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:11 | 194.96 | 251.28 | 16.67 | 37.38 | 36.93 | 12.03 | 42.81 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 27.43 | 8.52 | 17.55 | 63.06 | 32.38 | 52.36 | 25.46 | 21.25 | 19.08 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:11 | 195.21 | 251.59 | 16.67 | 37.38 | 36.83 | 12.13 | 42.71 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 26.44 | 8.5 | 17.57 | 63.04 | 32.38 | 52.36 | 25.46 | 21.25 | 18.88 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:11 | 195.08 | 251.84 | 16.67 | 37.38 | 36.83 | 12.13 | 42.71 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 27.23 | 8.48 | 17.56 | 63.01 | 32.43 | 52.36 | 25.36 | 21.25 | 18.78 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:11 | 194.66 | 251.82 | 16.67 | 37.28 | 36.74 | 12.13 | 42.71 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 26.13 | 8.47 | 17.55 | 62.96 | 32.49 | 52.33 | 25.36 | 21.25 | 18.88 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:11 | 194.47 | 251.28 | 16.67 | 37.38 | 36.83 | 12.13 | 42.71 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 27.03 | 8.46 | 17.56 | 62.96 | 32.5 | 52.36 | 25.36 | 21.25 | 19.27 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:11 | 194.1 | 251.13 | 16.67 | 37.38 | 36.83 | 12.13 | 42.71 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 26.73 | 8.45 | 17.57 | 62.96 | 32.48 | 52.36 | 25.26 | 21.25 | 19.27 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:11 | 193.54 | 251.42 | 16.67 | 37.38 | 36.83 | 12.13 | 42.71 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 27.23 | 8.44 | 17.57 | 62.89 | 32.49 | 52.36 | 25.26 | 21.25 | 18.88 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:11 | 193.36 | 251.01 | 16.67 | 37.38 | 36.83 | 12.13 | 42.71 | 17.18 | 21.13 | 30.52 | 26.8 | 8.42 | 17.57 | 62.89 | 32.49 | 52.36 | 25.36 | 21.25 | 18.08 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:11 | 194.09 | 251.1 | 16.77 | 37.28 | 36.83 | 12.23 | 42.71 | 17.18 | 21.13 | 30.52 | 27.2 | 8.41 | 17.58 | 62.88 | 32.5 | 52.36 | 25.36 | 21.25 | 18.38 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:11 | 194.4 | 250.8 | 16.77 | 37.28 | 36.74 | 12.23 | 42.71 | 17.18 | 21.13 | 30.52 | 27.13 | 8.41 | 17.55 | 62.85 | 32.5 | 52.35 | 25.36 | 21.25 | 18.88 | 29.98 | 0
2024-07-22 17:11 | 194.06 | 251.12 | 16.77 | 37.28 | 36.74 | 12.23 | 42.71 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 26.75 | 8.39 | 17.57 | 62.8 | 32.5 | 52.36 | 25.26 | 21.25 | 18.88 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:11 | 194.06 | 251.26 | 16.77 | 37.28 | 36.83 | 12.23 | 42.71 | 17.18 | 21.13 | 30.72 | 26.17 | 8.39 | 17.58 | 62.8 | 32.48 | 52.36 | 25.26 | 21.15 | 18.78 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:11 | 194.53 | 251.08 | 16.77 | 37.28 | 36.93 | 12.13 | 42.71 | 17.18 | 21.13 | 30.72 | 27.61 | 8.39 | 17.58 | 62.8 | 32.5 | 52.36 | 25.26 | 21.15 | 18.68 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:11 | 195.14 | 251.08 | 16.77 | 37.28 | 36.93 | 12.13 | 42.71 | 17.18 | 21.13 | 30.72 | 27.3 | 8.38 | 17.57 | 62.73 | 32.48 | 52.36 | 25.26 | 21.15 | 18.78 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:11 | 194.72 | 250.93 | 16.87 | 37.28 | 36.93 | 12.13 | 42.81 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 25.35 | 8.38 | 17.59 | 62.73 | 32.48 | 52.39 | 25.26 | 21.15 | 19.18 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:11 | 194.47 | 250.63 | 16.77 | 37.38 | 36.83 | 12.03 | 42.81 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 26.57 | 8.41 | 17.6 | 62.72 | 32.49 | 52.39 | 25.36 | 21.25 | 18.98 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:11 | 193.64 | 250.44 | 16.77 | 37.38 | 36.93 | 12.03 | 42.81 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 27.41 | 8.4 | 17.59 | 62.69 | 32.5 | 52.36 | 25.36 | 21.25 | 18.98 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:11 | 194.37 | 250.76 | 16.87 | 37.38 | 36.93 | 12.03 | 42.91 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 26.55 | 8.41 | 17.59 | 62.64 | 32.49 | 52.39 | 25.26 | 21.15 | 18.88 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:11 | 194.47 | 250.84 | 16.87 | 37.28 | 36.93 | 12.03 | 42.91 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 26.25 | 8.41 | 17.59 | 62.64 | 32.5 | 52.39 | 25.26 | 21.15 | 19.08 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:11 | 194.53 | 251.27 | 16.87 | 37.28 | 36.93 | 12.03 | 42.91 | 17.08 | 21.22 | 30.42 | 28.58 | 8.41 | 17.59 | 62.64 | 32.5 | 52.35 | 25.26 | 21.15 | 19.08 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:11 | 194.38 | 250.96 | 16.87 | 37.28 | 36.93 | 12.03 | 42.91 | 17.18 | 21.32 | 30.42 | 26.08 | 8.42 | 17.6 | 62.58 | 32.5 | 52.34 | 25.46 | 21.15 | 17.88 | 26.6 | 0
2024-07-22 17:11 | 194.56 | 251.36 | 16.87 | 37.28 | 37.03 | 12.03 | 43.01 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 27.74 | 8.42 | 17.61 | 62.56 | 32.5 | 52.36 | 25.36 | 21.15 | 18.08 | 26.99 | 0
2024-07-22 17:11 | 194.42 | 251.31 | 16.87 | 37.28 | 36.93 | 12.13 | 43.01 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 26.88 | 8.42 | 17.61 | 62.47 | 32.5 | 52.39 | 25.46 | 21.15 | 18.08 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:11 | 194.48 | 251.28 | 16.87 | 37.38 | 37.03 | 12.13 | 43.01 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 25.37 | 8.43 | 17.58 | 62.47 | 32.48 | 52.39 | 25.46 | 21.15 | 18.78 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:11 | 194.55 | 250.83 | 16.87 | 37.38 | 37.03 | 12.03 | 43.01 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 25.91 | 8.45 | 17.53 | 62.43 | 32.47 | 52.39 | 25.46 | 21.15 | 19.18 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:11 | 194.06 | 250.51 | 16.96 | 37.38 | 37.03 | 12.03 | 42.91 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 26.42 | 8.45 | 17.54 | 62.4 | 32.49 | 52.36 | 25.46 | 21.15 | 18.98 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:11 | 193.99 | 250.7 | 16.96 | 37.38 | 37.03 | 11.93 | 43.11 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 26.8 | 8.46 | 17.54 | 62.4 | 32.5 | 52.39 | 25.46 | 21.15 | 17.98 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:11 | 194.17 | 250.72 | 16.87 | 37.38 | 36.93 | 11.93 | 43.11 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 28.71 | 8.48 | 17.55 | 62.37 | 32.49 | 52.36 | 25.46 | 21.15 | 18.28 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:11 | 194.33 | 250.68 | 16.87 | 37.38 | 37.03 | 11.93 | 43.11 | 16.98 | 21.42 | 30.52 | 27.15 | 8.48 | 17.54 | 62.37 | 32.5 | 52.34 | 25.46 | 21.15 | 18.28 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:11 | 194.7 | 250.74 | 16.77 | 37.38 | 37.03 | 11.93 | 43.11 | 16.98 | 21.42 | 30.52 | 26.16 | 8.49 | 17.55 | 62.31 | 32.5 | 52.34 | 25.56 | 21.15 | 18.98 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:11 | 194.74 | 251.07 | 16.77 | 37.38 | 37.03 | 11.93 | 43.21 | 16.98 | 21.42 | 30.52 | 25.27 | 8.49 | 17.54 | 62.29 | 32.5 | 52.34 | 25.56 | 21.25 | 18.88 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:11 | 194.86 | 251.12 | 16.77 | 37.48 | 37.03 | 11.93 | 43.21 | 16.98 | 21.42 | 30.52 | 26.35 | 8.49 | 17.63 | 62.31 | 32.51 | 52.34 | 25.46 | 21.25 | 18.88 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:11 | 194.77 | 251.68 | 16.77 | 37.48 | 37.03 | 11.93 | 43.21 | 16.98 | 21.42 | 30.52 | 28.36 | 8.49 | 17.54 | 62.25 | 32.5 | 52.34 | 25.46 | 21.15 | 18.88 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:11 | 194.28 | 251.86 | 16.77 | 37.48 | 36.93 | 11.93 | 43.21 | 16.98 | 21.42 | 30.42 | 26.35 | 8.51 | 17.54 | 62.24 | 32.5 | 52.35 | 25.46 | 21.15 | 18.88 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:11 | 194.67 | 251.63 | 16.77 | 37.48 | 36.93 | 12.03 | 43.21 | 16.98 | 21.32 | 30.32 | 26.35 | 8.49 | 17.56 | 62.21 | 32.48 | 52.34 | 25.56 | 21.25 | 18.98 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:11 | 195.21 | 251.86 | 16.77 | 37.48 | 36.93 | 12.03 | 43.21 | 16.88 | 21.32 | 30.23 | 25.97 | 8.5 | 17.56 | 62.21 | 32.48 | 52.34 | 25.46 | 21.15 | 19.47 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:11 | 194.91 | 251.63 | 16.77 | 37.48 | 36.93 | 12.03 | 43.11 | 16.88 | 21.32 | 30.23 | 28.34 | 8.5 | 17.57 | 62.19 | 32.48 | 52.31 | 25.46 | 21.15 | 19.08 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:11 | 195.34 | 251.67 | 16.77 | 37.48 | 36.93 | 12.03 | 43.11 | 16.98 | 21.42 | 30.32 | 27.73 | 8.49 | 17.57 | 62.16 | 32.5 | 52.3 | 25.46 | 21.25 | 18.78 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:11 | 195.41 | 251.75 | 16.77 | 37.48 | 36.93 | 12.03 | 43.11 | 16.98 | 21.42 | 30.32 | 26.01 | 8.48 | 17.57 | 62.12 | 32.49 | 52.31 | 25.36 | 21.15 | 18.38 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:11 | 194.56 | 251.91 | 16.67 | 37.48 | 36.93 | 12.03 | 43.11 | 17.08 | 21.32 | 30.32 | 26.61 | 8.47 | 17.58 | 62.12 | 32.5 | 52.31 | 25.26 | 21.15 | 18.38 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:11 | 194.61 | 251.32 | 16.67 | 37.48 | 36.93 | 12.03 | 43.11 | 17.08 | 21.32 | 30.32 | 27.52 | 8.46 | 17.58 | 62.11 | 32.49 | 52.3 | 25.26 | 21.15 | 18.98 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:11 | 194.55 | 251.75 | 16.67 | 37.58 | 36.93 | 12.13 | 43.11 | 17.08 | 21.32 | 30.42 | 27.5 | 8.45 | 17.59 | 62.11 | 32.49 | 52.26 | 25.26 | 21.15 | 19.18 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:11 | 194.86 | 251.77 | 16.67 | 37.58 | 36.83 | 12.13 | 43.11 | 17.08 | 21.32 | 30.42 | 25.85 | 8.44 | 17.58 | 62.05 | 32.5 | 52.3 | 25.17 | 21.15 | 18.88 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:12 | 194.49 | 251.61 | 16.67 | 37.58 | 36.83 | 12.03 | 43.21 | 17.08 | 21.32 | 30.42 | 25.09 | 8.42 | 17.59 | 62.03 | 32.5 | 52.31 | 25.17 | 21.15 | 18.78 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:12 | 194.72 | 252.14 | 16.67 | 37.58 | 36.83 | 12.13 | 43.21 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 27.3 | 8.42 | 17.59 | 62 | 32.5 | 52.28 | 25.17 | 21.15 | 18.58 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:12 | 195.14 | 251.88 | 16.67 | 37.58 | 36.83 | 12.23 | 43.21 | 17.08 | 21.42 | 30.52 | 28.25 | 8.39 | 17.6 | 62 | 32.49 | 52.28 | 25.17 | 21.15 | 18.98 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:12 | 195.07 | 251.63 | 16.57 | 37.58 | 36.83 | 12.23 | 43.11 | 17.08 | 21.32 | 30.42 | 26.93 | 8.37 | 17.61 | 61.95 | 32.49 | 52.28 | 25.07 | 21.15 | 18.38 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:12 | 194.47 | 251.83 | 16.67 | 37.58 | 36.74 | 12.23 | 43.01 | 17.18 | 21.32 | 30.42 | 26.42 | 8.36 | 17.61 | 61.95 | 32.5 | 52.31 | 25.07 | 21.15 | 18.58 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:12 | 194.6 | 252.32 | 16.67 | 37.58 | 36.74 | 12.23 | 43.11 | 17.18 | 21.22 | 30.42 | 27.17 | 8.34 | 17.61 | 61.95 | 32.49 | 52.28 | 25.07 | 21.15 | 18.88 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:12 | 194.12 | 251.93 | 16.67 | 37.58 | 36.74 | 12.23 | 43.11 | 17.08 | 21.22 | 30.42 | 26.95 | 8.33 | 17.62 | 61.92 | 32.48 | 52.28 | 24.97 | 21.15 | 18.88 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:12 | 194.47 | 251.69 | 16.67 | 37.58 | 36.74 | 12.23 | 43.11 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 26.66 | 8.31 | 17.62 | 61.88 | 32.47 | 52.28 | 24.97 | 21.15 | 19.37 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:12 | 195.32 | 251.37 | 16.77 | 37.68 | 36.74 | 12.23 | 43.11 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 27.81 | 8.3 | 17.61 | 61.88 | 32.47 | 52.28 | 24.97 | 21.15 | 18.48 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:12 | 195.72 | 251.36 | 16.77 | 37.58 | 36.74 | 12.23 | 43.11 | 17.18 | 21.13 | 30.42 | 27.49 | 8.27 | 17.6 | 61.83 | 32.48 | 52.26 | 24.97 | 21.15 | 18.88 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:12 | 195.54 | 251.6 | 16.77 | 37.58 | 36.74 | 12.23 | 43.11 | 17.18 | 21.13 | 30.52 | 25.91 | 8.27 | 17.61 | 61.83 | 32.51 | 52.26 | 24.97 | 21.15 | 18.88 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:12 | 195.56 | 251.29 | 16.77 | 37.58 | 36.74 | 12.32 | 43.11 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 27.8 | 8.25 | 17.61 | 61.84 | 32.5 | 52.26 | 24.97 | 21.06 | 18.68 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:12 | 195.68 | 251.2 | 16.77 | 37.58 | 36.83 | 12.23 | 43.11 | 17.18 | 21.13 | 30.52 | 26.56 | 8.23 | 17.61 | 61.79 | 32.49 | 52.26 | 24.97 | 21.06 | 18.38 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:12 | 195.82 | 250.93 | 16.77 | 37.58 | 36.83 | 12.13 | 43.11 | 17.18 | 21.13 | 30.52 | 25.86 | 8.23 | 17.62 | 61.79 | 32.49 | 52.26 | 24.97 | 21.06 | 18.58 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:12 | 195.27 | 250.67 | 16.77 | 37.58 | 36.83 | 12.13 | 43.11 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 26.82 | 8.21 | 17.62 | 61.78 | 32.49 | 52.23 | 25.07 | 21.06 | 19.37 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:12 | 194.91 | 250.66 | 16.77 | 37.58 | 36.93 | 12.13 | 43.21 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 27.49 | 8.2 | 17.62 | 61.76 | 32.49 | 52.26 | 25.07 | 21.06 | 19.37 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:12 | 194.42 | 250.45 | 16.77 | 37.58 | 36.83 | 12.13 | 43.21 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 27.71 | 8.19 | 17.7 | 61.72 | 32.5 | 52.23 | 24.97 | 20.96 | 19.18 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:12 | 194.13 | 250.69 | 16.77 | 37.68 | 36.83 | 12.13 | 43.31 | 17.08 | 21.13 | 30.62 | 25.91 | 8.18 | 17.72 | 61.73 | 32.5 | 52.23 | 24.97 | 20.96 | 18.68 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:12 | 194.19 | 250.83 | 16.77 | 37.68 | 36.83 | 12.13 | 43.31 | 17.08 | 21.22 | 30.62 | 27.66 | 8.18 | 17.73 | 61.73 | 32.49 | 52.26 | 24.97 | 20.96 | 18.88 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:12 | 194.53 | 251.06 | 16.87 | 37.58 | 36.93 | 12.03 | 43.31 | 17.08 | 21.22 | 30.62 | 27.96 | 8.17 | 17.72 | 61.68 | 32.5 | 52.23 | 25.07 | 20.96 | 18.98 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:12 | 194.29 | 251.79 | 16.87 | 37.58 | 36.93 | 12.13 | 43.31 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 27.27 | 8.17 | 17.73 | 61.67 | 32.5 | 52.21 | 25.07 | 20.96 | 19.08 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:12 | 194.67 | 252.36 | 16.87 | 37.58 | 36.93 | 12.03 | 43.31 | 17.08 | 21.22 | 30.42 | 25.79 | 8.16 | 17.73 | 61.65 | 32.5 | 52.2 | 25.07 | 20.96 | 18.98 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:12 | 194.42 | 252.4 | 16.87 | 37.58 | 37.03 | 12.13 | 43.31 | 17.08 | 21.22 | 30.42 | 26.73 | 8.16 | 17.73 | 61.61 | 32.49 | 52.15 | 25.07 | 20.96 | 18.88 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:12 | 194.03 | 252.42 | 16.87 | 37.58 | 37.03 | 12.03 | 43.31 | 17.08 | 21.22 | 30.42 | 26.51 | 8.16 | 17.74 | 61.57 | 32.5 | 52.19 | 25.07 | 20.96 | 18.78 | 26.6 | 0
2024-07-22 17:12 | 194.09 | 251.88 | 16.87 | 37.58 | 37.03 | 11.93 | 43.41 | 17.08 | 21.22 | 30.42 | 27.79 | 8.16 | 17.74 | 61.57 | 32.49 | 52.19 | 25.07 | 21.06 | 18.28 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:12 | 193.61 | 251.92 | 16.87 | 37.58 | 37.03 | 11.93 | 43.41 | 17.08 | 21.22 | 30.42 | 27.47 | 8.18 | 17.75 | 61.57 | 32.43 | 52.19 | 25.07 | 20.96 | 18.38 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:12 | 193.61 | 251.58 | 16.87 | 37.58 | 37.03 | 11.83 | 43.51 | 17.08 | 21.22 | 30.42 | 28.98 | 8.19 | 17.75 | 61.52 | 32.4 | 52.16 | 24.97 | 20.96 | 19.47 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:12 | 193.12 | 251.76 | 16.87 | 37.58 | 37.13 | 11.83 | 43.51 | 16.88 | 21.22 | 30.42 | 28.23 | 8.21 | 17.76 | 61.52 | 32.4 | 52.19 | 24.97 | 21.06 | 19.27 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:12 | 193.61 | 251.46 | 16.87 | 37.58 | 37.03 | 11.83 | 43.51 | 16.98 | 21.32 | 30.42 | 27.03 | 8.24 | 17.76 | 61.52 | 32.4 | 52.19 | 24.97 | 21.06 | 18.98 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:12 | 194.42 | 251.67 | 16.77 | 37.58 | 37.03 | 11.83 | 43.51 | 16.88 | 21.32 | 30.32 | 25.29 | 8.25 | 17.73 | 61.45 | 32.4 | 52.19 | 24.97 | 20.96 | 19.08 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:12 | 194.18 | 252.29 | 16.77 | 37.68 | 37.03 | 11.83 | 43.51 | 16.88 | 21.32 | 30.23 | 25.63 | 8.28 | 17.76 | 61.43 | 32.39 | 52.19 | 24.97 | 21.06 | 19.18 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:12 | 194.89 | 252.32 | 16.77 | 37.58 | 37.03 | 11.83 | 43.51 | 16.88 | 21.42 | 30.32 | 25.22 | 8.3 | 17.77 | 61.44 | 32.41 | 52.16 | 24.97 | 21.06 | 18.78 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:12 | 194.89 | 252.4 | 16.77 | 37.68 | 37.03 | 11.83 | 43.51 | 16.88 | 21.42 | 30.42 | 26.12 | 8.32 | 17.76 | 61.44 | 32.4 | 52.16 | 24.97 | 21.06 | 18.88 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:12 | 194.58 | 252.13 | 16.77 | 37.68 | 37.03 | 11.83 | 43.51 | 16.88 | 21.42 | 30.42 | 28.14 | 8.34 | 17.76 | 61.41 | 32.39 | 52.16 | 24.97 | 21.06 | 19.57 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:12 | 194.21 | 251.69 | 16.77 | 37.68 | 36.93 | 11.83 | 43.61 | 16.88 | 21.42 | 30.42 | 26.58 | 8.37 | 17.77 | 61.38 | 32.38 | 52.19 | 25.07 | 21.06 | 18.58 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:12 | 194.72 | 252.33 | 16.67 | 37.68 | 36.93 | 11.93 | 43.61 | 16.88 | 21.42 | 30.52 | 25.3 | 8.38 | 17.77 | 61.36 | 32.38 | 52.16 | 25.07 | 21.06 | 19.47 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:12 | 195.02 | 252.06 | 16.77 | 37.68 | 36.93 | 12.03 | 43.61 | 16.88 | 21.42 | 30.52 | 26.21 | 8.41 | 17.77 | 61.33 | 32.38 | 52.16 | 25.07 | 21.06 | 18.78 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:12 | 195.63 | 252.06 | 16.77 | 37.68 | 36.93 | 11.93 | 43.51 | 16.88 | 21.42 | 30.52 | 25.6 | 8.43 | 17.8 | 61.3 | 32.36 | 52.16 | 25.07 | 21.06 | 19.18 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:12 | 194.78 | 252.41 | 16.77 | 37.68 | 36.93 | 11.93 | 43.51 | 16.88 | 21.42 | 30.42 | 26.7 | 8.46 | 17.79 | 61.3 | 32.36 | 52.2 | 25.17 | 21.06 | 19.08 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:12 | 195.07 | 252.82 | 16.77 | 37.58 | 36.93 | 12.03 | 43.51 | 16.98 | 21.42 | 30.42 | 25.7 | 8.47 | 17.79 | 61.28 | 32.38 | 52.14 | 25.26 | 21.06 | 18.58 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:12 | 195.07 | 252.82 | 16.67 | 37.68 | 36.93 | 12.03 | 43.51 | 17.08 | 21.42 | 30.42 | 25.34 | 8.5 | 17.8 | 61.24 | 32.37 | 52.14 | 25.26 | 21.06 | 18.88 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:12 | 194.54 | 252.73 | 16.57 | 37.78 | 36.93 | 12.03 | 43.61 | 17.08 | 21.42 | 30.42 | 25.7 | 8.51 | 17.8 | 61.22 | 32.4 | 52.14 | 25.46 | 21.06 | 18.58 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:12 | 194.97 | 252.2 | 16.57 | 37.78 | 36.83 | 12.03 | 43.51 | 16.98 | 21.42 | 30.42 | 25.99 | 8.54 | 17.77 | 61.2 | 32.42 | 52.14 | 25.36 | 21.06 | 19.18 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:12 | 194.86 | 252.32 | 16.57 | 37.78 | 36.74 | 12.03 | 43.51 | 16.98 | 21.32 | 30.42 | 25.91 | 8.57 | 17.77 | 61.17 | 32.41 | 52.14 | 25.36 | 21.06 | 19.27 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:12 | 194.8 | 252.6 | 16.57 | 37.78 | 36.83 | 12.03 | 43.61 | 17.08 | 21.32 | 30.42 | 27.53 | 8.59 | 17.79 | 61.15 | 32.41 | 52.14 | 25.26 | 21.06 | 18.68 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:12 | 194.08 | 251.78 | 16.57 | 37.88 | 36.83 | 12.03 | 43.61 | 17.08 | 21.32 | 30.42 | 28.02 | 8.6 | 17.78 | 61.15 | 32.41 | 52.14 | 25.36 | 21.06 | 18.28 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:12 | 193.96 | 251.82 | 16.57 | 37.88 | 36.74 | 12.13 | 43.51 | 17.08 | 21.22 | 30.42 | 27.83 | 8.64 | 17.79 | 61.12 | 32.41 | 52.14 | 25.26 | 21.06 | 18.98 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:12 | 194.41 | 251.64 | 16.57 | 37.88 | 36.74 | 12.13 | 43.51 | 17.08 | 21.22 | 30.42 | 28.37 | 8.65 | 17.77 | 61.08 | 32.41 | 52.17 | 25.26 | 21.06 | 18.88 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:12 | 195.02 | 252.11 | 16.57 | 37.88 | 36.74 | 12.13 | 43.51 | 17.08 | 21.32 | 30.42 | 26.78 | 8.67 | 17.8 | 61.06 | 32.49 | 52.23 | 25.17 | 21.15 | 18.98 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:12 | 194.93 | 251.87 | 16.67 | 37.88 | 36.74 | 12.13 | 43.51 | 17.08 | 21.22 | 30.42 | 28.07 | 8.7 | 17.8 | 61.04 | 32.4 | 52.16 | 25.17 | 21.06 | 18.98 | 29.88 | 0
2024-07-22 17:12 | 194.93 | 251.75 | 16.67 | 37.88 | 36.74 | 12.13 | 43.51 | 17.08 | 21.22 | 30.32 | 26.17 | 8.71 | 17.81 | 60.99 | 32.4 | 52.17 | 25.17 | 21.06 | 18.78 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:12 | 194.54 | 251.84 | 16.67 | 37.78 | 36.74 | 12.13 | 43.51 | 17.18 | 21.13 | 30.32 | 25.97 | 8.74 | 17.81 | 60.99 | 32.4 | 52.17 | 25.17 | 21.06 | 18.98 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:12 | 194 | 251.66 | 16.77 | 37.78 | 36.74 | 12.23 | 43.51 | 17.18 | 21.13 | 30.42 | 25.55 | 8.76 | 17.81 | 60.99 | 32.4 | 52.19 | 25.17 | 21.06 | 19.08 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:12 | 194.19 | 251.81 | 16.77 | 37.78 | 36.83 | 12.23 | 43.51 | 17.18 | 21.13 | 30.42 | 27.66 | 8.77 | 17.81 | 60.92 | 32.4 | 52.2 | 25.07 | 21.06 | 18.98 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:12 | 194.25 | 251.76 | 16.77 | 37.78 | 36.83 | 12.13 | 43.51 | 17.18 | 21.13 | 30.42 | 29.09 | 8.8 | 17.82 | 60.87 | 32.4 | 52.17 | 25.07 | 21.06 | 18.78 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:12 | 194.95 | 251.71 | 16.77 | 37.78 | 36.83 | 12.13 | 43.51 | 17.18 | 21.13 | 30.52 | 27.88 | 8.84 | 17.83 | 60.85 | 32.41 | 52.17 | 24.97 | 21.06 | 18.28 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:12 | 195.62 | 252.05 | 16.77 | 37.78 | 36.83 | 12.03 | 43.51 | 17.18 | 21.13 | 30.52 | 28.9 | 8.85 | 17.76 | 60.82 | 32.4 | 52.17 | 24.87 | 21.06 | 18.68 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:12 | 195.24 | 251.09 | 16.77 | 37.78 | 36.83 | 12.03 | 43.61 | 17.18 | 21.22 | 30.62 | 27.78 | 8.88 | 17.73 | 60.79 | 32.4 | 52.17 | 24.87 | 21.06 | 19.37 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:12 | 195.36 | 250.96 | 16.77 | 37.78 | 36.83 | 12.03 | 43.51 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 26.76 | 8.91 | 17.73 | 60.77 | 32.41 | 52.17 | 24.97 | 21.06 | 18.58 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:12 | 195.07 | 251.44 | 16.77 | 37.78 | 36.83 | 12.03 | 43.61 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 26.92 | 8.93 | 17.73 | 60.77 | 32.39 | 52.17 | 25.07 | 21.06 | 18.58 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:12 | 195.14 | 251 | 16.77 | 37.78 | 36.83 | 12.03 | 43.7 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 28.3 | 8.96 | 17.73 | 60.74 | 32.39 | 52.14 | 24.97 | 21.06 | 18.78 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:13 | 194.94 | 250.58 | 16.77 | 37.78 | 36.83 | 12.03 | 43.7 | 17.08 | 21.13 | 30.62 | 27.78 | 8.99 | 17.74 | 60.72 | 32.39 | 52.17 | 25.07 | 20.96 | 18.88 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:13 | 194.21 | 250.67 | 16.87 | 37.78 | 36.83 | 12.03 | 43.7 | 17.08 | 21.03 | 30.62 | 26.28 | 9.01 | 17.74 | 60.69 | 32.39 | 52.17 | 25.07 | 20.96 | 18.58 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:13 | 194.41 | 251.33 | 16.87 | 37.78 | 36.83 | 12.03 | 43.7 | 17.08 | 21.13 | 30.62 | 26.65 | 9.05 | 17.75 | 60.67 | 32.38 | 52.14 | 25.07 | 20.96 | 18.68 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:13 | 193.99 | 251.86 | 16.87 | 37.68 | 36.93 | 12.03 | 43.7 | 17.08 | 21.13 | 30.52 | 27.5 | 9.07 | 17.75 | 60.64 | 32.39 | 52.17 | 25.07 | 21.06 | 19.27 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:13 | 194.03 | 251.57 | 16.87 | 37.78 | 36.93 | 12.03 | 43.7 | 17.08 | 21.13 | 30.52 | 27.88 | 9.09 | 17.77 | 60.62 | 32.39 | 52.17 | 25.07 | 21.06 | 18.68 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:13 | 194.21 | 251.84 | 16.87 | 37.78 | 36.93 | 12.03 | 43.7 | 17.08 | 21.13 | 30.52 | 28.07 | 9.11 | 17.77 | 60.62 | 32.4 | 52.14 | 25.17 | 20.96 | 18.98 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:13 | 193.93 | 252.07 | 16.87 | 37.78 | 36.93 | 11.93 | 43.7 | 17.08 | 21.03 | 30.42 | 26.19 | 9.14 | 17.79 | 60.59 | 32.4 | 52.17 | 25.17 | 21.06 | 18.88 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:13 | 194.18 | 251.59 | 16.87 | 37.78 | 36.93 | 11.93 | 43.8 | 17.08 | 21.13 | 30.42 | 27.21 | 9.16 | 17.79 | 60.56 | 32.4 | 52.14 | 25.26 | 21.06 | 18.88 | 26.5 | 0
2024-07-22 17:13 | 194.15 | 251.2 | 16.87 | 37.78 | 37.03 | 11.93 | 43.9 | 17.08 | 21.13 | 30.42 | 26.93 | 9.18 | 17.79 | 60.54 | 32.4 | 52.14 | 25.26 | 21.06 | 18.58 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:13 | 193.91 | 251.26 | 16.87 | 37.78 | 37.03 | 11.83 | 43.9 | 16.98 | 21.13 | 30.32 | 26.13 | 9.2 | 17.77 | 60.51 | 32.4 | 52.14 | 25.26 | 21.06 | 18.68 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:13 | 193.8 | 251.78 | 16.77 | 37.78 | 36.93 | 11.83 | 43.9 | 16.98 | 21.13 | 30.32 | 27.58 | 9.23 | 17.78 | 60.48 | 32.38 | 52.17 | 25.36 | 21.06 | 19.08 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:13 | 193.74 | 252.28 | 16.77 | 37.78 | 36.93 | 11.83 | 43.9 | 16.98 | 21.22 | 30.32 | 27.63 | 9.25 | 17.79 | 60.46 | 32.37 | 52.17 | 25.36 | 21.06 | 19.18 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:13 | 193.93 | 252.7 | 16.67 | 37.88 | 36.93 | 11.83 | 43.9 | 16.88 | 21.22 | 30.32 | 27.84 | 9.27 | 17.78 | 60.46 | 32.38 | 52.17 | 25.36 | 21.06 | 19.37 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:13 | 194.12 | 253.22 | 16.67 | 37.88 | 36.93 | 11.83 | 43.9 | 16.88 | 21.32 | 30.23 | 27.73 | 9.28 | 17.78 | 60.43 | 32.38 | 52.14 | 25.36 | 21.06 | 19.37 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:13 | 193.85 | 253.38 | 16.67 | 37.88 | 36.83 | 11.83 | 44 | 16.88 | 21.32 | 30.32 | 28.97 | 9.3 | 17.78 | 60.4 | 32.4 | 52.16 | 25.36 | 21.06 | 18.78 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:13 | 193.97 | 252.84 | 16.67 | 37.88 | 36.93 | 11.83 | 44 | 16.88 | 21.32 | 30.32 | 27.72 | 9.32 | 17.78 | 60.4 | 32.39 | 52.14 | 25.36 | 21.06 | 18.58 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:13 | 194 | 253.37 | 16.67 | 37.98 | 36.93 | 11.93 | 44 | 16.88 | 21.42 | 30.32 | 26.14 | 9.32 | 17.79 | 60.35 | 32.39 | 52.15 | 25.36 | 21.06 | 18.88 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:13 | 195.09 | 252.81 | 16.67 | 37.98 | 36.83 | 11.93 | 44 | 16.88 | 21.42 | 30.32 | 25.91 | 9.35 | 17.78 | 60.35 | 32.39 | 52.24 | 25.26 | 21.06 | 18.78 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:13 | 194.97 | 252.15 | 16.67 | 37.98 | 36.83 | 11.93 | 43.9 | 16.88 | 21.42 | 30.32 | 25.49 | 9.34 | 17.79 | 60.3 | 32.38 | 52.21 | 25.36 | 21.06 | 19.18 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:13 | 194.79 | 251.97 | 16.67 | 37.98 | 36.83 | 12.03 | 43.9 | 16.98 | 21.42 | 30.32 | 26.51 | 9.35 | 17.79 | 60.3 | 32.37 | 52.21 | 25.36 | 21.06 | 18.98 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:13 | 195.64 | 252.32 | 16.57 | 37.98 | 36.83 | 12.03 | 43.9 | 16.98 | 21.42 | 30.32 | 25.27 | 9.37 | 17.8 | 60.27 | 32.4 | 52.17 | 25.36 | 21.15 | 18.98 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:13 | 195.7 | 252.09 | 16.47 | 37.98 | 36.83 | 12.03 | 43.9 | 16.98 | 21.42 | 30.32 | 27.33 | 9.38 | 17.8 | 60.24 | 32.46 | 52.2 | 25.36 | 21.15 | 18.98 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:13 | 195.38 | 251.99 | 16.47 | 37.98 | 36.83 | 12.03 | 43.9 | 16.98 | 21.32 | 30.32 | 28.9 | 9.42 | 17.79 | 60.22 | 32.48 | 52.2 | 25.36 | 21.15 | 18.98 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:13 | 195.32 | 251.86 | 16.47 | 37.98 | 36.83 | 12.03 | 43.9 | 16.98 | 21.42 | 30.32 | 26.11 | 9.43 | 17.79 | 60.19 | 32.49 | 52.17 | 25.36 | 21.15 | 19.18 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:13 | 195.01 | 251.9 | 16.57 | 37.98 | 36.83 | 12.03 | 43.9 | 16.98 | 21.32 | 30.32 | 27.31 | 9.46 | 17.79 | 60.13 | 32.48 | 52.18 | 25.26 | 21.06 | 18.98 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:13 | 194.53 | 251.24 | 16.47 | 38.08 | 36.83 | 12.03 | 44 | 16.98 | 21.32 | 30.32 | 27.06 | 9.47 | 17.79 | 60.13 | 32.48 | 52.17 | 25.17 | 21.06 | 18.68 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:13 | 194.4 | 251.51 | 16.47 | 38.08 | 36.83 | 12.03 | 43.9 | 16.98 | 21.22 | 30.42 | 25.64 | 9.49 | 17.79 | 60.13 | 32.48 | 52.17 | 25.17 | 21.06 | 18.28 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:13 | 194.7 | 251.31 | 16.37 | 38.08 | 36.74 | 12.03 | 44 | 16.98 | 21.22 | 30.32 | 27.49 | 9.52 | 17.81 | 60.07 | 32.47 | 52.17 | 25.17 | 21.06 | 18.58 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:13 | 194.88 | 251.38 | 16.47 | 38.08 | 36.74 | 12.13 | 44 | 16.98 | 21.22 | 30.32 | 28.88 | 9.53 | 17.82 | 60.11 | 32.48 | 52.17 | 25.17 | 21.06 | 19.27 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:13 | 193.79 | 251.57 | 16.47 | 38.08 | 36.74 | 12.13 | 44 | 16.98 | 21.22 | 30.32 | 26.02 | 9.55 | 17.83 | 60.08 | 32.48 | 52.17 | 25.07 | 21.06 | 19.27 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:13 | 194.03 | 251.62 | 16.47 | 38.08 | 36.74 | 12.13 | 43.9 | 16.98 | 21.22 | 30.32 | 26.13 | 9.58 | 17.88 | 60.03 | 32.48 | 52.18 | 24.97 | 21.06 | 18.78 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:13 | 193.97 | 251.59 | 16.47 | 38.08 | 36.74 | 12.13 | 43.9 | 16.98 | 21.13 | 30.32 | 28.31 | 9.6 | 17.89 | 60 | 32.49 | 52.15 | 24.97 | 21.06 | 18.78 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:13 | 194.52 | 251.67 | 16.47 | 38.08 | 36.64 | 12.23 | 43.9 | 17.08 | 21.13 | 30.32 | 28.24 | 9.63 | 17.91 | 60 | 32.49 | 52.15 | 24.97 | 21.06 | 18.68 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:13 | 194.52 | 251.88 | 16.57 | 38.08 | 36.64 | 12.23 | 43.9 | 17.08 | 21.03 | 30.32 | 27.59 | 9.66 | 17.9 | 59.98 | 32.48 | 52.17 | 24.87 | 21.06 | 18.38 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:13 | 193.49 | 251.84 | 16.47 | 38.08 | 36.74 | 12.23 | 43.9 | 17.08 | 20.93 | 30.32 | 26.91 | 9.68 | 17.91 | 59.95 | 32.49 | 52.17 | 24.87 | 21.06 | 18.28 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:13 | 193.43 | 251.55 | 16.57 | 37.98 | 36.64 | 12.23 | 43.9 | 17.08 | 20.93 | 30.42 | 27.96 | 9.72 | 17.92 | 59.92 | 32.47 | 52.17 | 24.87 | 21.06 | 18.78 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:13 | 193.72 | 251.75 | 16.57 | 37.98 | 36.74 | 12.23 | 43.9 | 17.08 | 20.93 | 30.52 | 26.08 | 9.75 | 17.92 | 59.92 | 32.48 | 52.17 | 24.87 | 21.06 | 19.08 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:13 | 193.9 | 251.82 | 16.57 | 37.98 | 36.83 | 12.23 | 43.9 | 17.08 | 20.93 | 30.52 | 28.06 | 9.77 | 17.93 | 59.87 | 32.47 | 52.17 | 24.87 | 21.06 | 18.78 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:13 | 194.04 | 251.12 | 16.57 | 37.98 | 36.83 | 12.03 | 43.8 | 17.08 | 21.03 | 30.52 | 26.91 | 9.8 | 17.94 | 59.84 | 32.47 | 52.15 | 24.87 | 21.06 | 18.68 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:13 | 193.73 | 251.02 | 16.57 | 37.98 | 36.83 | 12.03 | 44 | 17.08 | 21.03 | 30.62 | 26.44 | 9.82 | 17.95 | 59.84 | 32.48 | 52.19 | 24.97 | 21.06 | 18.98 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:13 | 193.24 | 250.01 | 16.47 | 37.98 | 36.83 | 12.03 | 44 | 17.08 | 21.03 | 30.62 | 27.35 | 9.85 | 17.94 | 59.82 | 32.47 | 52.17 | 24.97 | 21.06 | 18.88 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:13 | 193.48 | 250.03 | 16.47 | 37.98 | 36.83 | 12.03 | 44.1 | 16.98 | 21.03 | 30.72 | 26.99 | 9.88 | 17.94 | 59.8 | 32.47 | 52.17 | 24.97 | 21.06 | 18.88 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:13 | 193.44 | 250.44 | 16.57 | 38.08 | 36.83 | 12.03 | 44.1 | 16.98 | 21.13 | 30.72 | 26.09 | 9.88 | 17.94 | 59.77 | 32.44 | 52.17 | 24.97 | 21.06 | 18.78 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:13 | 193.38 | 250.44 | 16.57 | 38.08 | 36.83 | 12.03 | 44.1 | 16.98 | 21.13 | 30.62 | 28.06 | 9.88 | 17.92 | 59.76 | 32.45 | 52.17 | 24.97 | 21.06 | 18.78 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:13 | 193.39 | 250.38 | 16.57 | 37.98 | 36.83 | 12.13 | 44.1 | 16.98 | 21.13 | 30.52 | 28.96 | 9.9 | 17.93 | 59.71 | 32.48 | 52.17 | 25.07 | 21.06 | 18.88 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:13 | 194.06 | 250.85 | 16.57 | 37.98 | 36.83 | 12.13 | 44.1 | 16.98 | 21.13 | 30.42 | 25.92 | 9.9 | 17.96 | 59.69 | 32.49 | 52.17 | 25.07 | 21.06 | 19.37 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:13 | 194.48 | 250.75 | 16.57 | 37.98 | 36.93 | 12.03 | 44.1 | 16.98 | 21.13 | 30.42 | 26.07 | 9.87 | 17.96 | 59.71 | 32.49 | 52.16 | 25.07 | 21.06 | 19.37 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:13 | 194 | 251.15 | 16.57 | 37.98 | 36.93 | 11.93 | 44.1 | 16.88 | 21.13 | 30.32 | 27.72 | 9.84 | 17.96 | 59.66 | 32.48 | 52.17 | 25.07 | 21.06 | 18.38 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:13 | 194.33 | 251.41 | 16.57 | 37.98 | 36.93 | 11.93 | 44.1 | 16.88 | 21.13 | 30.42 | 27.98 | 9.77 | 17.96 | 59.66 | 32.49 | 52.17 | 25.17 | 21.06 | 18.08 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:13 | 194.82 | 251 | 16.57 | 37.98 | 36.93 | 12.03 | 44.1 | 16.98 | 21.22 | 30.52 | 25.87 | 9.71 | 17.97 | 59.63 | 32.5 | 52.17 | 25.26 | 21.06 | 18.48 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:13 | 195.18 | 251.46 | 16.57 | 38.08 | 36.93 | 12.03 | 44.1 | 16.88 | 21.22 | 30.42 | 26.19 | 9.55 | 17.96 | 59.61 | 32.5 | 52.17 | 25.26 | 21.06 | 19.08 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:13 | 195.54 | 251.41 | 16.57 | 37.98 | 36.93 | 11.93 | 44.2 | 16.88 | 21.13 | 30.42 | 28.17 | 9.47 | 17.96 | 59.58 | 32.5 | 52.17 | 25.26 | 21.06 | 19.37 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:13 | 195.35 | 251.54 | 16.57 | 37.98 | 37.03 | 11.83 | 44.3 | 16.88 | 21.13 | 30.42 | 28.34 | 9.39 | 17.97 | 59.58 | 32.5 | 52.18 | 25.36 | 21.06 | 19.08 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:13 | 194.99 | 252.3 | 16.57 | 37.98 | 37.03 | 11.93 | 44.3 | 16.88 | 21.22 | 30.42 | 28.15 | 9.32 | 17.97 | 59.56 | 32.48 | 52.17 | 25.36 | 21.06 | 19.37 | 26.99 | 0
2024-07-22 17:13 | 194.97 | 252.63 | 16.57 | 38.08 | 37.03 | 11.93 | 44.3 | 16.78 | 21.22 | 30.32 | 27.02 | 9.26 | 17.97 | 59.53 | 32.47 | 52.17 | 25.36 | 20.96 | 19.27 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:13 | 194.91 | 252.81 | 16.47 | 38.08 | 37.03 | 11.93 | 44.3 | 16.78 | 21.32 | 30.32 | 26.86 | 9.19 | 17.97 | 59.49 | 32.47 | 52.17 | 25.36 | 20.96 | 19.08 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:13 | 194.53 | 252.15 | 16.47 | 38.08 | 37.03 | 11.93 | 44.3 | 16.78 | 21.42 | 30.32 | 25.97 | 9.12 | 17.97 | 59.48 | 32.48 | 52.17 | 25.26 | 20.96 | 18.58 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:13 | 194.47 | 252.31 | 16.47 | 38.18 | 37.03 | 11.93 | 44.3 | 16.78 | 21.42 | 30.23 | 25.22 | 9.03 | 17.97 | 59.45 | 32.47 | 52.17 | 25.36 | 20.96 | 19.37 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:13 | 194.15 | 252.44 | 16.47 | 38.18 | 37.03 | 11.93 | 44.4 | 16.78 | 21.42 | 30.13 | 25.98 | 8.95 | 18 | 59.43 | 32.46 | 52.2 | 25.36 | 20.96 | 19.18 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:13 | 193.6 | 252.33 | 16.47 | 38.18 | 36.93 | 11.83 | 44.4 | 16.78 | 21.42 | 30.13 | 27.08 | 8.87 | 18 | 59.43 | 32.46 | 52.19 | 25.36 | 20.96 | 19.18 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:14 | 193.72 | 251.63 | 16.47 | 38.18 | 36.83 | 11.93 | 44.4 | 16.68 | 21.32 | 30.13 | 26.43 | 8.77 | 17.98 | 59.4 | 32.44 | 52.16 | 25.46 | 20.96 | 19.18 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:14 | 194.14 | 251.99 | 16.47 | 38.18 | 36.93 | 11.93 | 44.4 | 16.78 | 21.42 | 30.23 | 25.48 | 8.68 | 17.98 | 59.36 | 32.44 | 52.19 | 25.36 | 20.96 | 19.18 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:14 | 194.11 | 251.98 | 16.47 | 38.18 | 36.93 | 12.03 | 44.3 | 16.78 | 21.42 | 30.23 | 26.34 | 8.59 | 18 | 59.34 | 32.47 | 52.18 | 25.36 | 20.96 | 19.18 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:14 | 194.66 | 252.56 | 16.47 | 38.18 | 36.83 | 12.03 | 44.3 | 16.68 | 21.42 | 30.23 | 28.56 | 8.51 | 17.98 | 59.32 | 32.47 | 52.17 | 25.36 | 21.06 | 19.18 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:14 | 194.46 | 252.52 | 16.47 | 38.18 | 36.93 | 12.03 | 44.3 | 16.78 | 21.42 | 30.23 | 28.64 | 8.44 | 17.98 | 59.29 | 32.46 | 52.2 | 25.36 | 21.06 | 18.98 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:14 | 194.82 | 252.11 | 16.37 | 38.18 | 36.93 | 12.03 | 44.3 | 16.78 | 21.42 | 30.32 | 25.95 | 8.37 | 17.99 | 59.27 | 32.47 | 52.2 | 25.36 | 21.06 | 18.38 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:14 | 194.97 | 252.09 | 16.37 | 38.28 | 36.83 | 12.03 | 44.3 | 16.78 | 21.42 | 30.32 | 26.25 | 8.33 | 18 | 59.26 | 32.48 | 52.2 | 25.46 | 21.06 | 18.98 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:14 | 195.34 | 252.17 | 16.37 | 38.28 | 36.93 | 12.03 | 44.3 | 16.78 | 21.32 | 30.42 | 28.5 | 8.26 | 18.01 | 59.23 | 32.47 | 52.2 | 25.36 | 21.06 | 19.37 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:14 | 195.28 | 252.04 | 16.37 | 38.28 | 36.83 | 11.83 | 44.3 | 16.88 | 21.32 | 30.42 | 28.49 | 8.2 | 18.01 | 59.21 | 32.47 | 52.2 | 25.36 | 21.06 | 19.08 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:14 | 194.85 | 252.33 | 16.37 | 38.28 | 36.74 | 12.03 | 44.3 | 16.88 | 21.32 | 30.42 | 26.28 | 8.16 | 18.01 | 59.13 | 32.47 | 52.2 | 25.26 | 21.06 | 19.18 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:14 | 194.94 | 251.72 | 16.37 | 38.28 | 36.74 | 12.13 | 44.3 | 16.88 | 21.32 | 30.32 | 26.63 | 8.12 | 18.02 | 59.1 | 32.46 | 52.17 | 25.26 | 21.06 | 18.88 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:14 | 194.57 | 251.97 | 16.37 | 38.28 | 36.74 | 12.13 | 44.3 | 16.88 | 21.22 | 30.42 | 28.38 | 8.09 | 18.01 | 59.08 | 32.46 | 52.17 | 25.17 | 20.96 | 18.88 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:14 | 195.35 | 252.86 | 16.37 | 38.28 | 36.74 | 12.23 | 44.2 | 16.78 | 21.22 | 30.42 | 26.59 | 8.05 | 17.91 | 59.08 | 32.49 | 52.2 | 25.17 | 20.96 | 18.88 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:14 | 195.6 | 252.75 | 16.37 | 38.28 | 36.74 | 12.23 | 44.2 | 16.88 | 21.22 | 30.42 | 26.66 | 8.02 | 17.91 | 59.08 | 32.48 | 52.2 | 25.26 | 21.06 | 19.37 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:14 | 195.08 | 252.52 | 16.37 | 38.28 | 36.74 | 12.23 | 44.3 | 16.98 | 21.22 | 30.42 | 27.65 | 8.01 | 17.91 | 59.03 | 32.47 | 52.15 | 25.26 | 21.06 | 19.08 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:14 | 195.14 | 252.52 | 16.47 | 38.38 | 36.74 | 12.23 | 44.2 | 16.98 | 21.13 | 30.42 | 28.66 | 8.02 | 17.9 | 59.03 | 32.46 | 52.17 | 25.17 | 20.96 | 18.88 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:14 | 194.96 | 252.29 | 16.37 | 38.38 | 36.74 | 12.23 | 44.2 | 16.88 | 21.13 | 30.42 | 26.55 | 8.02 | 17.92 | 59 | 32.45 | 52.15 | 25.17 | 21.06 | 18.38 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:14 | 194.96 | 252.39 | 16.47 | 38.38 | 36.74 | 12.23 | 44.3 | 16.98 | 21.22 | 30.42 | 27.76 | 8.05 | 17.9 | 58.97 | 32.46 | 52.15 | 25.17 | 20.96 | 18.38 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:14 | 195.69 | 252.4 | 16.47 | 38.38 | 36.74 | 12.23 | 44.3 | 16.98 | 21.13 | 30.42 | 25.72 | 7.98 | 17.91 | 58.97 | 32.46 | 52.17 | 25.17 | 21.06 | 19.37 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:14 | 195.63 | 252.46 | 16.47 | 38.28 | 36.74 | 12.23 | 44.2 | 16.98 | 21.03 | 30.52 | 28.12 | 8 | 17.91 | 58.93 | 32.47 | 52.17 | 25.17 | 21.06 | 19.47 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:14 | 195.67 | 252.52 | 16.47 | 38.28 | 36.74 | 12.23 | 44.2 | 16.98 | 21.03 | 30.52 | 27.41 | 8.04 | 17.92 | 58.93 | 32.47 | 52.17 | 25.17 | 21.06 | 19.18 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:14 | 195.85 | 252.28 | 16.57 | 38.28 | 36.83 | 12.23 | 44.2 | 16.98 | 21.03 | 30.52 | 26.22 | 8.09 | 17.9 | 58.93 | 32.46 | 52.17 | 25.17 | 21.06 | 18.88 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:14 | 195.42 | 251.81 | 16.57 | 38.28 | 36.83 | 12.23 | 44.3 | 16.98 | 21.13 | 30.52 | 26.63 | 8.12 | 17.92 | 58.93 | 32.46 | 52.17 | 25.17 | 21.06 | 18.88 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:14 | 195.42 | 251.78 | 16.57 | 38.28 | 36.83 | 12.13 | 44.3 | 16.98 | 21.13 | 30.52 | 26.38 | 8.17 | 17.93 | 58.87 | 32.46 | 52.12 | 25.17 | 21.06 | 18.98 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:14 | 195.92 | 251.31 | 16.57 | 38.38 | 36.83 | 12.03 | 44.4 | 16.98 | 21.13 | 30.52 | 27.69 | 8.2 | 17.92 | 58.88 | 32.46 | 52.1 | 25.26 | 21.06 | 18.48 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:14 | 195.43 | 250.47 | 16.57 | 38.38 | 36.93 | 12.03 | 44.4 | 16.98 | 21.13 | 30.62 | 27.26 | 8.23 | 17.93 | 58.82 | 32.46 | 52.1 | 25.26 | 21.06 | 18.28 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:14 | 195.25 | 249.73 | 16.57 | 38.38 | 36.83 | 12.03 | 44.4 | 16.88 | 21.13 | 30.62 | 27.06 | 8.26 | 17.94 | 58.81 | 32.45 | 52.1 | 25.26 | 20.96 | 18.98 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:14 | 194.82 | 249.36 | 16.67 | 38.38 | 36.83 | 12.03 | 44.4 | 16.88 | 21.22 | 30.72 | 26.67 | 8.31 | 17.94 | 58.82 | 32.41 | 52.1 | 25.36 | 21.06 | 18.78 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:14 | 195.21 | 249.69 | 16.67 | 38.28 | 36.83 | 12.03 | 44.4 | 16.88 | 21.22 | 30.72 | 28.23 | 8.29 | 17.94 | 58.82 | 32.37 | 52.13 | 25.36 | 21.06 | 19.57 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:14 | 195.21 | 249.62 | 16.67 | 38.28 | 36.83 | 12.03 | 44.5 | 16.88 | 21.22 | 30.62 | 26.68 | 8.29 | 17.94 | 58.8 | 32.36 | 52.13 | 25.36 | 21.06 | 19.57 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:14 | 194.75 | 249.81 | 16.67 | 38.28 | 36.93 | 12.03 | 44.5 | 16.88 | 21.22 | 30.52 | 26.88 | 8.32 | 17.96 | 58.77 | 32.35 | 52.16 | 25.36 | 21.06 | 19.08 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:14 | 194.45 | 249.4 | 16.67 | 38.28 | 36.93 | 12.03 | 44.5 | 16.88 | 21.22 | 30.52 | 27 | 8.31 | 17.95 | 58.76 | 32.35 | 52.13 | 25.36 | 21.06 | 18.98 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:14 | 194.16 | 249.49 | 16.67 | 38.28 | 37.03 | 11.93 | 44.5 | 16.88 | 21.32 | 30.62 | 27.6 | 8.31 | 17.95 | 58.71 | 32.35 | 52.16 | 25.26 | 21.06 | 18.68 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:14 | 194.71 | 250.01 | 16.67 | 38.28 | 36.93 | 11.93 | 44.5 | 16.88 | 21.32 | 30.62 | 27.27 | 8.31 | 17.96 | 58.72 | 32.35 | 52.16 | 25.26 | 21.06 | 19.08 | 26.79 | 0
2024-07-22 17:14 | 194.92 | 250.84 | 16.67 | 38.28 | 37.03 | 11.93 | 44.6 | 16.88 | 21.32 | 30.62 | 27.16 | 8.28 | 17.96 | 58.72 | 32.34 | 52.16 | 25.36 | 21.06 | 19.08 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:14 | 195.1 | 250.76 | 16.77 | 38.28 | 37.03 | 11.93 | 44.6 | 16.78 | 21.32 | 30.62 | 26.38 | 8.24 | 17.96 | 58.72 | 32.36 | 52.19 | 25.36 | 20.96 | 18.98 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:14 | 195.33 | 250.73 | 16.67 | 38.28 | 37.03 | 11.83 | 44.6 | 16.78 | 21.32 | 30.62 | 27.11 | 8.21 | 17.96 | 58.7 | 32.35 | 52.19 | 25.36 | 21.06 | 19.37 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:14 | 195.45 | 250.97 | 16.57 | 38.28 | 37.03 | 11.83 | 44.6 | 16.68 | 21.42 | 30.52 | 27.71 | 8.17 | 17.97 | 58.66 | 32.36 | 52.21 | 25.36 | 21.06 | 18.58 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:14 | 194.77 | 251.23 | 16.57 | 38.38 | 37.03 | 11.83 | 44.7 | 16.68 | 21.42 | 30.52 | 26.35 | 8.14 | 17.97 | 58.66 | 32.36 | 52.21 | 25.36 | 21.06 | 19.08 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:14 | 194.59 | 251.2 | 16.57 | 38.38 | 37.03 | 11.83 | 44.7 | 16.68 | 21.42 | 30.42 | 27.85 | 8.08 | 17.97 | 58.61 | 32.35 | 52.24 | 25.36 | 21.06 | 19.57 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:14 | 194.53 | 251.27 | 16.57 | 38.38 | 37.03 | 11.83 | 44.7 | 16.68 | 21.42 | 30.42 | 26.95 | 8.03 | 17.98 | 58.61 | 32.36 | 52.25 | 25.26 | 21.06 | 19.47 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:14 | 194.84 | 251.7 | 16.57 | 38.38 | 36.93 | 11.83 | 44.7 | 16.68 | 21.32 | 30.42 | 27.45 | 7.99 | 17.98 | 58.61 | 32.36 | 52.25 | 25.17 | 21.06 | 18.88 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:14 | 194.79 | 251.52 | 16.57 | 38.38 | 37.03 | 11.83 | 44.7 | 16.68 | 21.42 | 30.42 | 28.78 | 7.93 | 17.98 | 58.61 | 32.35 | 52.28 | 25.26 | 21.06 | 18.98 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:14 | 194.06 | 251.54 | 16.57 | 38.38 | 37.03 | 11.83 | 44.7 | 16.68 | 21.32 | 30.42 | 26.66 | 7.87 | 17.98 | 58.57 | 32.35 | 52.28 | 25.17 | 21.06 | 18.78 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:14 | 194.11 | 251.93 | 16.57 | 38.38 | 36.93 | 11.83 | 44.7 | 16.68 | 21.32 | 30.32 | 27.91 | 7.84 | 17.99 | 58.6 | 32.35 | 52.28 | 25.17 | 21.06 | 18.68 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:14 | 194.6 | 251.62 | 16.67 | 38.38 | 36.93 | 11.93 | 44.7 | 16.68 | 21.22 | 30.32 | 26.43 | 7.75 | 17.98 | 58.56 | 32.39 | 52.28 | 25.26 | 21.06 | 18.58 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:14 | 195.2 | 251.59 | 16.57 | 38.38 | 36.93 | 11.93 | 44.7 | 16.68 | 21.22 | 30.32 | 27.63 | 7.6 | 17.98 | 58.56 | 32.47 | 52.36 | 25.17 | 21.06 | 19.27 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:14 | 195.26 | 251.1 | 16.57 | 38.38 | 36.93 | 12.03 | 44.6 | 16.68 | 21.22 | 30.32 | 26.14 | 7.55 | 18.06 | 58.55 | 32.39 | 52.29 | 25.26 | 21.06 | 19.27 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:14 | 194.85 | 250.69 | 16.57 | 38.38 | 36.93 | 12.03 | 44.7 | 16.78 | 21.22 | 30.32 | 27.51 | 7.49 | 18.07 | 58.56 | 32.39 | 52.3 | 25.26 | 21.15 | 18.88 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:14 | 194.79 | 250.3 | 16.47 | 38.38 | 36.93 | 11.93 | 44.7 | 16.78 | 21.22 | 30.32 | 26.97 | 7.42 | 18.08 | 58.56 | 32.39 | 52.33 | 25.26 | 21.15 | 19.37 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:14 | 194.54 | 250.7 | 16.47 | 38.48 | 36.93 | 11.93 | 44.7 | 16.78 | 21.13 | 30.32 | 26.44 | 7.36 | 18.09 | 58.52 | 32.38 | 52.33 | 25.36 | 21.15 | 18.88 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:14 | 194.6 | 249.98 | 16.47 | 38.48 | 37.03 | 11.93 | 44.7 | 16.88 | 21.13 | 30.52 | 26.59 | 7.27 | 18.1 | 58.52 | 32.38 | 52.36 | 25.26 | 21.06 | 18.98 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:14 | 194.43 | 249.99 | 16.47 | 38.48 | 36.93 | 12.03 | 44.7 | 16.88 | 21.13 | 30.52 | 27.66 | 7.22 | 18.09 | 58.5 | 32.37 | 52.35 | 25.36 | 21.06 | 19.08 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:14 | 193.82 | 250.03 | 16.47 | 38.48 | 36.83 | 12.03 | 44.7 | 16.88 | 21.13 | 30.52 | 26.59 | 7.14 | 18.1 | 58.47 | 32.37 | 52.36 | 25.46 | 21.06 | 18.98 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:14 | 194.04 | 250.37 | 16.47 | 38.48 | 36.83 | 12.13 | 44.7 | 16.88 | 21.13 | 30.52 | 27.62 | 7.08 | 18.09 | 58.47 | 32.36 | 52.35 | 25.46 | 21.06 | 18.98 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:14 | 194.1 | 250.62 | 16.47 | 38.48 | 36.64 | 12.23 | 44.8 | 16.88 | 21.22 | 30.52 | 26.99 | 7.02 | 18.11 | 58.47 | 32.36 | 52.36 | 25.66 | 21.06 | 18.28 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:14 | 194.8 | 250.75 | 16.47 | 38.48 | 36.83 | 12.13 | 44.6 | 16.88 | 21.22 | 30.62 | 26.24 | 6.94 | 18.1 | 58.44 | 32.36 | 52.35 | 25.46 | 21.06 | 18.88 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:14 | 194.92 | 251.05 | 16.47 | 38.58 | 36.83 | 12.13 | 44.6 | 16.88 | 21.22 | 30.62 | 27.85 | 6.89 | 18.11 | 58.4 | 32.35 | 52.36 | 25.56 | 21.06 | 19.08 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:14 | 194.6 | 251.36 | 16.37 | 38.58 | 36.83 | 12.23 | 44.7 | 16.98 | 21.13 | 30.52 | 26.93 | 6.82 | 18.11 | 58.4 | 32.35 | 52.38 | 25.66 | 21.15 | 16.2 | 26.4 | 0
2024-07-22 17:14 | 194.35 | 251.08 | 16.47 | 38.58 | 36.83 | 12.03 | 44.7 | 16.88 | 21.22 | 30.62 | 27.35 | 6.77 | 18.1 | 58.4 | 32.35 | 52.38 | 25.66 | 21.15 | 16.79 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:15 | 194.21 | 250.96 | 16.47 | 38.58 | 36.74 | 12.13 | 44.7 | 16.98 | 21.13 | 30.52 | 26.42 | 6.74 | 18.1 | 58.37 | 32.36 | 52.38 | 25.76 | 21.15 | 16.39 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:15 | 194.46 | 250.01 | 16.47 | 38.48 | 36.74 | 12.23 | 44.7 | 16.98 | 21.13 | 30.72 | 26.59 | 6.72 | 18.13 | 58.36 | 32.37 | 52.41 | 25.66 | 21.15 | 18.18 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:15 | 194.4 | 249.99 | 16.57 | 38.58 | 36.93 | 12.23 | 44.6 | 16.98 | 21.13 | 30.72 | 27.32 | 6.74 | 18.12 | 58.36 | 32.35 | 52.41 | 25.66 | 21.15 | 18.08 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:15 | 194.22 | 249.6 | 16.57 | 38.58 | 36.93 | 12.13 | 44.7 | 17.08 | 21.13 | 30.62 | 26.18 | 6.76 | 18.13 | 58.33 | 32.35 | 52.41 | 25.86 | 21.15 | 18.18 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:15 | 194.1 | 249.85 | 16.57 | 38.58 | 36.93 | 12.13 | 44.6 | 16.98 | 21.13 | 30.62 | 26.43 | 6.76 | 18.14 | 58.31 | 32.35 | 52.41 | 25.76 | 21.15 | 18.58 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:15 | 194.28 | 249.55 | 16.57 | 38.58 | 36.93 | 12.13 | 44.7 | 16.98 | 21.13 | 30.52 | 28.09 | 6.78 | 18.14 | 58.28 | 32.36 | 52.41 | 25.86 | 21.15 | 18.38 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:15 | 194.29 | 249.12 | 16.57 | 38.58 | 36.93 | 12.03 | 44.7 | 16.98 | 21.03 | 30.52 | 26.11 | 6.79 | 18.13 | 58.29 | 32.36 | 52.44 | 25.76 | 21.15 | 18.28 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:15 | 194.05 | 249.02 | 16.57 | 38.58 | 36.93 | 12.03 | 44.8 | 16.98 | 21.13 | 30.62 | 27.45 | 6.8 | 18.12 | 58.23 | 32.39 | 52.41 | 25.96 | 21.15 | 18.68 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:15 | 194.03 | 249.17 | 16.57 | 38.68 | 37.03 | 12.03 | 44.6 | 17.18 | 21.13 | 30.72 | 26.5 | 6.82 | 18.13 | 58.23 | 32.38 | 52.41 | 25.96 | 21.06 | 16.39 | 25.4 | 0
2024-07-22 17:15 | 193.91 | 249.4 | 16.57 | 38.68 | 37.03 | 12.03 | 44.8 | 16.98 | 21.13 | 30.72 | 28.51 | 6.82 | 18.13 | 58.23 | 32.37 | 52.4 | 25.86 | 21.15 | 18.08 | 26.4 | 0
2024-07-22 17:15 | 193.86 | 249.73 | 16.57 | 38.68 | 37.03 | 12.03 | 44.8 | 16.98 | 20.93 | 30.82 | 26.91 | 6.84 | 18.13 | 58.21 | 32.36 | 52.39 | 25.86 | 21.15 | 18.28 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:15 | 193.56 | 249.4 | 16.67 | 38.68 | 36.93 | 12.03 | 44.8 | 16.88 | 21.13 | 30.72 | 27.04 | 6.85 | 18.13 | 58.17 | 32.35 | 52.41 | 25.86 | 21.15 | 18.38 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:15 | 193.08 | 248.88 | 16.67 | 38.68 | 36.93 | 12.03 | 44.8 | 16.88 | 21.13 | 30.62 | 27.4 | 6.87 | 18.15 | 58.16 | 32.35 | 52.4 | 25.76 | 21.15 | 18.58 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:15 | 192.29 | 247.72 | 16.67 | 38.58 | 36.93 | 12.03 | 44.8 | 16.88 | 21.13 | 30.52 | 27.36 | 6.88 | 18.13 | 58.13 | 32.36 | 52.41 | 25.86 | 21.15 | 18.48 | 26.99 | 0
2024-07-22 17:15 | 193.93 | 247.91 | 16.67 | 38.58 | 37.03 | 12.03 | 44.8 | 16.88 | 21.13 | 30.42 | 26.17 | 6.91 | 18.13 | 58.12 | 32.37 | 52.39 | 25.96 | 21.15 | 18.58 | 26.7 | 0
2024-07-22 17:15 | 194.66 | 248.21 | 16.67 | 38.58 | 37.03 | 11.83 | 44.8 | 16.88 | 21.22 | 30.32 | 27.38 | 6.92 | 18.16 | 58.12 | 32.39 | 52.44 | 26.16 | 21.15 | 17.69 | 25.8 | 0
2024-07-22 17:15 | 194.49 | 247.66 | 16.77 | 38.48 | 37.13 | 12.03 | 44.9 | 16.88 | 21.13 | 30.42 | 27.69 | 6.93 | 18.16 | 58.09 | 32.39 | 52.4 | 25.76 | 21.15 | 18.28 | 26.7 | 0
2024-07-22 17:15 | 194.74 | 247.94 | 16.77 | 38.58 | 37.03 | 11.93 | 44.8 | 16.88 | 21.13 | 30.32 | 26.75 | 6.95 | 18.16 | 58.07 | 32.38 | 52.4 | 25.76 | 21.15 | 18.08 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:15 | 194.41 | 247.45 | 16.77 | 38.68 | 37.13 | 11.93 | 44.9 | 16.88 | 21.13 | 30.32 | 26.72 | 6.96 | 18.17 | 58.04 | 32.39 | 52.41 | 25.76 | 21.15 | 18.38 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:15 | 193.93 | 247.66 | 16.77 | 38.68 | 37.13 | 11.93 | 45 | 16.88 | 21.22 | 30.32 | 27.34 | 6.97 | 18.18 | 58.05 | 32.38 | 52.44 | 25.86 | 21.15 | 18.58 | 26.79 | 0
2024-07-22 17:15 | 193.99 | 248.28 | 16.77 | 38.58 | 37.13 | 11.93 | 45 | 16.78 | 21.22 | 30.32 | 27.65 | 6.99 | 18.17 | 58.01 | 32.38 | 52.45 | 25.76 | 21.06 | 18.58 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:15 | 193.99 | 248.28 | 16.67 | 38.58 | 37.13 | 11.93 | 45 | 16.78 | 21.22 | 30.32 | 27.55 | 7 | 18.17 | 57.99 | 32.39 | 52.48 | 25.76 | 21.06 | 19.08 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:15 | 193.81 | 248.92 | 16.67 | 38.68 | 37.13 | 11.93 | 45 | 16.78 | 21.32 | 30.42 | 27.44 | 7.01 | 18.18 | 57.99 | 32.39 | 52.47 | 25.66 | 21.15 | 18.78 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:15 | 193.63 | 249.78 | 16.67 | 38.68 | 37.13 | 11.93 | 45.1 | 16.78 | 21.32 | 30.32 | 27.55 | 7.02 | 18.19 | 57.99 | 32.41 | 52.5 | 25.56 | 21.06 | 18.38 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:15 | 194.17 | 250.4 | 16.67 | 38.68 | 37.03 | 11.83 | 45.1 | 16.78 | 21.32 | 30.42 | 26.97 | 7.03 | 18.18 | 57.94 | 32.45 | 52.47 | 25.56 | 21.15 | 18.88 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:15 | 194.11 | 250.87 | 16.67 | 38.68 | 37.03 | 11.83 | 45.1 | 16.78 | 21.32 | 30.42 | 26.83 | 7.05 | 18.18 | 57.89 | 32.46 | 52.47 | 25.66 | 21.15 | 18.88 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:15 | 193.86 | 251.06 | 16.67 | 38.68 | 37.03 | 11.93 | 45.1 | 16.78 | 21.32 | 30.42 | 26.75 | 7.04 | 18.19 | 57.87 | 32.45 | 52.47 | 25.56 | 21.15 | 18.78 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:15 | 193.56 | 250.46 | 16.67 | 38.68 | 37.03 | 12.03 | 45 | 16.78 | 21.32 | 30.42 | 26.86 | 7.04 | 18.14 | 57.86 | 32.46 | 52.47 | 25.46 | 21.15 | 18.48 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:15 | 193.87 | 250.59 | 16.67 | 38.68 | 37.03 | 12.03 | 45 | 16.78 | 21.32 | 30.42 | 27.45 | 7.07 | 18.1 | 57.83 | 32.46 | 52.45 | 25.36 | 21.15 | 18.88 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:15 | 194.67 | 250.51 | 16.67 | 38.68 | 37.03 | 12.03 | 45 | 16.78 | 21.22 | 30.42 | 26.57 | 7.07 | 18.09 | 57.83 | 32.47 | 52.47 | 25.36 | 21.15 | 18.88 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:15 | 194.48 | 250.3 | 16.57 | 38.68 | 37.03 | 12.03 | 45 | 16.78 | 21.22 | 30.32 | 26.95 | 7.07 | 18.09 | 57.83 | 32.48 | 52.5 | 25.36 | 21.15 | 18.78 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:15 | 194.06 | 249.9 | 16.57 | 38.68 | 37.03 | 11.93 | 45 | 16.88 | 21.13 | 30.32 | 27.63 | 7.09 | 18.09 | 57.83 | 32.49 | 52.47 | 25.26 | 21.15 | 19.08 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:15 | 194.1 | 250.21 | 16.57 | 38.77 | 37.03 | 12.03 | 45 | 16.88 | 21.13 | 30.32 | 26.45 | 7.08 | 18.1 | 57.81 | 32.48 | 52.47 | 25.36 | 21.15 | 18.78 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:15 | 193.79 | 250.18 | 16.57 | 38.77 | 36.93 | 12.03 | 45 | 16.88 | 21.22 | 30.32 | 27.42 | 7.09 | 18.09 | 57.78 | 32.49 | 52.48 | 25.36 | 21.15 | 18.78 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:15 | 193.82 | 250.07 | 16.57 | 38.77 | 37.03 | 12.03 | 45 | 16.88 | 21.32 | 30.23 | 27.41 | 7.09 | 18.09 | 57.75 | 32.49 | 52.48 | 25.36 | 21.15 | 18.88 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:15 | 194 | 250.13 | 16.57 | 38.77 | 37.03 | 12.03 | 45 | 16.88 | 21.22 | 30.42 | 26.26 | 7.09 | 18.09 | 57.75 | 32.49 | 52.47 | 25.36 | 21.15 | 18.58 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:15 | 193.88 | 249.56 | 16.57 | 38.87 | 36.93 | 12.03 | 45 | 16.88 | 21.22 | 30.42 | 27.46 | 7.1 | 18.09 | 57.76 | 32.49 | 52.47 | 25.36 | 21.15 | 18.48 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:15 | 194.61 | 249.18 | 16.57 | 38.77 | 36.83 | 12.03 | 45 | 16.88 | 21.22 | 30.52 | 26.82 | 7.1 | 18.1 | 57.74 | 32.5 | 52.45 | 25.36 | 21.15 | 19.18 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:15 | 194.36 | 249.33 | 16.57 | 38.87 | 36.83 | 12.13 | 45 | 16.88 | 21.22 | 30.52 | 27.42 | 7.1 | 18.11 | 57.74 | 32.48 | 52.47 | 25.26 | 21.15 | 19.57 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:15 | 194.12 | 249.26 | 16.57 | 38.87 | 36.83 | 12.13 | 45 | 16.88 | 21.22 | 30.52 | 27.58 | 7.11 | 18.12 | 57.7 | 32.48 | 52.47 | 25.26 | 21.15 | 19.27 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:15 | 194.41 | 248.96 | 16.57 | 38.87 | 36.93 | 12.13 | 45 | 16.88 | 21.22 | 30.52 | 26.44 | 7.1 | 18.11 | 57.7 | 32.48 | 52.46 | 25.36 | 21.25 | 18.78 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:15 | 194.23 | 249.02 | 16.57 | 38.87 | 36.93 | 12.13 | 45 | 16.88 | 21.32 | 30.52 | 26.45 | 7.11 | 18.11 | 57.65 | 32.49 | 52.43 | 25.36 | 21.25 | 19.27 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:15 | 194.54 | 249.37 | 16.57 | 38.87 | 36.83 | 12.13 | 45 | 16.98 | 21.32 | 30.52 | 27.56 | 7.12 | 18.13 | 57.65 | 32.49 | 52.44 | 25.26 | 21.25 | 18.68 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:15 | 194.54 | 249.29 | 16.67 | 38.87 | 36.93 | 12.23 | 45 | 16.98 | 21.22 | 30.52 | 26.94 | 7.12 | 18.13 | 57.65 | 32.48 | 52.46 | 25.26 | 21.25 | 18.68 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:15 | 194.62 | 249.68 | 16.67 | 38.87 | 36.83 | 12.23 | 45 | 17.08 | 21.13 | 30.52 | 27.37 | 7.12 | 18.22 | 57.65 | 32.48 | 52.45 | 25.26 | 21.25 | 18.68 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:15 | 193.95 | 249.71 | 16.67 | 38.87 | 36.83 | 12.23 | 45 | 17.08 | 21.13 | 30.52 | 27.25 | 7.11 | 18.13 | 57.61 | 32.49 | 52.45 | 25.17 | 21.25 | 18.78 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:15 | 193.98 | 249.31 | 16.67 | 38.87 | 36.93 | 12.23 | 45 | 17.08 | 21.03 | 30.52 | 27.19 | 7.1 | 18.15 | 57.61 | 32.49 | 52.47 | 25.17 | 21.25 | 18.68 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:15 | 193.67 | 249.96 | 16.67 | 38.87 | 36.93 | 12.23 | 45 | 17.08 | 21.03 | 30.52 | 26.85 | 7.1 | 18.15 | 57.59 | 32.5 | 52.5 | 25.17 | 21.25 | 18.38 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:15 | 193.86 | 249.98 | 16.67 | 38.87 | 37.03 | 12.13 | 45 | 17.08 | 21.03 | 30.52 | 26.75 | 7.08 | 18.15 | 57.57 | 32.48 | 52.47 | 25.17 | 21.25 | 18.28 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:15 | 194.05 | 250.2 | 16.77 | 38.87 | 37.03 | 12.13 | 45 | 17.08 | 21.03 | 30.52 | 27.75 | 7.08 | 18.16 | 57.54 | 32.49 | 52.5 | 25.26 | 21.25 | 18.58 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:15 | 193.87 | 249.58 | 16.77 | 38.87 | 37.03 | 12.13 | 45.1 | 17.08 | 21.03 | 30.52 | 27.53 | 7.07 | 18.16 | 57.54 | 32.49 | 52.5 | 25.36 | 21.15 | 19.18 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:15 | 193.63 | 249.29 | 16.67 | 38.87 | 37.03 | 12.13 | 45.1 | 17.08 | 20.93 | 30.52 | 26.64 | 7.06 | 18.16 | 57.54 | 32.45 | 52.47 | 25.46 | 21.15 | 19.08 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:15 | 193.56 | 249.6 | 16.77 | 38.87 | 36.93 | 12.13 | 45.1 | 16.98 | 20.93 | 30.62 | 26.76 | 7.05 | 18.17 | 57.52 | 32.46 | 52.5 | 25.46 | 21.15 | 18.78 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:15 | 193.68 | 249.45 | 16.77 | 38.87 | 37.03 | 12.13 | 45.1 | 16.98 | 21.03 | 30.62 | 27.92 | 7.03 | 18.16 | 57.52 | 32.48 | 52.53 | 25.46 | 21.15 | 18.58 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:15 | 193.57 | 249.07 | 16.87 | 38.87 | 37.03 | 12.13 | 45.2 | 16.98 | 21.03 | 30.62 | 27.21 | 7.01 | 18.17 | 57.49 | 32.47 | 52.5 | 25.56 | 21.15 | 18.78 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:15 | 194.36 | 248.57 | 16.87 | 38.87 | 37.03 | 12.03 | 45.2 | 16.98 | 21.03 | 30.52 | 26.9 | 7.02 | 18.16 | 57.49 | 32.49 | 52.5 | 25.56 | 21.15 | 18.78 | 26.99 | 0
2024-07-22 17:15 | 194.96 | 248.23 | 16.87 | 38.87 | 37.13 | 12.03 | 45.2 | 16.98 | 21.03 | 30.52 | 27.85 | 7 | 18.16 | 57.46 | 32.47 | 52.5 | 25.56 | 21.15 | 17.98 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:15 | 194.11 | 248.25 | 16.87 | 38.87 | 37.13 | 12.03 | 45.2 | 16.98 | 21.13 | 30.52 | 26.62 | 6.99 | 18.16 | 57.46 | 32.47 | 52.5 | 25.56 | 21.15 | 17.88 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:15 | 193.87 | 249.01 | 16.87 | 38.87 | 37.13 | 12.03 | 45.2 | 16.98 | 21.13 | 30.52 | 27.4 | 6.99 | 18.17 | 57.44 | 32.48 | 52.49 | 25.56 | 21.15 | 18.78 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:16 | 194 | 248.97 | 16.87 | 38.87 | 37.13 | 11.93 | 45.2 | 16.98 | 21.13 | 30.52 | 26.95 | 6.96 | 18.17 | 57.43 | 32.48 | 52.5 | 25.66 | 21.25 | 19.18 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:16 | 194.7 | 249.04 | 16.87 | 38.87 | 37.13 | 11.93 | 45.2 | 16.98 | 21.13 | 30.52 | 27.34 | 6.96 | 18.19 | 57.41 | 32.48 | 52.5 | 25.76 | 21.25 | 18.88 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:16 | 194.52 | 248.78 | 16.87 | 38.87 | 37.13 | 11.93 | 45.2 | 16.98 | 21.13 | 30.52 | 26.65 | 6.95 | 18.19 | 57.45 | 32.5 | 52.5 | 25.76 | 21.15 | 18.28 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:16 | 194.36 | 247.98 | 16.87 | 38.87 | 37.13 | 11.93 | 45.3 | 16.98 | 21.13 | 30.42 | 28.1 | 6.94 | 18.19 | 57.43 | 32.49 | 52.52 | 25.76 | 21.15 | 19.08 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:16 | 194.12 | 247.85 | 16.87 | 38.87 | 37.13 | 11.93 | 45.3 | 16.88 | 21.13 | 30.32 | 26.42 | 6.94 | 18.25 | 57.43 | 32.5 | 52.48 | 25.76 | 21.15 | 18.98 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:16 | 193.9 | 247.99 | 16.77 | 38.87 | 37.13 | 11.93 | 45.3 | 16.88 | 21.13 | 30.32 | 27.17 | 6.92 | 18.29 | 57.41 | 32.48 | 52.53 | 25.76 | 21.25 | 18.98 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:16 | 193.53 | 248.59 | 16.77 | 38.87 | 37.23 | 11.93 | 45.4 | 16.88 | 21.22 | 30.23 | 26.74 | 6.91 | 18.29 | 57.41 | 32.48 | 52.5 | 25.86 | 21.25 | 18.98 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:16 | 193.81 | 248.92 | 16.77 | 38.97 | 37.13 | 11.93 | 45.4 | 16.88 | 21.22 | 30.23 | 26.74 | 6.91 | 18.29 | 57.38 | 32.46 | 52.5 | 25.86 | 21.15 | 18.78 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:16 | 193.93 | 248.9 | 16.77 | 38.97 | 37.23 | 11.83 | 45.4 | 16.88 | 21.32 | 30.32 | 26.91 | 6.9 | 18.29 | 57.36 | 32.46 | 52.5 | 25.86 | 21.25 | 18.78 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:16 | 193.99 | 248.74 | 16.67 | 38.97 | 37.13 | 11.83 | 45.4 | 16.88 | 21.32 | 30.32 | 26.53 | 6.9 | 18.3 | 57.36 | 32.47 | 52.5 | 25.86 | 21.25 | 18.28 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:16 | 194.9 | 248.4 | 16.67 | 39.07 | 37.03 | 11.93 | 45.4 | 16.88 | 21.32 | 30.42 | 26.75 | 6.9 | 18.31 | 57.34 | 32.5 | 52.53 | 25.86 | 21.25 | 17.98 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:16 | 195.55 | 248.39 | 16.67 | 39.07 | 37.03 | 12.03 | 45.4 | 16.88 | 21.32 | 30.42 | 27.72 | 6.91 | 18.31 | 57.33 | 32.49 | 52.5 | 25.86 | 21.25 | 18.48 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:16 | 195.25 | 248.98 | 16.67 | 39.07 | 37.03 | 12.03 | 45.4 | 16.88 | 21.22 | 30.42 | 27.53 | 6.92 | 18.32 | 57.33 | 32.49 | 52.5 | 25.76 | 21.25 | 19.27 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:16 | 195.13 | 249.01 | 16.67 | 39.07 | 37.03 | 12.03 | 45.4 | 16.78 | 21.22 | 30.42 | 27.53 | 6.92 | 18.32 | 57.3 | 32.5 | 52.5 | 25.66 | 21.25 | 19.37 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:16 | 194.88 | 248.47 | 16.67 | 39.07 | 37.03 | 12.03 | 45.4 | 16.88 | 21.32 | 30.42 | 27.42 | 6.93 | 18.32 | 57.3 | 32.5 | 52.5 | 25.66 | 21.25 | 19.08 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:16 | 194.87 | 248.04 | 16.67 | 39.07 | 37.03 | 12.03 | 45.4 | 16.88 | 21.32 | 30.42 | 26.21 | 6.94 | 18.31 | 57.27 | 32.49 | 52.5 | 25.66 | 21.35 | 18.58 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:16 | 194.51 | 248.18 | 16.67 | 39.07 | 37.03 | 12.03 | 45.4 | 16.98 | 21.32 | 30.32 | 26.94 | 6.94 | 18.32 | 57.26 | 32.51 | 52.5 | 25.66 | 21.25 | 18.88 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:16 | 193.98 | 248.75 | 16.67 | 39.17 | 37.03 | 12.03 | 45.3 | 16.98 | 21.32 | 30.23 | 26.85 | 6.95 | 18.31 | 57.22 | 32.5 | 52.48 | 25.66 | 21.25 | 18.78 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:16 | 193.67 | 249.18 | 16.67 | 39.17 | 37.03 | 12.03 | 45.4 | 16.98 | 21.42 | 30.32 | 27.56 | 6.97 | 18.33 | 57.22 | 32.49 | 52.47 | 25.66 | 21.25 | 18.08 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:16 | 193.8 | 249.85 | 16.67 | 39.17 | 37.03 | 12.03 | 45.4 | 16.98 | 21.32 | 30.42 | 27.45 | 6.97 | 18.34 | 57.2 | 32.49 | 52.47 | 25.66 | 21.25 | 18.68 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:16 | 193.93 | 249.55 | 16.67 | 39.17 | 36.93 | 12.03 | 45.4 | 16.98 | 21.32 | 30.42 | 27.41 | 6.98 | 18.34 | 57.21 | 32.5 | 52.45 | 25.66 | 21.25 | 18.78 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:16 | 194.28 | 249.02 | 16.67 | 39.17 | 36.93 | 12.13 | 45.4 | 16.98 | 21.22 | 30.42 | 27.02 | 6.99 | 18.33 | 57.17 | 32.51 | 52.47 | 25.66 | 21.25 | 18.28 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:16 | 193.37 | 248.99 | 16.67 | 39.17 | 36.93 | 12.13 | 45.3 | 16.98 | 21.22 | 30.42 | 27.2 | 7 | 18.33 | 57.18 | 32.52 | 52.47 | 25.76 | 21.25 | 19.18 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:16 | 193.06 | 248.75 | 16.67 | 39.17 | 36.93 | 12.13 | 45.3 | 16.98 | 21.22 | 30.42 | 27.52 | 7.02 | 18.34 | 57.15 | 32.51 | 52.47 | 25.66 | 21.25 | 19.18 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:16 | 193.31 | 248.31 | 16.67 | 39.17 | 36.93 | 12.23 | 45.3 | 17.08 | 21.13 | 30.32 | 27.31 | 7.02 | 18.34 | 57.12 | 32.51 | 52.45 | 25.56 | 21.25 | 18.68 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:16 | 192.95 | 248.81 | 16.67 | 39.17 | 36.93 | 12.23 | 45.3 | 17.08 | 21.13 | 30.32 | 27.15 | 7.04 | 18.34 | 57.11 | 32.51 | 52.45 | 25.56 | 21.25 | 18.68 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:16 | 193.56 | 249.15 | 16.77 | 39.17 | 36.93 | 12.23 | 45.3 | 17.08 | 21.03 | 30.32 | 27.11 | 7.05 | 18.34 | 57.12 | 32.5 | 52.45 | 25.56 | 21.25 | 18.78 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:16 | 194.15 | 249.4 | 16.77 | 39.07 | 36.93 | 12.32 | 45.3 | 17.18 | 21.03 | 30.42 | 26.8 | 7.06 | 18.34 | 57.09 | 32.5 | 52.39 | 25.46 | 21.25 | 18.28 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:16 | 194.03 | 248.95 | 16.77 | 39.17 | 36.93 | 12.23 | 45.3 | 17.18 | 21.13 | 30.32 | 27.98 | 7.08 | 18.33 | 57.07 | 32.5 | 52.37 | 25.46 | 21.25 | 18.08 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:16 | 193.61 | 248.97 | 16.77 | 39.07 | 36.93 | 12.23 | 45.3 | 17.08 | 21.03 | 30.32 | 27.37 | 7.09 | 18.34 | 57.06 | 32.5 | 52.38 | 25.56 | 21.25 | 18.48 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:16 | 193.73 | 248.78 | 16.77 | 39.07 | 36.93 | 12.23 | 45.3 | 17.08 | 21.03 | 30.42 | 27.72 | 7.11 | 18.33 | 57.04 | 32.47 | 52.38 | 25.56 | 21.25 | 19.08 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:16 | 193.58 | 248.8 | 16.77 | 39.07 | 37.03 | 12.23 | 45.3 | 17.18 | 21.03 | 30.52 | 27.34 | 7.13 | 18.32 | 57.02 | 32.43 | 52.38 | 25.56 | 21.25 | 18.68 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:16 | 194.37 | 249.02 | 16.77 | 39.07 | 37.03 | 12.23 | 45.3 | 17.08 | 21.03 | 30.52 | 27.1 | 7.14 | 18.35 | 57.01 | 32.4 | 52.38 | 25.56 | 21.25 | 18.48 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:16 | 194.67 | 248.88 | 16.87 | 39.07 | 37.13 | 12.13 | 45.3 | 17.08 | 21.03 | 30.52 | 26.69 | 7.15 | 18.35 | 57.02 | 32.4 | 52.35 | 25.56 | 21.25 | 18.58 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:16 | 194.12 | 249.44 | 16.87 | 39.07 | 37.03 | 12.03 | 45.4 | 17.18 | 21.03 | 30.52 | 26.72 | 7.18 | 18.34 | 56.99 | 32.41 | 52.35 | 25.46 | 21.25 | 18.98 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:16 | 193.57 | 249.24 | 16.77 | 39.17 | 37.13 | 12.13 | 45.4 | 17.18 | 21.03 | 30.42 | 27.23 | 7.18 | 18.36 | 56.98 | 32.41 | 52.32 | 25.46 | 21.25 | 18.98 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:16 | 193.32 | 249.72 | 16.77 | 39.17 | 37.03 | 12.13 | 45.5 | 17.08 | 21.03 | 30.52 | 27.08 | 7.2 | 18.37 | 56.96 | 32.39 | 52.35 | 25.46 | 21.25 | 18.68 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:16 | 193.25 | 249.91 | 16.77 | 39.17 | 37.03 | 12.13 | 45.5 | 17.08 | 21.13 | 30.52 | 27.39 | 7.22 | 18.37 | 56.96 | 32.4 | 52.35 | 25.46 | 21.25 | 18.98 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:16 | 193.25 | 249.84 | 16.87 | 39.17 | 37.03 | 12.13 | 45.5 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 27.32 | 7.23 | 18.38 | 56.94 | 32.4 | 52.35 | 25.46 | 21.25 | 19.27 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:16 | 193.74 | 249.83 | 16.87 | 39.07 | 37.03 | 12.13 | 45.5 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 27.19 | 7.27 | 18.39 | 56.94 | 32.39 | 52.32 | 25.56 | 21.25 | 18.78 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:16 | 193.44 | 250.19 | 16.96 | 39.07 | 37.03 | 12.03 | 45.5 | 17.08 | 21.22 | 30.42 | 27.06 | 7.29 | 18.38 | 56.94 | 32.39 | 52.35 | 25.66 | 21.25 | 18.88 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:16 | 193.44 | 250.22 | 16.87 | 39.07 | 37.13 | 12.13 | 45.5 | 17.08 | 21.22 | 30.42 | 26.58 | 7.29 | 18.38 | 56.91 | 32.4 | 52.32 | 25.66 | 21.25 | 18.88 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:16 | 193.93 | 250.03 | 16.87 | 39.17 | 37.13 | 12.03 | 45.5 | 17.08 | 21.22 | 30.42 | 26.62 | 7.3 | 18.39 | 56.88 | 32.4 | 52.32 | 25.76 | 21.25 | 18.38 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:16 | 194.72 | 249.73 | 16.87 | 39.17 | 37.13 | 11.93 | 45.6 | 17.08 | 21.22 | 30.42 | 26.66 | 7.32 | 18.38 | 56.82 | 32.4 | 52.35 | 25.76 | 21.35 | 18.78 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:16 | 194.6 | 249.33 | 16.87 | 39.17 | 37.23 | 12.03 | 45.6 | 17.08 | 21.22 | 30.42 | 26.99 | 7.32 | 18.37 | 56.86 | 32.4 | 52.33 | 25.76 | 21.35 | 18.98 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:16 | 194.34 | 249.62 | 16.87 | 39.17 | 37.23 | 11.93 | 45.6 | 17.08 | 21.22 | 30.42 | 26.46 | 7.34 | 18.38 | 56.84 | 32.41 | 52.34 | 25.86 | 21.35 | 18.98 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:16 | 194.59 | 250.01 | 16.87 | 39.17 | 37.23 | 11.93 | 45.7 | 16.98 | 21.22 | 30.42 | 26.86 | 7.35 | 18.28 | 56.78 | 32.51 | 52.39 | 25.96 | 21.35 | 18.88 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:16 | 194.71 | 250.08 | 16.87 | 39.17 | 37.23 | 11.93 | 45.7 | 16.98 | 21.22 | 30.42 | 27.39 | 7.34 | 18.28 | 56.78 | 32.41 | 52.36 | 25.86 | 21.25 | 19.18 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:16 | 194.77 | 250.1 | 16.87 | 39.17 | 37.23 | 11.93 | 45.7 | 16.98 | 21.32 | 30.42 | 27.12 | 7.35 | 18.28 | 56.76 | 32.43 | 52.36 | 25.86 | 21.35 | 19.27 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:16 | 194.83 | 249.74 | 16.77 | 39.27 | 37.23 | 11.93 | 45.7 | 16.98 | 21.42 | 30.42 | 27.44 | 7.34 | 18.29 | 56.73 | 32.44 | 52.35 | 25.86 | 21.35 | 18.38 | 26.99 | 0
2024-07-22 17:16 | 194.95 | 249.84 | 16.77 | 39.27 | 37.23 | 11.93 | 45.7 | 16.98 | 21.42 | 30.32 | 27.32 | 7.35 | 18.3 | 56.73 | 32.43 | 52.36 | 25.96 | 21.25 | 18.28 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:16 | 195.07 | 249.88 | 16.77 | 39.27 | 37.13 | 11.83 | 45.8 | 16.88 | 21.42 | 30.42 | 27.22 | 7.36 | 18.3 | 56.7 | 32.43 | 52.35 | 25.96 | 21.25 | 18.88 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:16 | 194.46 | 249.83 | 16.77 | 39.27 | 37.13 | 11.93 | 45.8 | 16.88 | 21.42 | 30.52 | 27.51 | 7.35 | 18.3 | 56.68 | 32.44 | 52.39 | 25.86 | 21.25 | 19.18 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:16 | 194.19 | 249.93 | 16.77 | 39.27 | 37.13 | 12.03 | 45.8 | 16.88 | 21.42 | 30.42 | 27.58 | 7.34 | 18.3 | 56.67 | 32.44 | 52.39 | 25.86 | 21.25 | 19.27 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:16 | 193.39 | 250.1 | 16.77 | 39.27 | 37.13 | 11.93 | 45.8 | 16.88 | 21.42 | 30.42 | 27.05 | 7.34 | 18.32 | 56.64 | 32.44 | 52.36 | 25.86 | 21.25 | 19.08 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:16 | 193.62 | 250.42 | 16.77 | 39.27 | 37.13 | 12.03 | 45.8 | 16.88 | 21.42 | 30.42 | 27.51 | 7.33 | 18.32 | 56.64 | 32.45 | 52.39 | 25.76 | 21.25 | 18.98 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:16 | 194.23 | 250.75 | 16.77 | 39.27 | 37.13 | 12.03 | 45.8 | 16.88 | 21.52 | 30.42 | 26.96 | 7.33 | 18.32 | 56.61 | 32.45 | 52.39 | 25.66 | 21.35 | 19.37 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:16 | 194.06 | 250.49 | 16.77 | 39.27 | 37.13 | 12.03 | 45.7 | 16.88 | 21.52 | 30.42 | 27.15 | 7.34 | 18.32 | 56.61 | 32.44 | 52.39 | 25.76 | 21.35 | 19.08 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:16 | 194.3 | 250.66 | 16.77 | 39.27 | 37.13 | 12.03 | 45.7 | 16.88 | 21.42 | 30.42 | 27.2 | 7.32 | 18.31 | 56.59 | 32.42 | 52.39 | 25.66 | 21.35 | 18.98 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:16 | 194.65 | 250.66 | 16.77 | 39.27 | 37.13 | 12.03 | 45.7 | 16.98 | 21.42 | 30.42 | 27.12 | 7.32 | 18.31 | 56.59 | 32.42 | 52.39 | 25.76 | 21.35 | 19.08 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:17 | 195.2 | 250.47 | 16.77 | 39.27 | 37.13 | 12.03 | 45.7 | 17.08 | 21.32 | 30.42 | 26.56 | 7.33 | 18.31 | 56.59 | 32.42 | 52.39 | 25.76 | 21.35 | 19.47 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:17 | 195.07 | 250.91 | 16.77 | 39.37 | 37.13 | 12.03 | 45.7 | 17.08 | 21.32 | 30.42 | 26.74 | 7.32 | 18.31 | 56.56 | 32.42 | 52.38 | 25.86 | 21.35 | 19.08 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:17 | 195.01 | 250.42 | 16.67 | 39.37 | 37.13 | 12.03 | 45.7 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 27.03 | 7.32 | 18.31 | 56.56 | 32.42 | 52.4 | 25.86 | 21.35 | 18.58 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:17 | 194.95 | 250.21 | 16.67 | 39.37 | 37.03 | 12.03 | 45.7 | 17.08 | 21.32 | 30.42 | 26.8 | 7.32 | 18.34 | 56.54 | 32.43 | 52.39 | 25.86 | 21.35 | 18.58 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:17 | 194.59 | 250.38 | 16.67 | 39.37 | 37.03 | 12.13 | 45.7 | 17.08 | 21.42 | 30.42 | 26.93 | 7.31 | 18.34 | 56.54 | 32.43 | 52.44 | 25.76 | 21.35 | 18.78 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:17 | 194.05 | 250.44 | 16.67 | 39.37 | 37.03 | 12.23 | 45.6 | 16.98 | 21.42 | 30.42 | 27.35 | 7.32 | 18.34 | 56.52 | 32.42 | 52.41 | 25.76 | 21.35 | 17.59 | 26.99 | 0
2024-07-22 17:17 | 193.86 | 250.29 | 16.67 | 39.37 | 37.03 | 12.23 | 45.7 | 17.08 | 21.32 | 30.42 | 27.13 | 7.31 | 18.35 | 56.52 | 32.43 | 52.44 | 25.76 | 21.35 | 18.78 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:17 | 194.35 | 250.55 | 16.67 | 39.37 | 37.03 | 12.23 | 45.6 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 27.4 | 7.33 | 18.35 | 56.52 | 32.44 | 52.44 | 25.76 | 21.35 | 19.18 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:17 | 194.11 | 250.47 | 16.77 | 39.47 | 37.03 | 12.23 | 45.6 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 27.42 | 7.32 | 18.35 | 56.49 | 32.44 | 52.43 | 25.86 | 21.35 | 19.27 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:17 | 194.25 | 250.86 | 16.77 | 39.47 | 36.93 | 12.23 | 45.6 | 17.18 | 21.22 | 30.42 | 27.3 | 7.33 | 18.35 | 56.49 | 32.42 | 52.44 | 25.76 | 21.35 | 18.58 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:17 | 194.25 | 250.14 | 16.77 | 39.37 | 37.03 | 12.23 | 45.6 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 27.39 | 7.32 | 18.36 | 56.49 | 32.43 | 52.44 | 25.76 | 21.35 | 18.38 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:17 | 194.23 | 250.47 | 16.77 | 39.37 | 36.93 | 12.23 | 45.6 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 26.98 | 7.33 | 18.35 | 56.47 | 32.43 | 52.47 | 25.86 | 21.35 | 18.58 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:17 | 194.17 | 250.25 | 16.87 | 39.37 | 37.03 | 12.23 | 45.7 | 17.18 | 21.22 | 30.72 | 27.04 | 7.32 | 18.35 | 56.44 | 32.42 | 52.48 | 25.76 | 21.35 | 18.88 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:17 | 194.16 | 250.32 | 16.87 | 39.37 | 37.13 | 12.23 | 45.7 | 17.28 | 21.22 | 30.72 | 27.32 | 7.32 | 18.36 | 56.44 | 32.44 | 52.49 | 25.66 | 21.35 | 18.98 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:17 | 194.22 | 250.43 | 16.87 | 39.37 | 37.13 | 12.23 | 45.6 | 17.28 | 21.22 | 30.72 | 27.05 | 7.32 | 18.36 | 56.44 | 32.43 | 52.49 | 25.66 | 21.35 | 18.88 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:17 | 194.92 | 250.25 | 16.87 | 39.37 | 37.13 | 12.13 | 45.6 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 27.12 | 7.31 | 18.36 | 56.41 | 32.43 | 52.49 | 25.66 | 21.35 | 18.88 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:17 | 195.22 | 250.03 | 16.87 | 39.37 | 37.03 | 12.13 | 45.7 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 27.21 | 7.32 | 18.36 | 56.41 | 32.43 | 52.49 | 25.56 | 21.35 | 18.88 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:17 | 194.99 | 250.18 | 16.87 | 39.37 | 37.13 | 12.13 | 45.8 | 17.28 | 21.22 | 30.82 | 27.47 | 7.3 | 18.37 | 56.4 | 32.42 | 52.49 | 25.66 | 21.35 | 18.78 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:17 | 194.93 | 249.91 | 16.87 | 39.37 | 37.13 | 12.13 | 45.8 | 17.18 | 21.22 | 30.82 | 27.26 | 7.29 | 18.37 | 56.44 | 32.42 | 52.52 | 25.66 | 21.35 | 18.88 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:17 | 194.91 | 250.31 | 16.96 | 39.37 | 37.03 | 12.13 | 45.8 | 17.18 | 21.22 | 30.72 | 26.85 | 7.29 | 18.38 | 56.39 | 32.42 | 52.49 | 25.56 | 21.25 | 18.98 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:17 | 194.48 | 249.54 | 16.87 | 39.27 | 37.13 | 12.13 | 45.8 | 17.28 | 21.22 | 30.72 | 26.5 | 7.29 | 18.46 | 56.38 | 32.42 | 52.52 | 25.56 | 21.25 | 18.68 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:17 | 194 | 249.1 | 16.96 | 39.37 | 37.13 | 12.13 | 45.8 | 17.18 | 21.22 | 30.82 | 26.75 | 7.28 | 18.5 | 56.38 | 32.44 | 52.51 | 25.46 | 21.25 | 19.08 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:17 | 194.42 | 249.07 | 16.96 | 39.47 | 37.13 | 12.13 | 45.8 | 17.18 | 21.22 | 30.72 | 27.03 | 7.28 | 18.5 | 56.38 | 32.43 | 52.52 | 25.46 | 21.25 | 18.38 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:17 | 195.15 | 248.85 | 17.06 | 39.37 | 37.13 | 12.13 | 45.8 | 17.18 | 21.22 | 30.62 | 26.91 | 7.27 | 18.5 | 56.39 | 32.43 | 52.56 | 25.46 | 21.25 | 18.18 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:17 | 195.03 | 248.72 | 17.06 | 39.37 | 37.13 | 12.13 | 45.9 | 17.18 | 21.22 | 30.62 | 27.42 | 7.27 | 18.5 | 56.36 | 32.43 | 52.6 | 25.46 | 21.25 | 18.88 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:17 | 194.18 | 248.56 | 17.06 | 39.37 | 37.23 | 12.13 | 45.9 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 27.18 | 7.26 | 18.49 | 56.33 | 32.43 | 52.59 | 25.36 | 21.35 | 18.88 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:17 | 193.87 | 248.81 | 17.06 | 39.37 | 37.23 | 12.13 | 45.8 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 26.83 | 7.25 | 18.48 | 56.33 | 32.43 | 52.61 | 25.46 | 21.35 | 18.68 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:17 | 194.16 | 248.77 | 17.06 | 39.37 | 37.23 | 12.03 | 45.9 | 17.18 | 21.22 | 30.42 | 26.99 | 7.25 | 18.47 | 56.33 | 32.48 | 52.61 | 25.56 | 21.25 | 18.78 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:17 | 194.04 | 249.29 | 17.06 | 39.37 | 37.23 | 12.03 | 45.9 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 27.31 | 7.25 | 18.49 | 56.31 | 32.53 | 52.63 | 25.66 | 21.35 | 19.08 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:17 | 194 | 248.94 | 17.06 | 39.37 | 37.23 | 12.03 | 46 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 26.76 | 7.24 | 18.49 | 56.31 | 32.53 | 52.64 | 25.56 | 21.25 | 18.98 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:17 | 194.25 | 248.89 | 17.06 | 39.37 | 37.33 | 12.03 | 46 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 26.72 | 7.24 | 18.5 | 56.28 | 32.55 | 52.64 | 25.56 | 21.25 | 18.48 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:17 | 194.42 | 248.8 | 16.96 | 39.37 | 37.23 | 11.93 | 46 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 26.77 | 7.25 | 18.5 | 56.28 | 32.54 | 52.64 | 25.56 | 21.25 | 18.68 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:17 | 195.03 | 249.16 | 16.96 | 39.37 | 37.33 | 11.93 | 46 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 26.64 | 7.25 | 18.51 | 56.25 | 32.54 | 52.64 | 25.56 | 21.25 | 18.78 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:17 | 194.65 | 248.82 | 16.96 | 39.47 | 37.33 | 11.93 | 46 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 27.12 | 7.26 | 18.51 | 56.23 | 32.54 | 52.63 | 25.46 | 21.25 | 18.88 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:17 | 194.28 | 248.78 | 16.96 | 39.47 | 37.23 | 11.93 | 46 | 17.08 | 21.42 | 30.42 | 26.72 | 7.29 | 18.51 | 56.23 | 32.54 | 52.63 | 25.46 | 21.25 | 18.88 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:17 | 193.8 | 249.04 | 16.87 | 39.47 | 37.23 | 11.93 | 46 | 16.98 | 21.32 | 30.23 | 26.53 | 7.29 | 18.54 | 56.22 | 32.53 | 52.61 | 25.46 | 21.25 | 18.68 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:17 | 193.38 | 249.04 | 16.87 | 39.47 | 37.23 | 12.03 | 46.1 | 16.98 | 21.32 | 30.42 | 26.75 | 7.3 | 18.54 | 56.2 | 32.53 | 52.64 | 25.46 | 21.25 | 18.58 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:17 | 193.86 | 249.29 | 16.87 | 39.47 | 37.13 | 12.03 | 46.1 | 17.08 | 21.32 | 30.42 | 26.82 | 7.32 | 18.54 | 56.2 | 32.55 | 52.64 | 25.46 | 21.25 | 18.68 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:17 | 193.68 | 249.12 | 16.87 | 39.47 | 37.23 | 12.03 | 46.1 | 16.98 | 21.32 | 30.52 | 26.69 | 7.32 | 18.52 | 56.2 | 32.55 | 52.64 | 25.46 | 21.25 | 18.78 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:17 | 193.63 | 249.43 | 16.87 | 39.57 | 37.13 | 12.03 | 46 | 16.98 | 21.32 | 30.52 | 27.44 | 7.34 | 18.53 | 56.17 | 32.55 | 52.6 | 25.56 | 21.35 | 18.88 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:17 | 193.93 | 249.58 | 16.87 | 39.57 | 37.13 | 12.03 | 46 | 17.08 | 21.32 | 30.42 | 26.88 | 7.35 | 18.53 | 56.15 | 32.56 | 52.61 | 25.56 | 21.35 | 18.88 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:17 | 193.88 | 249.66 | 16.87 | 39.57 | 37.13 | 12.03 | 46 | 17.18 | 21.32 | 30.52 | 26.76 | 7.36 | 18.53 | 56.14 | 32.56 | 52.6 | 25.56 | 21.35 | 18.98 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:17 | 194.19 | 250.35 | 16.77 | 39.57 | 37.13 | 12.03 | 46 | 17.18 | 21.32 | 30.52 | 26.72 | 7.38 | 18.54 | 56.12 | 32.56 | 52.58 | 25.56 | 21.35 | 18.28 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:17 | 194.37 | 250.33 | 16.77 | 39.67 | 37.13 | 12.03 | 46 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 26.63 | 7.4 | 18.55 | 56.11 | 32.55 | 52.61 | 25.56 | 21.35 | 18.38 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:17 | 194.25 | 249.81 | 16.77 | 39.67 | 37.13 | 12.03 | 46 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 26.92 | 7.41 | 18.55 | 56.12 | 32.56 | 52.56 | 25.56 | 21.35 | 18.98 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:17 | 194.23 | 250.76 | 16.77 | 39.67 | 37.03 | 12.03 | 46 | 17.18 | 21.32 | 30.52 | 26.9 | 7.43 | 18.54 | 56.07 | 32.57 | 52.59 | 25.56 | 21.35 | 18.88 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:17 | 193.62 | 251.14 | 16.87 | 39.67 | 37.13 | 12.03 | 46 | 17.18 | 21.32 | 30.42 | 26.79 | 7.45 | 18.55 | 56.07 | 32.57 | 52.58 | 25.56 | 21.35 | 19.08 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:17 | 193.74 | 251.59 | 16.77 | 39.67 | 37.13 | 12.03 | 46 | 17.18 | 21.32 | 30.42 | 27.04 | 7.46 | 18.54 | 56.07 | 32.56 | 52.59 | 25.56 | 21.35 | 19.18 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:17 | 193.86 | 251.23 | 16.77 | 39.67 | 37.03 | 12.03 | 46 | 17.18 | 21.32 | 30.42 | 27.23 | 7.49 | 18.56 | 56.06 | 32.54 | 52.58 | 25.56 | 21.35 | 18.58 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:17 | 193.61 | 250.73 | 16.87 | 39.67 | 37.03 | 12.13 | 46.1 | 17.18 | 21.32 | 30.52 | 27.27 | 7.5 | 18.58 | 56.07 | 32.52 | 52.58 | 25.56 | 21.35 | 18.28 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:17 | 193.73 | 250.71 | 16.87 | 39.77 | 37.03 | 12.13 | 46 | 17.18 | 21.32 | 30.52 | 27.32 | 7.51 | 18.59 | 56.04 | 32.54 | 52.58 | 25.56 | 21.25 | 18.18 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:17 | 193.8 | 250.86 | 16.87 | 39.77 | 37.03 | 12.13 | 46 | 17.18 | 21.32 | 30.52 | 27.29 | 7.54 | 18.58 | 56.04 | 32.51 | 52.58 | 25.56 | 21.35 | 19.18 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:17 | 193.86 | 251.24 | 16.87 | 39.77 | 37.03 | 12.13 | 45.9 | 17.28 | 21.22 | 30.42 | 26.93 | 7.54 | 18.59 | 56.01 | 32.53 | 52.55 | 25.56 | 21.35 | 19.18 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:17 | 194 | 251.15 | 16.87 | 39.77 | 37.03 | 12.23 | 46 | 17.28 | 21.22 | 30.42 | 26.84 | 7.55 | 18.58 | 55.99 | 32.54 | 52.56 | 25.46 | 21.35 | 18.78 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:17 | 193.87 | 251.2 | 16.96 | 39.77 | 37.03 | 12.23 | 46 | 17.28 | 21.13 | 30.42 | 26.91 | 7.58 | 18.58 | 55.96 | 32.53 | 52.61 | 25.46 | 21.35 | 18.88 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:17 | 194.25 | 251.56 | 16.96 | 39.67 | 37.03 | 12.23 | 46 | 17.28 | 21.13 | 30.52 | 26.48 | 7.58 | 18.57 | 55.95 | 32.54 | 52.58 | 25.46 | 21.35 | 18.98 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:17 | 193.94 | 251.55 | 16.96 | 39.67 | 37.03 | 12.23 | 46 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 26.89 | 7.6 | 18.58 | 55.95 | 32.57 | 52.58 | 25.36 | 21.35 | 18.88 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:17 | 194.06 | 251.67 | 17.06 | 39.67 | 37.03 | 12.23 | 45.9 | 17.38 | 21.13 | 30.72 | 27.42 | 7.61 | 18.56 | 55.93 | 32.57 | 52.58 | 25.26 | 21.35 | 18.68 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:17 | 194.97 | 251.81 | 17.06 | 39.67 | 37.13 | 12.23 | 45.9 | 17.38 | 21.13 | 30.72 | 27.25 | 7.61 | 18.57 | 55.93 | 32.56 | 52.55 | 25.26 | 21.35 | 18.08 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:17 | 194.98 | 251.24 | 17.06 | 39.67 | 37.13 | 12.13 | 45.9 | 17.38 | 21.13 | 30.72 | 27.14 | 7.63 | 18.57 | 55.85 | 32.58 | 52.58 | 25.17 | 21.35 | 18.68 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:18 | 194.49 | 250.78 | 17.06 | 39.67 | 37.13 | 12.03 | 46 | 17.38 | 21.13 | 30.72 | 26.91 | 7.66 | 18.57 | 55.85 | 32.56 | 52.58 | 25.17 | 21.35 | 18.68 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:18 | 194.87 | 251.04 | 17.06 | 39.67 | 37.13 | 12.03 | 46.1 | 17.38 | 21.03 | 30.72 | 26.8 | 7.67 | 18.59 | 55.8 | 32.57 | 52.58 | 25.17 | 21.25 | 18.68 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:18 | 195.29 | 251.24 | 17.06 | 39.67 | 37.13 | 12.03 | 46.1 | 17.38 | 21.03 | 30.72 | 27.44 | 7.69 | 18.48 | 55.8 | 32.58 | 52.55 | 25.17 | 21.25 | 18.78 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:18 | 195.07 | 251.44 | 17.16 | 39.67 | 37.13 | 12.03 | 46.1 | 17.28 | 21.03 | 30.72 | 27.37 | 7.73 | 18.49 | 55.8 | 32.57 | 52.58 | 25.17 | 21.25 | 18.78 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:18 | 195.61 | 251.57 | 17.16 | 39.57 | 37.13 | 12.03 | 46.1 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 26.91 | 7.74 | 18.49 | 55.77 | 32.56 | 52.53 | 25.07 | 21.25 | 18.88 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:18 | 194.94 | 251.34 | 17.16 | 39.57 | 37.13 | 12.13 | 46.1 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 27.05 | 7.77 | 18.52 | 55.74 | 32.56 | 52.55 | 25.07 | 21.25 | 18.88 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:18 | 195.07 | 251.38 | 17.16 | 39.57 | 37.13 | 12.13 | 46.1 | 17.28 | 21.13 | 30.62 | 27.3 | 7.78 | 18.51 | 55.72 | 32.55 | 52.52 | 25.17 | 21.25 | 18.58 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:18 | 194.96 | 251.39 | 17.16 | 39.57 | 37.23 | 12.13 | 46.1 | 17.28 | 21.13 | 30.62 | 26.91 | 7.8 | 18.51 | 55.69 | 32.56 | 52.51 | 25.17 | 21.25 | 18.78 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:18 | 195.14 | 251.45 | 17.16 | 39.57 | 37.23 | 12.03 | 46.2 | 17.28 | 21.13 | 30.62 | 26.75 | 7.81 | 18.52 | 55.69 | 32.56 | 52.53 | 25.26 | 21.35 | 19.08 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:18 | 194.89 | 251.24 | 17.16 | 39.57 | 37.23 | 11.93 | 46.2 | 17.28 | 21.13 | 30.62 | 26.9 | 7.84 | 18.52 | 55.69 | 32.56 | 52.55 | 25.36 | 21.35 | 19.18 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:18 | 194.4 | 251.43 | 17.16 | 39.57 | 37.33 | 11.93 | 46.2 | 17.28 | 21.13 | 30.62 | 27.06 | 7.85 | 18.52 | 55.67 | 32.55 | 52.53 | 25.36 | 21.35 | 18.78 | 26.7 | 0
2024-07-22 17:18 | 194.25 | 251.55 | 17.26 | 39.67 | 37.33 | 11.93 | 46.3 | 17.28 | 21.13 | 30.52 | 27.31 | 7.86 | 18.53 | 55.65 | 32.55 | 52.53 | 25.36 | 21.35 | 18.18 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:18 | 194.8 | 251.81 | 17.16 | 39.67 | 37.23 | 11.93 | 46.2 | 17.28 | 21.13 | 30.52 | 27.25 | 7.9 | 18.53 | 55.64 | 32.57 | 52.53 | 25.36 | 21.35 | 18.78 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:18 | 194.98 | 251.48 | 17.16 | 39.67 | 37.23 | 11.93 | 46.3 | 17.28 | 21.22 | 30.52 | 27.06 | 7.9 | 18.52 | 55.61 | 32.57 | 52.53 | 25.36 | 21.35 | 18.98 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:18 | 194.19 | 251.6 | 17.16 | 39.67 | 37.23 | 11.93 | 46.3 | 17.28 | 21.22 | 30.62 | 26.91 | 7.9 | 18.52 | 55.59 | 32.55 | 52.54 | 25.46 | 21.25 | 18.88 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:18 | 194.06 | 251.73 | 17.16 | 39.67 | 37.23 | 11.93 | 46.3 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 27.22 | 7.92 | 18.52 | 55.59 | 32.56 | 52.53 | 25.46 | 21.35 | 18.78 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:18 | 193.88 | 251.63 | 17.06 | 39.67 | 37.23 | 11.93 | 46.3 | 17.18 | 21.32 | 30.52 | 27.32 | 7.94 | 18.52 | 55.59 | 32.56 | 52.53 | 25.46 | 21.35 | 19.27 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:18 | 194.11 | 251.33 | 17.06 | 39.77 | 37.23 | 11.93 | 46.3 | 17.18 | 21.32 | 30.42 | 26.95 | 7.94 | 18.53 | 55.56 | 32.57 | 52.52 | 25.46 | 21.35 | 18.98 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:18 | 194.41 | 251.27 | 17.06 | 39.77 | 37.23 | 11.93 | 46.4 | 17.18 | 21.32 | 30.42 | 26.87 | 7.96 | 18.54 | 55.53 | 32.57 | 52.52 | 25.46 | 21.35 | 18.48 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:18 | 194.06 | 250.72 | 17.06 | 39.77 | 37.23 | 11.93 | 46.4 | 17.18 | 21.42 | 30.32 | 26.79 | 7.96 | 18.55 | 55.53 | 32.59 | 52.53 | 25.56 | 21.35 | 19.08 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:18 | 194.3 | 251.01 | 17.06 | 39.77 | 37.13 | 11.83 | 46.4 | 17.18 | 21.42 | 30.42 | 27.11 | 7.96 | 18.55 | 55.5 | 32.57 | 52.51 | 25.56 | 21.35 | 19.08 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:18 | 194.62 | 250.36 | 17.06 | 39.77 | 37.13 | 11.93 | 46.4 | 17.08 | 21.32 | 30.42 | 27.14 | 7.98 | 18.55 | 55.48 | 32.56 | 52.53 | 25.46 | 21.35 | 19.27 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:18 | 194.74 | 250.68 | 17.06 | 39.77 | 37.13 | 11.93 | 46.2 | 17.18 | 21.42 | 30.42 | 26.9 | 7.98 | 18.56 | 55.46 | 32.55 | 52.53 | 25.56 | 21.35 | 18.38 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:18 | 195.07 | 250.64 | 17.06 | 39.77 | 37.23 | 12.03 | 46.4 | 17.18 | 21.42 | 30.32 | 27.22 | 7.98 | 18.56 | 55.45 | 32.55 | 52.53 | 25.66 | 21.35 | 18.98 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:18 | 195.38 | 250.63 | 17.06 | 39.77 | 37.13 | 12.03 | 46.3 | 17.28 | 21.42 | 30.32 | 27.17 | 7.98 | 18.55 | 55.44 | 32.56 | 52.53 | 25.66 | 21.35 | 18.78 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:18 | 194.86 | 250.89 | 16.96 | 39.77 | 37.13 | 12.03 | 46.3 | 17.28 | 21.42 | 30.32 | 27.36 | 8 | 18.56 | 55.43 | 32.54 | 52.5 | 25.56 | 21.35 | 18.68 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:18 | 194.31 | 250.22 | 16.87 | 39.77 | 37.13 | 12.03 | 46.3 | 17.28 | 21.32 | 30.32 | 26.88 | 7.98 | 18.57 | 55.4 | 32.55 | 52.53 | 25.56 | 21.35 | 19.08 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:18 | 194.23 | 250.16 | 16.87 | 39.87 | 37.13 | 12.13 | 46.3 | 17.28 | 21.32 | 30.42 | 27.32 | 7.98 | 18.57 | 55.38 | 32.57 | 52.53 | 25.56 | 21.35 | 19.18 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:18 | 194.17 | 250.51 | 16.87 | 39.87 | 37.03 | 12.03 | 46.3 | 17.28 | 21.32 | 30.52 | 26.96 | 7.98 | 18.58 | 55.37 | 32.57 | 52.5 | 25.76 | 21.35 | 18.68 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:18 | 194.41 | 250.93 | 16.87 | 39.87 | 37.03 | 12.03 | 46.3 | 17.28 | 21.22 | 30.62 | 27.11 | 7.97 | 18.58 | 55.36 | 32.57 | 52.46 | 25.66 | 21.35 | 18.18 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:18 | 194.41 | 250.46 | 16.87 | 39.87 | 37.03 | 12.13 | 46.3 | 17.28 | 21.22 | 30.62 | 27.42 | 7.97 | 18.58 | 55.35 | 32.58 | 52.43 | 25.66 | 21.35 | 18.68 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:18 | 195.09 | 251.07 | 16.87 | 39.87 | 36.93 | 12.23 | 46.3 | 17.28 | 21.32 | 30.62 | 27.43 | 7.96 | 18.58 | 55.35 | 32.58 | 52.42 | 25.56 | 21.35 | 18.68 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:18 | 194.73 | 251.08 | 16.87 | 39.87 | 36.93 | 12.23 | 46.3 | 17.28 | 21.32 | 30.62 | 27.56 | 7.94 | 18.57 | 55.33 | 32.58 | 52.4 | 25.46 | 21.35 | 18.48 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:18 | 194.32 | 251.81 | 16.77 | 39.87 | 36.93 | 12.23 | 46.2 | 17.28 | 21.32 | 30.52 | 27.53 | 7.92 | 18.58 | 55.29 | 32.55 | 52.4 | 25.46 | 21.35 | 18.98 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:18 | 195.05 | 252.32 | 16.77 | 39.87 | 36.93 | 12.23 | 46.3 | 17.28 | 21.32 | 30.52 | 26.81 | 7.9 | 18.58 | 55.28 | 32.55 | 52.4 | 25.36 | 21.35 | 18.98 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:18 | 195.28 | 252.36 | 16.87 | 39.87 | 37.03 | 12.23 | 46.3 | 17.38 | 21.32 | 30.52 | 26.98 | 7.89 | 18.58 | 55.28 | 32.47 | 52.4 | 25.36 | 21.35 | 18.98 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:18 | 195.52 | 252.85 | 16.96 | 39.87 | 37.03 | 12.23 | 46.3 | 17.38 | 21.22 | 30.52 | 27.32 | 7.86 | 18.61 | 55.27 | 32.47 | 52.38 | 25.36 | 21.35 | 18.68 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:18 | 195.63 | 252.24 | 16.96 | 39.77 | 36.93 | 12.23 | 46.2 | 17.38 | 21.22 | 30.52 | 26.8 | 7.85 | 18.63 | 55.27 | 32.46 | 52.38 | 25.36 | 21.35 | 18.88 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:18 | 195.51 | 252.35 | 16.96 | 39.87 | 36.93 | 12.23 | 46.3 | 17.38 | 21.32 | 30.52 | 27.08 | 7.83 | 18.69 | 55.25 | 32.46 | 52.38 | 25.26 | 21.35 | 18.88 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:18 | 195.51 | 252.15 | 16.96 | 39.87 | 37.03 | 12.23 | 46.3 | 17.38 | 21.22 | 30.52 | 27.27 | 7.81 | 18.7 | 55.25 | 32.46 | 52.38 | 25.17 | 21.35 | 18.18 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:18 | 195.57 | 252.61 | 17.06 | 39.87 | 37.03 | 12.32 | 46.3 | 17.38 | 21.22 | 30.52 | 27.31 | 7.81 | 18.68 | 55.22 | 32.46 | 52.35 | 25.26 | 21.35 | 18.38 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:18 | 195.69 | 252.95 | 16.96 | 39.87 | 37.03 | 12.23 | 46.3 | 17.38 | 21.22 | 30.52 | 27.01 | 7.79 | 18.68 | 55.2 | 32.46 | 52.35 | 25.17 | 21.35 | 18.68 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:18 | 194.6 | 252.92 | 16.96 | 39.87 | 37.13 | 12.32 | 46.3 | 17.38 | 21.22 | 30.52 | 27.46 | 7.78 | 18.69 | 55.18 | 32.48 | 52.35 | 25.07 | 21.35 | 18.78 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:18 | 194.11 | 252.88 | 16.96 | 39.87 | 37.13 | 12.23 | 46.3 | 17.38 | 21.13 | 30.62 | 27.05 | 7.77 | 18.59 | 55.14 | 32.48 | 52.32 | 25.07 | 21.35 | 18.78 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:18 | 193.68 | 253.33 | 17.06 | 39.87 | 37.13 | 12.23 | 46.3 | 17.38 | 21.13 | 30.72 | 27.07 | 7.76 | 18.69 | 55.17 | 32.48 | 52.35 | 25.07 | 21.35 | 18.78 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:18 | 193.43 | 252.65 | 17.06 | 39.87 | 37.13 | 12.13 | 46.4 | 17.38 | 21.13 | 30.72 | 26.7 | 7.75 | 18.71 | 55.17 | 32.59 | 52.39 | 24.97 | 21.35 | 18.78 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:18 | 193.86 | 252.02 | 17.06 | 39.87 | 37.13 | 12.13 | 46.4 | 17.28 | 21.13 | 30.82 | 27.36 | 7.74 | 18.72 | 55.14 | 32.49 | 52.35 | 24.97 | 21.25 | 18.48 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:18 | 194.3 | 251.84 | 17.06 | 39.87 | 37.13 | 12.13 | 46.4 | 17.28 | 21.13 | 30.82 | 26.79 | 7.73 | 18.72 | 55.13 | 32.48 | 52.36 | 24.97 | 21.25 | 18.88 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:18 | 193.69 | 251.98 | 17.16 | 39.87 | 37.13 | 12.13 | 46.4 | 17.28 | 21.22 | 30.82 | 27.13 | 7.73 | 18.73 | 55.09 | 32.48 | 52.33 | 24.97 | 21.25 | 19.18 | 26.99 | 0
2024-07-22 17:18 | 193.73 | 252.37 | 17.16 | 39.77 | 37.13 | 12.13 | 46.4 | 17.28 | 21.32 | 30.82 | 26.99 | 7.73 | 18.73 | 55.1 | 32.48 | 52.33 | 24.97 | 21.25 | 19.27 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:18 | 194.04 | 252.22 | 17.16 | 39.77 | 37.13 | 12.13 | 46.4 | 17.28 | 21.32 | 30.72 | 27.29 | 7.71 | 18.7 | 55.1 | 32.47 | 52.36 | 24.97 | 21.25 | 18.88 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:18 | 194.36 | 251.27 | 17.16 | 39.77 | 37.23 | 12.13 | 46.5 | 17.28 | 21.32 | 30.72 | 26.93 | 7.72 | 18.73 | 55.08 | 32.48 | 52.33 | 24.97 | 21.25 | 19.08 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:18 | 194.85 | 251.47 | 17.16 | 39.77 | 37.23 | 12.13 | 46.5 | 17.28 | 21.32 | 30.72 | 26.78 | 7.73 | 18.72 | 55.08 | 32.49 | 52.36 | 24.97 | 21.25 | 18.98 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:18 | 195.08 | 251.74 | 17.16 | 39.77 | 37.33 | 12.03 | 46.5 | 17.28 | 21.32 | 30.62 | 27.35 | 7.72 | 18.72 | 55.09 | 32.49 | 52.33 | 24.97 | 21.25 | 18.78 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:18 | 194.78 | 251.62 | 17.16 | 39.77 | 37.33 | 12.03 | 46.6 | 17.28 | 21.32 | 30.62 | 26.83 | 7.75 | 18.71 | 55.08 | 32.49 | 52.33 | 24.97 | 21.25 | 18.68 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:18 | 193.73 | 251.4 | 17.16 | 39.77 | 37.33 | 12.03 | 46.6 | 17.28 | 21.32 | 30.62 | 27.11 | 7.75 | 18.74 | 55.05 | 32.49 | 52.33 | 24.97 | 21.15 | 19.18 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:18 | 193.73 | 252 | 17.16 | 39.77 | 37.33 | 12.03 | 46.6 | 17.18 | 21.32 | 30.52 | 27.03 | 7.77 | 18.74 | 55.06 | 32.5 | 52.33 | 24.97 | 21.15 | 18.98 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:18 | 193.62 | 252.04 | 17.16 | 39.87 | 37.33 | 12.03 | 46.6 | 17.18 | 21.42 | 30.52 | 27.12 | 7.79 | 18.74 | 55.05 | 32.49 | 52.33 | 24.97 | 21.15 | 18.78 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:18 | 194.6 | 252.31 | 16.96 | 39.87 | 37.23 | 12.03 | 46.6 | 17.18 | 21.42 | 30.42 | 26.86 | 7.83 | 18.75 | 55.05 | 32.49 | 52.33 | 25.07 | 21.15 | 18.88 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:18 | 194.6 | 251.94 | 16.96 | 39.87 | 37.33 | 11.93 | 46.6 | 17.18 | 21.42 | 30.42 | 27.11 | 7.84 | 18.75 | 55.03 | 32.49 | 52.33 | 25.07 | 21.15 | 19.37 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:18 | 194.78 | 251.28 | 16.96 | 39.87 | 37.23 | 11.93 | 46.6 | 17.18 | 21.42 | 30.42 | 27.15 | 7.86 | 18.73 | 55.03 | 32.47 | 52.33 | 25.07 | 21.15 | 19.37 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:19 | 195.02 | 250.72 | 16.96 | 39.87 | 37.23 | 11.93 | 46.6 | 17.18 | 21.42 | 30.42 | 26.92 | 7.87 | 18.74 | 55.02 | 32.47 | 52.33 | 25.17 | 21.15 | 19.27 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.23 | 251.07 | 16.96 | 39.97 | 37.23 | 12.03 | 46.69 | 17.18 | 21.42 | 30.42 | 27.29 | 7.89 | 18.74 | 55.04 | 32.48 | 52.33 | 25.17 | 21.15 | 18.98 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:19 | 193.39 | 251.03 | 16.96 | 39.97 | 37.23 | 12.03 | 46.69 | 17.08 | 21.42 | 30.52 | 26.98 | 7.91 | 18.72 | 55.04 | 32.45 | 52.33 | 25.26 | 21.15 | 18.78 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:19 | 193.02 | 250.57 | 16.96 | 39.97 | 37.13 | 12.13 | 46.6 | 17.08 | 21.42 | 30.52 | 27.07 | 7.94 | 18.72 | 55 | 32.45 | 52.33 | 25.26 | 21.15 | 19.08 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:19 | 193.57 | 249.97 | 16.96 | 39.97 | 37.23 | 12.03 | 46.69 | 17.08 | 21.42 | 30.52 | 27.3 | 7.95 | 18.76 | 55.02 | 32.46 | 52.33 | 25.36 | 21.15 | 19.08 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.36 | 250.81 | 16.96 | 39.97 | 37.23 | 12.13 | 46.69 | 17.08 | 21.42 | 30.52 | 26.81 | 7.98 | 18.75 | 55.01 | 32.45 | 52.36 | 25.36 | 21.15 | 19.27 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.6 | 250.8 | 16.96 | 39.97 | 37.13 | 12.13 | 46.6 | 17.08 | 21.42 | 30.52 | 27.35 | 7.99 | 18.76 | 55.01 | 32.48 | 52.33 | 25.36 | 21.25 | 19.37 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.53 | 251.36 | 16.96 | 39.97 | 37.23 | 12.13 | 46.6 | 17.18 | 21.42 | 30.42 | 26.99 | 8.02 | 18.75 | 54.97 | 32.47 | 52.33 | 25.36 | 21.25 | 18.68 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.16 | 251.35 | 16.87 | 39.97 | 37.13 | 12.13 | 46.6 | 17.28 | 21.42 | 30.52 | 27.41 | 8.03 | 18.77 | 54.98 | 32.48 | 52.3 | 25.46 | 21.15 | 18.28 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.95 | 251.68 | 16.87 | 39.97 | 37.13 | 12.13 | 46.6 | 17.28 | 21.42 | 30.52 | 27.21 | 8.04 | 18.77 | 54.98 | 32.48 | 52.3 | 25.46 | 21.15 | 18.58 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.44 | 251.24 | 16.87 | 40.07 | 37.13 | 12.03 | 46.6 | 17.28 | 21.42 | 30.42 | 27.03 | 8.06 | 18.76 | 54.95 | 32.48 | 52.33 | 25.36 | 21.15 | 19.18 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.81 | 252.25 | 16.87 | 40.07 | 37.13 | 12.13 | 46.6 | 17.28 | 21.42 | 30.52 | 27.36 | 8.09 | 18.76 | 54.95 | 32.47 | 52.33 | 25.36 | 21.15 | 19.18 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:19 | 195.15 | 252.34 | 16.87 | 40.07 | 37.03 | 12.13 | 46.6 | 17.28 | 21.42 | 30.52 | 26.92 | 8.09 | 18.77 | 54.94 | 32.48 | 52.33 | 25.36 | 21.15 | 18.88 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.79 | 251.98 | 16.77 | 40.07 | 37.13 | 12.13 | 46.6 | 17.28 | 21.42 | 30.52 | 27.17 | 8.11 | 18.76 | 54.94 | 32.47 | 52.33 | 25.36 | 21.15 | 18.68 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.67 | 252.09 | 16.87 | 40.07 | 37.03 | 12.23 | 46.6 | 17.28 | 21.32 | 30.52 | 26.85 | 8.14 | 18.76 | 54.88 | 32.48 | 52.33 | 25.36 | 21.15 | 18.88 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.6 | 252.44 | 16.87 | 40.07 | 37.03 | 12.23 | 46.6 | 17.28 | 21.32 | 30.52 | 27.04 | 8.15 | 18.79 | 54.84 | 32.47 | 52.33 | 25.26 | 21.15 | 18.88 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.35 | 252.5 | 16.87 | 40.07 | 37.03 | 12.23 | 46.5 | 17.28 | 21.32 | 30.52 | 27.27 | 8.17 | 18.77 | 54.84 | 32.47 | 52.33 | 25.26 | 21.15 | 18.98 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.23 | 252.11 | 16.87 | 40.07 | 37.03 | 12.23 | 46.5 | 17.38 | 21.22 | 30.62 | 27.08 | 8.19 | 18.71 | 54.84 | 32.47 | 52.32 | 25.26 | 21.15 | 18.88 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:19 | 193.68 | 251.77 | 16.96 | 40.07 | 37.03 | 12.23 | 46.5 | 17.28 | 21.22 | 30.72 | 26.87 | 8.2 | 18.7 | 54.84 | 32.48 | 52.33 | 25.26 | 21.15 | 18.18 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:19 | 193.99 | 251.69 | 16.96 | 40.07 | 37.03 | 12.23 | 46.5 | 17.38 | 21.13 | 30.72 | 27.37 | 8.23 | 18.7 | 54.82 | 32.48 | 52.33 | 25.17 | 21.15 | 18.28 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:19 | 193.94 | 251.37 | 16.96 | 40.07 | 37.03 | 12.32 | 46.5 | 17.38 | 21.13 | 30.82 | 26.94 | 8.25 | 18.7 | 54.79 | 32.49 | 52.33 | 25.07 | 21.15 | 18.28 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.31 | 250.97 | 16.96 | 40.07 | 36.93 | 12.23 | 46.5 | 17.38 | 21.03 | 30.92 | 26.84 | 8.26 | 18.68 | 54.79 | 32.49 | 52.33 | 25.07 | 21.15 | 18.78 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.57 | 249.87 | 16.96 | 39.97 | 37.03 | 12.23 | 46.5 | 17.38 | 21.03 | 30.92 | 27.38 | 8.28 | 18.7 | 54.79 | 32.48 | 52.32 | 24.97 | 21.15 | 18.78 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:19 | 195.12 | 249.74 | 16.96 | 39.97 | 37.03 | 12.23 | 46.5 | 17.38 | 21.03 | 30.82 | 27.05 | 8.32 | 18.7 | 54.79 | 32.47 | 52.33 | 24.97 | 21.15 | 18.78 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.42 | 248.8 | 17.06 | 39.97 | 37.13 | 12.13 | 46.5 | 17.38 | 21.13 | 30.82 | 27.4 | 8.32 | 18.69 | 54.76 | 32.47 | 52.37 | 25.17 | 21.15 | 18.58 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.67 | 248.81 | 17.06 | 39.97 | 37.13 | 12.13 | 46.6 | 17.38 | 21.13 | 30.82 | 27.22 | 8.36 | 18.69 | 54.77 | 32.47 | 52.39 | 25.17 | 21.15 | 18.48 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:19 | 195.34 | 249.17 | 17.06 | 39.97 | 37.13 | 12.03 | 46.3 | 17.38 | 21.13 | 30.82 | 26.99 | 8.4 | 18.71 | 54.74 | 32.47 | 52.42 | 25.17 | 21.15 | 15.6 | 26.4 | 0
2024-07-22 17:19 | 195.7 | 249.37 | 17.06 | 40.07 | 37.13 | 12.13 | 46.6 | 17.38 | 21.13 | 30.72 | 27.26 | 8.41 | 18.72 | 54.72 | 32.47 | 52.42 | 25.07 | 21.25 | 18.88 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:19 | 195.26 | 249.13 | 17.16 | 39.97 | 37.13 | 12.13 | 46.69 | 17.38 | 21.22 | 30.72 | 26.98 | 8.42 | 18.72 | 54.68 | 32.5 | 52.39 | 25.17 | 21.15 | 18.58 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:19 | 195.01 | 248.74 | 17.16 | 40.07 | 37.13 | 12.13 | 46.69 | 17.38 | 21.22 | 30.62 | 27.14 | 8.44 | 18.73 | 54.69 | 32.54 | 52.45 | 25.17 | 21.06 | 17.39 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.7 | 248.88 | 16.96 | 40.07 | 37.13 | 12.13 | 46.69 | 17.38 | 21.13 | 30.62 | 27.08 | 8.47 | 18.73 | 54.68 | 32.55 | 52.42 | 25.07 | 21.06 | 17.59 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:19 | 195.01 | 249.03 | 17.16 | 40.07 | 37.13 | 12.13 | 46.69 | 17.38 | 21.13 | 30.72 | 27.18 | 8.48 | 18.73 | 54.68 | 32.56 | 52.42 | 25.17 | 21.15 | 18.08 | 26.6 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.61 | 248.8 | 17.16 | 39.97 | 37.13 | 12.13 | 46.69 | 17.38 | 21.13 | 30.72 | 27.53 | 8.51 | 18.72 | 54.69 | 32.55 | 52.43 | 25.17 | 21.15 | 18.58 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.55 | 249.01 | 17.06 | 39.97 | 37.13 | 12.13 | 46.69 | 17.38 | 21.13 | 30.62 | 27.02 | 8.52 | 18.73 | 54.67 | 32.56 | 52.43 | 25.26 | 21.15 | 18.48 | 26.79 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.41 | 249.61 | 16.96 | 39.87 | 37.13 | 12.13 | 46.79 | 17.38 | 21.13 | 30.52 | 27.39 | 8.53 | 18.72 | 54.64 | 32.56 | 52.45 | 25.46 | 21.15 | 18.18 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.29 | 250.01 | 17.06 | 39.97 | 37.23 | 12.13 | 46.69 | 17.28 | 21.13 | 30.52 | 27.24 | 8.56 | 18.72 | 54.64 | 32.57 | 52.45 | 25.36 | 21.15 | 18.48 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:19 | 193.99 | 249.37 | 17.16 | 40.07 | 37.33 | 12.03 | 46.69 | 17.38 | 21.22 | 30.62 | 27.21 | 8.56 | 18.73 | 54.62 | 32.57 | 52.45 | 25.36 | 21.15 | 18.68 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:19 | 193.93 | 249.88 | 17.16 | 39.97 | 37.33 | 11.93 | 46.79 | 17.38 | 21.22 | 30.72 | 27.08 | 8.57 | 18.73 | 54.62 | 32.57 | 52.42 | 25.46 | 21.15 | 18.78 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.24 | 249.72 | 16.87 | 39.97 | 37.23 | 12.03 | 46.79 | 17.38 | 21.32 | 30.72 | 27.12 | 8.58 | 18.72 | 54.62 | 32.57 | 52.43 | 25.66 | 21.15 | 16.99 | 25.2 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.36 | 249.65 | 17.16 | 40.07 | 37.23 | 11.93 | 46.89 | 17.28 | 21.22 | 30.72 | 27.33 | 8.62 | 18.73 | 54.58 | 32.57 | 52.42 | 25.46 | 21.15 | 18.98 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.34 | 249.09 | 17.06 | 40.07 | 37.23 | 11.93 | 46.89 | 17.28 | 21.22 | 30.72 | 26.97 | 8.62 | 18.74 | 54.58 | 32.56 | 52.45 | 25.56 | 21.15 | 18.78 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.89 | 248.89 | 17.06 | 40.07 | 37.23 | 11.93 | 46.89 | 17.18 | 21.32 | 30.62 | 26.63 | 8.64 | 18.73 | 54.55 | 32.58 | 52.42 | 25.46 | 21.15 | 18.78 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.53 | 249.12 | 16.96 | 40.07 | 37.23 | 11.93 | 46.89 | 17.18 | 21.32 | 30.52 | 27.16 | 8.66 | 18.73 | 54.53 | 32.59 | 52.42 | 25.56 | 21.15 | 19.08 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.35 | 249.9 | 16.96 | 40.17 | 37.23 | 11.93 | 46.89 | 17.18 | 21.42 | 30.42 | 27.32 | 8.68 | 18.73 | 54.53 | 32.57 | 52.43 | 25.56 | 21.15 | 18.88 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.21 | 250.62 | 16.96 | 40.17 | 37.23 | 11.93 | 46.89 | 17.18 | 21.42 | 30.42 | 27.19 | 8.69 | 18.73 | 54.53 | 32.57 | 52.39 | 25.46 | 21.15 | 18.78 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.15 | 250.77 | 16.96 | 40.17 | 37.13 | 11.93 | 46.89 | 17.18 | 21.42 | 30.52 | 26.96 | 8.72 | 18.75 | 54.51 | 32.56 | 52.39 | 25.56 | 21.15 | 18.98 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.4 | 251.14 | 16.96 | 40.17 | 37.13 | 12.03 | 46.89 | 17.18 | 21.42 | 30.52 | 26.94 | 8.76 | 18.74 | 54.48 | 32.56 | 52.4 | 25.46 | 21.15 | 18.38 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.34 | 251.07 | 16.96 | 40.17 | 37.13 | 12.03 | 46.89 | 17.18 | 21.42 | 30.52 | 27.16 | 8.77 | 18.74 | 54.48 | 32.56 | 52.4 | 25.36 | 21.15 | 18.18 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.27 | 250.22 | 16.96 | 40.17 | 36.93 | 12.13 | 46.89 | 17.18 | 21.42 | 30.42 | 27.45 | 8.8 | 18.75 | 54.45 | 32.56 | 52.42 | 25.46 | 21.15 | 18.78 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.58 | 250.07 | 16.96 | 40.17 | 37.13 | 12.03 | 46.89 | 17.28 | 21.42 | 30.42 | 27.04 | 8.82 | 18.75 | 54.43 | 32.57 | 52.4 | 25.36 | 21.15 | 19.18 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.47 | 249.71 | 16.96 | 40.17 | 37.13 | 12.03 | 46.79 | 17.28 | 21.42 | 30.42 | 27.52 | 8.85 | 18.78 | 54.46 | 32.54 | 52.39 | 25.36 | 21.15 | 19.18 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.41 | 249.66 | 16.87 | 40.17 | 37.13 | 12.03 | 46.79 | 17.28 | 21.32 | 30.42 | 27.63 | 8.87 | 18.78 | 54.43 | 32.54 | 52.39 | 25.17 | 21.15 | 19.18 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.15 | 249.56 | 16.87 | 40.17 | 37.13 | 12.03 | 46.79 | 17.28 | 21.22 | 30.42 | 27.13 | 8.9 | 18.85 | 54.43 | 32.57 | 52.39 | 25.17 | 21.15 | 18.88 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.46 | 250.04 | 16.87 | 40.17 | 37.03 | 12.03 | 46.79 | 17.28 | 21.22 | 30.42 | 26.85 | 8.94 | 18.89 | 54.4 | 32.57 | 52.36 | 25.07 | 21.15 | 18.98 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.6 | 250 | 16.87 | 40.17 | 37.03 | 12.13 | 46.79 | 17.28 | 21.22 | 30.52 | 27.45 | 8.96 | 18.87 | 54.38 | 32.56 | 52.36 | 25.07 | 21.15 | 18.98 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.11 | 249.3 | 16.87 | 40.17 | 37.03 | 12.13 | 46.79 | 17.28 | 21.22 | 30.52 | 27.07 | 8.99 | 18.87 | 54.38 | 32.56 | 52.37 | 25.17 | 21.15 | 18.98 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:19 | 193.79 | 249.28 | 16.87 | 40.17 | 37.03 | 12.03 | 46.79 | 17.28 | 21.32 | 30.42 | 27.14 | 9.02 | 18.87 | 54.35 | 32.57 | 52.36 | 25.17 | 21.15 | 19.27 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.71 | 248.98 | 16.87 | 40.17 | 37.03 | 12.13 | 46.79 | 17.28 | 21.32 | 30.42 | 27.66 | 9.05 | 18.87 | 54.35 | 32.56 | 52.36 | 25.17 | 21.15 | 18.78 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:19 | 194.77 | 249 | 16.77 | 40.17 | 37.03 | 12.23 | 46.79 | 17.28 | 21.32 | 30.42 | 27.1 | 9.08 | 18.87 | 54.33 | 32.58 | 52.35 | 25.17 | 21.15 | 18.28 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:20 | 194.53 | 249.15 | 16.77 | 40.17 | 37.03 | 12.23 | 46.89 | 17.28 | 21.32 | 30.42 | 26.92 | 9.09 | 18.86 | 54.3 | 32.58 | 52.36 | 25.17 | 21.15 | 18.28 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:20 | 194.83 | 249.1 | 16.77 | 40.17 | 37.03 | 12.23 | 46.79 | 17.28 | 21.32 | 30.42 | 27.43 | 9.11 | 18.88 | 54.3 | 32.57 | 52.36 | 25.17 | 21.15 | 18.98 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:20 | 194.22 | 248.9 | 16.77 | 40.17 | 37.03 | 12.23 | 46.79 | 17.28 | 21.32 | 30.52 | 27.06 | 9.14 | 18.88 | 54.27 | 32.58 | 52.36 | 25.07 | 21.15 | 19.27 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:20 | 195.09 | 248.85 | 16.87 | 40.17 | 37.03 | 12.23 | 46.79 | 17.38 | 21.22 | 30.52 | 27.32 | 9.15 | 18.87 | 54.27 | 32.57 | 52.36 | 25.26 | 21.15 | 18.98 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:20 | 195.58 | 249.02 | 16.87 | 40.26 | 36.93 | 12.23 | 46.79 | 17.38 | 21.22 | 30.52 | 26.98 | 9.17 | 18.87 | 54.23 | 32.58 | 52.36 | 25.26 | 21.15 | 18.88 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:20 | 195.33 | 249.18 | 16.87 | 40.17 | 36.93 | 12.23 | 46.79 | 17.38 | 21.22 | 30.62 | 26.99 | 9.2 | 18.88 | 54.25 | 32.59 | 52.34 | 25.26 | 21.15 | 18.88 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:20 | 194.9 | 248.62 | 16.87 | 40.17 | 36.93 | 12.23 | 46.79 | 17.38 | 21.22 | 30.72 | 27.38 | 9.2 | 18.85 | 54.25 | 32.58 | 52.34 | 25.36 | 21.15 | 18.88 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:20 | 194.54 | 248.73 | 16.87 | 40.17 | 37.03 | 12.23 | 46.79 | 17.38 | 21.22 | 30.72 | 27.11 | 9.21 | 18.88 | 54.21 | 32.57 | 52.34 | 25.36 | 21.15 | 19.08 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:20 | 194.3 | 248.95 | 16.87 | 40.17 | 37.03 | 12.23 | 46.79 | 17.38 | 21.13 | 30.72 | 27.03 | 9.23 | 18.9 | 54.19 | 32.57 | 52.34 | 25.46 | 21.15 | 18.78 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:20 | 193.45 | 248.45 | 16.87 | 40.17 | 37.03 | 12.13 | 46.79 | 17.38 | 21.22 | 30.72 | 26.91 | 9.23 | 18.9 | 54.2 | 32.57 | 52.32 | 25.46 | 21.15 | 18.18 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:20 | 194 | 248.09 | 16.87 | 40.17 | 37.13 | 12.13 | 46.79 | 17.38 | 21.22 | 30.72 | 27.29 | 9.24 | 18.9 | 54.17 | 32.56 | 52.3 | 25.46 | 21.15 | 18.48 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:20 | 194.65 | 248.49 | 16.87 | 40.26 | 37.13 | 12.13 | 46.89 | 17.38 | 21.13 | 30.72 | 26.92 | 9.26 | 18.9 | 54.13 | 32.56 | 52.28 | 25.46 | 21.15 | 18.48 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:20 | 194.89 | 248.64 | 16.77 | 40.26 | 37.13 | 12.13 | 46.89 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 26.63 | 9.25 | 18.9 | 54.14 | 32.56 | 52.28 | 25.46 | 21.15 | 18.38 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:20 | 194.59 | 249.07 | 16.87 | 40.26 | 37.13 | 12.13 | 46.89 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 27.18 | 9.27 | 18.91 | 54.14 | 32.55 | 52.28 | 25.46 | 21.15 | 18.98 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:20 | 194.16 | 249.46 | 16.87 | 40.17 | 37.13 | 12.13 | 46.89 | 17.28 | 21.22 | 30.72 | 27.2 | 9.28 | 18.91 | 54.13 | 32.54 | 52.28 | 25.56 | 21.15 | 18.98 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:20 | 195.44 | 249.96 | 16.87 | 40.17 | 37.13 | 12.13 | 46.89 | 17.28 | 21.22 | 30.62 | 26.93 | 9.28 | 18.93 | 54.11 | 32.57 | 52.28 | 25.56 | 21.15 | 18.98 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:20 | 195.14 | 250.83 | 16.87 | 40.17 | 37.13 | 12.13 | 46.89 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 27.2 | 9.29 | 18.91 | 54.08 | 32.57 | 52.28 | 25.56 | 21.15 | 18.98 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:20 | 195.44 | 251.29 | 16.87 | 40.17 | 37.23 | 12.13 | 46.89 | 17.28 | 21.22 | 30.52 | 26.89 | 9.33 | 18.9 | 54.07 | 32.56 | 52.29 | 25.56 | 21.15 | 19.18 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:20 | 194.95 | 251.7 | 16.96 | 40.17 | 37.23 | 12.03 | 46.99 | 17.28 | 21.32 | 30.62 | 27.16 | 9.33 | 18.91 | 54.04 | 32.55 | 52.28 | 25.56 | 21.15 | 19.37 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:20 | 194.41 | 252.46 | 16.96 | 40.17 | 37.23 | 12.03 | 46.99 | 17.28 | 21.32 | 30.62 | 27.15 | 9.35 | 18.92 | 54.06 | 32.55 | 52.28 | 25.56 | 21.15 | 18.98 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:20 | 194.17 | 252.54 | 16.96 | 40.17 | 37.23 | 12.03 | 46.99 | 17.18 | 21.32 | 30.62 | 27.38 | 9.39 | 18.89 | 54.06 | 32.55 | 52.28 | 25.56 | 21.15 | 18.28 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:20 | 193.8 | 252.03 | 16.96 | 40.17 | 37.23 | 11.93 | 46.99 | 17.18 | 21.22 | 30.62 | 27.26 | 9.4 | 18.92 | 54.03 | 32.54 | 52.28 | 25.46 | 21.06 | 18.78 | 26.79 | 0
2024-07-22 17:20 | 193.68 | 251.67 | 16.87 | 40.17 | 37.23 | 11.93 | 47.09 | 17.08 | 21.32 | 30.62 | 27.02 | 9.45 | 18.94 | 54.04 | 32.53 | 52.28 | 25.46 | 21.15 | 19.27 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:20 | 193.61 | 251.45 | 16.96 | 40.26 | 37.23 | 12.03 | 46.99 | 17.18 | 21.32 | 30.72 | 27.19 | 9.49 | 18.93 | 54.04 | 32.55 | 52.29 | 25.46 | 21.15 | 19.27 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:20 | 193.73 | 251.24 | 16.96 | 40.26 | 37.23 | 12.03 | 47.09 | 17.18 | 21.32 | 30.62 | 27.52 | 9.5 | 18.92 | 54 | 32.54 | 52.28 | 25.46 | 21.15 | 18.98 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:20 | 193.98 | 250.93 | 16.96 | 40.26 | 37.23 | 11.93 | 47.09 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 27.18 | 9.54 | 18.93 | 54 | 32.56 | 52.28 | 25.46 | 21.15 | 19.08 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:20 | 193.61 | 250.74 | 16.87 | 40.17 | 37.23 | 12.03 | 47.09 | 17.08 | 21.42 | 30.52 | 27.13 | 9.58 | 18.93 | 54.01 | 32.56 | 52.28 | 25.46 | 21.06 | 19.08 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:20 | 194.66 | 250.63 | 16.87 | 40.26 | 37.33 | 12.03 | 47.09 | 17.08 | 21.42 | 30.52 | 26.69 | 9.59 | 18.92 | 53.99 | 32.56 | 52.28 | 25.36 | 21.06 | 18.58 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:20 | 194.66 | 250.9 | 16.87 | 40.26 | 37.33 | 11.93 | 47.09 | 17.08 | 21.42 | 30.42 | 27.04 | 9.62 | 18.92 | 53.98 | 32.56 | 52.28 | 25.26 | 21.06 | 18.98 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:20 | 194.59 | 250.83 | 16.87 | 40.26 | 37.23 | 11.93 | 47.09 | 17.08 | 21.42 | 30.42 | 27.28 | 9.66 | 18.94 | 53.95 | 32.54 | 52.28 | 25.17 | 21.06 | 18.98 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:20 | 194.47 | 250.61 | 16.87 | 40.26 | 37.13 | 11.93 | 47.09 | 17.08 | 21.42 | 30.42 | 27.5 | 9.68 | 18.93 | 53.92 | 32.52 | 52.28 | 25.17 | 21.06 | 19.57 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:20 | 194.78 | 250.06 | 16.87 | 40.26 | 37.13 | 12.03 | 47.19 | 17.08 | 21.52 | 30.42 | 26.99 | 9.7 | 18.92 | 53.9 | 32.54 | 52.26 | 25.07 | 21.06 | 19.57 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:20 | 195.51 | 250.26 | 16.87 | 40.26 | 37.13 | 12.03 | 47.09 | 16.98 | 21.52 | 30.52 | 27.43 | 9.72 | 18.92 | 53.84 | 32.54 | 52.23 | 25.07 | 21.06 | 19.37 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:20 | 195.37 | 250.68 | 16.87 | 40.26 | 37.13 | 12.03 | 47.09 | 16.98 | 21.52 | 30.52 | 27.56 | 9.74 | 18.93 | 53.84 | 32.55 | 52.21 | 25.07 | 21.06 | 19.18 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:20 | 195.19 | 250.75 | 16.87 | 40.26 | 37.13 | 12.03 | 47.09 | 17.08 | 21.52 | 30.52 | 27.1 | 9.76 | 18.92 | 53.81 | 32.55 | 52.21 | 25.17 | 21.15 | 19.08 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:20 | 195.68 | 250.69 | 16.77 | 40.26 | 37.13 | 12.13 | 47.09 | 17.18 | 21.52 | 30.52 | 26.76 | 9.79 | 18.87 | 53.81 | 32.54 | 52.21 | 25.17 | 21.06 | 19.08 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:20 | 195.14 | 250.63 | 16.77 | 40.26 | 37.13 | 12.13 | 47.09 | 17.18 | 21.42 | 30.42 | 27.27 | 9.8 | 18.84 | 53.81 | 32.5 | 52.21 | 25.17 | 21.15 | 19.08 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:20 | 194.28 | 249.77 | 16.77 | 40.36 | 37.13 | 12.13 | 46.99 | 17.18 | 21.32 | 30.42 | 27.11 | 9.82 | 18.84 | 53.8 | 32.47 | 52.21 | 25.07 | 21.15 | 19.08 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:20 | 194.22 | 249.62 | 16.77 | 40.36 | 37.03 | 12.13 | 46.99 | 17.18 | 21.32 | 30.52 | 27.25 | 9.86 | 18.83 | 53.8 | 32.47 | 52.21 | 25.07 | 21.15 | 18.58 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:20 | 194.03 | 249.57 | 16.77 | 40.36 | 37.03 | 12.13 | 47.09 | 17.18 | 21.32 | 30.52 | 27.44 | 9.85 | 18.85 | 53.77 | 32.47 | 52.21 | 25.17 | 21.15 | 19.37 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:20 | 194.09 | 248.94 | 16.77 | 40.36 | 37.03 | 12.23 | 47.09 | 17.18 | 21.32 | 30.52 | 27.19 | 9.87 | 18.85 | 53.77 | 32.46 | 52.21 | 25.17 | 21.06 | 19.27 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:20 | 194.63 | 249.01 | 16.67 | 40.36 | 36.93 | 12.23 | 47.09 | 17.18 | 21.32 | 30.42 | 27.13 | 9.89 | 18.95 | 53.83 | 32.46 | 52.21 | 25.17 | 21.06 | 18.98 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:20 | 195.06 | 249.09 | 16.67 | 40.36 | 37.03 | 12.23 | 46.99 | 17.18 | 21.32 | 30.42 | 26.94 | 9.9 | 18.88 | 53.77 | 32.47 | 52.21 | 25.07 | 21.06 | 18.68 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:20 | 195.14 | 249.33 | 16.67 | 40.36 | 37.03 | 12.23 | 46.99 | 17.18 | 21.32 | 30.42 | 27.26 | 9.92 | 18.86 | 53.77 | 32.46 | 52.21 | 25.17 | 21.06 | 18.68 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:20 | 194.66 | 249.18 | 16.67 | 40.36 | 37.03 | 12.23 | 46.99 | 17.28 | 21.32 | 30.52 | 27.16 | 9.94 | 18.85 | 53.75 | 32.56 | 52.28 | 25.17 | 21.15 | 18.78 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:20 | 194.78 | 249.07 | 16.77 | 40.36 | 37.03 | 12.23 | 46.99 | 17.28 | 21.22 | 30.52 | 26.85 | 9.93 | 18.84 | 53.72 | 32.56 | 52.21 | 25.17 | 21.15 | 18.68 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:20 | 194.47 | 249.93 | 16.77 | 40.36 | 37.03 | 12.23 | 46.99 | 17.28 | 21.22 | 30.52 | 27.32 | 9.93 | 18.86 | 53.72 | 32.45 | 52.21 | 25.17 | 21.15 | 18.78 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:20 | 194.76 | 250.32 | 16.87 | 40.26 | 37.03 | 12.23 | 46.99 | 17.28 | 21.22 | 30.62 | 26.77 | 9.92 | 18.85 | 53.72 | 32.44 | 52.21 | 25.17 | 21.15 | 19.08 | 29.88 | 0
2024-07-22 17:20 | 194.33 | 250.42 | 16.87 | 40.26 | 37.03 | 12.23 | 46.99 | 17.28 | 21.13 | 30.62 | 26.93 | 9.94 | 18.85 | 53.72 | 32.45 | 52.22 | 25.17 | 21.15 | 19.18 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:20 | 194.63 | 250.35 | 16.77 | 40.36 | 36.93 | 12.23 | 46.99 | 17.28 | 21.13 | 30.52 | 27.19 | 9.91 | 18.85 | 53.72 | 32.44 | 52.22 | 25.07 | 21.15 | 18.98 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:20 | 194.69 | 250.1 | 16.77 | 40.26 | 36.93 | 12.23 | 46.99 | 17.28 | 21.13 | 30.52 | 27.05 | 9.91 | 18.86 | 53.72 | 32.44 | 52.22 | 25.17 | 21.15 | 18.68 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:20 | 194.17 | 249.49 | 16.77 | 40.36 | 37.03 | 12.23 | 46.99 | 17.28 | 21.13 | 30.62 | 27.28 | 9.9 | 18.85 | 53.72 | 32.44 | 52.2 | 25.17 | 21.15 | 18.88 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:20 | 194.05 | 249.29 | 16.87 | 40.36 | 37.03 | 12.32 | 46.99 | 17.28 | 21.13 | 30.62 | 26.88 | 9.88 | 18.84 | 53.69 | 32.44 | 52.2 | 25.17 | 21.15 | 18.38 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:20 | 193.84 | 248.66 | 16.87 | 40.36 | 37.13 | 12.13 | 46.99 | 17.28 | 21.03 | 30.62 | 27.22 | 9.84 | 18.85 | 53.69 | 32.43 | 52.22 | 25.07 | 21.15 | 18.78 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:20 | 194.08 | 248.81 | 16.87 | 40.36 | 37.13 | 12.13 | 46.99 | 17.28 | 21.03 | 30.62 | 26.84 | 9.81 | 18.85 | 53.69 | 32.44 | 52.2 | 25.07 | 21.06 | 18.38 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:20 | 194.47 | 248.82 | 16.87 | 40.36 | 37.03 | 12.23 | 47.09 | 17.28 | 21.03 | 30.62 | 27.23 | 9.8 | 18.86 | 53.67 | 32.45 | 52.22 | 25.07 | 21.06 | 18.68 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:20 | 194.23 | 249.58 | 16.87 | 40.36 | 37.13 | 12.23 | 47.09 | 17.28 | 21.03 | 30.62 | 26.91 | 9.75 | 18.86 | 53.67 | 32.45 | 52.17 | 25.07 | 20.96 | 18.68 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:20 | 194.33 | 249.55 | 16.87 | 40.36 | 37.03 | 12.13 | 47.09 | 17.18 | 21.03 | 30.62 | 26.91 | 9.72 | 18.88 | 53.67 | 32.48 | 52.17 | 25.07 | 21.06 | 18.38 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:20 | 194.76 | 249.85 | 16.87 | 40.46 | 37.03 | 12.13 | 47.09 | 17.18 | 21.03 | 30.62 | 27.22 | 9.69 | 18.87 | 53.67 | 32.47 | 52.19 | 25.07 | 21.06 | 18.28 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:20 | 194.77 | 249.61 | 16.96 | 40.36 | 37.03 | 12.13 | 47.09 | 17.18 | 21.03 | 30.62 | 26.97 | 9.66 | 18.86 | 53.64 | 32.47 | 52.17 | 25.17 | 21.06 | 18.18 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:20 | 194.83 | 250.03 | 16.96 | 40.36 | 37.13 | 12.03 | 47.19 | 17.18 | 21.13 | 30.52 | 26.88 | 9.62 | 18.87 | 53.64 | 32.47 | 52.17 | 25.26 | 21.06 | 18.58 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:21 | 194.76 | 250.53 | 16.96 | 40.36 | 37.23 | 12.03 | 47.09 | 17.18 | 21.13 | 30.52 | 27.23 | 9.58 | 18.88 | 53.64 | 32.46 | 52.17 | 25.36 | 21.06 | 19.08 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:21 | 194.64 | 250.53 | 16.96 | 40.36 | 37.13 | 12.03 | 47.09 | 17.18 | 21.03 | 30.52 | 27.08 | 9.57 | 18.88 | 53.64 | 32.46 | 52.2 | 25.46 | 21.06 | 19.27 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:21 | 195.07 | 249.86 | 16.96 | 40.36 | 37.23 | 11.93 | 47.19 | 17.18 | 21.03 | 30.52 | 27.26 | 9.54 | 18.88 | 53.62 | 32.45 | 52.17 | 25.56 | 21.06 | 19.18 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:21 | 195.38 | 250.53 | 16.87 | 40.36 | 37.23 | 12.03 | 47.19 | 17.18 | 21.03 | 30.52 | 27.35 | 9.51 | 18.88 | 53.62 | 32.45 | 52.17 | 25.56 | 21.06 | 18.88 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:21 | 194.85 | 250.38 | 16.87 | 40.36 | 37.23 | 11.93 | 47.29 | 17.18 | 21.13 | 30.52 | 26.92 | 9.5 | 18.88 | 53.62 | 32.46 | 52.17 | 25.56 | 21.06 | 19.08 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:21 | 194.36 | 250.45 | 16.87 | 40.36 | 37.23 | 11.93 | 47.29 | 17.08 | 21.13 | 30.52 | 27.07 | 9.48 | 18.88 | 53.59 | 32.45 | 52.17 | 25.56 | 21.06 | 19.18 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:21 | 194.59 | 250.07 | 16.77 | 40.36 | 37.23 | 11.93 | 47.29 | 17.08 | 21.13 | 30.52 | 27.48 | 9.46 | 18.88 | 53.62 | 32.45 | 52.17 | 25.56 | 21.06 | 18.58 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:21 | 194.28 | 249.67 | 16.77 | 40.36 | 37.23 | 11.93 | 47.29 | 16.98 | 21.32 | 30.62 | 27.04 | 9.46 | 18.88 | 53.62 | 32.45 | 52.17 | 25.46 | 21.06 | 18.48 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:21 | 194.04 | 249.66 | 16.77 | 40.46 | 37.23 | 11.93 | 47.29 | 16.98 | 21.32 | 30.52 | 27.23 | 9.45 | 18.9 | 53.62 | 32.45 | 52.14 | 25.46 | 21.06 | 18.08 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:21 | 194.04 | 249.99 | 16.77 | 40.46 | 37.13 | 11.93 | 47.29 | 16.98 | 21.42 | 30.52 | 27 | 9.44 | 18.91 | 53.62 | 32.45 | 52.14 | 25.46 | 21.06 | 18.88 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:21 | 194.09 | 249.87 | 16.77 | 40.46 | 37.13 | 11.93 | 47.29 | 16.98 | 21.42 | 30.42 | 27.18 | 9.45 | 18.99 | 53.6 | 32.45 | 52.17 | 25.46 | 21.06 | 19.08 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:21 | 194.64 | 249.9 | 16.77 | 40.46 | 37.13 | 12.03 | 47.39 | 16.98 | 21.42 | 30.42 | 27.13 | 9.45 | 18.99 | 53.57 | 32.45 | 52.11 | 25.46 | 21.06 | 19.27 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:21 | 193.92 | 249.23 | 16.77 | 40.46 | 37.13 | 12.03 | 47.19 | 16.98 | 21.32 | 30.42 | 27.25 | 9.45 | 19 | 53.55 | 32.45 | 52.11 | 25.46 | 21.06 | 18.88 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:21 | 194.95 | 248.49 | 16.77 | 40.46 | 37.13 | 12.03 | 47.29 | 16.98 | 21.32 | 30.32 | 27.07 | 9.48 | 19 | 53.54 | 32.45 | 52.11 | 25.46 | 21.06 | 18.88 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:21 | 194.35 | 248.57 | 16.77 | 40.46 | 37.13 | 12.03 | 47.29 | 16.98 | 21.32 | 30.32 | 27.02 | 9.5 | 19 | 53.55 | 32.46 | 52.11 | 25.46 | 21.06 | 18.98 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:21 | 194.35 | 248.79 | 16.77 | 40.46 | 37.13 | 12.03 | 47.29 | 16.98 | 21.32 | 30.32 | 27.43 | 9.52 | 18.99 | 53.52 | 32.46 | 52.11 | 25.36 | 21.15 | 18.98 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:21 | 194.47 | 249.45 | 16.77 | 40.46 | 37.13 | 12.03 | 47.29 | 16.98 | 21.32 | 30.32 | 27.04 | 9.54 | 19 | 53.51 | 32.46 | 52.11 | 25.17 | 21.06 | 18.88 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:21 | 195.5 | 249.28 | 16.77 | 40.46 | 37.13 | 12.03 | 47.29 | 17.08 | 21.32 | 30.32 | 27 | 9.62 | 18.99 | 53.48 | 32.46 | 52.11 | 25.07 | 21.15 | 18.98 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:21 | 195.5 | 249.34 | 16.77 | 40.46 | 37.13 | 12.03 | 47.29 | 17.08 | 21.32 | 30.42 | 27.21 | 9.65 | 19 | 53.43 | 32.46 | 52.11 | 24.97 | 21.15 | 18.48 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:21 | 195.01 | 249.18 | 16.77 | 40.46 | 37.13 | 12.03 | 47.29 | 17.08 | 21.22 | 30.42 | 27.16 | 9.68 | 19 | 53.43 | 32.45 | 52.11 | 24.87 | 21.06 | 18.68 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:21 | 194.26 | 249.35 | 16.77 | 40.46 | 37.13 | 12.03 | 47.29 | 17.08 | 21.22 | 30.42 | 27.28 | 9.7 | 19 | 53.42 | 32.45 | 52.11 | 24.87 | 21.06 | 18.48 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:21 | 194.33 | 249.15 | 16.67 | 40.56 | 37.03 | 12.03 | 47.19 | 17.08 | 21.13 | 30.42 | 26.95 | 9.75 | 19.02 | 53.42 | 32.44 | 52.09 | 24.87 | 21.06 | 18.68 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:21 | 194.57 | 249.07 | 16.67 | 40.56 | 36.93 | 12.03 | 47.29 | 17.08 | 21.13 | 30.52 | 27.41 | 9.76 | 18.99 | 53.42 | 32.44 | 52.09 | 24.87 | 21.06 | 18.58 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:21 | 194.33 | 249.36 | 16.67 | 40.56 | 36.93 | 12.03 | 47.29 | 17.08 | 21.13 | 30.52 | 26.98 | 9.8 | 18.98 | 53.38 | 32.44 | 52.09 | 24.87 | 21.06 | 18.68 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:21 | 194.73 | 250.08 | 16.67 | 40.46 | 36.93 | 12.13 | 47.29 | 17.08 | 21.13 | 30.52 | 27.3 | 9.84 | 19 | 53.36 | 32.43 | 52.11 | 24.97 | 21.06 | 18.38 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:21 | 194 | 250.49 | 16.67 | 40.56 | 37.03 | 12.23 | 47.19 | 17.08 | 21.13 | 30.52 | 27.48 | 9.85 | 19.01 | 53.33 | 32.43 | 52.11 | 24.97 | 21.06 | 18.28 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:21 | 194.04 | 250.37 | 16.67 | 40.56 | 37.03 | 12.23 | 47.19 | 17.08 | 21.13 | 30.62 | 26.94 | 9.89 | 19.01 | 53.33 | 32.44 | 52.14 | 24.97 | 21.06 | 18.78 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:21 | 194.22 | 250.37 | 16.67 | 40.56 | 37.03 | 12.23 | 47.19 | 17.18 | 21.03 | 30.62 | 27.1 | 9.91 | 19.03 | 53.33 | 32.44 | 52.17 | 24.97 | 21.15 | 18.98 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:21 | 194.64 | 250.21 | 16.77 | 40.56 | 37.03 | 12.23 | 47.19 | 17.18 | 21.03 | 30.62 | 27.25 | 9.93 | 19.02 | 53.31 | 32.45 | 52.18 | 25.07 | 21.15 | 18.38 | 30.08 | 0
2024-07-22 17:21 | 195.19 | 249.83 | 16.77 | 40.56 | 37.03 | 12.23 | 47.19 | 17.18 | 20.93 | 30.62 | 27.15 | 9.95 | 19.02 | 53.28 | 32.45 | 52.18 | 25.07 | 21.15 | 17.98 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:21 | 195.26 | 249.23 | 16.77 | 40.46 | 36.93 | 12.23 | 47.19 | 17.18 | 20.93 | 30.62 | 26.98 | 9.96 | 19.02 | 53.25 | 32.47 | 52.17 | 25.07 | 21.15 | 18.18 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:21 | 194.77 | 249.21 | 16.77 | 40.46 | 37.03 | 12.23 | 47.19 | 17.18 | 20.93 | 30.72 | 27.16 | 9.96 | 19.01 | 53.23 | 32.47 | 52.17 | 25.17 | 21.06 | 18.58 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:21 | 194.59 | 249.21 | 16.77 | 40.46 | 37.13 | 12.23 | 47.19 | 17.28 | 20.93 | 30.72 | 27.5 | 9.95 | 19.01 | 53.23 | 32.53 | 52.17 | 25.17 | 21.15 | 18.58 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:21 | 194.28 | 249.36 | 16.77 | 40.46 | 37.13 | 12.23 | 47.19 | 17.28 | 20.83 | 30.72 | 27.05 | 9.92 | 19.01 | 53.19 | 32.54 | 52.16 | 25.17 | 21.15 | 18.58 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:21 | 194.37 | 248.9 | 16.77 | 40.46 | 37.13 | 12.13 | 47.19 | 17.28 | 20.83 | 30.72 | 27.37 | 9.77 | 19.02 | 53.21 | 32.53 | 52.16 | 25.26 | 21.06 | 18.68 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:21 | 194.25 | 248.61 | 16.77 | 40.56 | 37.13 | 12.13 | 47.29 | 17.28 | 20.83 | 30.72 | 26.86 | 9.66 | 19.01 | 53.19 | 32.54 | 52.15 | 25.36 | 21.06 | 18.18 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:21 | 194.33 | 248.25 | 16.77 | 40.56 | 37.13 | 12.13 | 47.29 | 17.28 | 20.83 | 30.62 | 27.33 | 9.54 | 18.99 | 53.15 | 32.54 | 52.12 | 25.36 | 21.06 | 18.78 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:21 | 194.46 | 247.96 | 16.77 | 40.56 | 37.13 | 12.13 | 47.29 | 17.18 | 20.93 | 30.62 | 27.07 | 9.4 | 19.02 | 53.15 | 32.54 | 52.12 | 25.36 | 21.06 | 19.08 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:21 | 195.23 | 248.14 | 16.87 | 40.56 | 37.13 | 12.03 | 47.29 | 17.18 | 21.03 | 30.62 | 27.48 | 9.29 | 19.02 | 53.13 | 32.53 | 52.12 | 25.36 | 21.06 | 19.08 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:21 | 195.29 | 248.28 | 16.87 | 40.56 | 37.13 | 12.03 | 47.39 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 27.01 | 9.14 | 19 | 53.1 | 32.51 | 52.16 | 25.36 | 21.06 | 18.18 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:21 | 195.15 | 248.03 | 16.87 | 40.46 | 37.13 | 12.03 | 47.29 | 17.18 | 21.03 | 30.52 | 27.05 | 8.99 | 19.02 | 53.07 | 32.52 | 52.16 | 25.46 | 21.06 | 18.98 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:21 | 195.03 | 247.86 | 16.87 | 40.56 | 37.13 | 12.03 | 47.39 | 17.18 | 21.03 | 30.62 | 27.17 | 8.83 | 19.02 | 53.07 | 32.5 | 52.12 | 25.46 | 21.06 | 18.98 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:21 | 194.67 | 247.87 | 16.87 | 40.56 | 37.13 | 12.03 | 47.29 | 17.08 | 21.03 | 30.62 | 27.07 | 8.68 | 19.01 | 53.08 | 32.52 | 52.13 | 25.26 | 20.96 | 18.48 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:21 | 194.19 | 248.05 | 16.87 | 40.46 | 37.13 | 12.03 | 47.29 | 17.08 | 21.13 | 30.62 | 27.12 | 8.49 | 19.02 | 53.05 | 32.52 | 52.12 | 25.26 | 20.96 | 18.78 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:21 | 194.17 | 248.28 | 16.87 | 40.46 | 37.23 | 12.03 | 47.39 | 17.08 | 21.13 | 30.52 | 27.27 | 8.3 | 19.02 | 53.05 | 32.52 | 52.15 | 25.17 | 20.96 | 18.58 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:21 | 194.05 | 248.46 | 16.87 | 40.46 | 37.23 | 12.03 | 47.29 | 17.08 | 21.13 | 30.52 | 27.12 | 8.03 | 19.04 | 53.02 | 32.52 | 52.15 | 24.97 | 20.96 | 18.28 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:21 | 194.1 | 247.96 | 16.87 | 40.46 | 37.23 | 11.93 | 47.29 | 17.08 | 21.13 | 30.52 | 27 | 7.84 | 19.01 | 53 | 32.51 | 52.17 | 24.87 | 20.96 | 18.88 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:21 | 193.92 | 247.92 | 16.87 | 40.36 | 37.23 | 11.93 | 47.39 | 17.08 | 21.13 | 30.52 | 27.3 | 7.66 | 19.02 | 52.95 | 32.51 | 52.15 | 24.87 | 20.96 | 19.37 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:21 | 193.94 | 248.24 | 16.87 | 40.36 | 37.23 | 11.93 | 47.49 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 27.2 | 7.47 | 19.01 | 52.91 | 32.51 | 52.15 | 24.97 | 20.96 | 19.08 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:21 | 194 | 248.31 | 16.87 | 40.36 | 37.23 | 11.93 | 47.49 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 27.25 | 7.26 | 19.01 | 52.91 | 32.51 | 52.17 | 24.97 | 20.96 | 18.78 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:21 | 193.94 | 248.66 | 16.87 | 40.36 | 37.23 | 11.83 | 47.49 | 16.98 | 21.22 | 30.42 | 26.99 | 7.05 | 18.96 | 52.88 | 32.51 | 52.17 | 25.07 | 20.96 | 18.88 | 26.99 | 0
2024-07-22 17:21 | 194.8 | 248.61 | 16.77 | 40.46 | 37.23 | 11.83 | 47.49 | 16.98 | 21.22 | 30.52 | 27.22 | 6.89 | 18.93 | 52.88 | 32.5 | 52.17 | 25.17 | 20.96 | 19.08 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:21 | 195.26 | 248.47 | 16.77 | 40.56 | 37.13 | 11.93 | 47.49 | 16.98 | 21.32 | 30.42 | 27.04 | 6.75 | 18.93 | 52.89 | 32.51 | 52.17 | 25.17 | 20.96 | 18.88 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:21 | 195.5 | 248.1 | 16.67 | 40.56 | 37.23 | 11.93 | 47.59 | 16.98 | 21.32 | 30.32 | 27.4 | 6.77 | 18.93 | 52.87 | 32.53 | 52.17 | 25.26 | 21.06 | 18.88 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:21 | 195.82 | 248.31 | 16.67 | 40.56 | 37.13 | 11.93 | 47.49 | 16.98 | 21.32 | 30.32 | 26.78 | 6.81 | 18.94 | 52.84 | 32.52 | 52.17 | 25.36 | 21.06 | 18.98 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:21 | 196.12 | 248.05 | 16.67 | 40.56 | 37.13 | 11.93 | 47.49 | 16.98 | 21.22 | 30.32 | 27.07 | 6.84 | 18.94 | 52.84 | 32.51 | 52.18 | 25.36 | 21.06 | 19.08 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:21 | 195.82 | 248.09 | 16.67 | 40.56 | 37.13 | 12.03 | 47.59 | 16.98 | 21.22 | 30.32 | 27.09 | 6.88 | 18.94 | 52.82 | 32.51 | 52.17 | 25.36 | 21.06 | 19.18 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:21 | 196.3 | 247.99 | 16.67 | 40.56 | 37.13 | 12.03 | 47.49 | 16.98 | 21.22 | 30.32 | 27.25 | 6.91 | 18.93 | 52.82 | 32.51 | 52.17 | 25.26 | 21.06 | 19.18 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:21 | 195.93 | 247.67 | 16.77 | 40.56 | 37.03 | 12.03 | 47.49 | 16.88 | 21.22 | 30.32 | 27.26 | 6.96 | 18.94 | 52.79 | 32.51 | 52.17 | 25.17 | 20.96 | 19.08 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:22 | 195.26 | 247.85 | 16.77 | 40.56 | 37.13 | 11.93 | 47.39 | 16.98 | 21.22 | 30.32 | 27.05 | 6.98 | 18.93 | 52.79 | 32.54 | 52.17 | 25.17 | 21.06 | 18.48 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:22 | 195.06 | 248.08 | 16.67 | 40.56 | 37.13 | 12.03 | 47.39 | 16.98 | 21.32 | 30.42 | 27.01 | 7.01 | 18.92 | 52.8 | 32.53 | 52.17 | 25.07 | 21.06 | 19.08 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:22 | 195.3 | 248.6 | 16.67 | 40.56 | 37.03 | 12.03 | 47.39 | 16.98 | 21.22 | 30.42 | 27.4 | 7.05 | 18.93 | 52.76 | 32.55 | 52.17 | 24.97 | 20.96 | 18.88 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:22 | 195.21 | 248.58 | 16.57 | 40.66 | 37.03 | 12.03 | 47.49 | 16.98 | 21.22 | 30.42 | 26.98 | 7.08 | 18.94 | 52.76 | 32.54 | 52.17 | 24.87 | 20.96 | 18.68 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:22 | 194.96 | 248.69 | 16.57 | 40.66 | 37.03 | 12.03 | 47.39 | 16.98 | 21.22 | 30.52 | 27.34 | 7.11 | 18.94 | 52.76 | 32.53 | 52.17 | 24.87 | 20.96 | 18.98 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:22 | 195.44 | 249.14 | 16.57 | 40.56 | 36.93 | 12.03 | 47.39 | 16.98 | 21.22 | 30.52 | 27.15 | 7.14 | 18.94 | 52.76 | 32.53 | 52.17 | 24.87 | 20.96 | 18.88 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:22 | 195.75 | 248.2 | 16.57 | 40.56 | 36.93 | 12.13 | 47.49 | 17.08 | 21.22 | 30.62 | 27 | 7.17 | 18.94 | 52.74 | 32.54 | 52.17 | 24.87 | 20.96 | 18.78 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:22 | 195.32 | 248.37 | 16.57 | 40.56 | 36.93 | 12.13 | 47.49 | 16.98 | 21.22 | 30.62 | 27 | 7.19 | 18.94 | 52.74 | 32.51 | 52.17 | 24.97 | 20.96 | 19.37 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:22 | 195.07 | 249.21 | 16.57 | 40.56 | 36.93 | 12.03 | 47.39 | 16.98 | 21.22 | 30.52 | 27.37 | 7.24 | 18.94 | 52.74 | 32.51 | 52.17 | 24.97 | 20.96 | 19.27 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:22 | 194.47 | 248.93 | 16.57 | 40.66 | 37.03 | 12.13 | 47.49 | 16.98 | 21.22 | 30.52 | 27.1 | 7.25 | 18.95 | 52.71 | 32.51 | 52.15 | 25.07 | 20.96 | 18.38 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:22 | 194.53 | 249.23 | 16.57 | 40.66 | 37.03 | 12.23 | 47.39 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 26.87 | 7.28 | 18.95 | 52.71 | 32.52 | 52.14 | 25.26 | 21.06 | 18.58 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:22 | 194.65 | 249.25 | 16.57 | 40.66 | 36.93 | 12.23 | 47.39 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 26.88 | 7.31 | 18.95 | 52.71 | 32.52 | 52.11 | 25.36 | 21.06 | 18.88 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:22 | 195.2 | 249.33 | 16.47 | 40.66 | 36.93 | 12.23 | 47.39 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 27.26 | 7.34 | 18.95 | 52.71 | 32.52 | 52.12 | 25.46 | 20.96 | 18.88 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:22 | 195.61 | 249.67 | 16.37 | 40.66 | 36.93 | 12.23 | 47.29 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 27.23 | 7.37 | 18.95 | 52.69 | 32.52 | 52.12 | 25.76 | 20.96 | 16.3 | 26.5 | 0
2024-07-22 17:22 | 194.52 | 249.6 | 16.47 | 40.66 | 37.03 | 12.32 | 47.29 | 17.18 | 21.22 | 30.62 | 26.98 | 7.41 | 18.93 | 52.71 | 32.49 | 52.12 | 25.36 | 20.96 | 17.79 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:22 | 194.28 | 249.28 | 16.57 | 40.66 | 36.93 | 12.32 | 47.39 | 16.98 | 21.13 | 30.72 | 27.02 | 7.44 | 18.93 | 52.69 | 32.5 | 52.12 | 25.26 | 20.96 | 15.6 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:22 | 194.59 | 249.8 | 16.47 | 40.66 | 37.03 | 12.23 | 47.29 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 27.18 | 7.46 | 18.94 | 52.69 | 32.51 | 52.15 | 25.17 | 20.96 | 17.79 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:22 | 195.15 | 249.97 | 16.57 | 40.66 | 37.03 | 12.32 | 47.29 | 17.18 | 21.03 | 30.72 | 27.25 | 7.48 | 18.94 | 52.69 | 32.52 | 52.12 | 25.26 | 21.06 | 17.88 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:22 | 195.28 | 249.74 | 16.67 | 40.66 | 37.03 | 12.23 | 47.39 | 17.18 | 21.03 | 30.72 | 27.14 | 7.5 | 18.94 | 52.66 | 32.52 | 52.13 | 25.17 | 21.06 | 18.58 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:22 | 195.11 | 249.46 | 16.67 | 40.66 | 37.03 | 12.13 | 47.29 | 17.18 | 20.93 | 30.72 | 27.11 | 7.51 | 18.94 | 52.69 | 32.52 | 52.12 | 25.17 | 20.96 | 17.88 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:22 | 195.84 | 250.19 | 16.67 | 40.66 | 37.03 | 12.03 | 47.39 | 17.18 | 20.93 | 30.72 | 27.07 | 7.54 | 18.95 | 52.69 | 32.49 | 52.12 | 25.17 | 20.96 | 18.38 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:22 | 195.69 | 250.37 | 16.67 | 40.66 | 37.03 | 12.13 | 47.39 | 17.18 | 21.03 | 30.62 | 27.29 | 7.55 | 18.95 | 52.66 | 32.5 | 52.15 | 25.17 | 20.96 | 18.88 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:22 | 195.21 | 250.3 | 16.67 | 40.66 | 37.03 | 12.03 | 47.49 | 17.08 | 21.03 | 30.72 | 27.13 | 7.57 | 18.93 | 52.66 | 32.51 | 52.15 | 25.17 | 20.96 | 18.58 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:22 | 195.51 | 250.15 | 16.77 | 40.66 | 37.03 | 12.03 | 47.49 | 17.08 | 21.03 | 30.72 | 26.99 | 7.6 | 18.95 | 52.66 | 32.51 | 52.15 | 25.07 | 20.96 | 18.98 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:22 | 195.27 | 249.81 | 16.77 | 40.56 | 37.03 | 12.03 | 47.49 | 16.98 | 21.13 | 30.82 | 27.13 | 7.6 | 18.95 | 52.65 | 32.51 | 52.12 | 25.17 | 20.96 | 18.58 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:22 | 195.68 | 249.34 | 16.77 | 40.56 | 37.13 | 12.13 | 47.49 | 16.98 | 21.13 | 30.72 | 27.32 | 7.61 | 18.94 | 52.72 | 32.51 | 52.12 | 24.97 | 20.96 | 18.28 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:22 | 195.07 | 249 | 16.77 | 40.56 | 37.13 | 12.13 | 47.49 | 17.08 | 21.13 | 30.62 | 27.14 | 7.63 | 18.95 | 52.69 | 32.5 | 52.15 | 24.97 | 20.96 | 18.08 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:22 | 194.89 | 248.23 | 16.77 | 40.56 | 37.23 | 12.13 | 47.49 | 17.08 | 21.13 | 30.62 | 27.22 | 7.62 | 18.99 | 52.69 | 32.5 | 52.15 | 24.97 | 20.96 | 18.18 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:22 | 195.07 | 247.86 | 16.77 | 40.56 | 37.23 | 12.03 | 47.49 | 16.98 | 21.03 | 30.52 | 27.43 | 7.65 | 19.03 | 52.69 | 32.49 | 52.15 | 24.97 | 20.96 | 18.88 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:22 | 195.39 | 247.54 | 16.77 | 40.46 | 37.23 | 11.93 | 47.49 | 16.98 | 21.03 | 30.42 | 27.35 | 7.65 | 19.04 | 52.69 | 32.49 | 52.15 | 24.97 | 20.96 | 18.78 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:22 | 195.21 | 247.77 | 16.87 | 40.46 | 37.23 | 11.93 | 47.59 | 16.98 | 21.03 | 30.52 | 27.36 | 7.66 | 19.04 | 52.69 | 32.5 | 52.15 | 24.97 | 20.96 | 18.88 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:22 | 195.41 | 247.63 | 16.87 | 40.46 | 37.23 | 11.93 | 47.59 | 16.98 | 21.03 | 30.52 | 27.13 | 7.67 | 19.04 | 52.69 | 32.48 | 52.12 | 24.97 | 20.96 | 18.58 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:22 | 194.31 | 247.71 | 16.87 | 40.46 | 37.23 | 11.83 | 47.59 | 16.88 | 21.03 | 30.42 | 27.19 | 7.67 | 19.05 | 52.67 | 32.5 | 52.08 | 24.97 | 20.86 | 18.58 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:22 | 193.92 | 247.86 | 16.77 | 40.46 | 37.23 | 11.83 | 47.69 | 16.88 | 21.03 | 30.42 | 27.05 | 7.68 | 19.06 | 52.69 | 32.49 | 52.09 | 24.87 | 20.86 | 18.88 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:22 | 194.28 | 248 | 16.87 | 40.46 | 37.23 | 11.93 | 47.69 | 16.88 | 21.03 | 30.42 | 26.96 | 7.68 | 19.03 | 52.67 | 32.49 | 52.1 | 25.07 | 20.96 | 19.08 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:22 | 193.92 | 247.95 | 16.77 | 40.46 | 37.23 | 11.93 | 47.69 | 16.88 | 21.03 | 30.52 | 27.05 | 7.68 | 19.04 | 52.64 | 32.49 | 52.1 | 25.07 | 20.96 | 19.18 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:22 | 193.98 | 248.18 | 16.77 | 40.46 | 37.33 | 11.93 | 47.69 | 16.88 | 21.13 | 30.42 | 27.1 | 7.68 | 19.04 | 52.64 | 32.46 | 52.1 | 25.07 | 20.96 | 19.08 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:22 | 194.23 | 248.16 | 16.67 | 40.56 | 37.23 | 11.93 | 47.69 | 16.88 | 21.22 | 30.42 | 26.95 | 7.69 | 19.04 | 52.63 | 32.44 | 52.1 | 24.97 | 20.96 | 19.08 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:22 | 194.23 | 248.19 | 16.67 | 40.56 | 37.23 | 11.93 | 47.69 | 16.88 | 21.32 | 30.32 | 27.03 | 7.68 | 19.04 | 52.62 | 32.4 | 52.1 | 24.97 | 20.96 | 19.08 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:22 | 195.1 | 248.19 | 16.67 | 40.56 | 37.23 | 11.93 | 47.69 | 16.88 | 21.32 | 30.23 | 26.78 | 7.68 | 19.06 | 52.64 | 32.4 | 52.1 | 24.97 | 20.96 | 19.08 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:22 | 194.8 | 248.15 | 16.67 | 40.56 | 37.13 | 11.93 | 47.69 | 16.88 | 21.32 | 30.23 | 27.05 | 7.69 | 19.06 | 52.64 | 32.4 | 52.1 | 24.97 | 20.96 | 18.88 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:22 | 194.83 | 248.51 | 16.67 | 40.56 | 37.13 | 11.93 | 47.69 | 16.78 | 21.32 | 30.23 | 26.83 | 7.67 | 19.05 | 52.64 | 32.4 | 52.1 | 24.87 | 20.96 | 18.58 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:22 | 195.32 | 248.13 | 16.67 | 40.56 | 37.13 | 12.03 | 47.59 | 16.78 | 21.32 | 30.23 | 26.74 | 7.68 | 19.05 | 52.62 | 32.4 | 52.1 | 24.97 | 20.96 | 18.78 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:22 | 195.61 | 248.23 | 16.67 | 40.56 | 37.13 | 12.03 | 47.59 | 16.88 | 21.32 | 30.32 | 27 | 7.67 | 19.06 | 52.61 | 32.47 | 52.16 | 24.97 | 20.96 | 18.98 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:22 | 195.55 | 248.38 | 16.67 | 40.56 | 37.13 | 12.03 | 47.59 | 16.88 | 21.32 | 30.32 | 27.32 | 7.65 | 19.05 | 52.6 | 32.47 | 52.14 | 24.97 | 20.96 | 18.78 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:22 | 195.51 | 247.59 | 16.57 | 40.56 | 37.13 | 12.03 | 47.59 | 16.88 | 21.22 | 30.42 | 27.04 | 7.64 | 19.06 | 52.6 | 32.37 | 52.1 | 25.07 | 21.06 | 18.88 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:22 | 195.21 | 248.05 | 16.47 | 40.56 | 37.03 | 12.13 | 47.59 | 16.88 | 21.22 | 30.42 | 26.75 | 7.63 | 19.06 | 52.59 | 32.37 | 52.1 | 25.07 | 20.96 | 18.58 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:22 | 194.77 | 248.1 | 16.47 | 40.66 | 37.03 | 12.13 | 47.59 | 16.88 | 21.22 | 30.52 | 26.73 | 7.61 | 19.06 | 52.59 | 32.37 | 52.1 | 25.17 | 20.96 | 18.28 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:22 | 194.22 | 248.59 | 16.47 | 40.66 | 37.13 | 12.03 | 47.59 | 16.88 | 21.13 | 30.52 | 27.15 | 7.59 | 19.06 | 52.59 | 32.37 | 52.1 | 25.17 | 20.96 | 18.28 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:22 | 194.17 | 248.41 | 16.47 | 40.66 | 37.03 | 12.03 | 47.59 | 16.88 | 21.03 | 30.52 | 27.06 | 7.57 | 19.06 | 52.59 | 32.39 | 52.1 | 25.26 | 20.96 | 19.18 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:22 | 193.56 | 248.61 | 16.47 | 40.76 | 36.93 | 12.03 | 47.59 | 16.88 | 21.13 | 30.42 | 26.69 | 7.58 | 19.07 | 52.56 | 32.39 | 52.09 | 25.26 | 20.96 | 19.27 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:22 | 193.18 | 248.85 | 16.47 | 40.76 | 36.93 | 12.13 | 47.59 | 16.98 | 21.13 | 30.52 | 26.95 | 7.56 | 19.07 | 52.55 | 32.4 | 52.09 | 25.26 | 21.06 | 18.98 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:22 | 192.93 | 249.08 | 16.27 | 40.66 | 36.83 | 12.23 | 47.49 | 16.98 | 21.03 | 30.52 | 27.17 | 7.55 | 19.07 | 52.56 | 32.4 | 52.06 | 25.26 | 21.06 | 17.59 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:22 | 193.73 | 249.04 | 16.37 | 40.76 | 36.93 | 12.13 | 47.49 | 16.88 | 21.13 | 30.42 | 27.09 | 7.55 | 19.06 | 52.59 | 32.4 | 52.06 | 25.17 | 21.06 | 18.48 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:22 | 194.21 | 249.11 | 16.37 | 40.76 | 36.93 | 12.23 | 47.49 | 16.98 | 21.13 | 30.42 | 27.26 | 7.53 | 19.05 | 52.56 | 32.42 | 52.06 | 25.26 | 21.06 | 18.68 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:22 | 193.98 | 248.17 | 16.47 | 40.76 | 36.93 | 12.23 | 47.49 | 16.98 | 21.13 | 30.52 | 27.04 | 7.51 | 19.04 | 52.53 | 32.41 | 52.05 | 25.26 | 21.06 | 18.68 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:22 | 194.47 | 247.71 | 16.47 | 40.66 | 36.93 | 12.23 | 47.49 | 17.08 | 21.03 | 30.52 | 27.08 | 7.51 | 19.04 | 52.54 | 32.41 | 52.06 | 25.36 | 21.06 | 18.68 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:22 | 193.98 | 246.9 | 16.47 | 40.66 | 36.93 | 12.13 | 47.49 | 17.08 | 20.93 | 30.62 | 26.75 | 7.49 | 19.05 | 52.54 | 32.41 | 52.06 | 25.36 | 21.06 | 18.68 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:22 | 193.98 | 247.19 | 16.57 | 40.66 | 37.03 | 12.13 | 47.49 | 17.08 | 20.93 | 30.62 | 26.86 | 7.48 | 19.04 | 52.53 | 32.4 | 52.05 | 25.36 | 21.06 | 18.68 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:22 | 194.29 | 247.36 | 16.57 | 40.66 | 37.03 | 12.13 | 47.49 | 17.08 | 20.93 | 30.62 | 27.14 | 7.48 | 19.08 | 52.5 | 32.4 | 52.08 | 25.36 | 21.06 | 18.58 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:22 | 194.53 | 247.7 | 16.57 | 40.66 | 36.93 | 12.13 | 47.49 | 17.08 | 20.93 | 30.62 | 27.27 | 7.45 | 19.07 | 52.54 | 32.38 | 52.06 | 25.36 | 21.06 | 17.98 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:23 | 194.27 | 248.07 | 16.57 | 40.66 | 37.03 | 12.13 | 47.49 | 17.08 | 20.93 | 30.52 | 27.02 | 7.44 | 19.07 | 52.53 | 32.39 | 52.06 | 25.46 | 21.06 | 17.98 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:23 | 194.33 | 247.38 | 16.57 | 40.66 | 37.03 | 12.13 | 47.49 | 17.08 | 20.93 | 30.62 | 26.96 | 7.43 | 19.07 | 52.5 | 32.39 | 52.06 | 25.46 | 21.06 | 18.28 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:23 | 194 | 247.37 | 16.57 | 40.66 | 37.03 | 12.03 | 47.49 | 17.08 | 20.93 | 30.62 | 27.24 | 7.41 | 19.07 | 52.5 | 32.39 | 52.11 | 25.46 | 21.06 | 18.48 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:23 | 193.93 | 247.11 | 16.57 | 40.66 | 37.13 | 12.03 | 47.59 | 17.08 | 20.93 | 30.62 | 27.18 | 7.4 | 19.06 | 52.47 | 32.39 | 52.11 | 25.46 | 20.96 | 18.78 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:23 | 194.04 | 246.78 | 16.57 | 40.66 | 37.03 | 12.03 | 47.59 | 17.08 | 20.93 | 30.62 | 27.03 | 7.4 | 19.06 | 52.47 | 32.4 | 52.11 | 25.46 | 21.06 | 18.68 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:23 | 193.86 | 246.99 | 16.57 | 40.66 | 37.03 | 12.03 | 47.59 | 16.98 | 20.93 | 30.62 | 27.38 | 7.37 | 19.07 | 52.45 | 32.39 | 52.11 | 25.46 | 21.06 | 19.08 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:23 | 193.68 | 246.98 | 16.67 | 40.66 | 37.13 | 12.03 | 47.59 | 16.98 | 20.93 | 30.62 | 26.96 | 7.37 | 19.06 | 52.41 | 32.39 | 52.11 | 25.46 | 21.06 | 18.88 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:23 | 193.44 | 246.74 | 16.67 | 40.66 | 37.13 | 12.03 | 47.69 | 16.98 | 21.03 | 30.62 | 27.24 | 7.35 | 19.05 | 52.41 | 32.39 | 52.11 | 25.46 | 21.06 | 18.38 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:23 | 194.24 | 247.04 | 16.67 | 40.66 | 37.13 | 12.03 | 47.69 | 16.98 | 21.13 | 30.52 | 27.24 | 7.35 | 18.96 | 52.41 | 32.39 | 52.11 | 25.46 | 21.06 | 18.18 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:23 | 194.42 | 246.92 | 16.67 | 40.56 | 37.13 | 12.03 | 47.69 | 16.98 | 21.13 | 30.52 | 27.02 | 7.34 | 18.95 | 52.4 | 32.38 | 52.11 | 25.36 | 20.96 | 18.28 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:23 | 194.47 | 246.78 | 16.77 | 40.56 | 37.13 | 12.03 | 47.69 | 16.98 | 21.13 | 30.52 | 26.9 | 7.32 | 18.97 | 52.4 | 32.39 | 52.11 | 25.36 | 21.06 | 18.78 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:23 | 194.47 | 246.94 | 16.77 | 40.56 | 37.23 | 12.03 | 47.69 | 16.98 | 21.13 | 30.52 | 26.91 | 7.31 | 18.97 | 52.4 | 32.4 | 52.11 | 25.36 | 21.06 | 18.88 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:23 | 193.91 | 246.8 | 16.77 | 40.56 | 37.23 | 11.93 | 47.69 | 16.98 | 21.13 | 30.52 | 26.88 | 7.31 | 18.97 | 52.37 | 32.4 | 52.09 | 25.26 | 21.06 | 18.88 | 26.7 | 0
2024-07-22 17:23 | 193.24 | 247.04 | 16.77 | 40.56 | 37.23 | 11.83 | 47.69 | 16.98 | 21.13 | 30.52 | 27.19 | 7.28 | 18.98 | 52.36 | 32.4 | 52.09 | 25.26 | 20.96 | 18.78 | 26.99 | 0
2024-07-22 17:23 | 193.99 | 247.3 | 16.77 | 40.56 | 37.33 | 11.83 | 47.79 | 16.88 | 21.13 | 30.52 | 27.18 | 7.27 | 18.99 | 52.36 | 32.39 | 52.09 | 25.26 | 20.96 | 18.78 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:23 | 194.17 | 247.04 | 16.77 | 40.56 | 37.33 | 11.93 | 47.79 | 16.88 | 21.13 | 30.52 | 27.23 | 7.27 | 18.98 | 52.37 | 32.39 | 52.09 | 25.17 | 20.96 | 18.78 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:23 | 194.03 | 246.55 | 16.77 | 40.56 | 37.33 | 11.93 | 47.79 | 16.88 | 21.13 | 30.42 | 27.42 | 7.24 | 18.97 | 52.35 | 32.39 | 52.09 | 25.17 | 20.96 | 18.68 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:23 | 193.79 | 245.79 | 16.67 | 40.56 | 37.33 | 11.93 | 47.79 | 16.88 | 21.13 | 30.42 | 27.24 | 7.23 | 18.98 | 52.35 | 32.39 | 52.09 | 25.17 | 20.96 | 18.68 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:23 | 193.13 | 245.65 | 16.67 | 40.66 | 37.33 | 11.93 | 47.79 | 16.88 | 21.13 | 30.42 | 27.26 | 7.21 | 18.98 | 52.35 | 32.39 | 52.06 | 25.26 | 20.96 | 18.98 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:23 | 192.95 | 245.76 | 16.67 | 40.66 | 37.33 | 11.83 | 47.79 | 16.78 | 21.22 | 30.32 | 27.22 | 7.19 | 18.99 | 52.35 | 32.39 | 52.06 | 25.26 | 20.96 | 19.47 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:23 | 193.36 | 246.24 | 16.67 | 40.66 | 37.23 | 11.83 | 47.89 | 16.78 | 21.22 | 30.42 | 27.01 | 7.18 | 18.99 | 52.32 | 32.4 | 52.06 | 25.17 | 20.96 | 18.88 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:23 | 193.54 | 246.39 | 16.67 | 40.66 | 37.23 | 11.93 | 47.89 | 16.78 | 21.22 | 30.42 | 27.07 | 7.17 | 18.98 | 52.32 | 32.4 | 52.06 | 25.17 | 20.96 | 18.78 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:23 | 193.73 | 246.84 | 16.67 | 40.66 | 37.23 | 11.93 | 47.79 | 16.78 | 21.22 | 30.42 | 27.02 | 7.16 | 18.97 | 52.32 | 32.38 | 52.06 | 25.17 | 20.96 | 18.88 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:23 | 193.85 | 246.49 | 16.67 | 40.66 | 37.23 | 11.93 | 47.79 | 16.78 | 21.32 | 30.32 | 27.11 | 7.15 | 18.97 | 52.29 | 32.39 | 52.06 | 25.07 | 20.96 | 18.98 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:23 | 194.35 | 246.43 | 16.67 | 40.66 | 37.23 | 12.03 | 47.79 | 16.78 | 21.32 | 30.32 | 27.38 | 7.13 | 18.97 | 52.29 | 32.39 | 52.06 | 25.17 | 20.96 | 18.68 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:23 | 193.86 | 246.71 | 16.67 | 40.66 | 37.13 | 12.03 | 47.79 | 16.88 | 21.32 | 30.32 | 27.33 | 7.12 | 18.97 | 52.29 | 32.37 | 52.03 | 25.17 | 20.96 | 18.58 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:23 | 194.12 | 246.48 | 16.67 | 40.66 | 37.23 | 11.93 | 47.79 | 16.78 | 21.32 | 30.42 | 27.14 | 7.12 | 18.98 | 52.27 | 32.37 | 52.06 | 25.26 | 20.96 | 18.88 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:23 | 194.06 | 246.62 | 16.67 | 40.66 | 37.23 | 12.03 | 47.79 | 16.88 | 21.32 | 30.42 | 26.98 | 7.09 | 18.98 | 52.27 | 32.38 | 52.07 | 25.26 | 20.96 | 19.18 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:23 | 194.16 | 246.62 | 16.67 | 40.66 | 37.23 | 12.03 | 47.79 | 16.88 | 21.32 | 30.32 | 27.1 | 7.09 | 19 | 52.27 | 32.37 | 52.09 | 25.26 | 20.96 | 18.78 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:23 | 194.4 | 245.82 | 16.57 | 40.66 | 37.13 | 11.93 | 47.79 | 16.88 | 21.22 | 30.32 | 26.88 | 7.09 | 18.99 | 52.24 | 32.4 | 52.12 | 25.26 | 20.96 | 18.28 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:23 | 194.21 | 246.03 | 16.57 | 40.76 | 37.23 | 11.93 | 47.79 | 16.88 | 21.22 | 30.32 | 26.87 | 7.07 | 18.98 | 52.24 | 32.4 | 52.13 | 25.26 | 20.96 | 18.98 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:23 | 193.85 | 246.61 | 16.57 | 40.76 | 37.23 | 11.93 | 47.79 | 16.88 | 21.13 | 30.42 | 27.3 | 7.07 | 19 | 52.22 | 32.42 | 52.12 | 25.26 | 20.96 | 18.78 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:23 | 194.05 | 246.81 | 16.57 | 40.76 | 37.13 | 12.03 | 47.79 | 16.88 | 21.13 | 30.52 | 26.98 | 7.08 | 19.01 | 52.22 | 32.44 | 52.12 | 25.36 | 20.96 | 18.68 | 29.98 | 0
2024-07-22 17:23 | 194.05 | 247.04 | 16.47 | 40.76 | 37.03 | 12.13 | 47.79 | 16.88 | 21.03 | 30.52 | 27.09 | 7.08 | 18.99 | 52.22 | 32.46 | 52.12 | 25.26 | 20.96 | 18.88 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:23 | 194.6 | 247.02 | 16.47 | 40.76 | 37.03 | 12.13 | 47.79 | 16.88 | 21.03 | 30.52 | 26.96 | 7.09 | 18.99 | 52.22 | 32.47 | 52.12 | 25.26 | 20.96 | 18.68 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:23 | 194.36 | 247.01 | 16.47 | 40.76 | 37.03 | 12.13 | 47.69 | 16.88 | 21.03 | 30.62 | 27.06 | 7.11 | 19 | 52.22 | 32.46 | 52.13 | 25.26 | 21.06 | 18.38 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:23 | 194.83 | 246.84 | 16.57 | 40.76 | 37.03 | 12.13 | 47.69 | 16.88 | 21.13 | 30.52 | 27.13 | 7.14 | 18.99 | 52.22 | 32.47 | 52.15 | 25.26 | 21.06 | 18.28 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:23 | 195.14 | 246.9 | 16.47 | 40.76 | 37.03 | 12.13 | 47.59 | 16.98 | 21.13 | 30.52 | 27.4 | 7.16 | 18.99 | 52.2 | 32.48 | 52.15 | 25.26 | 21.06 | 18.68 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:23 | 195.13 | 246.97 | 16.57 | 40.76 | 37.03 | 12.13 | 47.69 | 16.98 | 21.13 | 30.42 | 27.06 | 7.19 | 18.99 | 52.2 | 32.48 | 52.15 | 25.26 | 21.06 | 18.68 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:23 | 194.64 | 246.89 | 16.57 | 40.76 | 37.03 | 12.13 | 47.69 | 16.98 | 21.03 | 30.52 | 27.24 | 7.2 | 18.99 | 52.2 | 32.48 | 52.12 | 25.26 | 21.06 | 18.78 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:23 | 194.29 | 246.32 | 16.67 | 40.66 | 37.03 | 12.13 | 47.69 | 16.98 | 20.93 | 30.62 | 26.93 | 7.23 | 19 | 52.18 | 32.48 | 52.12 | 25.26 | 21.06 | 18.18 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:23 | 194.23 | 246.59 | 16.57 | 40.76 | 37.13 | 12.23 | 47.69 | 16.98 | 20.93 | 30.72 | 27.14 | 7.25 | 19 | 52.19 | 32.48 | 52.18 | 25.36 | 21.06 | 18.18 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:23 | 193.79 | 246.64 | 16.57 | 40.76 | 37.13 | 12.13 | 47.69 | 16.98 | 20.93 | 30.72 | 27.3 | 7.26 | 19.01 | 52.22 | 32.39 | 52.18 | 25.36 | 21.06 | 18.78 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:23 | 193.79 | 246.78 | 16.57 | 40.76 | 37.13 | 12.13 | 47.69 | 17.08 | 20.93 | 30.72 | 27.08 | 7.3 | 19.05 | 52.2 | 32.48 | 52.2 | 25.46 | 21.06 | 18.78 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:23 | 193.47 | 247.34 | 16.57 | 40.76 | 37.13 | 12.13 | 47.69 | 17.08 | 20.93 | 30.72 | 27.08 | 7.32 | 19.08 | 52.19 | 32.49 | 52.2 | 25.56 | 21.06 | 18.58 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:23 | 194.2 | 247.46 | 16.57 | 40.76 | 37.13 | 12.13 | 47.69 | 17.08 | 20.93 | 30.62 | 26.96 | 7.35 | 19.08 | 52.22 | 32.49 | 52.23 | 25.66 | 21.06 | 18.68 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:23 | 194.15 | 247.51 | 16.57 | 40.76 | 37.13 | 12.03 | 47.79 | 16.98 | 20.93 | 30.72 | 26.95 | 7.38 | 19.07 | 52.22 | 32.48 | 52.26 | 25.66 | 21.06 | 18.88 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:23 | 194.33 | 248.12 | 16.57 | 40.86 | 37.13 | 12.03 | 47.79 | 16.98 | 20.93 | 30.72 | 26.94 | 7.4 | 19.09 | 52.22 | 32.48 | 52.26 | 25.66 | 21.06 | 17.88 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:23 | 194.64 | 248.52 | 16.67 | 40.86 | 37.23 | 12.03 | 47.79 | 16.98 | 21.03 | 30.72 | 27.21 | 7.44 | 19.09 | 52.21 | 32.47 | 52.26 | 25.56 | 21.06 | 18.48 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:23 | 194.33 | 248.32 | 16.77 | 40.86 | 37.13 | 12.03 | 47.79 | 16.98 | 21.13 | 30.72 | 27.26 | 7.48 | 19.1 | 52.2 | 32.47 | 52.26 | 25.56 | 21.06 | 18.08 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:23 | 194.58 | 248.09 | 16.77 | 40.76 | 37.13 | 12.03 | 47.79 | 16.98 | 21.03 | 30.72 | 27.17 | 7.51 | 19.11 | 52.19 | 32.47 | 52.26 | 25.56 | 21.06 | 18.28 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:23 | 193.97 | 246.97 | 16.77 | 40.76 | 37.23 | 12.03 | 47.79 | 16.98 | 21.13 | 30.62 | 27.12 | 7.55 | 19.11 | 52.19 | 32.48 | 52.31 | 25.46 | 21.06 | 19.08 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:23 | 194.29 | 246.31 | 16.77 | 40.76 | 37.13 | 12.03 | 47.79 | 16.98 | 21.03 | 30.72 | 27 | 7.58 | 19.1 | 52.19 | 32.48 | 52.34 | 25.26 | 21.06 | 18.78 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:23 | 194.6 | 245.76 | 16.77 | 40.76 | 37.13 | 12.03 | 47.79 | 16.98 | 21.03 | 30.62 | 26.92 | 7.62 | 19.08 | 52.16 | 32.47 | 52.34 | 25.17 | 21.06 | 18.78 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:23 | 194.3 | 245.7 | 16.77 | 40.76 | 37.23 | 12.03 | 47.79 | 16.88 | 21.13 | 30.62 | 26.94 | 7.66 | 19.11 | 52.15 | 32.46 | 52.34 | 25.07 | 21.06 | 18.98 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:23 | 194.06 | 245.7 | 16.77 | 40.66 | 37.23 | 12.03 | 47.79 | 16.98 | 21.13 | 30.62 | 27.21 | 7.7 | 19.1 | 52.15 | 32.45 | 52.34 | 25.07 | 21.06 | 18.68 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:23 | 194.53 | 245.7 | 16.77 | 40.66 | 37.33 | 11.93 | 47.79 | 16.88 | 21.22 | 30.62 | 27.1 | 7.74 | 19.07 | 52.17 | 32.49 | 52.34 | 25.17 | 21.06 | 18.48 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:23 | 194.28 | 246.04 | 16.77 | 40.66 | 37.33 | 11.93 | 47.89 | 16.98 | 21.22 | 30.52 | 26.93 | 7.78 | 19.1 | 52.14 | 32.45 | 52.37 | 25.17 | 20.96 | 19.18 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:23 | 194.41 | 246.06 | 16.77 | 40.66 | 37.33 | 11.83 | 47.89 | 16.98 | 21.22 | 30.52 | 27 | 7.81 | 19.11 | 52.14 | 32.46 | 52.36 | 25.36 | 20.96 | 18.68 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:24 | 193.93 | 245.75 | 16.77 | 40.66 | 37.33 | 11.83 | 47.89 | 16.88 | 21.13 | 30.52 | 26.94 | 7.84 | 19.09 | 52.15 | 32.45 | 52.39 | 25.46 | 20.96 | 18.48 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:24 | 194.35 | 245.79 | 16.67 | 40.66 | 37.33 | 11.93 | 47.99 | 16.88 | 21.13 | 30.52 | 27.08 | 7.88 | 19.09 | 52.15 | 32.46 | 52.39 | 25.46 | 21.06 | 18.68 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:24 | 194.29 | 245.82 | 16.67 | 40.76 | 37.33 | 11.93 | 47.99 | 16.88 | 21.22 | 30.52 | 27.12 | 7.92 | 19.09 | 52.14 | 32.5 | 52.39 | 25.56 | 21.06 | 18.98 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:24 | 193.94 | 246.21 | 16.67 | 40.86 | 37.33 | 11.83 | 47.99 | 16.78 | 21.22 | 30.42 | 27.02 | 7.95 | 19.08 | 52.12 | 32.5 | 52.39 | 25.66 | 21.06 | 18.78 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:24 | 194.13 | 246.42 | 16.57 | 40.86 | 37.23 | 11.83 | 47.99 | 16.78 | 21.22 | 30.42 | 27.19 | 7.98 | 19.09 | 52.15 | 32.49 | 52.39 | 25.76 | 21.06 | 18.88 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:24 | 193.88 | 245.92 | 16.67 | 40.86 | 37.23 | 11.83 | 47.99 | 16.78 | 21.22 | 30.32 | 26.98 | 8.04 | 19.09 | 52.12 | 32.5 | 52.39 | 25.76 | 21.06 | 18.78 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:24 | 193.64 | 246.11 | 16.67 | 40.86 | 37.23 | 11.93 | 47.99 | 16.78 | 21.22 | 30.42 | 26.99 | 8.07 | 19.1 | 52.11 | 32.49 | 52.39 | 25.66 | 21.06 | 18.78 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:24 | 193.27 | 246.47 | 16.67 | 40.86 | 37.13 | 11.93 | 47.99 | 16.78 | 21.13 | 30.42 | 26.97 | 8.1 | 19.1 | 52.12 | 32.49 | 52.36 | 25.56 | 21.06 | 18.98 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:24 | 194.19 | 246.64 | 16.67 | 40.86 | 37.13 | 12.03 | 47.99 | 16.78 | 21.13 | 30.42 | 27.01 | 8.14 | 19.11 | 52.1 | 32.5 | 52.39 | 25.56 | 21.06 | 18.88 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:24 | 194.34 | 247.41 | 16.67 | 40.86 | 37.23 | 12.03 | 47.89 | 16.78 | 21.13 | 30.42 | 27.34 | 8.16 | 19.1 | 52.11 | 32.49 | 52.39 | 25.36 | 21.06 | 18.48 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:24 | 194.53 | 247.5 | 16.67 | 40.86 | 37.23 | 12.03 | 47.89 | 16.88 | 21.13 | 30.42 | 27.19 | 8.19 | 19.1 | 52.12 | 32.49 | 52.36 | 25.36 | 21.06 | 18.38 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:24 | 194.16 | 247.36 | 16.67 | 40.76 | 37.13 | 11.93 | 47.89 | 16.88 | 21.13 | 30.42 | 26.89 | 8.22 | 19.07 | 52.09 | 32.48 | 52.36 | 25.36 | 21.15 | 18.68 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:24 | 193.49 | 247.37 | 16.57 | 40.76 | 37.23 | 11.93 | 47.89 | 16.88 | 21.03 | 30.42 | 26.98 | 8.24 | 19.1 | 52.08 | 32.48 | 52.34 | 25.26 | 21.06 | 18.78 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:24 | 193.19 | 247.31 | 16.57 | 40.86 | 37.23 | 11.93 | 47.89 | 16.88 | 21.03 | 30.42 | 26.79 | 8.26 | 19.1 | 52.09 | 32.48 | 52.35 | 25.17 | 21.06 | 18.78 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:24 | 192.88 | 247.72 | 16.57 | 40.86 | 37.13 | 12.03 | 47.89 | 16.88 | 21.03 | 30.52 | 26.93 | 8.29 | 19.11 | 52.09 | 32.48 | 52.31 | 25.17 | 21.06 | 18.58 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:24 | 193.36 | 247.79 | 16.57 | 40.86 | 37.13 | 12.03 | 47.89 | 16.88 | 21.03 | 30.52 | 27.18 | 8.31 | 19.11 | 52.08 | 32.49 | 52.31 | 25.07 | 21.06 | 18.78 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:24 | 192.99 | 247.3 | 16.57 | 40.86 | 37.03 | 12.13 | 47.89 | 16.98 | 21.03 | 30.52 | 27.23 | 8.34 | 19.12 | 52.08 | 32.48 | 52.31 | 25.17 | 21.06 | 18.28 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:24 | 192.88 | 247.16 | 16.57 | 40.86 | 37.13 | 12.13 | 47.89 | 16.98 | 21.03 | 30.52 | 27.22 | 8.35 | 19.11 | 52.09 | 32.48 | 52.28 | 25.26 | 21.06 | 18.08 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:24 | 193.61 | 247.42 | 16.67 | 40.86 | 37.13 | 12.13 | 47.79 | 16.98 | 21.03 | 30.52 | 27 | 8.36 | 19.09 | 52.09 | 32.5 | 52.28 | 25.26 | 21.06 | 18.28 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:24 | 194.53 | 247.89 | 16.67 | 40.86 | 37.13 | 12.13 | 47.89 | 16.98 | 21.03 | 30.62 | 27.16 | 8.39 | 19.1 | 52.09 | 32.48 | 52.28 | 25.17 | 21.06 | 18.28 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:24 | 195.14 | 247.69 | 16.67 | 40.86 | 37.13 | 12.13 | 47.89 | 16.98 | 20.93 | 30.62 | 27.28 | 8.39 | 19.1 | 52.09 | 32.47 | 52.28 | 25.17 | 21.15 | 18.48 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:24 | 194.72 | 247.39 | 16.57 | 40.86 | 37.13 | 12.13 | 47.79 | 16.98 | 20.93 | 30.62 | 26.98 | 8.41 | 19.11 | 52.08 | 32.48 | 52.28 | 25.17 | 21.15 | 18.08 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:24 | 193.93 | 246.97 | 16.57 | 40.86 | 37.13 | 12.13 | 47.79 | 17.08 | 20.93 | 30.62 | 26.9 | 8.42 | 19.11 | 52.07 | 32.46 | 52.28 | 25.17 | 21.15 | 18.38 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:24 | 193.55 | 246.34 | 16.67 | 40.86 | 37.13 | 12.13 | 47.79 | 17.08 | 20.93 | 30.52 | 27 | 8.42 | 19.11 | 52.01 | 32.46 | 52.26 | 25.07 | 21.15 | 18.48 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:24 | 193.79 | 246.23 | 16.67 | 40.86 | 37.13 | 12.13 | 47.79 | 17.08 | 20.83 | 30.42 | 27.17 | 8.43 | 19.11 | 52 | 32.47 | 52.28 | 25.17 | 21.15 | 18.48 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:24 | 193.55 | 245.92 | 16.67 | 40.86 | 37.03 | 12.13 | 47.79 | 17.08 | 20.83 | 30.52 | 27.26 | 8.42 | 19.05 | 52.01 | 32.47 | 52.26 | 25.17 | 21.15 | 18.48 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:24 | 193.73 | 245.4 | 16.77 | 40.86 | 37.13 | 12.13 | 47.79 | 17.08 | 20.83 | 30.62 | 27.08 | 8.41 | 19.02 | 52 | 32.48 | 52.26 | 25.07 | 21.15 | 18.58 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:24 | 194.05 | 245.5 | 16.77 | 40.86 | 37.23 | 12.13 | 47.79 | 17.18 | 20.83 | 30.62 | 27.15 | 8.42 | 19.02 | 52.01 | 32.47 | 52.23 | 25.07 | 21.15 | 18.58 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:24 | 193.44 | 245.57 | 16.77 | 40.86 | 37.23 | 12.13 | 47.79 | 17.08 | 20.83 | 30.62 | 27.17 | 8.4 | 19.02 | 52.01 | 32.48 | 52.28 | 25.17 | 21.15 | 18.68 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:24 | 193.93 | 244.7 | 16.77 | 40.86 | 37.23 | 12.03 | 47.79 | 17.08 | 20.83 | 30.62 | 26.96 | 8.39 | 19.02 | 52.01 | 32.48 | 52.28 | 25.17 | 21.15 | 18.38 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:24 | 193.8 | 244.19 | 16.77 | 40.86 | 37.23 | 12.03 | 47.89 | 17.08 | 20.93 | 30.62 | 27.06 | 8.39 | 19.03 | 52.01 | 32.49 | 52.28 | 25.17 | 21.15 | 18.48 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:24 | 193.92 | 243.86 | 16.77 | 40.86 | 37.23 | 12.03 | 47.89 | 17.08 | 20.93 | 30.62 | 27.15 | 8.36 | 19.02 | 51.98 | 32.48 | 52.28 | 25.07 | 21.06 | 18.98 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:24 | 193.98 | 243.52 | 16.77 | 40.86 | 37.23 | 11.93 | 47.89 | 16.98 | 20.93 | 30.62 | 27.04 | 8.36 | 19.01 | 51.98 | 32.49 | 52.28 | 25.17 | 21.06 | 18.68 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:24 | 194.34 | 244.02 | 16.77 | 40.86 | 37.23 | 11.93 | 47.99 | 16.98 | 20.93 | 30.72 | 27.17 | 8.36 | 19.02 | 51.98 | 32.48 | 52.31 | 25.07 | 21.06 | 18.28 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:24 | 193.61 | 244.34 | 16.87 | 40.86 | 37.23 | 12.03 | 47.89 | 16.98 | 21.03 | 30.82 | 27.23 | 8.33 | 19.02 | 51.99 | 32.5 | 52.27 | 25.07 | 21.06 | 18.38 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:24 | 193.26 | 244.33 | 16.87 | 40.86 | 37.23 | 12.03 | 47.99 | 17.08 | 21.03 | 30.72 | 26.95 | 8.31 | 19.02 | 51.95 | 32.5 | 52.29 | 25.07 | 21.06 | 18.78 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:24 | 193.87 | 244.71 | 16.87 | 40.86 | 37.13 | 12.03 | 47.89 | 16.98 | 21.03 | 30.72 | 27.31 | 8.29 | 19.03 | 51.95 | 32.49 | 52.24 | 25.17 | 21.06 | 18.88 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:24 | 194.14 | 244.83 | 16.87 | 40.86 | 37.33 | 12.03 | 47.89 | 16.98 | 21.03 | 30.62 | 27.27 | 8.27 | 19.05 | 51.95 | 32.49 | 52.27 | 25.36 | 21.06 | 18.38 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:24 | 193.84 | 245.06 | 16.87 | 40.86 | 37.33 | 11.93 | 47.99 | 16.98 | 21.03 | 30.72 | 27.25 | 8.25 | 19.13 | 52.01 | 32.48 | 52.27 | 25.36 | 21.06 | 18.28 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:24 | 193.58 | 245.7 | 16.87 | 40.86 | 37.33 | 11.93 | 47.99 | 16.98 | 21.13 | 30.62 | 27.03 | 8.22 | 19.03 | 51.93 | 32.42 | 52.27 | 25.46 | 21.06 | 18.88 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:24 | 193.64 | 246.09 | 16.87 | 40.86 | 37.33 | 11.83 | 47.99 | 16.98 | 21.13 | 30.62 | 26.9 | 8.19 | 19.03 | 51.93 | 32.38 | 52.27 | 25.56 | 21.06 | 19.18 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:24 | 193.55 | 246.13 | 16.87 | 40.86 | 37.33 | 11.83 | 48.09 | 16.98 | 21.13 | 30.62 | 26.91 | 8.16 | 19.04 | 51.93 | 32.39 | 52.29 | 25.56 | 21.06 | 18.88 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:24 | 193.55 | 245.94 | 16.87 | 40.86 | 37.33 | 11.83 | 48.09 | 16.98 | 21.13 | 30.62 | 26.91 | 8.13 | 19.03 | 51.9 | 32.49 | 52.35 | 25.66 | 21.15 | 18.78 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:24 | 193.73 | 245.77 | 16.67 | 40.86 | 37.33 | 11.83 | 48.09 | 16.88 | 21.22 | 30.62 | 26.87 | 8.1 | 19.02 | 51.9 | 32.49 | 52.34 | 25.66 | 21.06 | 18.98 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:24 | 193.79 | 245.66 | 16.67 | 40.86 | 37.33 | 11.83 | 48.09 | 16.88 | 21.22 | 30.52 | 26.99 | 8.08 | 19.02 | 51.9 | 32.4 | 52.27 | 25.56 | 21.15 | 18.88 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:24 | 193.55 | 245.55 | 16.77 | 40.86 | 37.33 | 11.83 | 48.09 | 16.88 | 21.13 | 30.52 | 27.18 | 8.05 | 19.02 | 51.9 | 32.41 | 52.27 | 25.56 | 21.15 | 18.88 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:24 | 193.55 | 245.73 | 16.67 | 40.86 | 37.33 | 11.83 | 48.09 | 16.88 | 21.22 | 30.52 | 27.21 | 8.02 | 19.02 | 51.88 | 32.41 | 52.27 | 25.66 | 21.15 | 18.88 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:24 | 193.86 | 246.18 | 16.67 | 40.96 | 37.33 | 11.93 | 48.09 | 16.88 | 21.32 | 30.62 | 27.12 | 8.02 | 19.03 | 51.85 | 32.41 | 52.27 | 25.66 | 21.15 | 19.18 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:24 | 193.73 | 246.01 | 16.67 | 40.96 | 37.43 | 11.83 | 48.09 | 16.88 | 21.32 | 30.42 | 26.98 | 8 | 19.03 | 51.85 | 32.41 | 52.29 | 25.56 | 21.15 | 19.18 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:24 | 194.73 | 245.26 | 16.67 | 40.96 | 37.33 | 11.83 | 48.09 | 16.88 | 21.32 | 30.42 | 27.03 | 7.98 | 19.04 | 51.85 | 32.41 | 52.27 | 25.66 | 21.15 | 19.27 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:24 | 194.98 | 245.51 | 16.67 | 40.96 | 37.33 | 11.83 | 48.19 | 16.88 | 21.32 | 30.32 | 27.03 | 7.98 | 19.02 | 51.85 | 32.41 | 52.29 | 25.66 | 21.15 | 18.28 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:24 | 195.07 | 245.76 | 16.67 | 40.96 | 37.33 | 11.93 | 48.19 | 16.88 | 21.32 | 30.42 | 26.93 | 7.96 | 19.03 | 51.85 | 32.4 | 52.27 | 25.56 | 21.15 | 18.28 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:24 | 195.13 | 245.63 | 16.67 | 40.96 | 37.33 | 11.93 | 48.09 | 16.88 | 21.32 | 30.42 | 26.98 | 7.96 | 19.03 | 51.85 | 32.41 | 52.28 | 25.66 | 21.25 | 18.88 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:24 | 195.08 | 245.55 | 16.67 | 40.96 | 37.23 | 11.93 | 48.09 | 16.78 | 21.32 | 30.42 | 26.85 | 7.95 | 19.02 | 51.83 | 32.41 | 52.28 | 25.76 | 21.25 | 18.98 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:24 | 195.02 | 245.64 | 16.67 | 40.96 | 37.23 | 12.03 | 48.09 | 16.88 | 21.32 | 30.42 | 27.11 | 7.95 | 19.03 | 51.83 | 32.4 | 52.28 | 25.76 | 21.25 | 18.88 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:24 | 195 | 245.83 | 16.57 | 40.96 | 37.23 | 12.03 | 48.09 | 16.98 | 21.32 | 30.52 | 27.21 | 7.95 | 19.03 | 51.83 | 32.41 | 52.28 | 25.76 | 21.25 | 18.68 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:24 | 195 | 246.79 | 16.57 | 40.96 | 37.23 | 12.03 | 48.09 | 16.98 | 21.22 | 30.52 | 27.29 | 7.95 | 19.04 | 51.83 | 32.41 | 52.28 | 25.76 | 21.25 | 18.58 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:24 | 195.21 | 246.61 | 16.57 | 41.06 | 37.23 | 12.03 | 48.09 | 16.98 | 21.13 | 30.52 | 27.08 | 7.96 | 19.02 | 51.83 | 32.41 | 52.28 | 25.76 | 21.25 | 18.88 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:24 | 195.82 | 246.71 | 16.57 | 41.06 | 37.23 | 12.03 | 48.09 | 16.98 | 21.13 | 30.52 | 27.06 | 7.97 | 19.03 | 51.83 | 32.41 | 52.27 | 25.86 | 21.25 | 18.68 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:24 | 195.31 | 247.07 | 16.57 | 41.06 | 37.13 | 12.03 | 48.09 | 16.98 | 21.13 | 30.62 | 27.1 | 7.98 | 19.02 | 51.87 | 32.4 | 52.3 | 25.96 | 21.25 | 17.88 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:24 | 195.8 | 246.65 | 16.57 | 41.06 | 37.13 | 12.13 | 48.09 | 16.98 | 21.13 | 30.52 | 26.91 | 8 | 19.05 | 51.86 | 32.41 | 52.28 | 25.96 | 21.25 | 18.98 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:25 | 195.84 | 246.85 | 16.57 | 41.16 | 37.13 | 12.13 | 48.09 | 16.98 | 21.13 | 30.52 | 27.11 | 8.03 | 19.11 | 51.86 | 32.41 | 52.27 | 25.96 | 21.15 | 18.68 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:25 | 195.23 | 246.91 | 16.47 | 41.06 | 37.03 | 12.13 | 47.99 | 16.98 | 21.13 | 30.52 | 27.07 | 8.06 | 19.14 | 51.86 | 32.41 | 52.3 | 25.86 | 21.15 | 18.28 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:25 | 195.24 | 247 | 16.57 | 41.16 | 37.13 | 12.23 | 47.99 | 16.98 | 21.13 | 30.52 | 27.24 | 8.07 | 19.14 | 51.86 | 32.41 | 52.3 | 25.76 | 21.25 | 18.88 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:25 | 195 | 246.56 | 16.57 | 41.16 | 37.13 | 12.23 | 47.99 | 17.08 | 21.13 | 30.52 | 26.82 | 8.1 | 19.16 | 51.86 | 32.42 | 52.3 | 25.76 | 21.25 | 18.98 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:25 | 194.33 | 245.93 | 16.47 | 41.16 | 37.03 | 12.13 | 47.79 | 16.98 | 21.03 | 30.42 | 27.03 | 8.13 | 19.15 | 51.86 | 32.41 | 52.28 | 25.66 | 21.35 | 17.29 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:25 | 194.4 | 246.05 | 16.67 | 41.06 | 37.13 | 12.23 | 47.99 | 17.08 | 21.03 | 30.52 | 27.16 | 8.13 | 19.14 | 51.85 | 32.42 | 52.3 | 25.66 | 21.35 | 18.88 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:25 | 193.95 | 246.26 | 16.67 | 41.06 | 37.13 | 12.23 | 47.89 | 17.08 | 21.03 | 30.62 | 26.93 | 8.17 | 19.16 | 51.86 | 32.42 | 52.33 | 25.56 | 21.25 | 18.28 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:25 | 193.65 | 246.72 | 16.67 | 41.06 | 37.13 | 12.23 | 47.99 | 17.08 | 21.03 | 30.72 | 27.02 | 8.18 | 19.15 | 51.85 | 32.42 | 52.33 | 25.56 | 21.25 | 17.88 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:25 | 193.4 | 247.43 | 16.67 | 41.06 | 37.23 | 12.23 | 47.89 | 17.08 | 21.03 | 30.72 | 26.96 | 8.19 | 19.15 | 51.85 | 32.43 | 52.33 | 25.56 | 21.25 | 17.98 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:25 | 193.52 | 247.35 | 16.67 | 41.06 | 37.23 | 12.13 | 47.89 | 17.08 | 20.93 | 30.72 | 26.97 | 8.24 | 19.15 | 51.85 | 32.43 | 52.33 | 25.56 | 21.15 | 18.48 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:25 | 193.49 | 247.4 | 16.77 | 41.06 | 37.23 | 12.23 | 47.99 | 17.18 | 20.93 | 30.72 | 27.1 | 8.24 | 19.14 | 51.84 | 32.43 | 52.33 | 25.46 | 21.25 | 18.98 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:25 | 193.61 | 247.71 | 16.77 | 41.06 | 37.23 | 12.23 | 47.89 | 17.18 | 20.93 | 30.72 | 27.02 | 8.27 | 19.12 | 51.88 | 32.42 | 52.33 | 25.36 | 21.25 | 18.48 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:25 | 194.09 | 247.56 | 16.77 | 41.06 | 37.23 | 12.13 | 47.89 | 17.08 | 20.93 | 30.72 | 26.99 | 8.3 | 19.13 | 51.86 | 32.42 | 52.36 | 25.46 | 21.25 | 18.58 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:25 | 193.97 | 247.62 | 16.77 | 41.06 | 37.23 | 12.13 | 47.99 | 17.08 | 20.93 | 30.72 | 27.12 | 8.31 | 19.11 | 51.86 | 32.42 | 52.36 | 25.36 | 21.15 | 18.68 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:25 | 193.86 | 247.52 | 16.77 | 40.96 | 37.23 | 12.13 | 48.09 | 17.08 | 20.93 | 30.72 | 27.13 | 8.33 | 19.14 | 51.85 | 32.42 | 52.36 | 25.36 | 21.15 | 18.58 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:25 | 194.04 | 247.21 | 16.77 | 40.96 | 37.33 | 12.13 | 48.09 | 17.08 | 21.03 | 30.72 | 27.03 | 8.36 | 19.14 | 51.85 | 32.42 | 52.36 | 25.36 | 21.15 | 18.48 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:25 | 194.21 | 246.91 | 16.87 | 40.96 | 37.33 | 12.03 | 48.09 | 16.98 | 21.03 | 30.72 | 27.13 | 8.38 | 19.14 | 51.86 | 32.42 | 52.35 | 25.36 | 21.15 | 18.78 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:25 | 194.27 | 246.92 | 16.87 | 40.96 | 37.23 | 12.03 | 48.09 | 16.98 | 21.13 | 30.72 | 27.2 | 8.42 | 19.14 | 51.86 | 32.42 | 52.33 | 25.36 | 21.15 | 18.58 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:25 | 194.65 | 247.06 | 16.87 | 40.96 | 37.23 | 12.03 | 48.09 | 16.98 | 21.13 | 30.72 | 27.23 | 8.43 | 19.14 | 51.86 | 32.43 | 52.33 | 25.36 | 21.25 | 18.58 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:25 | 194.34 | 247.23 | 16.87 | 40.96 | 37.33 | 12.13 | 48.09 | 16.98 | 21.13 | 30.62 | 27.35 | 8.47 | 19.15 | 51.86 | 32.42 | 52.3 | 25.36 | 21.25 | 19.18 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:25 | 193.92 | 247.28 | 16.87 | 40.96 | 37.33 | 12.03 | 48.09 | 16.98 | 21.13 | 30.52 | 27.14 | 8.49 | 19.15 | 51.86 | 32.43 | 52.33 | 25.46 | 21.15 | 18.78 | 26.99 | 0
2024-07-22 17:25 | 193.79 | 247.44 | 16.87 | 40.96 | 37.33 | 12.03 | 48.09 | 16.98 | 21.13 | 30.52 | 26.92 | 8.52 | 19.15 | 51.86 | 32.45 | 52.3 | 25.56 | 21.15 | 18.28 | 26.99 | 0
2024-07-22 17:25 | 194.02 | 247.48 | 16.87 | 40.96 | 37.43 | 11.93 | 48.09 | 16.98 | 21.13 | 30.62 | 27.04 | 8.54 | 19.16 | 51.85 | 32.45 | 52.3 | 25.66 | 21.15 | 18.88 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:25 | 194.63 | 247.67 | 16.87 | 40.96 | 37.43 | 11.93 | 48.19 | 16.98 | 21.22 | 30.62 | 27.02 | 8.56 | 19.15 | 51.86 | 32.43 | 52.33 | 25.66 | 21.25 | 18.78 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:25 | 195.79 | 247.31 | 16.87 | 40.96 | 37.43 | 11.93 | 48.29 | 16.98 | 21.22 | 30.62 | 27.19 | 8.6 | 19.15 | 51.84 | 32.45 | 52.29 | 25.86 | 21.15 | 18.78 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:25 | 195.18 | 246.93 | 16.87 | 41.06 | 37.43 | 11.93 | 48.29 | 16.98 | 21.22 | 30.62 | 27.02 | 8.64 | 19.15 | 51.86 | 32.44 | 52.3 | 25.86 | 21.15 | 19.18 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:25 | 193.98 | 247.08 | 16.77 | 41.06 | 37.43 | 11.93 | 48.29 | 16.88 | 21.22 | 30.52 | 27.19 | 8.68 | 19.16 | 51.86 | 32.43 | 52.33 | 25.96 | 21.15 | 19.18 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:25 | 194.16 | 247.52 | 16.77 | 41.06 | 37.43 | 11.93 | 48.29 | 16.88 | 21.32 | 30.62 | 27.31 | 8.72 | 19.14 | 51.86 | 32.44 | 52.29 | 25.86 | 21.15 | 18.38 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:25 | 194.22 | 247.66 | 16.77 | 41.16 | 37.43 | 11.93 | 48.29 | 16.88 | 21.32 | 30.42 | 27.26 | 8.76 | 19.16 | 51.86 | 32.43 | 52.3 | 25.86 | 21.15 | 18.58 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:25 | 193.55 | 247.85 | 16.77 | 41.16 | 37.33 | 11.93 | 48.29 | 16.88 | 21.32 | 30.32 | 27.26 | 8.8 | 19.16 | 51.86 | 32.44 | 52.34 | 25.76 | 21.15 | 19.27 | 26.79 | 0
2024-07-22 17:25 | 193.86 | 248.16 | 16.77 | 41.16 | 37.33 | 11.83 | 48.29 | 16.88 | 21.32 | 30.32 | 27.27 | 8.83 | 19.15 | 51.86 | 32.44 | 52.33 | 25.66 | 21.25 | 19.18 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:25 | 194.4 | 248.23 | 16.77 | 41.16 | 37.33 | 11.93 | 48.29 | 16.88 | 21.32 | 30.23 | 27.36 | 8.86 | 19.16 | 51.86 | 32.44 | 52.35 | 25.66 | 21.25 | 18.78 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:25 | 195.2 | 248.23 | 16.87 | 41.16 | 37.33 | 12.03 | 48.29 | 16.88 | 21.32 | 30.23 | 27.27 | 8.9 | 19.16 | 51.85 | 32.44 | 52.4 | 25.66 | 21.15 | 18.98 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:25 | 194.34 | 248.34 | 16.87 | 41.06 | 37.33 | 12.03 | 48.19 | 16.88 | 21.32 | 30.23 | 27.14 | 8.94 | 19.15 | 51.83 | 32.45 | 52.39 | 25.56 | 21.15 | 18.88 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:25 | 194.1 | 248.54 | 16.77 | 41.06 | 37.33 | 12.03 | 48.19 | 16.88 | 21.32 | 30.32 | 26.97 | 8.96 | 19.15 | 51.83 | 32.47 | 52.39 | 25.36 | 21.15 | 18.98 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:25 | 193.86 | 248.34 | 16.87 | 41.06 | 37.33 | 12.03 | 48.19 | 16.98 | 21.32 | 30.32 | 27.04 | 9 | 19.16 | 51.83 | 32.54 | 52.36 | 25.46 | 21.15 | 18.88 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:25 | 193.91 | 248.04 | 16.87 | 41.06 | 37.33 | 12.03 | 48.19 | 16.88 | 21.32 | 30.32 | 27.22 | 9.04 | 19.16 | 51.85 | 32.55 | 52.36 | 25.46 | 21.25 | 18.98 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:25 | 194.21 | 248.42 | 16.87 | 41.06 | 37.33 | 12.03 | 48.19 | 16.98 | 21.32 | 30.42 | 27.43 | 9.06 | 19.15 | 51.82 | 32.54 | 52.36 | 25.46 | 21.25 | 18.68 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:25 | 193.42 | 248.65 | 16.77 | 41.06 | 37.23 | 12.03 | 48.19 | 16.98 | 21.32 | 30.42 | 27.36 | 9.1 | 19.17 | 51.8 | 32.54 | 52.36 | 25.46 | 21.25 | 18.88 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:25 | 193.3 | 249.26 | 16.67 | 41.06 | 37.33 | 12.03 | 48.19 | 16.98 | 21.32 | 30.42 | 27.2 | 9.13 | 19.15 | 51.8 | 32.53 | 52.36 | 25.56 | 21.25 | 18.38 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:25 | 193.59 | 249.46 | 16.67 | 41.16 | 37.33 | 12.03 | 48.19 | 16.98 | 21.22 | 30.42 | 27.04 | 9.15 | 19.14 | 51.76 | 32.53 | 52.34 | 25.46 | 21.25 | 18.78 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:25 | 193.47 | 250.28 | 16.67 | 41.16 | 37.33 | 12.13 | 48.19 | 16.98 | 21.22 | 30.42 | 27 | 9.19 | 19.15 | 51.77 | 32.44 | 52.3 | 25.56 | 21.25 | 18.28 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:25 | 194.16 | 250.35 | 16.67 | 41.16 | 37.23 | 12.13 | 48.19 | 16.98 | 21.22 | 30.52 | 26.97 | 9.21 | 19.06 | 51.77 | 32.55 | 52.36 | 25.56 | 21.25 | 18.68 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:25 | 194.59 | 250.94 | 16.67 | 41.16 | 37.23 | 12.13 | 48.19 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 27.03 | 9.23 | 19.07 | 51.77 | 32.55 | 52.35 | 25.66 | 21.25 | 18.78 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:25 | 194.34 | 251.54 | 16.67 | 41.16 | 37.23 | 12.23 | 48.19 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 27.08 | 9.27 | 19.07 | 51.8 | 32.55 | 52.34 | 25.56 | 21.25 | 18.68 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:25 | 194.28 | 250.91 | 16.67 | 41.26 | 37.23 | 12.23 | 48.09 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 27.21 | 9.3 | 19.07 | 51.75 | 32.54 | 52.34 | 25.66 | 21.25 | 18.98 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:25 | 193.07 | 250.11 | 16.67 | 41.26 | 37.13 | 12.23 | 48.09 | 16.98 | 21.22 | 30.52 | 27.12 | 9.31 | 19.06 | 51.77 | 32.55 | 52.34 | 25.76 | 21.25 | 18.78 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:25 | 193.62 | 249.35 | 16.67 | 41.26 | 37.13 | 12.32 | 48.09 | 17.18 | 21.13 | 30.42 | 26.94 | 9.36 | 19.06 | 51.77 | 32.56 | 52.34 | 25.86 | 21.25 | 18.18 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:25 | 193.25 | 248.85 | 16.77 | 41.26 | 37.13 | 12.23 | 48.09 | 17.18 | 21.13 | 30.42 | 26.89 | 9.38 | 19.07 | 51.77 | 32.54 | 52.34 | 25.86 | 21.25 | 17.88 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:25 | 194.04 | 248.7 | 16.77 | 41.26 | 37.13 | 12.23 | 48.09 | 17.18 | 21.03 | 30.42 | 26.99 | 9.41 | 19.07 | 51.77 | 32.54 | 52.34 | 25.76 | 21.25 | 18.58 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:25 | 193.55 | 248.59 | 16.77 | 41.26 | 37.13 | 12.23 | 48.09 | 17.18 | 20.93 | 30.52 | 27.22 | 9.45 | 19.07 | 51.78 | 32.53 | 52.34 | 25.86 | 21.25 | 18.68 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:25 | 193.55 | 248.74 | 16.77 | 41.26 | 37.23 | 12.23 | 48.09 | 17.18 | 21.03 | 30.52 | 27.25 | 9.46 | 19.07 | 51.8 | 32.53 | 52.31 | 25.86 | 21.25 | 18.58 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:25 | 193.45 | 248.68 | 16.87 | 41.26 | 37.23 | 12.23 | 48.09 | 17.18 | 21.03 | 30.62 | 27.29 | 9.49 | 19.08 | 51.77 | 32.53 | 52.32 | 25.86 | 21.25 | 18.58 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:25 | 193.57 | 248.54 | 16.77 | 41.26 | 37.33 | 12.23 | 48.09 | 17.18 | 21.03 | 30.62 | 27.19 | 9.52 | 19.07 | 51.8 | 32.54 | 52.34 | 25.76 | 21.25 | 18.28 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:25 | 194.4 | 248.63 | 16.77 | 41.26 | 37.33 | 12.13 | 48.09 | 17.18 | 21.03 | 30.62 | 27.09 | 9.53 | 19.07 | 51.77 | 32.55 | 52.34 | 25.86 | 21.35 | 18.58 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:25 | 195.14 | 247.93 | 16.77 | 41.26 | 37.33 | 12.13 | 48.19 | 17.18 | 21.03 | 30.72 | 27.08 | 9.55 | 19.08 | 51.77 | 32.52 | 52.34 | 25.76 | 21.25 | 18.48 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:25 | 194.73 | 247.94 | 16.77 | 41.26 | 37.33 | 12.13 | 48.19 | 17.18 | 21.03 | 30.72 | 27.02 | 9.59 | 19.08 | 51.77 | 32.52 | 52.34 | 25.76 | 21.25 | 18.68 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:25 | 195.03 | 247.98 | 16.87 | 41.26 | 37.33 | 12.13 | 48.19 | 17.08 | 20.93 | 30.62 | 26.97 | 9.58 | 19.08 | 51.8 | 32.53 | 52.34 | 25.76 | 21.25 | 18.58 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:25 | 194.94 | 248 | 16.87 | 41.26 | 37.33 | 12.13 | 48.19 | 17.08 | 20.93 | 30.62 | 26.86 | 9.6 | 19.09 | 51.8 | 32.53 | 52.34 | 25.66 | 21.15 | 17.88 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:26 | 195.3 | 248.63 | 16.96 | 41.26 | 37.33 | 12.13 | 48.19 | 17.08 | 21.03 | 30.72 | 27.17 | 9.59 | 19.1 | 51.8 | 32.53 | 52.35 | 25.66 | 21.25 | 18.68 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.85 | 249.08 | 16.96 | 41.26 | 37.33 | 12.13 | 48.19 | 17.08 | 21.03 | 30.72 | 27.09 | 9.58 | 19.1 | 51.8 | 32.53 | 52.34 | 25.76 | 21.25 | 18.88 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.6 | 249.08 | 16.96 | 41.26 | 37.33 | 12.13 | 48.29 | 17.08 | 21.03 | 30.72 | 27.19 | 9.58 | 19.09 | 51.8 | 32.53 | 52.34 | 25.86 | 21.25 | 19.08 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.15 | 248.98 | 16.96 | 41.16 | 37.43 | 12.03 | 48.29 | 17.08 | 21.03 | 30.72 | 27.27 | 9.55 | 19.09 | 51.8 | 32.53 | 52.34 | 25.86 | 21.25 | 18.78 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:26 | 193.85 | 249.3 | 16.96 | 41.26 | 37.33 | 12.13 | 48.19 | 17.08 | 21.03 | 30.72 | 27.14 | 9.54 | 19.09 | 51.8 | 32.56 | 52.33 | 25.86 | 21.25 | 18.68 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:26 | 193.85 | 250.04 | 16.96 | 41.16 | 37.43 | 12.13 | 48.19 | 17.08 | 21.13 | 30.62 | 27.09 | 9.51 | 19.09 | 51.8 | 32.56 | 52.33 | 25.86 | 21.25 | 18.88 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.7 | 249.97 | 16.96 | 41.16 | 37.43 | 11.93 | 48.29 | 16.98 | 21.22 | 30.52 | 27.03 | 9.48 | 19.09 | 51.8 | 32.56 | 52.34 | 26.06 | 21.25 | 16.79 | 25.9 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.66 | 250.31 | 16.87 | 41.26 | 37.43 | 12.03 | 48.29 | 17.08 | 21.13 | 30.52 | 27.06 | 9.47 | 19.1 | 51.8 | 32.55 | 52.36 | 25.86 | 21.25 | 17.69 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.35 | 250.06 | 16.96 | 41.16 | 37.43 | 11.93 | 48.29 | 17.08 | 21.13 | 30.52 | 27.29 | 9.44 | 19.1 | 51.8 | 32.54 | 52.36 | 25.86 | 21.25 | 17.79 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:26 | 193.44 | 249.81 | 16.96 | 41.26 | 37.53 | 11.93 | 48.39 | 17.08 | 21.13 | 30.62 | 27.21 | 9.42 | 19.1 | 51.77 | 32.55 | 52.36 | 25.86 | 21.15 | 18.28 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:26 | 193.74 | 250.09 | 16.96 | 41.26 | 37.53 | 11.93 | 48.39 | 16.98 | 21.03 | 30.62 | 27.18 | 9.41 | 19.12 | 51.77 | 32.55 | 52.36 | 25.86 | 21.25 | 17.98 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.08 | 250.07 | 16.87 | 41.26 | 37.43 | 11.93 | 48.39 | 16.98 | 21.03 | 30.52 | 27.12 | 9.39 | 19.12 | 51.77 | 32.55 | 52.39 | 25.86 | 21.25 | 18.08 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.69 | 249.69 | 16.77 | 41.16 | 37.43 | 11.93 | 48.39 | 16.98 | 21.13 | 30.52 | 26.99 | 9.37 | 19.13 | 51.77 | 32.55 | 52.39 | 25.96 | 21.25 | 18.78 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.65 | 249.39 | 16.77 | 41.26 | 37.43 | 11.93 | 48.39 | 16.98 | 21.22 | 30.52 | 27.06 | 9.37 | 19.13 | 51.74 | 32.55 | 52.39 | 25.96 | 21.25 | 18.78 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.28 | 249.66 | 16.77 | 41.26 | 37.53 | 11.93 | 48.39 | 16.98 | 21.22 | 30.52 | 27.14 | 9.35 | 19.13 | 51.75 | 32.55 | 52.41 | 25.86 | 21.25 | 18.68 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.46 | 249.67 | 16.77 | 41.26 | 37.43 | 11.93 | 48.39 | 16.98 | 21.22 | 30.42 | 27.08 | 9.34 | 19.13 | 51.79 | 32.55 | 52.38 | 25.86 | 21.25 | 18.98 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.64 | 249.05 | 16.77 | 41.26 | 37.33 | 12.03 | 48.39 | 16.88 | 21.22 | 30.42 | 27.09 | 9.32 | 19.11 | 51.8 | 32.55 | 52.45 | 25.76 | 21.25 | 18.98 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.58 | 249.22 | 16.77 | 41.26 | 37.33 | 12.03 | 48.49 | 16.88 | 21.22 | 30.42 | 27.08 | 9.32 | 19.11 | 51.81 | 32.55 | 52.45 | 25.76 | 21.25 | 18.88 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.27 | 248.98 | 16.87 | 41.26 | 37.33 | 12.03 | 48.39 | 16.98 | 21.32 | 30.32 | 27.25 | 9.3 | 19.19 | 51.8 | 32.54 | 52.45 | 25.76 | 21.35 | 19.18 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.21 | 249 | 16.77 | 41.26 | 37.33 | 12.13 | 48.29 | 16.98 | 21.32 | 30.32 | 27.13 | 9.28 | 19.19 | 51.81 | 32.52 | 52.45 | 25.86 | 21.35 | 18.88 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.52 | 248.27 | 16.77 | 41.26 | 37.33 | 12.03 | 48.29 | 16.98 | 21.32 | 30.23 | 27.3 | 9.28 | 19.19 | 51.78 | 32.55 | 52.47 | 25.76 | 21.35 | 18.38 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.23 | 248.2 | 16.77 | 41.26 | 37.33 | 12.13 | 48.39 | 17.08 | 21.32 | 30.23 | 27.12 | 9.26 | 19.2 | 51.75 | 32.56 | 52.45 | 25.76 | 21.35 | 18.68 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:26 | 193.93 | 248.2 | 16.67 | 41.26 | 37.33 | 12.13 | 48.39 | 17.08 | 21.22 | 30.32 | 26.91 | 9.26 | 19.19 | 51.74 | 32.55 | 52.46 | 25.76 | 21.25 | 18.98 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.11 | 248.21 | 16.67 | 41.36 | 37.33 | 12.13 | 48.29 | 17.08 | 21.22 | 30.32 | 27.07 | 9.25 | 19.21 | 51.75 | 32.56 | 52.47 | 25.76 | 21.25 | 18.88 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.11 | 248.78 | 16.67 | 41.36 | 37.33 | 12.13 | 48.29 | 17.08 | 21.22 | 30.42 | 27.16 | 9.25 | 19.21 | 51.75 | 32.56 | 52.48 | 25.86 | 21.25 | 18.68 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.4 | 249.36 | 16.67 | 41.36 | 37.33 | 12.13 | 48.29 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 27.42 | 9.28 | 19.22 | 51.74 | 32.56 | 52.45 | 25.96 | 21.25 | 18.68 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:26 | 193.98 | 249.61 | 16.67 | 41.36 | 37.23 | 12.23 | 48.29 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 27.38 | 9.27 | 19.22 | 51.74 | 32.57 | 52.47 | 25.86 | 21.25 | 19.08 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.24 | 249.41 | 16.67 | 41.36 | 37.23 | 12.23 | 48.29 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 27.22 | 9.28 | 19.23 | 51.75 | 32.57 | 52.45 | 25.86 | 21.25 | 18.18 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.3 | 249.08 | 16.67 | 41.36 | 37.23 | 12.23 | 48.29 | 17.08 | 21.13 | 30.52 | 27.34 | 9.3 | 19.22 | 51.71 | 32.55 | 52.45 | 25.86 | 21.25 | 18.78 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.31 | 248.9 | 16.67 | 41.36 | 37.23 | 12.23 | 48.29 | 17.18 | 21.22 | 30.42 | 27.32 | 9.31 | 19.21 | 51.69 | 32.55 | 52.45 | 25.76 | 21.25 | 18.18 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:26 | 194 | 249.02 | 16.67 | 41.36 | 37.33 | 12.23 | 48.39 | 17.08 | 21.13 | 30.42 | 27.17 | 9.32 | 19.21 | 51.69 | 32.54 | 52.45 | 25.76 | 21.25 | 18.88 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.21 | 248.78 | 16.67 | 41.36 | 37.23 | 12.23 | 48.19 | 17.08 | 21.13 | 30.42 | 27.08 | 9.33 | 19.19 | 51.69 | 32.55 | 52.45 | 25.76 | 21.35 | 18.48 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.58 | 249.04 | 16.67 | 41.46 | 37.23 | 12.23 | 48.19 | 17.08 | 21.13 | 30.42 | 27.05 | 9.34 | 19.22 | 51.69 | 32.56 | 52.45 | 25.86 | 21.35 | 18.38 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.95 | 248.56 | 16.67 | 41.46 | 37.23 | 12.32 | 48.19 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 26.99 | 9.37 | 19.21 | 51.69 | 32.55 | 52.45 | 25.96 | 21.35 | 18.68 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.53 | 248.27 | 16.77 | 41.36 | 37.23 | 12.32 | 48.19 | 17.18 | 21.13 | 30.52 | 27.05 | 9.37 | 19.22 | 51.69 | 32.56 | 52.45 | 25.96 | 21.35 | 18.48 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.33 | 248.43 | 16.77 | 41.36 | 37.23 | 12.32 | 48.19 | 17.18 | 21.03 | 30.52 | 27.25 | 9.39 | 19.21 | 51.69 | 32.55 | 52.45 | 25.86 | 21.35 | 18.88 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:26 | 193.85 | 248.55 | 16.77 | 41.36 | 37.23 | 12.32 | 48.19 | 17.18 | 21.03 | 30.62 | 27.4 | 9.42 | 19.22 | 51.69 | 32.56 | 52.43 | 25.96 | 21.35 | 18.78 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.46 | 248.94 | 16.77 | 41.46 | 37.33 | 12.32 | 48.19 | 17.28 | 21.03 | 30.72 | 27.28 | 9.43 | 19.21 | 51.67 | 32.56 | 52.37 | 25.86 | 21.35 | 18.28 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.7 | 249.03 | 16.77 | 41.36 | 37.43 | 12.32 | 48.29 | 17.28 | 21.03 | 30.72 | 27.3 | 9.44 | 19.22 | 51.68 | 32.54 | 52.35 | 25.96 | 21.35 | 17.98 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.58 | 248.8 | 16.77 | 41.46 | 37.33 | 12.13 | 48.19 | 17.28 | 21.03 | 30.72 | 27.28 | 9.48 | 19.22 | 51.67 | 32.55 | 52.31 | 25.96 | 21.35 | 18.18 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:26 | 193.97 | 248.68 | 16.77 | 41.46 | 37.33 | 12.13 | 48.29 | 17.08 | 20.93 | 30.82 | 27.12 | 9.48 | 19.21 | 51.69 | 32.53 | 52.32 | 25.86 | 21.25 | 18.08 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.11 | 248.51 | 16.77 | 41.46 | 37.33 | 12.13 | 48.39 | 17.18 | 21.03 | 30.72 | 27.05 | 9.53 | 19.2 | 51.68 | 32.55 | 52.42 | 25.86 | 21.35 | 18.58 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.41 | 248.22 | 16.77 | 41.46 | 37.33 | 12.13 | 48.39 | 17.08 | 21.03 | 30.72 | 27.01 | 9.56 | 19.21 | 51.66 | 32.54 | 52.39 | 25.86 | 21.25 | 18.68 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.54 | 248.56 | 16.87 | 41.46 | 37.33 | 12.13 | 48.39 | 17.18 | 21.03 | 30.62 | 27.13 | 9.59 | 19.2 | 51.67 | 32.47 | 52.35 | 25.76 | 21.25 | 18.68 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.79 | 249.18 | 16.96 | 41.46 | 37.33 | 12.13 | 48.39 | 17.08 | 21.13 | 30.62 | 27.13 | 9.61 | 19.2 | 51.68 | 32.47 | 52.32 | 25.86 | 21.25 | 18.88 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.53 | 249.1 | 16.96 | 41.36 | 37.33 | 12.13 | 48.29 | 17.08 | 21.13 | 30.62 | 27.4 | 9.65 | 19.19 | 51.67 | 32.48 | 52.35 | 25.76 | 21.25 | 18.28 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.59 | 249.1 | 16.96 | 41.36 | 37.43 | 12.13 | 48.39 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 27.23 | 9.67 | 19.22 | 51.67 | 32.49 | 52.32 | 25.76 | 21.25 | 18.78 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.64 | 249.03 | 16.96 | 41.36 | 37.43 | 12.13 | 48.39 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 27.31 | 9.71 | 19.21 | 51.65 | 32.49 | 52.32 | 25.66 | 21.25 | 18.08 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.33 | 249.05 | 16.96 | 41.26 | 37.53 | 12.03 | 48.39 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 26.93 | 9.74 | 19.22 | 51.67 | 32.49 | 52.32 | 25.46 | 21.25 | 18.78 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:26 | 193.79 | 248.39 | 16.96 | 41.26 | 37.53 | 11.93 | 48.39 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 27.1 | 9.78 | 19.23 | 51.64 | 32.49 | 52.32 | 25.46 | 21.25 | 18.38 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:26 | 193.67 | 247.98 | 17.06 | 41.26 | 37.53 | 11.93 | 48.49 | 17.08 | 21.13 | 30.52 | 27.19 | 9.82 | 19.23 | 51.67 | 32.48 | 52.35 | 25.46 | 21.25 | 18.68 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:26 | 193.63 | 248.25 | 17.06 | 41.26 | 37.53 | 11.93 | 48.49 | 17.08 | 21.13 | 30.52 | 27.35 | 9.84 | 19.23 | 51.65 | 32.46 | 52.35 | 25.46 | 21.25 | 18.98 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:26 | 193.26 | 248.77 | 16.96 | 41.26 | 37.53 | 11.93 | 48.49 | 16.98 | 21.13 | 30.52 | 27.12 | 9.9 | 19.23 | 51.65 | 32.46 | 52.35 | 25.46 | 21.25 | 18.38 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:26 | 193.93 | 247.74 | 16.96 | 41.26 | 37.53 | 12.03 | 48.49 | 16.98 | 21.22 | 30.52 | 27.05 | 9.95 | 19.24 | 51.64 | 32.46 | 52.32 | 25.46 | 21.25 | 18.68 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.36 | 248.2 | 16.87 | 41.36 | 37.53 | 12.03 | 48.49 | 16.98 | 21.22 | 30.52 | 27.29 | 9.97 | 19.23 | 51.64 | 32.48 | 52.35 | 25.36 | 21.15 | 18.48 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.41 | 248.23 | 16.87 | 41.36 | 37.53 | 12.03 | 48.49 | 16.98 | 21.22 | 30.52 | 27.22 | 10 | 19.24 | 51.67 | 32.48 | 52.36 | 25.46 | 21.25 | 18.78 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.11 | 248.67 | 16.87 | 41.26 | 37.53 | 12.03 | 48.49 | 16.98 | 21.22 | 30.52 | 27.32 | 10.03 | 19.24 | 51.6 | 32.46 | 52.36 | 25.56 | 21.25 | 19.18 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.17 | 248.93 | 16.87 | 41.36 | 37.53 | 12.03 | 48.49 | 16.98 | 21.22 | 30.52 | 27.13 | 10.04 | 19.24 | 51.62 | 32.46 | 52.36 | 25.56 | 21.25 | 18.68 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.53 | 248.86 | 16.87 | 41.36 | 37.53 | 12.03 | 48.49 | 16.98 | 21.22 | 30.52 | 27.04 | 10.03 | 19.24 | 51.58 | 32.48 | 52.36 | 25.56 | 21.25 | 18.68 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:26 | 194.03 | 248.71 | 16.87 | 41.36 | 37.43 | 12.03 | 48.59 | 16.98 | 21.22 | 30.52 | 27.22 | 10.01 | 19.15 | 51.58 | 32.46 | 52.39 | 25.46 | 21.25 | 18.08 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:26 | 193.66 | 248.06 | 16.87 | 41.36 | 37.43 | 11.93 | 48.59 | 16.98 | 21.22 | 30.42 | 27.45 | 9.88 | 19.14 | 51.58 | 32.49 | 52.35 | 25.66 | 21.25 | 18.78 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:27 | 193.74 | 247.87 | 16.87 | 41.46 | 37.43 | 12.03 | 48.59 | 16.98 | 21.22 | 30.42 | 27.15 | 9.77 | 19.14 | 51.58 | 32.49 | 52.36 | 25.76 | 21.25 | 18.78 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:27 | 193.13 | 248.28 | 16.87 | 41.46 | 37.43 | 12.13 | 48.59 | 16.98 | 21.22 | 30.42 | 26.94 | 9.65 | 19.15 | 51.59 | 32.49 | 52.36 | 25.76 | 21.25 | 18.68 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:27 | 194.17 | 248.4 | 16.87 | 41.46 | 37.43 | 12.13 | 48.49 | 16.98 | 21.22 | 30.42 | 27.41 | 9.52 | 19.15 | 51.59 | 32.49 | 52.36 | 25.76 | 21.35 | 18.68 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:27 | 194.9 | 248.79 | 16.87 | 41.46 | 37.43 | 12.23 | 48.49 | 17.08 | 21.22 | 30.42 | 27.04 | 9.38 | 19.15 | 51.58 | 32.5 | 52.36 | 25.76 | 21.35 | 18.08 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:27 | 195.27 | 249.19 | 16.77 | 41.46 | 37.43 | 12.13 | 48.49 | 17.08 | 21.13 | 30.32 | 27.24 | 9.26 | 19.15 | 51.58 | 32.5 | 52.33 | 25.76 | 21.35 | 18.78 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:27 | 195.21 | 248.6 | 16.77 | 41.46 | 37.43 | 12.13 | 48.49 | 17.08 | 21.13 | 30.32 | 27.08 | 9.14 | 19.15 | 51.59 | 32.51 | 52.36 | 25.86 | 21.35 | 17.98 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:27 | 195.54 | 248 | 16.77 | 41.56 | 37.43 | 12.13 | 48.49 | 17.08 | 21.03 | 30.32 | 26.89 | 9.02 | 19.16 | 51.59 | 32.5 | 52.36 | 25.86 | 21.35 | 18.78 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:27 | 194.94 | 247.63 | 16.77 | 41.56 | 37.43 | 12.03 | 48.49 | 17.08 | 21.13 | 30.42 | 27.26 | 8.88 | 19.16 | 51.59 | 32.49 | 52.33 | 25.76 | 21.35 | 18.58 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:27 | 194.67 | 247.88 | 16.77 | 41.56 | 37.33 | 12.03 | 48.49 | 17.08 | 21.13 | 30.32 | 26.93 | 8.75 | 19.16 | 51.59 | 32.51 | 52.33 | 25.66 | 21.35 | 18.78 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:27 | 195.09 | 247.4 | 16.77 | 41.56 | 37.33 | 12.13 | 48.49 | 17.08 | 21.13 | 30.32 | 27.15 | 8.64 | 19.16 | 51.59 | 32.5 | 52.33 | 25.66 | 21.35 | 18.88 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:27 | 195.45 | 247.29 | 16.67 | 41.56 | 37.43 | 12.13 | 48.39 | 17.18 | 21.22 | 30.32 | 27.1 | 8.5 | 19.16 | 51.59 | 32.5 | 52.33 | 25.86 | 21.35 | 17.79 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:27 | 195.14 | 247.8 | 16.77 | 41.56 | 37.33 | 12.23 | 48.39 | 17.08 | 21.13 | 30.42 | 27.09 | 8.39 | 19.17 | 51.59 | 32.51 | 52.33 | 25.56 | 21.35 | 18.58 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:27 | 194.84 | 247.64 | 16.77 | 41.56 | 37.23 | 12.23 | 48.39 | 17.08 | 21.13 | 30.52 | 27.07 | 8.27 | 19.17 | 51.59 | 32.51 | 52.35 | 25.46 | 21.35 | 18.38 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:27 | 194.84 | 247.69 | 16.77 | 41.46 | 37.23 | 12.32 | 48.39 | 17.18 | 21.13 | 30.52 | 26.8 | 8.16 | 19.18 | 51.59 | 32.51 | 52.33 | 25.46 | 21.35 | 18.28 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:27 | 194.77 | 248 | 16.87 | 41.56 | 37.23 | 12.32 | 48.39 | 17.28 | 21.03 | 30.52 | 27.18 | 8.07 | 19.17 | 51.59 | 32.51 | 52.33 | 25.36 | 21.25 | 17.88 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:27 | 194.77 | 248.42 | 16.87 | 41.46 | 37.23 | 12.32 | 48.29 | 17.28 | 21.03 | 30.42 | 27.43 | 7.99 | 19.18 | 51.56 | 32.51 | 52.33 | 25.26 | 21.25 | 18.68 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:27 | 195.21 | 248.92 | 16.87 | 41.46 | 37.23 | 12.23 | 48.29 | 17.28 | 20.93 | 30.52 | 27.03 | 7.92 | 19.17 | 51.56 | 32.51 | 52.33 | 25.26 | 21.35 | 18.48 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:27 | 194.9 | 248.68 | 16.87 | 41.46 | 37.23 | 12.23 | 48.29 | 17.28 | 20.93 | 30.62 | 27 | 7.85 | 19.16 | 51.54 | 32.51 | 52.33 | 25.17 | 21.35 | 18.48 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:27 | 193.96 | 248.59 | 16.87 | 41.46 | 37.33 | 12.23 | 48.39 | 17.28 | 21.03 | 30.52 | 27.38 | 7.77 | 19.15 | 51.54 | 32.51 | 52.3 | 25.17 | 21.35 | 18.38 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:27 | 194.39 | 248.39 | 16.87 | 41.46 | 37.33 | 12.23 | 48.39 | 17.28 | 21.03 | 30.52 | 27.13 | 7.62 | 19.16 | 51.54 | 32.51 | 52.33 | 25.17 | 21.35 | 18.78 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:27 | 194.27 | 249.04 | 16.87 | 41.46 | 37.33 | 12.13 | 48.39 | 17.28 | 21.03 | 30.62 | 27.24 | 7.57 | 19.16 | 51.54 | 32.51 | 52.3 | 25.17 | 21.35 | 18.78 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:27 | 194.4 | 248.86 | 16.87 | 41.46 | 37.33 | 12.23 | 48.39 | 17.28 | 21.03 | 30.62 | 27.07 | 7.53 | 19.17 | 51.54 | 32.5 | 52.3 | 25.26 | 21.35 | 18.88 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:27 | 193.93 | 248.83 | 16.87 | 41.46 | 37.33 | 12.23 | 48.39 | 17.28 | 21.13 | 30.62 | 27.41 | 7.49 | 19.18 | 51.54 | 32.51 | 52.28 | 25.26 | 21.35 | 18.88 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:27 | 194 | 248.81 | 16.87 | 41.46 | 37.43 | 12.23 | 48.39 | 17.28 | 21.13 | 30.62 | 27.09 | 7.45 | 19.18 | 51.51 | 32.51 | 52.28 | 25.36 | 21.35 | 18.78 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:27 | 193.8 | 249.32 | 16.87 | 41.46 | 37.43 | 12.13 | 48.49 | 17.28 | 21.13 | 30.62 | 27.12 | 7.44 | 19.18 | 51.49 | 32.51 | 52.28 | 25.26 | 21.25 | 18.38 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:27 | 193.8 | 249.5 | 16.87 | 41.46 | 37.43 | 11.93 | 48.59 | 17.28 | 21.22 | 30.72 | 27.25 | 7.43 | 19.2 | 51.49 | 32.51 | 52.28 | 25.46 | 21.25 | 17.79 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:27 | 194.59 | 249.05 | 16.96 | 41.46 | 37.43 | 12.13 | 48.49 | 17.18 | 21.13 | 30.72 | 27 | 7.44 | 19.2 | 51.49 | 32.5 | 52.3 | 25.26 | 21.25 | 18.68 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:27 | 194.34 | 248.57 | 16.96 | 41.46 | 37.43 | 12.13 | 48.49 | 17.18 | 21.22 | 30.62 | 27.09 | 7.47 | 19.19 | 51.49 | 32.5 | 52.28 | 25.26 | 21.25 | 19.18 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:27 | 194.84 | 248.46 | 16.96 | 41.36 | 37.43 | 12.13 | 48.49 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 27.17 | 7.47 | 19.19 | 51.49 | 32.5 | 52.28 | 25.26 | 21.25 | 18.28 | 26.99 | 0
2024-07-22 17:27 | 194.9 | 248.53 | 16.96 | 41.36 | 37.43 | 12.13 | 48.49 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 27.34 | 7.48 | 19.19 | 51.46 | 32.51 | 52.27 | 25.26 | 21.25 | 18.68 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:27 | 195.45 | 248.36 | 16.96 | 41.36 | 37.53 | 12.13 | 48.49 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 27.41 | 7.53 | 19.18 | 51.45 | 32.51 | 52.28 | 25.26 | 21.25 | 18.68 | 26.99 | 0
2024-07-22 17:27 | 195.08 | 248.23 | 17.06 | 41.36 | 37.53 | 12.13 | 48.49 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 27.14 | 7.55 | 19.18 | 51.48 | 32.52 | 52.29 | 25.26 | 21.35 | 18.78 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:27 | 194.55 | 248.02 | 17.06 | 41.36 | 37.53 | 12.03 | 48.49 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 27.15 | 7.59 | 19.19 | 51.49 | 32.52 | 52.29 | 25.26 | 21.25 | 18.38 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:27 | 194.25 | 248.48 | 17.06 | 41.36 | 37.53 | 11.93 | 48.59 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 27.14 | 7.63 | 19.24 | 51.49 | 32.52 | 52.34 | 25.26 | 21.25 | 18.68 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:27 | 194.31 | 248.15 | 17.06 | 41.36 | 37.63 | 12.03 | 48.59 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 27.35 | 7.63 | 19.28 | 51.48 | 32.52 | 52.31 | 25.36 | 21.25 | 18.68 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:27 | 195.04 | 248.09 | 17.06 | 41.36 | 37.63 | 12.03 | 48.59 | 17.08 | 21.13 | 30.72 | 27.22 | 7.67 | 19.19 | 51.43 | 32.53 | 52.34 | 25.36 | 21.25 | 18.88 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:27 | 195.14 | 248.1 | 16.96 | 41.36 | 37.53 | 12.03 | 48.69 | 17.08 | 21.22 | 30.62 | 26.97 | 7.68 | 19.28 | 51.48 | 32.58 | 52.34 | 25.26 | 21.25 | 18.58 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:27 | 194.96 | 247.85 | 16.87 | 41.36 | 37.63 | 11.93 | 48.69 | 16.98 | 21.32 | 30.52 | 27.37 | 7.7 | 19.27 | 51.46 | 32.61 | 52.28 | 25.26 | 21.25 | 18.68 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:27 | 194.83 | 247.69 | 16.87 | 41.46 | 37.53 | 11.93 | 48.69 | 16.98 | 21.32 | 30.42 | 27.21 | 7.71 | 19.3 | 51.46 | 32.64 | 52.31 | 25.26 | 21.25 | 18.88 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:27 | 194.71 | 248.06 | 16.87 | 41.46 | 37.53 | 12.03 | 48.69 | 16.98 | 21.32 | 30.42 | 27.12 | 7.72 | 19.29 | 51.47 | 32.61 | 52.31 | 25.26 | 21.25 | 18.78 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:27 | 194.47 | 248.17 | 16.87 | 41.46 | 37.53 | 12.03 | 48.69 | 16.98 | 21.32 | 30.42 | 27.33 | 7.69 | 19.28 | 51.46 | 32.52 | 52.25 | 25.26 | 21.25 | 19.08 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:27 | 194.77 | 248.64 | 16.87 | 41.46 | 37.43 | 12.03 | 48.69 | 16.98 | 21.32 | 30.42 | 27.34 | 7.69 | 19.29 | 51.46 | 32.61 | 52.31 | 25.17 | 21.25 | 18.98 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:27 | 194.24 | 248.35 | 16.87 | 41.46 | 37.43 | 12.13 | 48.69 | 16.98 | 21.32 | 30.52 | 27.19 | 7.68 | 19.3 | 51.46 | 32.6 | 52.28 | 25.17 | 21.25 | 18.98 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:27 | 193.75 | 248.27 | 16.87 | 41.46 | 37.43 | 12.13 | 48.59 | 16.98 | 21.42 | 30.52 | 27.12 | 7.67 | 19.28 | 51.44 | 32.6 | 52.31 | 25.17 | 21.25 | 18.68 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:27 | 193.53 | 248.17 | 16.87 | 41.46 | 37.43 | 12.13 | 48.59 | 16.98 | 21.42 | 30.52 | 27.12 | 7.68 | 19.28 | 51.42 | 32.61 | 52.31 | 25.26 | 21.25 | 18.48 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:27 | 193.71 | 248.17 | 16.77 | 41.46 | 37.43 | 12.13 | 48.59 | 17.08 | 21.42 | 30.52 | 27.28 | 7.68 | 19.28 | 51.44 | 32.6 | 52.28 | 25.26 | 21.25 | 18.68 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:27 | 193.99 | 248.33 | 16.77 | 41.46 | 37.43 | 12.13 | 48.59 | 17.08 | 21.32 | 30.42 | 27.03 | 7.7 | 19.26 | 51.43 | 32.61 | 52.28 | 25.26 | 21.25 | 19.37 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:27 | 194.29 | 248.1 | 16.87 | 41.46 | 37.43 | 12.13 | 48.59 | 17.08 | 21.42 | 30.52 | 27.26 | 7.63 | 19.28 | 51.43 | 32.61 | 52.28 | 25.26 | 21.25 | 18.88 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:27 | 194.09 | 248.02 | 16.77 | 41.46 | 37.43 | 12.13 | 48.59 | 17.08 | 21.42 | 30.52 | 27.01 | 7.7 | 19.29 | 51.43 | 32.58 | 52.31 | 25.26 | 21.25 | 18.68 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:27 | 193.79 | 248.32 | 16.77 | 41.56 | 37.43 | 12.13 | 48.59 | 17.08 | 21.32 | 30.42 | 27.14 | 7.77 | 19.3 | 51.44 | 32.59 | 52.31 | 25.26 | 21.25 | 18.68 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:27 | 194.22 | 248.73 | 16.67 | 41.56 | 37.43 | 12.13 | 48.59 | 17.08 | 21.22 | 30.42 | 26.96 | 7.85 | 19.3 | 51.44 | 32.58 | 52.34 | 25.26 | 21.25 | 18.88 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:27 | 194.59 | 249.13 | 16.77 | 41.56 | 37.33 | 12.13 | 48.59 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 27.19 | 7.93 | 19.3 | 51.41 | 32.57 | 52.34 | 25.26 | 21.25 | 18.38 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:27 | 194.74 | 249.05 | 16.77 | 41.56 | 37.33 | 12.13 | 48.59 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 27.22 | 8.01 | 19.3 | 51.41 | 32.6 | 52.34 | 25.17 | 21.25 | 18.18 | 29.88 | 0
2024-07-22 17:27 | 194.81 | 248.71 | 16.77 | 41.66 | 37.23 | 12.13 | 48.59 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 27.03 | 8.11 | 19.3 | 51.42 | 32.61 | 52.34 | 25.26 | 21.25 | 18.18 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:27 | 194.94 | 248.46 | 16.77 | 41.66 | 37.23 | 12.23 | 48.59 | 17.08 | 21.22 | 30.62 | 27.21 | 8.19 | 19.3 | 51.41 | 32.61 | 52.34 | 25.26 | 21.25 | 18.58 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:27 | 194.94 | 249 | 16.77 | 41.66 | 37.23 | 12.23 | 48.59 | 17.08 | 21.22 | 30.72 | 27.13 | 8.27 | 19.32 | 51.41 | 32.61 | 52.36 | 25.26 | 21.25 | 18.68 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:27 | 195.07 | 248.5 | 16.77 | 41.66 | 37.23 | 12.32 | 48.49 | 17.18 | 21.22 | 30.72 | 26.9 | 8.34 | 19.32 | 51.42 | 32.62 | 52.36 | 25.36 | 21.25 | 18.98 | 30.28 | 0
2024-07-22 17:27 | 195.01 | 248.19 | 16.67 | 41.66 | 37.23 | 12.32 | 48.49 | 17.18 | 21.22 | 30.62 | 27.42 | 8.42 | 19.32 | 51.38 | 32.59 | 52.39 | 25.46 | 21.35 | 18.48 | 29.88 | 0
2024-07-22 17:27 | 194.94 | 248.57 | 16.77 | 41.66 | 37.23 | 12.23 | 48.49 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 26.89 | 8.5 | 19.3 | 51.37 | 32.6 | 52.39 | 25.46 | 21.25 | 18.78 | 30.18 | 0
2024-07-22 17:28 | 194.46 | 248.5 | 16.77 | 41.66 | 37.23 | 12.32 | 48.49 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 27.38 | 8.59 | 19.3 | 51.39 | 32.63 | 52.39 | 25.66 | 21.25 | 18.68 | 30.18 | 0
2024-07-22 17:28 | 194.88 | 248.32 | 16.87 | 41.66 | 37.23 | 12.32 | 48.49 | 17.28 | 21.13 | 30.62 | 27.31 | 8.67 | 19.27 | 51.38 | 32.63 | 52.38 | 25.56 | 21.25 | 18.78 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:28 | 195.13 | 248.48 | 16.77 | 41.66 | 37.23 | 12.32 | 48.49 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 26.98 | 8.75 | 19.28 | 51.38 | 32.63 | 52.4 | 25.56 | 21.35 | 18.78 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:28 | 195.32 | 248.37 | 16.77 | 41.66 | 37.33 | 12.32 | 48.49 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 27.31 | 8.84 | 19.31 | 51.38 | 32.63 | 52.39 | 25.56 | 21.25 | 18.48 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:28 | 194.89 | 249.13 | 16.77 | 41.66 | 37.33 | 12.32 | 48.49 | 17.28 | 21.13 | 30.82 | 26.93 | 8.94 | 19.31 | 51.38 | 32.63 | 52.42 | 25.66 | 21.35 | 18.88 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:28 | 194.6 | 249.83 | 16.87 | 41.66 | 37.43 | 12.23 | 48.49 | 17.28 | 21.13 | 30.82 | 27.26 | 9.04 | 19.31 | 51.38 | 32.62 | 52.39 | 25.66 | 21.35 | 18.08 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:28 | 194.47 | 249.8 | 16.87 | 41.66 | 37.33 | 12.23 | 48.59 | 17.28 | 21.03 | 30.82 | 26.77 | 9.15 | 19.32 | 51.38 | 32.63 | 52.42 | 25.66 | 21.35 | 17.88 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:28 | 194.59 | 249.71 | 16.87 | 41.66 | 37.33 | 12.13 | 48.59 | 17.28 | 21.03 | 30.82 | 27.13 | 9.25 | 19.32 | 51.39 | 32.63 | 52.42 | 25.66 | 21.25 | 18.08 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:28 | 194.53 | 249.34 | 16.87 | 41.66 | 37.33 | 12.13 | 48.59 | 17.18 | 21.03 | 30.72 | 26.82 | 9.35 | 19.32 | 51.39 | 32.63 | 52.42 | 25.56 | 21.25 | 18.68 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:28 | 194.01 | 248.98 | 16.96 | 41.66 | 37.33 | 12.13 | 48.59 | 17.18 | 21.03 | 30.72 | 27.04 | 9.46 | 19.32 | 51.39 | 32.63 | 52.42 | 25.66 | 21.35 | 18.78 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:28 | 193.89 | 248.83 | 16.87 | 41.56 | 37.33 | 12.13 | 48.59 | 17.18 | 21.13 | 30.82 | 26.89 | 9.56 | 19.33 | 51.38 | 32.62 | 52.39 | 25.66 | 21.35 | 18.68 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:28 | 194.53 | 248.17 | 16.87 | 41.56 | 37.33 | 12.13 | 48.59 | 17.08 | 21.13 | 30.72 | 27.1 | 9.67 | 19.34 | 51.38 | 32.62 | 52.38 | 25.56 | 21.35 | 18.58 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:28 | 194.23 | 248.42 | 16.87 | 41.56 | 37.43 | 12.13 | 48.59 | 17.08 | 21.13 | 30.62 | 26.91 | 9.78 | 19.33 | 51.37 | 32.62 | 52.39 | 25.56 | 21.35 | 18.58 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:28 | 193.94 | 248.64 | 16.96 | 41.56 | 37.53 | 12.13 | 48.59 | 17.08 | 21.13 | 30.62 | 27.14 | 9.84 | 19.33 | 51.32 | 32.61 | 52.39 | 25.56 | 21.35 | 18.58 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:28 | 194.98 | 248.76 | 16.96 | 41.56 | 37.53 | 12.03 | 48.59 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 26.96 | 9.94 | 19.34 | 51.32 | 32.62 | 52.42 | 25.56 | 21.35 | 18.68 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:28 | 194.61 | 248.51 | 16.77 | 41.56 | 37.43 | 12.23 | 48.59 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 26.94 | 10.01 | 19.29 | 51.32 | 32.63 | 52.38 | 25.76 | 21.35 | 17.79 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:28 | 194.55 | 248.87 | 16.96 | 41.56 | 37.53 | 12.03 | 48.59 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 27 | 9.98 | 19.28 | 51.32 | 32.63 | 52.39 | 25.46 | 21.35 | 18.38 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:28 | 195.2 | 248.93 | 16.87 | 41.56 | 37.53 | 12.03 | 48.69 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 26.8 | 10.02 | 19.24 | 51.32 | 32.64 | 52.39 | 25.46 | 21.25 | 18.38 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:28 | 195.44 | 249.12 | 16.96 | 41.56 | 37.53 | 12.03 | 48.69 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 27 | 10.04 | 19.23 | 51.32 | 32.64 | 52.39 | 25.36 | 21.25 | 17.98 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:28 | 196.61 | 249.38 | 16.96 | 41.56 | 37.53 | 12.03 | 48.69 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 27.03 | 10.03 | 19.23 | 51.32 | 32.63 | 52.39 | 25.36 | 21.25 | 17.88 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:28 | 196.36 | 249.61 | 16.96 | 41.56 | 37.53 | 12.03 | 48.69 | 17.08 | 21.13 | 30.62 | 27 | 10.02 | 19.22 | 51.32 | 32.61 | 52.39 | 25.36 | 21.25 | 18.28 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:28 | 195.91 | 249.11 | 16.87 | 41.56 | 37.53 | 12.03 | 48.79 | 17.08 | 21.22 | 30.62 | 27.09 | 10.04 | 19.22 | 51.3 | 32.63 | 52.39 | 25.36 | 21.25 | 18.68 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:28 | 195.79 | 248.46 | 16.87 | 41.56 | 37.53 | 12.03 | 48.79 | 17.08 | 21.22 | 30.62 | 26.72 | 10.03 | 19.22 | 51.29 | 32.64 | 52.38 | 25.36 | 21.25 | 18.58 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:28 | 195.06 | 248.08 | 16.87 | 41.56 | 37.53 | 11.93 | 48.79 | 16.98 | 21.22 | 30.52 | 27.06 | 10.04 | 19.24 | 51.3 | 32.64 | 52.36 | 25.36 | 21.25 | 18.78 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:28 | 195.79 | 248.09 | 16.87 | 41.56 | 37.53 | 11.93 | 48.79 | 16.98 | 21.22 | 30.42 | 27.01 | 10.04 | 19.24 | 51.33 | 32.63 | 52.36 | 25.36 | 21.25 | 19.08 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:28 | 196.12 | 248.11 | 16.87 | 41.56 | 37.43 | 11.93 | 48.79 | 16.98 | 21.22 | 30.32 | 26.92 | 10.03 | 19.22 | 51.3 | 32.63 | 52.36 | 25.36 | 21.25 | 18.58 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:28 | 196 | 247.89 | 16.87 | 41.56 | 37.43 | 11.93 | 48.79 | 16.98 | 21.22 | 30.32 | 26.84 | 10.03 | 19.24 | 51.3 | 32.63 | 52.36 | 25.36 | 21.25 | 18.78 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:28 | 195.36 | 247.76 | 16.87 | 41.66 | 37.43 | 12.03 | 48.79 | 16.98 | 21.22 | 30.32 | 27.07 | 10.01 | 19.23 | 51.28 | 32.64 | 52.33 | 25.36 | 21.25 | 18.18 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:28 | 195.73 | 247.44 | 16.87 | 41.66 | 37.43 | 12.03 | 48.69 | 16.98 | 21.22 | 30.32 | 26.85 | 9.97 | 19.24 | 51.28 | 32.64 | 52.33 | 25.36 | 21.25 | 18.48 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:28 | 195.39 | 247.49 | 16.87 | 41.66 | 37.43 | 12.03 | 48.69 | 16.98 | 21.32 | 30.42 | 27.11 | 9.87 | 19.24 | 51.28 | 32.64 | 52.31 | 25.36 | 21.25 | 18.98 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:28 | 195.27 | 248.07 | 16.87 | 41.66 | 37.33 | 12.03 | 48.69 | 17.08 | 21.32 | 30.42 | 26.98 | 9.81 | 19.25 | 51.28 | 32.63 | 52.31 | 25.46 | 21.35 | 18.98 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:28 | 194.63 | 248.4 | 16.77 | 41.66 | 37.33 | 12.03 | 48.69 | 17.08 | 21.32 | 30.32 | 27.03 | 9.73 | 19.26 | 51.28 | 32.62 | 52.31 | 25.56 | 21.35 | 18.88 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:28 | 194.69 | 248.6 | 16.77 | 41.76 | 37.33 | 12.03 | 48.69 | 17.08 | 21.32 | 30.32 | 27.14 | 9.63 | 19.25 | 51.29 | 32.6 | 52.28 | 25.56 | 21.35 | 18.78 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:28 | 194.5 | 248.9 | 16.77 | 41.76 | 37.33 | 12.03 | 48.69 | 17.18 | 21.32 | 30.42 | 26.78 | 9.55 | 19.25 | 51.25 | 32.63 | 52.28 | 25.56 | 21.35 | 18.78 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:28 | 195.11 | 248.97 | 16.77 | 41.76 | 37.33 | 12.03 | 48.69 | 17.18 | 21.32 | 30.62 | 26.99 | 9.45 | 19.25 | 51.25 | 32.62 | 52.28 | 25.56 | 21.35 | 18.98 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:28 | 194.97 | 249.26 | 16.77 | 41.76 | 37.23 | 12.03 | 48.69 | 17.18 | 21.32 | 30.52 | 26.76 | 9.38 | 19.26 | 51.23 | 32.59 | 52.31 | 25.56 | 21.25 | 18.98 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:28 | 194.85 | 249.65 | 16.77 | 41.85 | 37.23 | 12.13 | 48.69 | 17.18 | 21.32 | 30.52 | 26.9 | 9.3 | 19.26 | 51.23 | 32.59 | 52.28 | 25.56 | 21.25 | 18.58 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:28 | 195.09 | 249.34 | 16.77 | 41.76 | 37.23 | 12.13 | 48.69 | 17.18 | 21.32 | 30.42 | 27.18 | 9.22 | 19.27 | 51.23 | 32.61 | 52.28 | 25.46 | 21.25 | 18.18 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:28 | 195.64 | 249.39 | 16.77 | 41.76 | 37.13 | 12.13 | 48.59 | 17.18 | 21.22 | 30.42 | 27.04 | 9.17 | 19.28 | 51.23 | 32.61 | 52.24 | 25.46 | 21.25 | 18.48 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:28 | 195.45 | 249.44 | 16.77 | 41.85 | 37.23 | 12.13 | 48.59 | 17.18 | 21.22 | 30.42 | 27.33 | 9.09 | 19.28 | 51.23 | 32.63 | 52.21 | 25.46 | 21.35 | 18.98 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:28 | 194.66 | 249.47 | 16.77 | 41.85 | 37.23 | 12.13 | 48.59 | 17.28 | 21.22 | 30.42 | 27.08 | 9.02 | 19.27 | 51.17 | 32.64 | 52.28 | 25.46 | 21.35 | 18.78 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:28 | 195.14 | 248.83 | 16.77 | 41.76 | 37.23 | 12.23 | 48.59 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 27.11 | 8.96 | 19.27 | 51.17 | 32.65 | 52.28 | 25.46 | 21.35 | 18.78 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:28 | 195.14 | 248.63 | 16.77 | 41.76 | 37.23 | 12.23 | 48.59 | 17.28 | 21.22 | 30.52 | 27.33 | 8.89 | 19.26 | 51.18 | 32.59 | 52.21 | 25.46 | 21.35 | 19.08 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:28 | 195.99 | 248.61 | 16.87 | 41.85 | 37.23 | 12.23 | 48.59 | 17.28 | 21.22 | 30.62 | 27.2 | 8.82 | 19.26 | 51.18 | 32.56 | 52.18 | 25.36 | 21.35 | 18.58 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:28 | 195.93 | 248.28 | 16.87 | 41.85 | 37.13 | 12.23 | 48.59 | 17.28 | 21.13 | 30.52 | 26.98 | 8.64 | 19.26 | 51.17 | 32.58 | 52.21 | 25.36 | 21.25 | 18.68 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:28 | 195.95 | 248.83 | 16.96 | 41.76 | 37.13 | 12.23 | 48.59 | 17.28 | 21.13 | 30.62 | 27.17 | 8.53 | 19.26 | 51.15 | 32.56 | 52.21 | 25.36 | 21.25 | 18.28 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:28 | 196.01 | 248.91 | 16.96 | 41.76 | 37.23 | 12.23 | 48.59 | 17.28 | 21.22 | 30.72 | 27.15 | 8.43 | 19.26 | 51.12 | 32.55 | 52.21 | 25.36 | 21.25 | 18.78 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:28 | 196.23 | 248.99 | 16.96 | 41.76 | 37.23 | 12.23 | 48.59 | 17.28 | 21.22 | 30.72 | 27.19 | 8.34 | 19.26 | 51.12 | 32.54 | 52.21 | 25.26 | 21.25 | 18.98 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:28 | 195.81 | 249.39 | 16.96 | 41.76 | 37.23 | 12.13 | 48.59 | 17.28 | 21.22 | 30.72 | 27.16 | 8.25 | 19.27 | 51.15 | 32.53 | 52.21 | 25.26 | 21.25 | 18.68 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:28 | 196.23 | 250.5 | 16.96 | 41.76 | 37.23 | 12.13 | 48.59 | 17.28 | 21.22 | 30.72 | 27.11 | 8.14 | 19.27 | 51.16 | 32.54 | 52.18 | 25.26 | 21.25 | 18.68 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:28 | 196.29 | 250.54 | 16.96 | 41.76 | 37.33 | 12.03 | 48.69 | 17.38 | 21.22 | 30.72 | 27.37 | 8.04 | 19.27 | 51.18 | 32.54 | 52.18 | 25.17 | 21.25 | 18.78 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:28 | 196.06 | 250.6 | 16.96 | 41.66 | 37.33 | 12.13 | 48.69 | 17.28 | 21.22 | 30.72 | 27.09 | 7.92 | 19.28 | 51.16 | 32.55 | 52.18 | 25.17 | 21.25 | 18.58 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:28 | 195.08 | 250.15 | 16.96 | 41.66 | 37.33 | 12.13 | 48.69 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 27.18 | 7.79 | 19.36 | 51.13 | 32.55 | 52.18 | 25.07 | 21.25 | 18.58 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:28 | 194.67 | 250.03 | 17.06 | 41.66 | 37.33 | 12.13 | 48.69 | 17.18 | 21.22 | 30.72 | 27.05 | 7.67 | 19.35 | 51.13 | 32.55 | 52.21 | 25.07 | 21.25 | 18.58 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:28 | 194.3 | 249.57 | 17.06 | 41.66 | 37.33 | 12.13 | 48.69 | 17.28 | 21.22 | 30.72 | 27.01 | 7.55 | 19.36 | 51.13 | 32.54 | 52.18 | 25.07 | 21.25 | 18.38 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:28 | 194.16 | 249.48 | 17.06 | 41.66 | 37.33 | 12.13 | 48.69 | 17.28 | 21.22 | 30.72 | 27.27 | 7.39 | 19.36 | 51.12 | 32.53 | 52.19 | 25.17 | 21.25 | 18.78 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:28 | 194.22 | 249.43 | 17.06 | 41.66 | 37.43 | 12.03 | 48.69 | 17.18 | 21.22 | 30.62 | 26.97 | 7.23 | 19.37 | 51.12 | 32.51 | 52.19 | 25.36 | 21.25 | 18.58 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:28 | 195.34 | 248.92 | 17.06 | 41.66 | 37.43 | 12.03 | 48.79 | 17.18 | 21.22 | 30.62 | 27.06 | 7.1 | 19.37 | 51.14 | 32.51 | 52.17 | 25.36 | 21.25 | 18.78 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:28 | 195.28 | 249.41 | 17.06 | 41.66 | 37.43 | 12.03 | 48.79 | 17.18 | 21.22 | 30.72 | 27.33 | 6.96 | 19.36 | 51.11 | 32.51 | 52.17 | 25.36 | 21.25 | 19.08 | 26.99 | 0
2024-07-22 17:28 | 195.75 | 249.69 | 17.06 | 41.66 | 37.53 | 12.03 | 48.79 | 17.18 | 21.22 | 30.72 | 27.02 | 6.87 | 19.37 | 51.13 | 32.5 | 52.17 | 25.46 | 21.25 | 18.28 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:28 | 196.17 | 249.81 | 17.06 | 41.66 | 37.43 | 12.03 | 48.79 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 27.08 | 6.81 | 19.36 | 51.11 | 32.51 | 52.17 | 25.46 | 21.25 | 18.68 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:29 | 195.86 | 250.14 | 17.06 | 41.66 | 37.53 | 12.03 | 48.79 | 17.18 | 21.13 | 30.72 | 27.16 | 6.82 | 19.36 | 51.08 | 32.52 | 52.17 | 25.66 | 21.25 | 18.68 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:29 | 195.37 | 249.98 | 17.06 | 41.66 | 37.53 | 11.93 | 48.89 | 17.18 | 21.13 | 30.72 | 27.04 | 6.85 | 19.36 | 51.07 | 32.52 | 52.17 | 25.56 | 21.25 | 18.58 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:29 | 195.19 | 248.98 | 16.96 | 41.66 | 37.53 | 12.03 | 48.89 | 17.08 | 21.22 | 30.62 | 27.33 | 6.86 | 19.36 | 51.11 | 32.55 | 52.14 | 25.56 | 21.25 | 18.88 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:29 | 195.07 | 248.64 | 16.96 | 41.76 | 37.53 | 11.93 | 48.89 | 17.08 | 21.22 | 30.62 | 27.14 | 6.88 | 19.37 | 51.08 | 32.53 | 52.14 | 25.66 | 21.25 | 18.78 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:29 | 195.37 | 248.79 | 16.96 | 41.76 | 37.53 | 11.93 | 48.89 | 17.08 | 21.22 | 30.42 | 27.21 | 6.9 | 19.37 | 51.07 | 32.54 | 52.14 | 25.66 | 21.25 | 18.28 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:29 | 195.07 | 248.84 | 16.96 | 41.76 | 37.43 | 11.93 | 48.89 | 17.08 | 21.22 | 30.42 | 26.97 | 6.92 | 19.38 | 51.08 | 32.54 | 52.11 | 25.66 | 21.25 | 18.28 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:29 | 194.58 | 249.25 | 16.96 | 41.85 | 37.53 | 11.93 | 48.89 | 17.08 | 21.22 | 30.62 | 27.15 | 6.94 | 19.37 | 51.08 | 32.54 | 52.11 | 25.56 | 21.25 | 18.98 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:29 | 194.82 | 249.21 | 16.96 | 41.85 | 37.53 | 11.93 | 48.89 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 27.28 | 6.96 | 19.38 | 51.08 | 32.54 | 52.11 | 25.66 | 21.25 | 19.08 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:29 | 194.73 | 249.18 | 16.96 | 41.76 | 37.43 | 11.83 | 48.89 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 26.99 | 6.98 | 19.38 | 51.07 | 32.54 | 52.14 | 25.56 | 21.25 | 19.08 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:29 | 194.85 | 249.58 | 16.96 | 41.76 | 37.43 | 11.93 | 48.89 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 27.1 | 6.99 | 19.4 | 51.07 | 32.54 | 52.14 | 25.46 | 21.25 | 18.88 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:29 | 194.2 | 249.68 | 16.96 | 41.85 | 37.43 | 12.03 | 48.89 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 27.3 | 7.02 | 19.38 | 51.07 | 32.54 | 52.14 | 25.46 | 21.25 | 19.08 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:29 | 194.2 | 249.74 | 16.96 | 41.85 | 37.33 | 12.03 | 48.79 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 27.05 | 7.05 | 19.38 | 51.07 | 32.55 | 52.11 | 25.36 | 21.25 | 18.98 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:29 | 194.22 | 249.45 | 16.96 | 41.85 | 37.33 | 12.03 | 48.79 | 17.08 | 21.42 | 30.52 | 27.05 | 7.06 | 19.38 | 51.07 | 32.55 | 52.14 | 25.36 | 21.25 | 18.58 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:29 | 194.34 | 249.58 | 16.96 | 41.76 | 37.43 | 12.03 | 48.79 | 17.08 | 21.42 | 30.52 | 27.21 | 7.09 | 19.36 | 51.05 | 32.55 | 52.14 | 25.26 | 21.25 | 19.08 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:29 | 194.76 | 249.93 | 16.96 | 41.76 | 37.43 | 12.03 | 48.79 | 17.18 | 21.42 | 30.52 | 27.23 | 7.09 | 19.36 | 51.03 | 32.53 | 52.14 | 25.26 | 21.25 | 18.88 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:29 | 195.43 | 250.14 | 16.87 | 41.85 | 37.43 | 12.03 | 48.79 | 17.18 | 21.42 | 30.52 | 27.33 | 7.11 | 19.36 | 51.04 | 32.54 | 52.17 | 25.17 | 21.25 | 19.27 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:29 | 195.44 | 249.87 | 16.87 | 41.85 | 37.43 | 12.03 | 48.79 | 17.18 | 21.32 | 30.52 | 26.87 | 7.13 | 19.37 | 51.05 | 32.55 | 52.17 | 25.17 | 21.25 | 18.78 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:29 | 195.14 | 250.46 | 16.87 | 41.85 | 37.43 | 12.03 | 48.79 | 17.18 | 21.32 | 30.62 | 26.84 | 7.14 | 19.35 | 51.05 | 32.55 | 52.17 | 25.07 | 21.25 | 18.88 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:29 | 195.56 | 250.72 | 16.77 | 41.85 | 37.23 | 12.13 | 48.79 | 17.18 | 21.32 | 30.62 | 26.94 | 7.17 | 19.37 | 51.04 | 32.56 | 52.17 | 25.07 | 21.25 | 18.68 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:29 | 195.07 | 250.07 | 16.77 | 41.85 | 37.23 | 12.23 | 48.79 | 17.18 | 21.32 | 30.52 | 27.34 | 7.18 | 19.39 | 51.03 | 32.55 | 52.17 | 25.17 | 21.25 | 19.08 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:29 | 194.64 | 249.87 | 16.77 | 41.85 | 37.23 | 12.23 | 48.79 | 17.18 | 21.32 | 30.52 | 27.27 | 7.2 | 19.37 | 51.03 | 32.55 | 52.14 | 25.17 | 21.15 | 18.98 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:29 | 194.03 | 249.62 | 16.77 | 41.85 | 37.23 | 12.23 | 48.69 | 17.18 | 21.32 | 30.52 | 27.07 | 7.21 | 19.38 | 51.02 | 32.55 | 52.14 | 25.17 | 21.15 | 18.88 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:29 | 194.57 | 249.17 | 16.77 | 41.85 | 37.23 | 12.23 | 48.69 | 17.18 | 21.32 | 30.52 | 27.16 | 7.25 | 19.39 | 51.03 | 32.52 | 52.17 | 25.26 | 21.15 | 18.58 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:29 | 195.12 | 248.87 | 16.77 | 41.85 | 37.23 | 12.23 | 48.69 | 17.28 | 21.32 | 30.52 | 26.97 | 7.25 | 19.39 | 51.03 | 32.52 | 52.14 | 25.26 | 21.25 | 18.78 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:29 | 195.01 | 249.08 | 16.87 | 41.85 | 37.23 | 12.23 | 48.69 | 17.28 | 21.22 | 30.42 | 26.93 | 7.27 | 19.38 | 51.03 | 32.52 | 52.14 | 25.26 | 21.25 | 18.78 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:29 | 194.65 | 249.15 | 16.87 | 41.85 | 37.23 | 12.23 | 48.69 | 17.28 | 21.22 | 30.52 | 27.2 | 7.3 | 19.39 | 51.02 | 32.52 | 52.14 | 25.36 | 21.25 | 19.08 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:29 | 194.5 | 249.43 | 16.87 | 41.76 | 37.23 | 12.23 | 48.69 | 17.28 | 21.13 | 30.52 | 27.02 | 7.31 | 19.39 | 51 | 32.55 | 52.14 | 25.46 | 21.25 | 18.18 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:29 | 194.32 | 249.72 | 16.87 | 41.85 | 37.33 | 12.23 | 48.69 | 17.28 | 21.13 | 30.62 | 26.8 | 7.34 | 19.37 | 51 | 32.55 | 52.14 | 25.56 | 21.25 | 17.98 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:29 | 194.27 | 249.56 | 16.77 | 41.85 | 37.33 | 12.23 | 48.69 | 17.28 | 21.13 | 30.62 | 27.07 | 7.35 | 19.38 | 50.98 | 32.55 | 52.11 | 25.46 | 21.25 | 18.78 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:29 | 193.91 | 249.22 | 16.77 | 41.85 | 37.33 | 12.13 | 48.69 | 17.28 | 21.13 | 30.62 | 27.05 | 7.37 | 19.38 | 50.94 | 32.54 | 52.11 | 25.46 | 21.25 | 18.78 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:29 | 194.53 | 249.26 | 16.77 | 41.85 | 37.33 | 12.23 | 48.69 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 26.92 | 7.4 | 19.38 | 50.92 | 32.55 | 52.11 | 25.56 | 21.25 | 18.88 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:29 | 195.07 | 249.09 | 16.77 | 41.85 | 37.33 | 12.13 | 48.79 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 26.89 | 7.45 | 19.32 | 50.92 | 32.54 | 52.14 | 25.66 | 21.25 | 18.98 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:29 | 195.37 | 249.21 | 16.77 | 41.85 | 37.33 | 12.23 | 48.69 | 17.28 | 21.13 | 30.62 | 26.98 | 7.44 | 19.28 | 50.92 | 32.54 | 52.13 | 25.66 | 21.25 | 18.98 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:29 | 195.07 | 248.83 | 16.77 | 41.85 | 37.33 | 12.13 | 48.79 | 17.28 | 21.13 | 30.62 | 27.1 | 7.47 | 19.39 | 50.97 | 32.54 | 52.11 | 25.66 | 21.25 | 18.38 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:29 | 195.2 | 249.46 | 16.87 | 41.95 | 37.43 | 12.13 | 48.79 | 17.28 | 21.22 | 30.72 | 27.25 | 7.49 | 19.38 | 50.95 | 32.52 | 52.17 | 25.66 | 21.25 | 18.38 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:29 | 194.53 | 250.07 | 16.87 | 41.95 | 37.33 | 12.13 | 48.79 | 17.28 | 21.22 | 30.72 | 27.04 | 7.51 | 19.29 | 50.89 | 32.54 | 52.16 | 25.76 | 21.25 | 18.78 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:29 | 193.79 | 250.12 | 16.87 | 41.95 | 37.33 | 12.13 | 48.79 | 17.18 | 21.13 | 30.72 | 26.81 | 7.53 | 19.29 | 50.89 | 32.54 | 52.16 | 25.76 | 21.25 | 19.18 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:29 | 194.22 | 249.67 | 16.87 | 41.85 | 37.33 | 12.13 | 48.79 | 17.18 | 21.22 | 30.72 | 27.05 | 7.56 | 19.3 | 50.92 | 32.56 | 52.15 | 25.66 | 21.25 | 18.88 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:29 | 194.12 | 249.79 | 16.96 | 41.85 | 37.33 | 12.13 | 48.79 | 17.18 | 21.22 | 30.62 | 27.1 | 7.59 | 19.3 | 50.92 | 32.62 | 52.15 | 25.56 | 21.25 | 19.37 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:29 | 194.18 | 249.92 | 16.96 | 41.85 | 37.43 | 12.13 | 48.79 | 17.18 | 21.32 | 30.72 | 26.67 | 7.64 | 19.31 | 50.92 | 32.54 | 52.09 | 25.56 | 21.25 | 18.88 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:29 | 194.19 | 249.82 | 16.96 | 41.85 | 37.43 | 12.13 | 48.89 | 17.18 | 21.32 | 30.82 | 27.07 | 7.66 | 19.31 | 50.92 | 32.64 | 52.12 | 25.46 | 21.25 | 18.98 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:29 | 193.94 | 249.87 | 16.96 | 41.76 | 37.53 | 12.13 | 48.79 | 17.18 | 21.32 | 30.82 | 27.04 | 7.69 | 19.31 | 50.9 | 32.65 | 52.12 | 25.26 | 21.25 | 18.58 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:29 | 193.86 | 250.03 | 17.06 | 41.76 | 37.53 | 12.03 | 48.79 | 17.18 | 21.32 | 30.72 | 26.96 | 7.72 | 19.31 | 50.89 | 32.63 | 52.09 | 25.17 | 21.15 | 18.68 | 26.99 | 0
2024-07-22 17:29 | 194.28 | 249.84 | 17.06 | 41.76 | 37.53 | 11.93 | 48.89 | 17.18 | 21.32 | 30.72 | 27.24 | 7.74 | 19.31 | 50.89 | 32.62 | 52.1 | 25.17 | 21.15 | 18.28 | 26.99 | 0
2024-07-22 17:29 | 195.74 | 249.98 | 17.06 | 41.76 | 37.53 | 11.93 | 48.89 | 17.18 | 21.22 | 30.62 | 27.25 | 7.76 | 19.31 | 50.89 | 32.62 | 52.09 | 25.26 | 21.15 | 18.28 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:29 | 195.61 | 249.97 | 16.96 | 41.76 | 37.53 | 11.93 | 48.89 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 26.89 | 7.79 | 19.3 | 50.89 | 32.63 | 52.09 | 25.26 | 21.15 | 19.08 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:29 | 195.54 | 249.7 | 16.96 | 41.76 | 37.53 | 11.93 | 48.99 | 17.08 | 21.22 | 30.62 | 27.21 | 7.81 | 19.29 | 50.89 | 32.62 | 52.06 | 25.36 | 21.15 | 18.78 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:29 | 195.29 | 249.52 | 16.87 | 41.76 | 37.53 | 11.93 | 48.99 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 26.85 | 7.83 | 19.3 | 50.89 | 32.63 | 52.06 | 25.36 | 21.15 | 18.48 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:29 | 195.17 | 249.44 | 16.87 | 41.85 | 37.53 | 11.93 | 48.99 | 16.98 | 21.32 | 30.42 | 26.85 | 7.86 | 19.29 | 50.89 | 32.63 | 52.06 | 25.36 | 21.15 | 18.58 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:29 | 194.8 | 249.02 | 16.87 | 41.85 | 37.53 | 11.93 | 48.99 | 16.98 | 21.22 | 30.42 | 27.14 | 7.87 | 19.29 | 50.87 | 32.63 | 52.06 | 25.46 | 21.15 | 18.68 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:29 | 194.58 | 249.25 | 16.87 | 41.85 | 37.43 | 11.93 | 48.99 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 27.05 | 7.9 | 19.29 | 50.87 | 32.63 | 52.06 | 25.46 | 21.15 | 18.88 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:29 | 194.64 | 249.57 | 16.87 | 41.85 | 37.43 | 12.03 | 48.99 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 27.04 | 7.91 | 19.3 | 50.87 | 32.64 | 52.06 | 25.46 | 21.15 | 18.78 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:29 | 194.7 | 249.2 | 16.87 | 41.85 | 37.43 | 12.03 | 48.99 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 26.92 | 7.92 | 19.3 | 50.87 | 32.63 | 52.06 | 25.46 | 21.25 | 19.18 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:29 | 194.94 | 249.09 | 16.87 | 41.85 | 37.43 | 12.03 | 48.89 | 16.98 | 21.42 | 30.52 | 26.99 | 7.94 | 19.31 | 50.87 | 32.63 | 52.06 | 25.56 | 21.15 | 18.98 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:29 | 195.48 | 248.79 | 16.77 | 41.85 | 37.43 | 12.03 | 48.89 | 16.98 | 21.42 | 30.52 | 27.22 | 7.97 | 19.31 | 50.87 | 32.63 | 52.08 | 25.66 | 21.15 | 18.48 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:29 | 194.87 | 248.04 | 16.77 | 41.85 | 37.43 | 12.03 | 48.89 | 17.08 | 21.42 | 30.42 | 27.28 | 7.97 | 19.31 | 50.87 | 32.64 | 52.07 | 25.76 | 21.25 | 17.79 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:29 | 194.64 | 248.24 | 16.77 | 41.85 | 37.43 | 12.03 | 48.89 | 17.18 | 21.32 | 30.42 | 27.34 | 7.99 | 19.31 | 50.86 | 32.63 | 52.08 | 25.66 | 21.25 | 17.98 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:29 | 194.09 | 248.55 | 16.77 | 41.95 | 37.43 | 12.03 | 48.89 | 17.08 | 21.32 | 30.42 | 27.18 | 8 | 19.31 | 50.86 | 32.63 | 52.1 | 25.66 | 21.25 | 18.78 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:29 | 194.39 | 248.61 | 16.77 | 41.95 | 37.43 | 12.03 | 48.89 | 17.08 | 21.42 | 30.42 | 27.12 | 8.01 | 19.31 | 50.84 | 32.61 | 52.09 | 25.66 | 21.25 | 18.48 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:29 | 195.48 | 249.11 | 16.67 | 41.95 | 37.43 | 12.03 | 48.89 | 17.18 | 21.32 | 30.42 | 27.07 | 8.03 | 19.31 | 50.87 | 32.6 | 52.09 | 25.56 | 21.25 | 18.78 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:30 | 195.2 | 248.48 | 16.67 | 41.95 | 37.43 | 12.03 | 48.89 | 17.18 | 21.32 | 30.32 | 27.09 | 8.05 | 19.31 | 50.85 | 32.62 | 52.09 | 25.56 | 21.25 | 18.68 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:30 | 194.95 | 248.9 | 16.67 | 42.05 | 37.33 | 12.03 | 48.89 | 17.18 | 21.22 | 30.42 | 27.03 | 8.05 | 19.3 | 50.85 | 32.64 | 52.09 | 25.66 | 21.25 | 18.98 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:30 | 194.45 | 249.32 | 16.67 | 42.05 | 37.33 | 12.03 | 48.89 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 26.98 | 8.06 | 19.29 | 50.85 | 32.62 | 52.09 | 25.66 | 21.25 | 18.68 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:30 | 193.84 | 249.3 | 16.67 | 42.05 | 37.23 | 12.13 | 48.89 | 17.18 | 21.32 | 30.52 | 27.07 | 8.08 | 19.31 | 50.82 | 32.62 | 52.1 | 25.66 | 21.25 | 18.88 | 29.98 | 0
2024-07-22 17:30 | 194.4 | 248.98 | 16.67 | 42.05 | 37.23 | 12.13 | 48.89 | 17.18 | 21.32 | 30.52 | 27.2 | 8.08 | 19.31 | 50.83 | 32.63 | 52.09 | 25.76 | 21.35 | 18.98 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:30 | 194.4 | 248.6 | 16.67 | 42.05 | 37.23 | 12.13 | 48.79 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 27.11 | 8.09 | 19.31 | 50.88 | 32.61 | 52.06 | 25.76 | 21.35 | 17.98 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:30 | 194.26 | 247.73 | 16.67 | 42.05 | 37.23 | 12.13 | 48.79 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 26.99 | 8.1 | 19.35 | 50.87 | 32.63 | 52.09 | 25.76 | 21.25 | 18.28 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:30 | 193.78 | 247.89 | 16.77 | 42.05 | 37.23 | 12.23 | 48.79 | 17.28 | 21.22 | 30.62 | 27.05 | 8.12 | 19.4 | 50.85 | 32.63 | 52.06 | 25.66 | 21.25 | 18.98 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:30 | 193.91 | 248.03 | 16.77 | 42.05 | 37.23 | 12.23 | 48.79 | 17.28 | 21.13 | 30.62 | 27 | 8.14 | 19.41 | 50.85 | 32.63 | 52.06 | 25.66 | 21.25 | 18.68 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:30 | 194.21 | 248.12 | 16.77 | 41.95 | 37.23 | 12.23 | 48.79 | 17.28 | 21.13 | 30.62 | 27.02 | 8.14 | 19.41 | 50.85 | 32.63 | 52.06 | 25.66 | 21.25 | 18.58 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:30 | 194.08 | 247.84 | 16.77 | 41.95 | 37.13 | 12.23 | 48.79 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 27 | 8.15 | 19.41 | 50.85 | 32.62 | 52.06 | 25.66 | 21.25 | 18.68 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:30 | 193.9 | 247.73 | 16.77 | 41.95 | 37.33 | 12.23 | 48.79 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 27.18 | 8.15 | 19.42 | 50.81 | 32.64 | 52.06 | 25.66 | 21.25 | 18.78 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:30 | 194.4 | 247.37 | 16.77 | 41.95 | 37.33 | 12.23 | 48.79 | 17.28 | 21.13 | 30.82 | 27.32 | 8.16 | 19.41 | 50.82 | 32.65 | 52.06 | 25.66 | 21.25 | 18.88 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:30 | 194.64 | 247.12 | 16.77 | 41.95 | 37.33 | 12.23 | 48.79 | 17.28 | 21.03 | 30.82 | 27.14 | 8.16 | 19.42 | 50.81 | 32.64 | 52.06 | 25.66 | 21.25 | 17.98 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:30 | 194.53 | 247.66 | 16.77 | 42.05 | 37.33 | 12.13 | 48.79 | 17.28 | 21.03 | 30.72 | 27.15 | 8.16 | 19.41 | 50.81 | 32.63 | 52.06 | 25.66 | 21.25 | 18.38 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:30 | 194.83 | 247.56 | 16.87 | 42.05 | 37.33 | 12.13 | 48.89 | 17.28 | 21.03 | 30.72 | 27.42 | 8.17 | 19.41 | 50.79 | 32.62 | 52.04 | 25.66 | 21.25 | 19.08 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:30 | 194.77 | 247.15 | 16.87 | 42.05 | 37.33 | 12.13 | 48.89 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 27.39 | 8.18 | 19.41 | 50.8 | 32.63 | 52.05 | 25.56 | 21.25 | 18.68 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:30 | 195.44 | 246.86 | 16.77 | 42.05 | 37.33 | 12.13 | 48.89 | 17.28 | 21.13 | 30.62 | 27.42 | 8.18 | 19.41 | 50.78 | 32.63 | 52.05 | 25.46 | 21.25 | 18.98 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:30 | 194.46 | 247.57 | 16.87 | 42.05 | 37.33 | 12.13 | 48.89 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 27.29 | 8.19 | 19.41 | 50.78 | 32.63 | 52.06 | 25.46 | 21.25 | 18.88 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:30 | 194.27 | 247.75 | 16.87 | 41.95 | 37.33 | 12.13 | 48.89 | 17.18 | 21.22 | 30.62 | 27.46 | 8.19 | 19.41 | 50.77 | 32.61 | 52.06 | 25.46 | 21.25 | 18.88 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:30 | 193.97 | 247.33 | 16.87 | 41.95 | 37.43 | 12.13 | 48.89 | 17.18 | 21.22 | 30.62 | 27.32 | 8.19 | 19.41 | 50.77 | 32.61 | 52.06 | 25.46 | 21.25 | 18.98 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:30 | 193.85 | 247.63 | 16.87 | 41.95 | 37.43 | 12.13 | 48.89 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 27.41 | 8.2 | 19.39 | 50.77 | 32.61 | 52.06 | 25.46 | 21.25 | 18.48 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:30 | 193.85 | 247.58 | 16.87 | 41.95 | 37.43 | 12.13 | 48.89 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 27.11 | 8.19 | 19.4 | 50.77 | 32.64 | 52.05 | 25.46 | 21.25 | 18.98 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:30 | 194.4 | 248.32 | 16.96 | 41.95 | 37.53 | 12.03 | 48.89 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 26.84 | 8.19 | 19.41 | 50.75 | 32.63 | 52.04 | 25.46 | 21.25 | 18.98 | 26.7 | 0
2024-07-22 17:30 | 195.14 | 248.32 | 16.96 | 41.95 | 37.53 | 12.03 | 48.89 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 26.87 | 8.19 | 19.41 | 50.74 | 32.63 | 52.04 | 25.36 | 21.25 | 18.48 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:30 | 194.83 | 248.62 | 16.96 | 41.95 | 37.43 | 12.03 | 48.89 | 17.18 | 21.22 | 30.62 | 26.95 | 8.19 | 19.41 | 50.74 | 32.63 | 52.04 | 25.46 | 21.25 | 18.58 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:30 | 195.08 | 248.89 | 16.87 | 41.95 | 37.53 | 11.93 | 48.89 | 17.18 | 21.22 | 30.62 | 27.04 | 8.19 | 19.41 | 50.71 | 32.62 | 52.04 | 25.46 | 21.25 | 18.88 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:30 | 195.21 | 248.48 | 16.87 | 41.95 | 37.43 | 11.93 | 48.99 | 17.18 | 21.22 | 30.62 | 26.92 | 8.2 | 19.42 | 50.72 | 32.62 | 52.04 | 25.56 | 21.15 | 18.98 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:30 | 195.55 | 248.74 | 16.87 | 41.95 | 37.43 | 11.93 | 48.99 | 17.18 | 21.22 | 30.62 | 27.04 | 8.19 | 19.41 | 50.71 | 32.63 | 52.04 | 25.66 | 21.15 | 19.08 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:30 | 195.01 | 249.29 | 16.87 | 41.95 | 37.53 | 11.93 | 48.99 | 17.08 | 21.22 | 30.62 | 27.21 | 8.19 | 19.41 | 50.72 | 32.62 | 52.05 | 25.66 | 21.15 | 18.88 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:30 | 195.2 | 249.05 | 16.77 | 41.95 | 37.53 | 11.93 | 49.09 | 16.98 | 21.22 | 30.52 | 27.36 | 8.18 | 19.41 | 50.72 | 32.62 | 52.01 | 25.56 | 21.15 | 18.78 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:30 | 194.89 | 249.26 | 16.77 | 41.95 | 37.53 | 11.93 | 49.09 | 16.98 | 21.32 | 30.52 | 26.93 | 8.19 | 19.41 | 50.7 | 32.61 | 52.04 | 25.46 | 21.15 | 18.78 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:30 | 195.02 | 249.32 | 16.77 | 41.95 | 37.53 | 11.93 | 49.09 | 16.98 | 21.32 | 30.52 | 26.92 | 8.17 | 19.41 | 50.71 | 32.61 | 52.04 | 25.46 | 21.15 | 18.58 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:30 | 194.84 | 249.27 | 16.77 | 41.95 | 37.43 | 11.93 | 49.09 | 16.98 | 21.32 | 30.52 | 27.01 | 8.17 | 19.42 | 50.71 | 32.62 | 52.04 | 25.46 | 21.15 | 18.38 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:30 | 195.14 | 248.94 | 16.77 | 41.95 | 37.43 | 11.93 | 49.09 | 16.98 | 21.32 | 30.52 | 27.1 | 8.17 | 19.39 | 50.72 | 32.61 | 52.01 | 25.46 | 21.15 | 18.58 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:30 | 195.27 | 248.74 | 16.67 | 41.95 | 37.33 | 12.03 | 49.09 | 16.98 | 21.32 | 30.52 | 27.14 | 8.15 | 19.42 | 50.69 | 32.61 | 52.04 | 25.46 | 21.15 | 19.27 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:30 | 195.55 | 248.5 | 16.67 | 41.95 | 37.33 | 12.03 | 49.09 | 16.98 | 21.32 | 30.52 | 27.24 | 8.13 | 19.41 | 50.66 | 32.62 | 52.01 | 25.46 | 21.15 | 18.98 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:30 | 195.49 | 248.73 | 16.67 | 41.95 | 37.33 | 12.03 | 48.99 | 16.98 | 21.32 | 30.62 | 26.95 | 8.14 | 19.4 | 50.67 | 32.61 | 52.01 | 25.36 | 21.15 | 18.88 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:30 | 195.93 | 248.84 | 16.67 | 41.95 | 37.33 | 12.03 | 48.99 | 16.98 | 21.32 | 30.52 | 26.87 | 8.11 | 19.4 | 50.66 | 32.63 | 52.01 | 25.36 | 21.15 | 18.98 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:30 | 196.11 | 248.95 | 16.67 | 41.95 | 37.33 | 12.03 | 48.99 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 26.76 | 8.1 | 19.42 | 50.67 | 32.63 | 51.98 | 25.46 | 21.15 | 18.88 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:30 | 195.56 | 248.9 | 16.57 | 41.95 | 37.33 | 12.03 | 48.99 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 26.9 | 8.09 | 19.41 | 50.67 | 32.62 | 51.87 | 25.46 | 21.25 | 19.08 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:30 | 195.62 | 248.41 | 16.57 | 41.95 | 37.43 | 12.13 | 48.99 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 26.97 | 8.06 | 19.4 | 50.67 | 32.62 | 51.91 | 25.46 | 21.25 | 18.78 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:30 | 195.54 | 248.31 | 16.57 | 42.05 | 37.33 | 12.13 | 48.99 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 26.83 | 8.05 | 19.41 | 50.67 | 32.6 | 51.91 | 25.46 | 21.25 | 18.38 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:30 | 195.3 | 248.38 | 16.57 | 42.05 | 37.33 | 12.03 | 48.99 | 17.08 | 21.22 | 30.62 | 26.83 | 8.05 | 19.39 | 50.66 | 32.55 | 51.89 | 25.46 | 21.25 | 18.98 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:30 | 195.78 | 248.87 | 16.57 | 42.05 | 37.23 | 12.13 | 48.99 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 27.05 | 8.02 | 19.4 | 50.67 | 32.51 | 51.91 | 25.56 | 21.25 | 18.78 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:30 | 195.84 | 249.32 | 16.57 | 42.05 | 37.33 | 12.13 | 48.99 | 17.08 | 21.22 | 30.62 | 27.02 | 8.01 | 19.4 | 50.67 | 32.53 | 51.91 | 25.46 | 21.25 | 19.08 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:30 | 195.98 | 248.9 | 16.57 | 42.05 | 37.23 | 12.13 | 48.99 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 26.9 | 8.01 | 19.4 | 50.61 | 32.54 | 51.91 | 25.46 | 21.25 | 18.18 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:30 | 195.74 | 248.86 | 16.57 | 42.05 | 37.23 | 12.23 | 48.89 | 17.08 | 21.13 | 30.62 | 26.82 | 7.99 | 19.4 | 50.61 | 32.53 | 51.91 | 25.36 | 21.25 | 18.18 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:30 | 195.33 | 248.87 | 16.57 | 41.95 | 37.23 | 12.23 | 48.89 | 17.08 | 21.22 | 30.62 | 26.79 | 7.98 | 19.33 | 50.61 | 32.54 | 51.94 | 25.36 | 21.25 | 18.88 | 30.18 | 0
2024-07-22 17:30 | 195.45 | 249.27 | 16.57 | 42.05 | 37.23 | 12.23 | 48.89 | 17.18 | 21.22 | 30.72 | 26.97 | 7.97 | 19.32 | 50.61 | 32.53 | 51.94 | 25.36 | 21.25 | 18.78 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:30 | 196.12 | 249.64 | 16.67 | 42.05 | 37.23 | 12.23 | 48.89 | 17.18 | 21.13 | 30.72 | 26.78 | 7.96 | 19.29 | 50.58 | 32.53 | 51.94 | 25.36 | 21.25 | 18.78 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:30 | 194.84 | 249.73 | 16.57 | 41.95 | 37.23 | 12.23 | 48.89 | 17.18 | 21.22 | 30.62 | 26.88 | 7.95 | 19.3 | 50.58 | 32.52 | 51.97 | 25.36 | 21.25 | 18.78 | 30.28 | 0
2024-07-22 17:30 | 194.36 | 250.24 | 16.67 | 41.95 | 37.23 | 12.23 | 48.89 | 17.18 | 21.22 | 30.62 | 26.84 | 7.95 | 19.31 | 50.58 | 32.53 | 51.97 | 25.36 | 21.25 | 19.08 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:30 | 194.67 | 250.09 | 16.77 | 41.95 | 37.23 | 12.23 | 48.89 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 26.89 | 7.93 | 19.31 | 50.58 | 32.51 | 51.99 | 25.26 | 21.25 | 19.18 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:30 | 195.25 | 250.21 | 16.77 | 41.95 | 37.23 | 12.23 | 48.89 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 26.87 | 7.92 | 19.3 | 50.58 | 32.52 | 51.99 | 25.26 | 21.25 | 18.28 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:30 | 195.25 | 250.04 | 16.77 | 41.95 | 37.23 | 12.13 | 48.89 | 17.18 | 21.13 | 30.82 | 27.04 | 7.92 | 19.32 | 50.61 | 32.51 | 51.99 | 25.26 | 21.25 | 18.48 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:30 | 195.02 | 249.99 | 16.77 | 41.95 | 37.23 | 12.13 | 48.89 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 27 | 7.91 | 19.32 | 50.58 | 32.51 | 52 | 25.26 | 21.25 | 18.78 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:30 | 195.51 | 249.96 | 16.77 | 41.85 | 37.33 | 12.13 | 48.89 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 27.08 | 7.9 | 19.32 | 50.59 | 32.52 | 52.03 | 25.26 | 21.25 | 18.98 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:30 | 195.07 | 250.16 | 16.77 | 41.95 | 37.33 | 12.13 | 48.89 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 27.17 | 7.9 | 19.32 | 50.58 | 32.52 | 52.03 | 25.26 | 21.25 | 18.98 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:30 | 195.56 | 250.76 | 16.77 | 41.95 | 37.33 | 12.03 | 48.89 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 26.94 | 7.9 | 19.32 | 50.58 | 32.51 | 52.03 | 25.26 | 21.15 | 18.98 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:31 | 195.2 | 250.94 | 16.77 | 41.95 | 37.33 | 12.03 | 48.99 | 17.28 | 21.13 | 30.62 | 27.04 | 7.88 | 19.33 | 50.56 | 32.52 | 52.06 | 25.26 | 21.15 | 18.78 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:31 | 195.07 | 250.37 | 16.77 | 41.95 | 37.33 | 12.03 | 48.99 | 17.18 | 21.22 | 30.72 | 26.88 | 7.89 | 19.32 | 50.57 | 32.53 | 52.03 | 25.17 | 21.15 | 19.27 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:31 | 195.07 | 250.33 | 16.87 | 41.95 | 37.33 | 12.03 | 48.99 | 17.18 | 21.22 | 30.72 | 27.13 | 7.87 | 19.33 | 50.56 | 32.53 | 52.03 | 25.07 | 21.15 | 18.98 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:31 | 195.01 | 250.52 | 16.96 | 41.85 | 37.43 | 12.03 | 48.99 | 17.18 | 21.32 | 30.62 | 26.83 | 7.86 | 19.32 | 50.56 | 32.53 | 52.06 | 25.07 | 21.15 | 18.98 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:31 | 195.54 | 250.73 | 16.96 | 41.85 | 37.33 | 12.03 | 48.99 | 17.18 | 21.32 | 30.52 | 26.97 | 7.87 | 19.32 | 50.57 | 32.53 | 52.03 | 25.07 | 21.15 | 18.78 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:31 | 195.42 | 250.69 | 16.96 | 41.85 | 37.43 | 12.03 | 48.99 | 17.18 | 21.42 | 30.52 | 27.09 | 7.84 | 19.33 | 50.57 | 32.53 | 52.03 | 25.07 | 21.15 | 19.27 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:31 | 194.47 | 251.07 | 16.96 | 41.85 | 37.43 | 12.03 | 48.99 | 17.18 | 21.32 | 30.52 | 27.08 | 7.83 | 19.33 | 50.56 | 32.52 | 52 | 25.07 | 21.15 | 19.18 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:31 | 194.71 | 250.73 | 16.96 | 41.85 | 37.43 | 11.93 | 48.99 | 17.18 | 21.32 | 30.62 | 27.16 | 7.82 | 19.33 | 50.56 | 32.52 | 51.99 | 25.07 | 21.15 | 18.38 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:31 | 194.59 | 250.16 | 16.96 | 41.85 | 37.53 | 11.93 | 48.99 | 17.18 | 21.32 | 30.62 | 27.13 | 7.79 | 19.34 | 50.56 | 32.52 | 52 | 25.07 | 21.25 | 18.88 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:31 | 193.98 | 250.23 | 16.96 | 41.85 | 37.53 | 11.93 | 49.09 | 17.18 | 21.32 | 30.62 | 27 | 7.78 | 19.33 | 50.56 | 32.51 | 52 | 25.07 | 21.25 | 18.68 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:31 | 193.96 | 250.03 | 16.96 | 41.85 | 37.53 | 11.93 | 49.09 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 27 | 7.77 | 19.32 | 50.53 | 32.52 | 52 | 25.17 | 21.15 | 18.88 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:31 | 193.96 | 250.44 | 16.96 | 41.76 | 37.53 | 11.93 | 49.09 | 16.98 | 21.22 | 30.52 | 26.69 | 7.74 | 19.31 | 50.53 | 32.51 | 52 | 25.17 | 21.15 | 18.48 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:31 | 194.94 | 250.96 | 16.96 | 41.85 | 37.53 | 11.93 | 49.19 | 16.98 | 21.22 | 30.62 | 26.79 | 7.73 | 19.32 | 50.51 | 32.51 | 51.98 | 25.07 | 21.15 | 18.38 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:31 | 195.92 | 250.42 | 16.96 | 41.85 | 37.53 | 11.83 | 49.19 | 17.08 | 21.32 | 30.72 | 26.84 | 7.71 | 19.32 | 50.51 | 32.51 | 51.98 | 25.07 | 21.06 | 18.58 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:31 | 195.19 | 250.6 | 16.96 | 41.95 | 37.53 | 11.83 | 49.19 | 16.98 | 21.32 | 30.62 | 26.86 | 7.71 | 19.31 | 50.51 | 32.49 | 51.98 | 25.07 | 21.06 | 19.27 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:31 | 194.33 | 250.6 | 16.96 | 41.95 | 37.43 | 11.83 | 49.19 | 16.98 | 21.32 | 30.52 | 26.64 | 7.68 | 19.31 | 50.51 | 32.49 | 51.98 | 25.17 | 21.06 | 18.88 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:31 | 193.87 | 250.45 | 16.87 | 41.95 | 37.33 | 11.93 | 49.19 | 16.98 | 21.32 | 30.62 | 26.82 | 7.67 | 19.32 | 50.51 | 32.51 | 51.98 | 25.17 | 21.15 | 18.78 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:31 | 193.69 | 250.08 | 16.96 | 41.95 | 37.53 | 11.83 | 49.19 | 16.98 | 21.32 | 30.72 | 27.03 | 7.66 | 19.31 | 50.51 | 32.5 | 51.95 | 25.17 | 21.15 | 18.78 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:31 | 194.35 | 250.05 | 16.87 | 41.95 | 37.43 | 11.83 | 49.19 | 17.08 | 21.32 | 30.72 | 27.18 | 7.64 | 19.3 | 50.52 | 32.52 | 51.95 | 25.26 | 21.15 | 18.78 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:31 | 195.21 | 250.35 | 16.87 | 41.95 | 37.33 | 11.93 | 49.09 | 16.98 | 21.22 | 30.62 | 27.09 | 7.63 | 19.32 | 50.49 | 32.51 | 51.95 | 25.26 | 21.15 | 18.98 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:31 | 195.01 | 249.71 | 16.87 | 41.95 | 37.33 | 12.03 | 49.09 | 16.98 | 21.22 | 30.62 | 27.03 | 7.62 | 19.32 | 50.49 | 32.52 | 51.95 | 25.26 | 21.15 | 18.78 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:31 | 195.01 | 249.84 | 16.87 | 41.95 | 37.33 | 12.03 | 49.09 | 16.98 | 21.32 | 30.52 | 27.01 | 7.59 | 19.31 | 50.56 | 32.51 | 51.95 | 25.26 | 21.25 | 19.27 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:31 | 195.25 | 249.98 | 16.87 | 41.95 | 37.33 | 12.03 | 49.09 | 16.98 | 21.32 | 30.52 | 26.9 | 7.58 | 19.31 | 50.56 | 32.52 | 51.95 | 25.36 | 21.25 | 18.28 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:31 | 196.59 | 250.06 | 16.87 | 41.95 | 37.33 | 12.03 | 49.09 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 27.05 | 7.58 | 19.34 | 50.57 | 32.52 | 51.95 | 25.26 | 21.15 | 19.27 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:31 | 195.58 | 250.54 | 16.77 | 41.95 | 37.33 | 11.93 | 49.09 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 27.37 | 7.55 | 19.36 | 50.54 | 32.53 | 51.95 | 25.26 | 21.15 | 18.88 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:31 | 194.73 | 250.24 | 16.77 | 41.95 | 37.33 | 11.93 | 49.09 | 17.08 | 21.22 | 30.42 | 27.35 | 7.54 | 19.42 | 50.54 | 32.52 | 51.95 | 25.26 | 21.15 | 18.18 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:31 | 194.27 | 250.55 | 16.77 | 42.05 | 37.33 | 12.03 | 49.09 | 17.18 | 21.22 | 30.42 | 27.24 | 7.54 | 19.41 | 50.54 | 32.52 | 51.98 | 25.26 | 21.15 | 18.78 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:31 | 193.6 | 250.67 | 16.77 | 42.05 | 37.23 | 12.03 | 49.09 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 27.24 | 7.51 | 19.4 | 50.54 | 32.53 | 51.98 | 25.26 | 21.15 | 18.98 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:31 | 195.33 | 251.02 | 16.67 | 42.05 | 37.23 | 12.03 | 49.09 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 27.27 | 7.5 | 19.41 | 50.57 | 32.53 | 51.98 | 25.26 | 21.15 | 18.68 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:31 | 195.94 | 251.27 | 16.67 | 42.05 | 37.13 | 12.13 | 49.09 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 27.05 | 7.49 | 19.41 | 50.56 | 32.52 | 52 | 25.26 | 21.15 | 18.98 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:31 | 195.73 | 251.19 | 16.67 | 42.05 | 37.23 | 12.13 | 49.09 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 27.23 | 7.48 | 19.41 | 50.57 | 32.52 | 52 | 25.26 | 21.15 | 18.78 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:31 | 195.73 | 251.36 | 16.67 | 42.05 | 37.23 | 12.13 | 48.99 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 26.97 | 7.47 | 19.42 | 50.54 | 32.52 | 52 | 25.46 | 21.15 | 19.08 | 29.88 | 0
2024-07-22 17:31 | 195.62 | 251.09 | 16.67 | 42.05 | 37.13 | 12.13 | 48.89 | 17.28 | 21.22 | 30.52 | 27 | 7.47 | 19.42 | 50.54 | 32.52 | 52 | 25.36 | 21.15 | 19.18 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:31 | 195.44 | 251.76 | 16.67 | 42.05 | 37.23 | 12.13 | 48.89 | 17.28 | 21.22 | 30.62 | 27.14 | 7.45 | 19.41 | 50.54 | 32.51 | 52 | 25.36 | 21.15 | 18.68 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:31 | 195.75 | 251.79 | 16.77 | 42.05 | 37.23 | 12.13 | 48.89 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 27.21 | 7.43 | 19.4 | 50.54 | 32.53 | 52.01 | 25.36 | 21.25 | 18.18 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:31 | 195.81 | 251.44 | 16.77 | 41.95 | 37.13 | 12.23 | 48.89 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 27.04 | 7.42 | 19.39 | 50.51 | 32.53 | 52.02 | 25.26 | 21.25 | 18.58 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:31 | 196.08 | 250.85 | 16.77 | 41.95 | 37.13 | 12.23 | 48.89 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 27.33 | 7.4 | 19.4 | 50.51 | 32.52 | 52.05 | 25.26 | 21.25 | 18.78 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:31 | 195.95 | 250.6 | 16.77 | 41.95 | 37.23 | 12.23 | 48.89 | 17.28 | 21.13 | 30.82 | 27.35 | 7.39 | 19.38 | 50.51 | 32.52 | 52.07 | 25.17 | 21.25 | 18.68 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:31 | 195.7 | 251.16 | 16.77 | 41.85 | 37.23 | 12.23 | 48.99 | 17.28 | 21.13 | 30.82 | 27.11 | 7.38 | 19.41 | 50.51 | 32.53 | 52 | 25.07 | 21.25 | 18.68 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:31 | 195.28 | 251.53 | 16.87 | 41.85 | 37.33 | 12.13 | 48.89 | 17.28 | 21.03 | 30.82 | 26.94 | 7.35 | 19.41 | 50.51 | 32.58 | 52.04 | 25.07 | 21.15 | 18.58 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:31 | 195.07 | 251.3 | 16.87 | 41.85 | 37.33 | 12.13 | 48.99 | 17.38 | 21.03 | 30.82 | 27.19 | 7.34 | 19.41 | 50.51 | 32.62 | 52.01 | 25.07 | 21.15 | 18.78 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:31 | 194.65 | 251.43 | 16.87 | 41.85 | 37.33 | 12.03 | 48.99 | 17.38 | 21.03 | 30.72 | 27.24 | 7.34 | 19.41 | 50.51 | 32.62 | 52.01 | 24.97 | 21.15 | 18.98 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:31 | 194.61 | 251.61 | 16.87 | 41.85 | 37.33 | 12.03 | 48.99 | 17.28 | 21.03 | 30.72 | 27.06 | 7.31 | 19.41 | 50.51 | 32.6 | 52.02 | 24.97 | 21.15 | 18.38 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:31 | 194.31 | 251.26 | 16.87 | 41.85 | 37.33 | 12.03 | 48.99 | 17.28 | 21.03 | 30.72 | 26.97 | 7.3 | 19.41 | 50.51 | 32.59 | 51.98 | 24.97 | 21.15 | 18.78 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:31 | 195.2 | 251.24 | 16.87 | 41.85 | 37.33 | 12.03 | 48.99 | 17.28 | 21.03 | 30.72 | 27.07 | 7.3 | 19.4 | 50.51 | 32.59 | 51.99 | 24.87 | 21.15 | 18.78 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:31 | 195.87 | 251.64 | 16.87 | 41.85 | 37.33 | 12.03 | 48.99 | 17.18 | 21.03 | 30.72 | 27.21 | 7.28 | 19.4 | 50.49 | 32.58 | 52.01 | 24.87 | 21.15 | 18.48 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:31 | 195.15 | 252.08 | 16.96 | 41.85 | 37.33 | 12.03 | 49.09 | 17.18 | 21.03 | 30.72 | 27.19 | 7.28 | 19.43 | 50.49 | 32.59 | 52.01 | 24.87 | 21.15 | 18.98 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:31 | 195.03 | 252.14 | 16.96 | 41.85 | 37.33 | 12.03 | 49.09 | 17.18 | 21.13 | 30.72 | 27.32 | 7.27 | 19.42 | 50.49 | 32.59 | 51.98 | 24.87 | 21.15 | 18.98 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:31 | 194.59 | 252.1 | 16.96 | 41.76 | 37.33 | 12.03 | 49.09 | 17.18 | 21.22 | 30.72 | 27.15 | 7.26 | 19.42 | 50.47 | 32.6 | 52.01 | 24.87 | 21.06 | 18.88 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:31 | 194.22 | 252.07 | 16.96 | 41.76 | 37.33 | 12.03 | 49.09 | 17.18 | 21.22 | 30.72 | 27.18 | 7.27 | 19.41 | 50.47 | 32.62 | 51.98 | 24.87 | 21.06 | 18.88 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:31 | 194.56 | 251.34 | 16.96 | 41.76 | 37.43 | 12.03 | 49.09 | 17.18 | 21.22 | 30.72 | 27.31 | 7.26 | 19.4 | 50.46 | 32.61 | 52.01 | 24.87 | 21.06 | 18.98 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:31 | 194.38 | 251.15 | 16.96 | 41.76 | 37.53 | 11.93 | 49.09 | 17.18 | 21.22 | 30.72 | 27.27 | 7.27 | 19.37 | 50.46 | 32.6 | 51.98 | 24.97 | 21.06 | 19.08 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:31 | 194.66 | 251.01 | 16.96 | 41.76 | 37.43 | 11.93 | 49.09 | 17.18 | 21.22 | 30.62 | 27.25 | 7.27 | 19.39 | 50.46 | 32.61 | 51.98 | 25.07 | 21.06 | 19.08 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:31 | 194.47 | 250.82 | 16.96 | 41.76 | 37.43 | 11.93 | 49.09 | 17.18 | 21.22 | 30.62 | 27.26 | 7.28 | 19.41 | 50.47 | 32.59 | 51.96 | 25.07 | 20.96 | 19.08 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:31 | 193.79 | 251.34 | 16.96 | 41.76 | 37.53 | 11.93 | 49.19 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 27.21 | 7.28 | 19.4 | 50.46 | 32.6 | 51.98 | 25.07 | 21.06 | 19.27 | 26.79 | 0
2024-07-22 17:31 | 194.03 | 251.34 | 16.96 | 41.76 | 37.53 | 11.93 | 49.19 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 27.14 | 7.31 | 19.41 | 50.45 | 32.6 | 51.98 | 25.07 | 21.06 | 19.18 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:31 | 194.3 | 251.21 | 16.87 | 41.76 | 37.53 | 11.83 | 49.19 | 17.08 | 21.42 | 30.52 | 26.93 | 7.31 | 19.42 | 50.46 | 32.6 | 51.96 | 25.07 | 21.06 | 18.68 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:31 | 194.3 | 251.17 | 16.87 | 41.85 | 37.53 | 11.83 | 49.19 | 17.08 | 21.42 | 30.42 | 27.13 | 7.33 | 19.42 | 50.44 | 32.61 | 51.98 | 25.17 | 21.06 | 18.98 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:31 | 194.82 | 250.8 | 16.77 | 41.85 | 37.53 | 11.83 | 49.19 | 16.98 | 21.42 | 30.52 | 26.91 | 7.38 | 19.4 | 50.44 | 32.6 | 51.98 | 25.26 | 21.06 | 18.98 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:32 | 194.7 | 250.22 | 16.77 | 41.85 | 37.43 | 11.93 | 49.19 | 16.98 | 21.42 | 30.52 | 26.86 | 7.39 | 19.41 | 50.41 | 32.59 | 51.98 | 25.36 | 21.06 | 18.98 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:32 | 195.21 | 249.95 | 16.77 | 41.95 | 37.43 | 11.93 | 49.19 | 16.98 | 21.42 | 30.52 | 27.05 | 7.41 | 19.4 | 50.41 | 32.57 | 51.98 | 25.46 | 21.06 | 19.27 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:32 | 195.51 | 249.86 | 16.77 | 41.95 | 37.33 | 12.03 | 49.19 | 16.98 | 21.42 | 30.42 | 27.34 | 7.44 | 19.4 | 50.41 | 32.59 | 52.01 | 25.56 | 21.06 | 19.08 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:32 | 195.08 | 249.69 | 16.77 | 41.95 | 37.33 | 12.03 | 49.19 | 16.98 | 21.32 | 30.42 | 27.37 | 7.45 | 19.41 | 50.36 | 32.61 | 52 | 25.56 | 21.06 | 18.08 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:32 | 194.96 | 249.39 | 16.77 | 41.95 | 37.43 | 12.03 | 49.19 | 16.98 | 21.32 | 30.52 | 27.47 | 7.47 | 19.42 | 50.36 | 32.61 | 51.98 | 25.56 | 21.06 | 18.48 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:32 | 194.83 | 250.16 | 16.77 | 41.95 | 37.33 | 12.03 | 49.19 | 17.08 | 21.42 | 30.52 | 27.36 | 7.49 | 19.42 | 50.32 | 32.61 | 51.99 | 25.46 | 21.06 | 19.08 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:32 | 194.77 | 250.66 | 16.77 | 41.95 | 37.33 | 12.03 | 49.19 | 17.08 | 21.42 | 30.42 | 27.46 | 7.5 | 19.35 | 50.3 | 32.6 | 51.98 | 25.46 | 21.06 | 18.98 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:32 | 194.47 | 250.36 | 16.57 | 41.95 | 37.33 | 12.03 | 49.09 | 17.08 | 21.32 | 30.42 | 27.29 | 7.52 | 19.31 | 50.3 | 32.58 | 51.96 | 25.46 | 21.15 | 18.78 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:32 | 194.28 | 250.56 | 16.57 | 42.05 | 37.33 | 12.03 | 49.19 | 17.08 | 21.32 | 30.42 | 27.09 | 7.54 | 19.32 | 50.3 | 32.6 | 51.96 | 25.46 | 21.15 | 18.68 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:32 | 194.71 | 250.66 | 16.57 | 42.05 | 37.33 | 12.03 | 49.09 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 27.06 | 7.56 | 19.32 | 50.3 | 32.61 | 51.96 | 25.36 | 21.15 | 18.88 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:32 | 194.71 | 250.94 | 16.67 | 41.95 | 37.33 | 12.03 | 49.09 | 17.08 | 21.22 | 30.42 | 27.04 | 7.58 | 19.3 | 50.3 | 32.61 | 51.97 | 25.26 | 21.15 | 18.88 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:32 | 194.33 | 251.35 | 16.67 | 41.95 | 37.33 | 12.03 | 49.09 | 17.08 | 21.13 | 30.42 | 27.26 | 7.61 | 19.31 | 50.3 | 32.59 | 51.96 | 25.26 | 21.06 | 18.98 | 30.18 | 0
2024-07-22 17:32 | 194.27 | 251.47 | 16.67 | 41.95 | 37.33 | 12.03 | 49.09 | 17.08 | 21.22 | 30.42 | 27.09 | 7.64 | 19.31 | 50.3 | 32.61 | 51.93 | 25.17 | 21.06 | 18.78 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:32 | 194.51 | 251.17 | 16.67 | 41.95 | 37.23 | 12.03 | 49.09 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 27.17 | 7.65 | 19.3 | 50.3 | 32.6 | 51.93 | 25.07 | 21.06 | 18.78 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:32 | 194.69 | 250.41 | 16.67 | 41.95 | 37.23 | 12.03 | 49.09 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 27.08 | 7.68 | 19.31 | 50.3 | 32.61 | 51.93 | 24.97 | 21.06 | 18.78 | 30.08 | 0
2024-07-22 17:32 | 194.77 | 250.05 | 16.57 | 41.95 | 37.23 | 12.13 | 49.09 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 27.1 | 7.7 | 19.32 | 50.31 | 32.6 | 51.9 | 24.97 | 21.06 | 18.88 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:32 | 195.38 | 250.01 | 16.67 | 41.95 | 37.23 | 12.13 | 49.09 | 17.08 | 21.22 | 30.62 | 26.93 | 7.73 | 19.32 | 50.3 | 32.61 | 51.9 | 24.97 | 21.15 | 18.68 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:32 | 195.76 | 249.32 | 16.67 | 41.95 | 37.23 | 12.23 | 49.09 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 26.87 | 7.75 | 19.31 | 50.3 | 32.6 | 51.9 | 25.07 | 21.15 | 18.48 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:32 | 195.34 | 248.35 | 16.67 | 41.95 | 37.13 | 12.23 | 48.99 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 27.08 | 7.78 | 19.32 | 50.3 | 32.6 | 51.9 | 25.07 | 21.15 | 18.78 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:32 | 196.36 | 247.82 | 16.67 | 41.95 | 37.23 | 12.13 | 48.99 | 17.18 | 21.13 | 30.52 | 27.19 | 7.8 | 19.32 | 50.3 | 32.59 | 51.89 | 24.97 | 21.15 | 18.58 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:32 | 196.3 | 248.07 | 16.77 | 41.95 | 37.23 | 12.23 | 48.99 | 17.18 | 21.03 | 30.52 | 27.3 | 7.82 | 19.31 | 50.3 | 32.59 | 51.91 | 24.97 | 21.15 | 18.58 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:32 | 196.68 | 247.84 | 16.77 | 41.85 | 37.23 | 12.23 | 48.99 | 17.18 | 21.13 | 30.52 | 27.02 | 7.85 | 19.31 | 50.3 | 32.58 | 51.87 | 25.17 | 21.15 | 18.78 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:32 | 196.19 | 248.05 | 16.67 | 41.85 | 37.23 | 12.23 | 48.99 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 27.21 | 7.87 | 19.31 | 50.3 | 32.57 | 51.87 | 25.17 | 21.15 | 19.18 | 30.08 | 0
2024-07-22 17:32 | 196.29 | 248.39 | 16.67 | 41.85 | 37.33 | 12.23 | 48.99 | 17.18 | 21.03 | 30.72 | 26.94 | 7.9 | 19.31 | 50.3 | 32.58 | 51.85 | 25.36 | 21.15 | 18.78 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:32 | 196.35 | 247.72 | 16.67 | 41.85 | 37.33 | 12.13 | 48.99 | 17.18 | 21.13 | 30.82 | 27.03 | 7.91 | 19.31 | 50.3 | 32.6 | 51.85 | 25.36 | 21.15 | 18.28 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:32 | 196.49 | 247.61 | 16.67 | 41.85 | 37.33 | 12.13 | 48.99 | 17.28 | 21.13 | 30.82 | 27.19 | 7.93 | 19.31 | 50.3 | 32.61 | 51.85 | 25.36 | 21.15 | 18.18 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:32 | 196.55 | 248.19 | 16.67 | 41.95 | 37.33 | 12.13 | 49.09 | 17.28 | 21.03 | 30.82 | 27.1 | 7.97 | 19.31 | 50.31 | 32.6 | 51.85 | 25.36 | 21.15 | 18.58 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:32 | 196.29 | 248.31 | 16.67 | 41.95 | 37.33 | 12.13 | 49.09 | 17.18 | 21.03 | 30.82 | 26.98 | 8.01 | 19.32 | 50.31 | 32.6 | 51.85 | 25.46 | 21.15 | 18.98 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:32 | 196.17 | 248.32 | 16.67 | 41.95 | 37.33 | 12.13 | 49.09 | 17.18 | 21.13 | 30.82 | 27.05 | 8.04 | 19.31 | 50.31 | 32.59 | 51.85 | 25.46 | 21.15 | 18.78 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:32 | 195.91 | 248.53 | 16.77 | 41.95 | 37.33 | 12.13 | 49.19 | 17.08 | 21.22 | 30.82 | 26.9 | 8.07 | 19.32 | 50.31 | 32.58 | 51.85 | 25.46 | 21.15 | 18.78 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:32 | 195.79 | 248.92 | 16.77 | 41.85 | 37.33 | 12.13 | 49.09 | 17.08 | 21.22 | 30.82 | 27.05 | 8.11 | 19.32 | 50.31 | 32.59 | 51.85 | 25.46 | 21.15 | 18.88 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:32 | 195.44 | 249.41 | 16.87 | 41.95 | 37.33 | 12.03 | 49.09 | 17.08 | 21.22 | 30.72 | 27.15 | 8.13 | 19.32 | 50.3 | 32.58 | 51.82 | 25.36 | 21.15 | 18.68 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:32 | 195.07 | 249.35 | 16.87 | 41.95 | 37.33 | 12.03 | 49.09 | 17.08 | 21.22 | 30.72 | 27.35 | 8.16 | 19.31 | 50.3 | 32.58 | 51.85 | 25.36 | 21.15 | 19.08 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:32 | 195.82 | 249.27 | 16.87 | 41.95 | 37.43 | 12.03 | 49.09 | 17.08 | 21.22 | 30.72 | 27.08 | 8.19 | 19.31 | 50.3 | 32.57 | 51.82 | 25.36 | 21.06 | 19.08 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:32 | 194.85 | 249.72 | 16.87 | 41.95 | 37.43 | 12.03 | 49.09 | 17.08 | 21.22 | 30.62 | 26.99 | 8.23 | 19.3 | 50.3 | 32.57 | 51.82 | 25.26 | 21.15 | 18.98 | 26.99 | 0
2024-07-22 17:32 | 194.47 | 249.57 | 16.87 | 41.85 | 37.43 | 11.93 | 49.09 | 17.08 | 21.22 | 30.62 | 27.08 | 8.26 | 19.31 | 50.3 | 32.58 | 51.84 | 25.26 | 21.15 | 18.88 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:32 | 194.96 | 250.09 | 16.87 | 41.85 | 37.43 | 11.93 | 49.19 | 17.08 | 21.22 | 30.62 | 27.32 | 8.3 | 19.32 | 50.3 | 32.6 | 51.85 | 25.07 | 21.15 | 18.78 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:32 | 194.89 | 249.36 | 16.87 | 41.85 | 37.43 | 11.93 | 49.09 | 17.08 | 21.22 | 30.62 | 27.24 | 8.33 | 19.32 | 50.3 | 32.59 | 51.85 | 25.07 | 21.15 | 19.08 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:32 | 194.83 | 248.74 | 16.87 | 41.85 | 37.53 | 11.93 | 49.19 | 17.08 | 21.22 | 30.62 | 26.99 | 8.36 | 19.32 | 50.31 | 32.61 | 51.85 | 25.07 | 21.15 | 19.08 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:32 | 194.77 | 249.23 | 16.87 | 41.85 | 37.43 | 11.93 | 49.19 | 17.08 | 21.22 | 30.62 | 26.91 | 8.4 | 19.31 | 50.31 | 32.6 | 51.86 | 25.07 | 21.06 | 19.08 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:32 | 195.26 | 249.79 | 16.87 | 41.76 | 37.53 | 11.93 | 49.19 | 16.98 | 21.32 | 30.62 | 26.85 | 8.42 | 19.31 | 50.35 | 32.58 | 51.86 | 25.07 | 21.06 | 19.08 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:32 | 195.08 | 249.58 | 16.77 | 41.76 | 37.53 | 11.93 | 49.29 | 16.98 | 21.32 | 30.72 | 27.08 | 8.46 | 19.33 | 50.33 | 32.57 | 51.8 | 25.07 | 21.06 | 18.88 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:32 | 194.96 | 249.59 | 16.77 | 41.76 | 37.53 | 11.93 | 49.29 | 16.98 | 21.42 | 30.72 | 27.15 | 8.48 | 19.42 | 50.33 | 32.57 | 51.78 | 25.17 | 21.06 | 18.98 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:32 | 194.98 | 248.84 | 16.67 | 41.85 | 37.53 | 11.93 | 49.29 | 16.88 | 21.42 | 30.72 | 27.28 | 8.52 | 19.43 | 50.33 | 32.57 | 51.78 | 25.26 | 21.06 | 19.47 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:32 | 194.74 | 249.48 | 16.67 | 41.95 | 37.53 | 11.93 | 49.29 | 16.98 | 21.42 | 30.62 | 27.13 | 8.56 | 19.42 | 50.31 | 32.56 | 51.78 | 25.36 | 21.06 | 19.08 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:32 | 195.15 | 249.69 | 16.67 | 41.95 | 37.43 | 11.93 | 49.29 | 16.88 | 21.42 | 30.52 | 27.37 | 8.57 | 19.42 | 50.31 | 32.5 | 51.78 | 25.46 | 21.06 | 18.38 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:32 | 194.79 | 249.94 | 16.67 | 41.95 | 37.43 | 11.93 | 49.29 | 16.88 | 21.52 | 30.52 | 27.35 | 8.61 | 19.43 | 50.33 | 32.48 | 51.8 | 25.56 | 21.06 | 18.88 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:32 | 194.24 | 249.93 | 16.67 | 41.95 | 37.33 | 12.03 | 49.29 | 16.88 | 21.42 | 30.52 | 27.22 | 8.64 | 19.4 | 50.31 | 32.48 | 51.8 | 25.56 | 21.15 | 19.08 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:32 | 194.48 | 250.35 | 16.67 | 41.95 | 37.33 | 12.03 | 49.29 | 16.88 | 21.42 | 30.52 | 27.34 | 8.67 | 19.4 | 50.31 | 32.48 | 51.78 | 25.66 | 21.15 | 19.18 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:32 | 195.01 | 250.83 | 16.67 | 41.95 | 37.33 | 12.03 | 49.19 | 16.88 | 21.42 | 30.52 | 27.13 | 8.69 | 19.4 | 50.31 | 32.48 | 51.78 | 25.76 | 21.15 | 19.08 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:32 | 195.68 | 251.3 | 16.67 | 42.05 | 37.33 | 12.13 | 49.19 | 16.98 | 21.42 | 30.52 | 26.84 | 8.73 | 19.41 | 50.31 | 32.46 | 51.78 | 25.66 | 21.15 | 18.88 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:32 | 195.12 | 251.25 | 16.57 | 41.95 | 37.33 | 12.03 | 49.19 | 16.98 | 21.32 | 30.42 | 26.88 | 8.74 | 19.4 | 50.31 | 32.47 | 51.78 | 25.66 | 21.15 | 18.58 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:32 | 195.61 | 251.27 | 16.57 | 42.05 | 37.33 | 12.03 | 49.19 | 16.98 | 21.22 | 30.42 | 27.22 | 8.77 | 19.4 | 50.31 | 32.47 | 51.8 | 25.56 | 21.15 | 18.88 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:32 | 195.69 | 251.55 | 16.57 | 42.05 | 37.33 | 12.03 | 49.19 | 16.98 | 21.22 | 30.42 | 27.29 | 8.81 | 19.4 | 50.29 | 32.47 | 51.78 | 25.46 | 21.15 | 18.18 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:32 | 195.69 | 251.32 | 16.57 | 42.05 | 37.33 | 12.13 | 49.19 | 16.98 | 21.22 | 30.52 | 27.39 | 8.82 | 19.42 | 50.34 | 32.48 | 51.78 | 25.56 | 21.15 | 18.18 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:32 | 195.37 | 251.62 | 16.57 | 42.05 | 37.23 | 12.03 | 49.19 | 16.98 | 21.22 | 30.52 | 27.16 | 8.87 | 19.38 | 50.31 | 32.48 | 51.8 | 25.46 | 21.15 | 18.98 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:32 | 195.61 | 251.05 | 16.57 | 42.05 | 37.23 | 12.13 | 49.19 | 16.98 | 21.13 | 30.52 | 27.15 | 8.89 | 19.42 | 50.33 | 32.47 | 51.8 | 25.46 | 21.15 | 19.18 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:32 | 195.73 | 250.97 | 16.57 | 42.05 | 37.33 | 12.13 | 49.19 | 16.98 | 21.13 | 30.52 | 27.23 | 8.91 | 19.41 | 50.33 | 32.47 | 51.8 | 25.36 | 21.15 | 18.68 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:32 | 196.28 | 250.68 | 16.57 | 42.05 | 37.23 | 12.23 | 49.19 | 16.98 | 21.13 | 30.52 | 26.99 | 8.94 | 19.41 | 50.33 | 32.45 | 51.79 | 25.36 | 21.15 | 18.58 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:32 | 196.29 | 251.14 | 16.57 | 42.05 | 37.23 | 12.23 | 49.09 | 17.08 | 21.13 | 30.52 | 26.88 | 8.96 | 19.41 | 50.32 | 32.45 | 51.81 | 25.26 | 21.06 | 18.88 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:33 | 195.92 | 251.56 | 16.67 | 42.05 | 37.23 | 12.23 | 49.09 | 17.08 | 21.13 | 30.52 | 27.21 | 8.98 | 19.43 | 50.36 | 32.44 | 51.81 | 25.26 | 21.06 | 19.27 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:33 | 195.87 | 251.49 | 16.67 | 42.05 | 37.13 | 12.23 | 48.99 | 17.08 | 21.03 | 30.52 | 27.33 | 9 | 19.41 | 50.36 | 32.45 | 51.78 | 25.36 | 21.15 | 18.78 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:33 | 195.38 | 251.38 | 16.67 | 41.95 | 37.23 | 12.23 | 49.09 | 17.18 | 21.03 | 30.52 | 26.91 | 9.04 | 19.4 | 50.33 | 32.48 | 51.79 | 25.36 | 21.15 | 18.38 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:33 | 194.96 | 251.67 | 16.67 | 41.95 | 37.23 | 12.23 | 48.99 | 17.08 | 21.03 | 30.52 | 27.1 | 9.05 | 19.42 | 50.33 | 32.48 | 51.81 | 25.36 | 21.15 | 18.48 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:33 | 195.02 | 251.16 | 16.67 | 41.95 | 37.23 | 12.23 | 48.99 | 17.08 | 21.03 | 30.42 | 27.17 | 9.09 | 19.42 | 50.33 | 32.49 | 51.81 | 25.36 | 21.15 | 19.37 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:33 | 194.39 | 251.56 | 16.67 | 41.95 | 37.13 | 12.23 | 49.09 | 17.08 | 21.03 | 30.42 | 27.31 | 9.12 | 19.4 | 50.36 | 32.49 | 51.81 | 25.26 | 21.15 | 19.37 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:33 | 194.81 | 251.96 | 16.67 | 41.95 | 37.23 | 12.23 | 49.09 | 17.08 | 21.03 | 30.52 | 27.43 | 9.13 | 19.4 | 50.36 | 32.48 | 51.81 | 25.26 | 21.06 | 18.58 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:33 | 194.22 | 251.86 | 16.67 | 41.95 | 37.33 | 12.23 | 49.09 | 17.18 | 21.13 | 30.52 | 27.39 | 9.16 | 19.41 | 50.36 | 32.49 | 51.81 | 25.26 | 21.06 | 18.58 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:33 | 194.22 | 251.46 | 16.67 | 41.95 | 37.33 | 12.23 | 49.09 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 27.12 | 9.19 | 19.38 | 50.37 | 32.5 | 51.81 | 25.26 | 21.15 | 19.08 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:33 | 195.21 | 251.52 | 16.67 | 41.95 | 37.33 | 12.13 | 49.09 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 27.11 | 9.21 | 19.37 | 50.33 | 32.5 | 51.81 | 25.36 | 21.15 | 19.08 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:33 | 195.02 | 251.79 | 16.67 | 41.95 | 37.33 | 12.13 | 49.19 | 17.18 | 21.22 | 30.72 | 27.1 | 9.24 | 19.41 | 50.33 | 32.5 | 51.81 | 25.46 | 21.15 | 19.08 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:33 | 194.72 | 251.89 | 16.67 | 41.95 | 37.33 | 12.13 | 49.19 | 17.18 | 21.22 | 30.72 | 27.11 | 9.26 | 19.41 | 50.33 | 32.47 | 51.79 | 25.46 | 21.06 | 19.27 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:33 | 194.66 | 251.52 | 16.67 | 42.05 | 37.33 | 12.13 | 49.19 | 17.08 | 21.22 | 30.62 | 27.2 | 9.28 | 19.41 | 50.31 | 32.49 | 51.79 | 25.46 | 21.15 | 19.37 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:33 | 195.23 | 251.54 | 16.67 | 42.05 | 37.33 | 12.13 | 49.19 | 17.08 | 21.22 | 30.62 | 27.32 | 9.31 | 19.41 | 50.3 | 32.49 | 51.79 | 25.56 | 21.15 | 19.37 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:33 | 195.29 | 251.34 | 16.77 | 41.95 | 37.33 | 12.13 | 49.19 | 17.08 | 21.32 | 30.62 | 27.02 | 9.33 | 19.43 | 50.31 | 32.49 | 51.79 | 25.66 | 21.15 | 18.38 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:33 | 194.58 | 251.85 | 16.77 | 41.95 | 37.33 | 12.13 | 49.19 | 17.08 | 21.32 | 30.62 | 27 | 9.35 | 19.41 | 50.32 | 32.48 | 51.79 | 25.66 | 21.15 | 18.28 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:33 | 194.94 | 252.13 | 16.77 | 41.95 | 37.43 | 12.13 | 49.19 | 16.98 | 21.32 | 30.62 | 27.09 | 9.37 | 19.4 | 50.31 | 32.48 | 51.79 | 25.66 | 21.15 | 18.98 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:33 | 194.87 | 252.63 | 16.77 | 41.95 | 37.43 | 12.13 | 49.19 | 16.98 | 21.22 | 30.62 | 27.37 | 9.4 | 19.42 | 50.31 | 32.48 | 51.79 | 25.66 | 21.15 | 18.78 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:33 | 195.29 | 252.43 | 16.77 | 41.95 | 37.43 | 12.03 | 49.19 | 16.98 | 21.22 | 30.52 | 27.35 | 9.4 | 19.42 | 50.31 | 32.48 | 51.79 | 25.66 | 21.15 | 18.98 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:33 | 194.53 | 252.36 | 16.77 | 41.95 | 37.43 | 12.03 | 49.19 | 16.98 | 21.22 | 30.52 | 27.26 | 9.42 | 19.41 | 50.31 | 32.48 | 51.76 | 25.86 | 21.15 | 19.18 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:33 | 194.35 | 252.45 | 16.77 | 41.95 | 37.43 | 12.03 | 49.29 | 16.98 | 21.22 | 30.42 | 27.22 | 9.45 | 19.41 | 50.28 | 32.48 | 51.76 | 25.86 | 21.15 | 18.58 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:33 | 195.08 | 252.3 | 16.77 | 41.95 | 37.43 | 12.03 | 49.29 | 16.98 | 21.22 | 30.52 | 27.08 | 9.45 | 19.41 | 50.25 | 32.48 | 51.76 | 25.86 | 21.06 | 18.58 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:33 | 195.39 | 252.23 | 16.77 | 41.95 | 37.53 | 11.93 | 49.39 | 16.88 | 21.22 | 30.62 | 26.9 | 9.48 | 19.41 | 50.22 | 32.47 | 51.79 | 25.76 | 21.06 | 19.18 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:33 | 196.23 | 251.6 | 16.77 | 41.95 | 37.53 | 11.93 | 49.29 | 16.88 | 21.32 | 30.62 | 26.83 | 9.52 | 19.35 | 50.2 | 32.46 | 51.76 | 25.66 | 21.06 | 19.18 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:33 | 196.05 | 250.88 | 16.67 | 42.05 | 37.53 | 11.93 | 49.29 | 16.88 | 21.32 | 30.62 | 26.8 | 9.54 | 19.32 | 50.21 | 32.47 | 51.76 | 25.66 | 21.06 | 18.28 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:33 | 195.94 | 250.78 | 16.67 | 42.05 | 37.43 | 11.93 | 49.29 | 16.88 | 21.32 | 30.52 | 26.86 | 9.56 | 19.32 | 50.21 | 32.47 | 51.73 | 25.66 | 21.06 | 18.38 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:33 | 195.75 | 251.45 | 16.67 | 42.05 | 37.33 | 11.93 | 49.39 | 16.88 | 21.32 | 30.52 | 27.15 | 9.61 | 19.31 | 50.21 | 32.48 | 51.73 | 25.56 | 21.06 | 19.18 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:33 | 195.39 | 251.73 | 16.67 | 42.05 | 37.33 | 11.93 | 49.29 | 16.88 | 21.32 | 30.42 | 27.02 | 9.61 | 19.32 | 50.21 | 32.47 | 51.76 | 25.46 | 21.06 | 19.27 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:33 | 195.02 | 252.1 | 16.67 | 42.05 | 37.33 | 12.03 | 49.29 | 16.88 | 21.32 | 30.32 | 26.82 | 9.64 | 19.32 | 50.21 | 32.46 | 51.73 | 25.46 | 21.06 | 18.88 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:33 | 195.64 | 252.12 | 16.67 | 42.05 | 37.43 | 11.93 | 49.29 | 16.88 | 21.32 | 30.32 | 26.86 | 9.67 | 19.31 | 50.2 | 32.46 | 51.73 | 25.46 | 21.06 | 18.88 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:33 | 195.88 | 252.68 | 16.67 | 42.05 | 37.33 | 12.03 | 49.29 | 16.88 | 21.32 | 30.32 | 27.08 | 9.67 | 19.31 | 50.2 | 32.45 | 51.73 | 25.56 | 21.06 | 18.78 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:33 | 195.69 | 252.1 | 16.67 | 42.05 | 37.33 | 12.03 | 49.39 | 16.88 | 21.32 | 30.42 | 27.09 | 9.69 | 19.4 | 50.26 | 32.46 | 51.73 | 25.46 | 21.06 | 18.38 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:33 | 195.08 | 251.84 | 16.67 | 42.05 | 37.33 | 12.03 | 49.29 | 16.88 | 21.32 | 30.32 | 27.18 | 9.72 | 19.3 | 50.21 | 32.47 | 51.73 | 25.36 | 21.06 | 18.68 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:33 | 195.62 | 251.56 | 16.77 | 42.05 | 37.33 | 12.03 | 49.29 | 16.88 | 21.32 | 30.32 | 27.02 | 9.73 | 19.31 | 50.21 | 32.47 | 51.73 | 25.26 | 21.15 | 18.68 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:33 | 195.81 | 251.54 | 16.77 | 42.05 | 37.43 | 12.03 | 49.29 | 16.88 | 21.32 | 30.32 | 26.88 | 9.75 | 19.31 | 50.21 | 32.47 | 51.73 | 25.36 | 21.15 | 19.27 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:33 | 196.23 | 252.1 | 16.67 | 42.05 | 37.33 | 12.03 | 49.29 | 16.98 | 21.32 | 30.42 | 26.72 | 9.8 | 19.31 | 50.21 | 32.47 | 51.73 | 25.46 | 21.15 | 19.08 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:33 | 195.99 | 252.55 | 16.67 | 42.05 | 37.33 | 12.03 | 49.19 | 16.98 | 21.13 | 30.42 | 26.84 | 9.81 | 19.31 | 50.21 | 32.47 | 51.74 | 25.36 | 21.06 | 18.58 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:33 | 196.16 | 252.79 | 16.67 | 42.05 | 37.33 | 12.03 | 49.19 | 16.98 | 21.03 | 30.42 | 27.24 | 9.84 | 19.31 | 50.2 | 32.47 | 51.78 | 25.46 | 21.06 | 18.48 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:33 | 196.1 | 252.53 | 16.57 | 42.05 | 37.33 | 12.03 | 49.19 | 16.98 | 21.13 | 30.62 | 26.66 | 9.86 | 19.31 | 50.2 | 32.47 | 51.73 | 25.46 | 21.06 | 18.88 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:33 | 196.03 | 253.18 | 16.57 | 42.05 | 37.23 | 12.13 | 49.19 | 16.98 | 21.13 | 30.62 | 26.77 | 9.87 | 19.31 | 50.2 | 32.47 | 51.85 | 25.46 | 21.06 | 18.68 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:33 | 195.06 | 253.49 | 16.67 | 42.05 | 37.23 | 12.13 | 49.19 | 16.98 | 21.13 | 30.62 | 27.25 | 9.9 | 19.31 | 50.2 | 32.47 | 51.85 | 25.46 | 21.06 | 18.58 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:33 | 194.28 | 253.47 | 16.67 | 42.05 | 37.23 | 12.13 | 49.19 | 16.98 | 21.13 | 30.62 | 26.83 | 9.93 | 19.31 | 50.21 | 32.52 | 51.86 | 25.36 | 21.06 | 18.58 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:33 | 194.47 | 254 | 16.67 | 42.05 | 37.23 | 12.13 | 49.19 | 16.98 | 21.13 | 30.62 | 26.75 | 9.95 | 19.32 | 50.2 | 32.56 | 51.85 | 25.36 | 21.06 | 19.08 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:33 | 194.04 | 253.98 | 16.67 | 42.05 | 37.23 | 12.13 | 49.19 | 17.08 | 21.13 | 30.62 | 26.86 | 9.97 | 19.33 | 50.22 | 32.57 | 51.85 | 25.36 | 21.15 | 19.27 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:33 | 193.86 | 253.32 | 16.67 | 42.05 | 37.23 | 12.13 | 49.09 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 27.05 | 10 | 19.33 | 50.22 | 32.56 | 51.86 | 25.36 | 21.15 | 18.48 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:33 | 194.83 | 253.59 | 16.77 | 42.15 | 37.23 | 12.13 | 49.09 | 17.18 | 21.03 | 30.52 | 26.71 | 10 | 19.33 | 50.22 | 32.56 | 51.85 | 25.26 | 21.15 | 18.98 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:33 | 194.4 | 253.57 | 16.77 | 42.05 | 37.23 | 12.13 | 49.09 | 17.18 | 21.03 | 30.62 | 26.73 | 10.02 | 19.34 | 50.22 | 32.56 | 51.85 | 25.36 | 21.15 | 18.98 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:33 | 193.87 | 253.17 | 16.77 | 42.05 | 37.23 | 12.13 | 49.19 | 17.18 | 21.03 | 30.72 | 26.72 | 10.04 | 19.32 | 50.22 | 32.56 | 51.85 | 25.36 | 21.15 | 18.88 | 30.18 | 0
2024-07-22 17:33 | 194.12 | 253.21 | 16.77 | 42.05 | 37.33 | 12.13 | 49.19 | 17.18 | 21.03 | 30.72 | 26.82 | 10.02 | 19.33 | 50.25 | 32.55 | 51.85 | 25.36 | 21.15 | 18.88 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:33 | 194.57 | 253.18 | 16.77 | 42.05 | 37.33 | 12.03 | 49.19 | 17.18 | 21.03 | 30.62 | 26.67 | 10.03 | 19.33 | 50.23 | 32.55 | 51.85 | 25.46 | 21.15 | 18.58 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:33 | 194.45 | 253.34 | 16.77 | 42.05 | 37.33 | 12.03 | 49.09 | 17.18 | 21.03 | 30.62 | 26.74 | 10.03 | 19.33 | 50.23 | 32.53 | 51.88 | 25.36 | 21.15 | 18.68 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:33 | 194.32 | 253.57 | 16.77 | 42.05 | 37.43 | 12.03 | 49.19 | 17.18 | 21.03 | 30.62 | 26.89 | 10.01 | 19.33 | 50.23 | 32.53 | 51.87 | 25.36 | 21.15 | 19.18 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:33 | 193.89 | 253.19 | 16.77 | 42.05 | 37.33 | 12.03 | 49.19 | 17.18 | 21.03 | 30.62 | 27.04 | 10.01 | 19.33 | 50.23 | 32.53 | 51.87 | 25.46 | 21.15 | 19.27 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:33 | 193.97 | 253.17 | 16.77 | 42.05 | 37.33 | 12.03 | 49.19 | 17.18 | 21.03 | 30.52 | 27.07 | 10.04 | 19.33 | 50.22 | 32.54 | 51.87 | 25.56 | 21.15 | 18.98 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:33 | 194.7 | 252.94 | 16.87 | 42.05 | 37.33 | 12.03 | 49.19 | 17.08 | 21.03 | 30.52 | 27.08 | 10.01 | 19.32 | 50.23 | 32.56 | 51.87 | 25.56 | 21.15 | 18.08 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:33 | 194.21 | 252.54 | 16.77 | 42.05 | 37.33 | 12.03 | 49.19 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 27.19 | 10.02 | 19.32 | 50.21 | 32.56 | 51.87 | 25.66 | 21.06 | 17.98 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:33 | 194.09 | 252.34 | 16.77 | 42.05 | 37.33 | 12.03 | 49.19 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 27.24 | 10.03 | 19.32 | 50.24 | 32.55 | 51.9 | 25.66 | 21.06 | 18.78 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:33 | 194.27 | 252.28 | 16.87 | 42.05 | 37.33 | 12.03 | 49.19 | 17.08 | 21.13 | 30.62 | 27.01 | 10.02 | 19.31 | 50.27 | 32.54 | 51.87 | 25.66 | 21.06 | 18.88 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:33 | 193.97 | 252.48 | 16.87 | 42.05 | 37.33 | 12.03 | 49.19 | 17.08 | 21.03 | 30.72 | 27.14 | 10.03 | 19.33 | 50.26 | 32.54 | 51.9 | 25.66 | 21.06 | 18.88 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:33 | 194.22 | 252.77 | 16.96 | 41.95 | 37.33 | 12.03 | 49.29 | 17.08 | 21.03 | 30.62 | 27.14 | 10.02 | 19.37 | 50.26 | 32.54 | 51.88 | 25.56 | 21.06 | 19.08 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.16 | 252.55 | 16.96 | 41.95 | 37.33 | 12.03 | 49.29 | 17.08 | 21.03 | 30.52 | 26.92 | 10.02 | 19.43 | 50.26 | 32.53 | 51.91 | 25.66 | 21.06 | 18.88 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.13 | 252.52 | 16.96 | 41.95 | 37.43 | 12.03 | 49.19 | 17.08 | 21.03 | 30.42 | 27.13 | 10.02 | 19.44 | 50.26 | 32.52 | 51.9 | 25.56 | 21.06 | 18.88 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.43 | 252.55 | 16.96 | 42.05 | 37.43 | 11.93 | 49.19 | 17.08 | 21.03 | 30.42 | 27.3 | 10.02 | 19.41 | 50.26 | 32.5 | 51.87 | 25.56 | 21.15 | 18.98 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:34 | 195.61 | 252.41 | 16.96 | 41.95 | 37.43 | 11.93 | 49.29 | 17.08 | 21.13 | 30.42 | 27.09 | 10.02 | 19.42 | 50.23 | 32.5 | 51.9 | 25.46 | 21.06 | 18.38 | 26.79 | 0
2024-07-22 17:34 | 195.73 | 251.81 | 16.96 | 41.95 | 37.43 | 11.93 | 49.29 | 17.08 | 21.13 | 30.52 | 27.07 | 10.01 | 19.39 | 50.23 | 32.56 | 51.9 | 25.46 | 21.15 | 18.98 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:34 | 195.53 | 251.43 | 16.96 | 41.95 | 37.43 | 11.93 | 49.39 | 17.08 | 21.13 | 30.52 | 27.02 | 10.02 | 19.39 | 50.23 | 32.56 | 51.87 | 25.36 | 21.06 | 18.88 | 26.7 | 0
2024-07-22 17:34 | 195.41 | 251.24 | 16.96 | 41.95 | 37.43 | 11.93 | 49.39 | 17.08 | 21.13 | 30.42 | 26.87 | 10.01 | 19.4 | 50.21 | 32.55 | 51.87 | 25.36 | 21.06 | 19.08 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:34 | 195.26 | 250.71 | 16.96 | 41.95 | 37.53 | 11.93 | 49.39 | 17.08 | 21.13 | 30.42 | 27.26 | 10 | 19.41 | 50.21 | 32.55 | 51.87 | 25.26 | 21.06 | 19.08 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:34 | 195.01 | 250.56 | 16.96 | 41.95 | 37.53 | 11.93 | 49.39 | 17.08 | 21.22 | 30.52 | 27.06 | 10.02 | 19.4 | 50.21 | 32.53 | 51.87 | 25.26 | 21.06 | 19.18 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.78 | 250.55 | 16.87 | 42.05 | 37.53 | 11.93 | 49.39 | 16.98 | 21.22 | 30.42 | 26.89 | 10.01 | 19.41 | 50.2 | 32.52 | 51.9 | 25.36 | 21.06 | 19.08 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.35 | 250.72 | 16.87 | 42.05 | 37.43 | 11.93 | 49.39 | 16.98 | 21.32 | 30.32 | 27.18 | 10.01 | 19.4 | 50.19 | 32.53 | 51.9 | 25.46 | 21.06 | 18.88 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:34 | 193.99 | 250.5 | 16.87 | 42.05 | 37.33 | 11.93 | 49.39 | 16.98 | 21.32 | 30.42 | 27.32 | 10 | 19.4 | 50.22 | 32.53 | 51.9 | 25.46 | 21.15 | 19.18 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.41 | 250.62 | 16.87 | 42.05 | 37.33 | 12.03 | 49.39 | 16.98 | 21.42 | 30.42 | 27.16 | 10.01 | 19.38 | 50.21 | 32.54 | 51.87 | 25.36 | 21.06 | 19.27 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.47 | 251.26 | 16.87 | 42.05 | 37.43 | 12.03 | 49.39 | 16.98 | 21.42 | 30.42 | 26.85 | 10 | 19.42 | 50.2 | 32.54 | 51.87 | 25.26 | 21.06 | 18.78 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.47 | 251.09 | 16.87 | 42.05 | 37.33 | 12.03 | 49.29 | 16.98 | 21.32 | 30.42 | 26.81 | 10 | 19.41 | 50.21 | 32.54 | 51.87 | 25.26 | 21.06 | 18.58 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.47 | 250.98 | 16.87 | 42.05 | 37.33 | 12.03 | 49.29 | 16.98 | 21.22 | 30.52 | 26.84 | 10.01 | 19.41 | 50.21 | 32.54 | 51.87 | 25.36 | 21.15 | 18.38 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.9 | 251.47 | 16.87 | 42.05 | 37.33 | 12.03 | 49.29 | 17.08 | 21.22 | 30.62 | 26.88 | 9.99 | 19.41 | 50.21 | 32.55 | 51.85 | 25.36 | 21.15 | 18.68 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.94 | 252.03 | 16.87 | 42.05 | 37.33 | 12.03 | 49.29 | 17.08 | 21.13 | 30.62 | 27.11 | 9.98 | 19.42 | 50.21 | 32.55 | 51.87 | 25.26 | 21.15 | 18.88 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.58 | 252.26 | 16.77 | 42.15 | 37.33 | 12.03 | 49.29 | 17.18 | 21.03 | 30.62 | 27.09 | 10.02 | 19.42 | 50.21 | 32.54 | 51.87 | 25.36 | 21.15 | 18.78 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.45 | 251.61 | 16.77 | 42.15 | 37.33 | 12.03 | 49.29 | 17.18 | 21.03 | 30.62 | 26.93 | 9.99 | 19.42 | 50.21 | 32.54 | 51.87 | 25.36 | 21.15 | 18.68 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.51 | 251.68 | 16.77 | 42.15 | 37.33 | 12.03 | 49.29 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 26.91 | 10 | 19.41 | 50.21 | 32.54 | 51.86 | 25.46 | 21.15 | 19.18 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:34 | 193.54 | 251.45 | 16.77 | 42.15 | 37.33 | 12.03 | 49.29 | 17.18 | 21.13 | 30.52 | 26.87 | 9.99 | 19.42 | 50.21 | 32.53 | 51.87 | 25.36 | 21.15 | 19.37 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:34 | 193.97 | 250.47 | 16.77 | 42.15 | 37.33 | 12.03 | 49.29 | 17.18 | 21.13 | 30.52 | 26.85 | 9.97 | 19.41 | 50.21 | 32.53 | 51.87 | 25.26 | 21.15 | 18.78 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:34 | 193.78 | 250.19 | 16.77 | 42.15 | 37.23 | 12.03 | 49.29 | 17.18 | 21.13 | 30.42 | 26.82 | 9.96 | 19.41 | 50.2 | 32.52 | 51.87 | 25.26 | 21.15 | 18.48 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:34 | 193.96 | 250.51 | 16.87 | 42.15 | 37.23 | 12.03 | 49.29 | 17.18 | 21.22 | 30.42 | 26.72 | 9.96 | 19.41 | 50.2 | 32.51 | 51.9 | 25.26 | 21.15 | 18.88 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.21 | 250.41 | 16.87 | 42.15 | 37.23 | 12.13 | 49.29 | 17.18 | 21.22 | 30.42 | 27.04 | 9.96 | 19.41 | 50.21 | 32.52 | 51.9 | 25.26 | 21.15 | 18.88 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.4 | 250.48 | 16.87 | 42.15 | 37.23 | 12.13 | 49.29 | 17.18 | 21.22 | 30.42 | 27.13 | 9.95 | 19.39 | 50.21 | 32.53 | 51.9 | 25.26 | 21.15 | 18.98 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.42 | 250.67 | 16.77 | 42.15 | 37.23 | 12.13 | 49.19 | 17.18 | 21.22 | 30.42 | 27.01 | 9.95 | 19.41 | 50.2 | 32.53 | 51.93 | 25.36 | 21.15 | 18.98 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.3 | 251.12 | 16.87 | 42.15 | 37.23 | 12.23 | 49.19 | 17.28 | 21.13 | 30.52 | 26.75 | 9.92 | 19.4 | 50.2 | 32.53 | 51.93 | 25.26 | 21.15 | 18.98 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.01 | 251.29 | 16.87 | 42.15 | 37.23 | 12.23 | 49.19 | 17.28 | 21.13 | 30.52 | 26.77 | 9.91 | 19.4 | 50.21 | 32.52 | 51.93 | 25.17 | 21.15 | 18.78 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.32 | 251.45 | 16.96 | 42.15 | 37.23 | 12.23 | 49.19 | 17.28 | 21.13 | 30.52 | 27.01 | 9.91 | 19.39 | 50.21 | 32.52 | 51.93 | 25.17 | 21.15 | 18.58 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.29 | 251.41 | 16.96 | 42.15 | 37.23 | 12.23 | 49.19 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 27.13 | 9.87 | 19.39 | 50.21 | 32.52 | 51.92 | 25.26 | 21.15 | 18.78 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.47 | 250.96 | 16.96 | 42.15 | 37.33 | 12.23 | 49.19 | 17.28 | 21.13 | 30.82 | 26.8 | 9.85 | 19.42 | 50.21 | 32.53 | 51.96 | 25.17 | 21.15 | 18.98 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.54 | 250.45 | 16.96 | 42.15 | 37.33 | 12.23 | 49.19 | 17.38 | 21.13 | 30.82 | 26.91 | 9.83 | 19.41 | 50.21 | 32.53 | 51.96 | 25.17 | 21.15 | 18.88 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.6 | 250.28 | 16.96 | 42.15 | 37.33 | 12.13 | 49.19 | 17.38 | 21.03 | 30.72 | 27.15 | 9.8 | 19.41 | 50.2 | 32.54 | 51.96 | 25.07 | 21.06 | 18.88 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.89 | 250.41 | 16.96 | 42.15 | 37.33 | 12.03 | 49.19 | 17.38 | 21.03 | 30.72 | 26.98 | 9.77 | 19.42 | 50.21 | 32.54 | 51.96 | 25.26 | 21.06 | 18.78 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.53 | 250.01 | 16.96 | 42.15 | 37.33 | 12.13 | 49.29 | 17.38 | 21.03 | 30.72 | 26.85 | 9.75 | 19.41 | 50.21 | 32.54 | 51.96 | 25.36 | 21.06 | 18.78 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.3 | 250 | 16.96 | 42.25 | 37.43 | 12.13 | 49.29 | 17.38 | 21.03 | 30.82 | 27.06 | 9.72 | 19.4 | 50.19 | 32.52 | 51.96 | 25.46 | 21.06 | 18.78 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.18 | 250.77 | 16.96 | 42.25 | 37.33 | 12.03 | 49.29 | 17.28 | 20.93 | 30.82 | 27.14 | 9.7 | 19.4 | 50.15 | 32.53 | 51.96 | 25.46 | 21.06 | 18.88 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:34 | 193.26 | 251.42 | 17.06 | 42.25 | 37.33 | 12.03 | 49.29 | 17.18 | 21.03 | 30.72 | 27.08 | 9.67 | 19.41 | 50.15 | 32.54 | 51.96 | 25.56 | 21.06 | 18.28 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:34 | 193.2 | 251.86 | 17.06 | 42.15 | 37.43 | 12.03 | 49.29 | 17.18 | 21.13 | 30.72 | 27.02 | 9.65 | 19.36 | 50.15 | 32.54 | 51.96 | 25.56 | 21.06 | 18.48 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:34 | 193.79 | 252.07 | 17.16 | 42.15 | 37.43 | 12.03 | 49.39 | 17.28 | 21.13 | 30.62 | 26.98 | 9.65 | 19.32 | 50.15 | 32.52 | 51.96 | 25.56 | 21.06 | 18.58 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.65 | 251.96 | 17.06 | 42.15 | 37.53 | 12.03 | 49.29 | 17.28 | 21.13 | 30.52 | 27.09 | 9.61 | 19.32 | 50.15 | 32.54 | 51.92 | 25.56 | 21.06 | 19.18 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.77 | 251.95 | 17.06 | 42.15 | 37.53 | 12.03 | 49.29 | 17.28 | 21.13 | 30.62 | 27.19 | 9.6 | 19.33 | 50.15 | 32.53 | 51.89 | 25.66 | 21.06 | 19.08 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.95 | 251.55 | 17.06 | 42.25 | 37.53 | 11.93 | 49.29 | 17.28 | 21.13 | 30.62 | 26.83 | 9.57 | 19.32 | 50.15 | 32.51 | 51.89 | 25.66 | 21.15 | 18.78 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.47 | 250.88 | 17.06 | 42.15 | 37.53 | 11.93 | 49.39 | 17.28 | 21.13 | 30.62 | 26.94 | 9.55 | 19.31 | 50.15 | 32.52 | 51.88 | 25.76 | 21.15 | 18.78 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:34 | 193.73 | 250.42 | 17.06 | 42.15 | 37.53 | 11.93 | 49.39 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 27.22 | 9.56 | 19.31 | 50.15 | 32.48 | 51.89 | 25.76 | 21.15 | 18.78 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.54 | 250.3 | 17.06 | 42.15 | 37.53 | 11.83 | 49.39 | 17.18 | 21.13 | 30.72 | 26.89 | 9.54 | 19.32 | 50.15 | 32.43 | 51.89 | 25.76 | 21.15 | 18.88 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.6 | 250.67 | 17.06 | 42.15 | 37.53 | 11.93 | 49.39 | 17.28 | 21.03 | 30.72 | 26.8 | 9.53 | 19.31 | 50.16 | 32.43 | 51.89 | 25.86 | 21.15 | 18.88 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:34 | 193.96 | 251.12 | 17.16 | 42.15 | 37.53 | 11.93 | 49.39 | 17.28 | 21.03 | 30.72 | 27.07 | 9.53 | 19.29 | 50.16 | 32.44 | 51.89 | 25.86 | 21.06 | 18.88 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:34 | 193.96 | 250.91 | 17.16 | 42.15 | 37.53 | 11.93 | 49.49 | 17.18 | 21.13 | 30.72 | 27.02 | 9.5 | 19.3 | 50.16 | 32.44 | 51.91 | 25.76 | 21.06 | 18.88 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.42 | 250.98 | 17.06 | 42.15 | 37.53 | 11.83 | 49.49 | 17.18 | 21.13 | 30.72 | 27.04 | 9.51 | 19.29 | 50.16 | 32.44 | 51.91 | 25.76 | 21.15 | 19.08 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.36 | 251.17 | 17.06 | 42.25 | 37.53 | 11.83 | 49.49 | 17.18 | 21.13 | 30.72 | 26.98 | 9.51 | 19.29 | 50.16 | 32.44 | 51.91 | 25.76 | 21.15 | 18.78 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.34 | 251.51 | 17.06 | 42.25 | 37.63 | 11.83 | 49.49 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 26.87 | 9.5 | 19.31 | 50.15 | 32.45 | 51.91 | 25.76 | 21.15 | 18.38 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.34 | 251.37 | 16.96 | 42.25 | 37.53 | 11.83 | 49.49 | 17.18 | 21.13 | 30.42 | 26.82 | 9.52 | 19.31 | 50.15 | 32.44 | 51.91 | 25.76 | 21.15 | 18.68 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.61 | 251.01 | 16.96 | 42.25 | 37.43 | 11.83 | 49.49 | 17.08 | 21.22 | 30.32 | 27.06 | 9.53 | 19.32 | 50.15 | 32.44 | 51.91 | 25.66 | 21.06 | 18.68 | 26.79 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.74 | 251.71 | 16.96 | 42.25 | 37.43 | 11.83 | 49.49 | 17.08 | 21.22 | 30.32 | 26.75 | 9.55 | 19.32 | 50.15 | 32.44 | 51.91 | 25.76 | 21.06 | 18.68 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:34 | 195.29 | 251.8 | 16.96 | 42.25 | 37.43 | 11.93 | 49.49 | 17.18 | 21.22 | 30.32 | 27.09 | 9.58 | 19.33 | 50.15 | 32.42 | 51.94 | 25.66 | 21.15 | 18.78 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.81 | 251.46 | 17.06 | 42.25 | 37.43 | 12.03 | 49.49 | 17.18 | 21.22 | 30.32 | 26.88 | 9.58 | 19.32 | 50.15 | 32.4 | 51.94 | 25.56 | 21.15 | 18.58 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:34 | 194.75 | 251.92 | 17.06 | 42.25 | 37.43 | 11.93 | 49.39 | 17.18 | 21.22 | 30.32 | 26.99 | 9.61 | 19.3 | 50.15 | 32.42 | 51.95 | 25.66 | 21.15 | 18.28 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:34 | 195.54 | 251.94 | 17.06 | 42.25 | 37.43 | 11.93 | 49.39 | 17.18 | 21.22 | 30.32 | 26.78 | 9.64 | 19.32 | 50.15 | 32.42 | 51.95 | 25.76 | 21.15 | 18.48 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:35 | 195.07 | 251.77 | 17.06 | 42.25 | 37.43 | 11.93 | 49.39 | 17.28 | 21.22 | 30.32 | 27.13 | 9.67 | 19.32 | 50.15 | 32.45 | 51.98 | 25.66 | 21.15 | 19.18 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:35 | 194.76 | 251.85 | 17.06 | 42.25 | 37.43 | 11.93 | 49.39 | 17.28 | 21.13 | 30.42 | 27.06 | 9.7 | 19.32 | 50.15 | 32.45 | 51.95 | 25.66 | 21.15 | 19.18 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:35 | 194.29 | 252.39 | 16.96 | 42.25 | 37.43 | 11.93 | 49.39 | 17.28 | 21.13 | 30.52 | 27.31 | 9.74 | 19.32 | 50.15 | 32.46 | 52 | 25.56 | 21.15 | 18.68 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:35 | 194.23 | 251.91 | 16.96 | 42.25 | 37.33 | 12.03 | 49.39 | 17.28 | 21.13 | 30.52 | 27.03 | 9.76 | 19.33 | 50.15 | 32.45 | 51.98 | 25.46 | 21.15 | 18.58 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:35 | 194.51 | 252.33 | 16.96 | 42.25 | 37.33 | 12.03 | 49.39 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 27.13 | 9.8 | 19.34 | 50.14 | 32.45 | 51.98 | 25.36 | 21.15 | 18.58 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:35 | 194.45 | 251.97 | 16.96 | 42.25 | 37.33 | 12.13 | 49.39 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 27.33 | 9.83 | 19.34 | 50.14 | 32.44 | 52 | 25.36 | 21.15 | 18.78 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:35 | 194.6 | 252.34 | 16.96 | 42.25 | 37.33 | 12.13 | 49.39 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 27.21 | 9.85 | 19.35 | 50.14 | 32.43 | 52 | 25.26 | 21.06 | 18.78 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:35 | 193.99 | 252.11 | 16.96 | 42.25 | 37.33 | 12.13 | 49.29 | 17.28 | 21.03 | 30.72 | 27.04 | 9.89 | 19.35 | 50.14 | 32.43 | 51.97 | 25.36 | 21.06 | 18.78 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:35 | 194.35 | 252.23 | 16.96 | 42.25 | 37.23 | 12.23 | 49.19 | 17.38 | 21.03 | 30.62 | 26.96 | 9.9 | 19.35 | 50.14 | 32.44 | 51.98 | 25.36 | 21.15 | 18.68 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:35 | 194.29 | 252.01 | 16.96 | 42.25 | 37.33 | 12.23 | 49.29 | 17.48 | 21.13 | 30.52 | 27.17 | 9.92 | 19.33 | 50.15 | 32.44 | 51.95 | 25.36 | 21.15 | 18.78 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:35 | 194.15 | 251.04 | 17.06 | 42.25 | 37.33 | 12.23 | 49.29 | 17.38 | 21.03 | 30.52 | 27.26 | 9.95 | 19.33 | 50.15 | 32.44 | 51.98 | 25.46 | 21.15 | 19.27 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:35 | 194.33 | 250.99 | 17.06 | 42.15 | 37.23 | 12.13 | 49.29 | 17.38 | 21.03 | 30.42 | 27.24 | 9.98 | 19.33 | 50.16 | 32.44 | 51.95 | 25.46 | 21.15 | 19.18 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:35 | 194.89 | 250.74 | 17.06 | 42.15 | 37.33 | 12.13 | 49.29 | 17.38 | 21.03 | 30.52 | 26.94 | 9.99 | 19.32 | 50.16 | 32.44 | 51.95 | 25.46 | 21.15 | 18.88 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:35 | 195.14 | 250.64 | 17.06 | 42.25 | 37.33 | 12.23 | 49.29 | 17.48 | 21.13 | 30.42 | 27.2 | 10.03 | 19.33 | 50.18 | 32.44 | 51.95 | 25.46 | 21.15 | 18.38 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:35 | 195.5 | 250.63 | 16.96 | 42.25 | 37.23 | 12.23 | 49.29 | 17.38 | 21.03 | 30.52 | 27.06 | 10.04 | 19.34 | 50.18 | 32.45 | 51.98 | 25.56 | 21.15 | 18.38 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:35 | 194.83 | 251.6 | 16.96 | 42.25 | 37.33 | 12.23 | 49.29 | 17.38 | 21.03 | 30.52 | 26.95 | 10.04 | 19.4 | 50.18 | 32.46 | 51.98 | 25.56 | 21.15 | 18.58 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:35 | 194.47 | 251.44 | 16.96 | 42.25 | 37.43 | 12.23 | 49.29 | 17.38 | 20.93 | 30.62 | 26.89 | 10 | 19.42 | 50.18 | 32.45 | 51.98 | 25.66 | 21.15 | 18.58 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:35 | 194.95 | 251.28 | 16.96 | 42.25 | 37.33 | 12.23 | 49.29 | 17.48 | 20.93 | 30.72 | 26.95 | 9.91 | 19.41 | 50.15 | 32.44 | 51.98 | 25.76 | 21.15 | 18.78 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:35 | 195.49 | 250.53 | 17.06 | 42.25 | 37.43 | 12.13 | 49.29 | 17.48 | 20.93 | 30.72 | 27.06 | 9.79 | 19.4 | 50.15 | 32.43 | 51.98 | 25.76 | 21.15 | 18.78 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:35 | 195.01 | 250.36 | 16.96 | 42.25 | 37.43 | 12.13 | 49.29 | 17.48 | 20.93 | 30.82 | 27.14 | 9.7 | 19.4 | 50.14 | 32.45 | 52 | 25.86 | 21.25 | 17.79 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:35 | 194.6 | 250.41 | 16.96 | 42.25 | 37.43 | 12.13 | 49.39 | 17.48 | 20.93 | 30.82 | 26.93 | 9.59 | 19.4 | 50.15 | 32.45 | 52 | 25.86 | 21.15 | 18.18 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:35 | 194.78 | 250.8 | 17.06 | 42.35 | 37.43 | 12.13 | 49.39 | 17.38 | 20.93 | 30.72 | 26.94 | 9.47 | 19.41 | 50.15 | 32.45 | 52 | 25.76 | 21.15 | 18.48 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:35 | 195.1 | 251.02 | 17.06 | 42.35 | 37.43 | 12.13 | 49.39 | 17.38 | 20.93 | 30.72 | 27.19 | 9.35 | 19.41 | 50.16 | 32.45 | 52 | 25.86 | 21.15 | 18.28 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:35 | 195.41 | 251.52 | 17.16 | 42.35 | 37.43 | 12.03 | 49.39 | 17.28 | 21.03 | 30.82 | 27.33 | 9.22 | 19.43 | 50.15 | 32.45 | 51.98 | 25.76 | 21.15 | 18.68 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:35 | 195.26 | 251.64 | 17.06 | 42.25 | 37.43 | 12.13 | 49.39 | 17.28 | 21.03 | 30.62 | 27.19 | 9.12 | 19.41 | 50.16 | 32.45 | 52 | 25.86 | 21.15 | 18.88 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:35 | 194.95 | 251.61 | 17.16 | 42.25 | 37.43 | 12.13 | 49.39 | 17.38 | 21.03 | 30.52 | 26.95 | 8.99 | 19.41 | 50.15 | 32.46 | 51.98 | 25.76 | 21.15 | 18.78 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:35 | 194.28 | 251.65 | 17.16 | 42.25 | 37.53 | 12.13 | 49.39 | 17.38 | 21.03 | 30.52 | 27.16 | 8.87 | 19.41 | 50.14 | 32.46 | 51.95 | 25.66 | 21.15 | 18.38 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:35 | 194.4 | 252.51 | 17.16 | 42.25 | 37.53 | 12.03 | 49.39 | 17.28 | 21.03 | 30.62 | 27.04 | 8.73 | 19.42 | 50.16 | 32.47 | 51.98 | 25.56 | 21.15 | 18.78 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:35 | 194.96 | 252.16 | 17.16 | 42.25 | 37.53 | 12.03 | 49.39 | 17.38 | 21.03 | 30.42 | 26.81 | 8.61 | 19.41 | 50.15 | 32.46 | 51.98 | 25.46 | 21.15 | 18.78 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:35 | 194.9 | 251.96 | 17.16 | 42.25 | 37.53 | 11.93 | 49.49 | 17.28 | 21.03 | 30.52 | 27.02 | 8.5 | 19.41 | 50.15 | 32.46 | 51.98 | 25.46 | 21.15 | 18.58 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:35 | 194.95 | 251.94 | 17.26 | 42.25 | 37.63 | 11.93 | 49.49 | 17.38 | 21.03 | 30.52 | 27.25 | 8.37 | 19.43 | 50.15 | 32.46 | 51.98 | 25.36 | 21.15 | 18.38 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:35 | 195.07 | 251.46 | 17.26 | 42.15 | 37.63 | 11.93 | 49.49 | 17.18 | 21.03 | 30.62 | 26.96 | 8.27 | 19.41 | 50.15 | 32.46 | 51.98 | 25.46 | 21.06 | 19.08 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:35 | 194.53 | 251.78 | 17.16 | 42.15 | 37.63 | 11.83 | 49.49 | 17.18 | 21.13 | 30.52 | 26.85 | 8.15 | 19.41 | 50.15 | 32.45 | 51.98 | 25.36 | 21.06 | 18.98 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:35 | 193.99 | 251.99 | 17.16 | 42.15 | 37.63 | 11.93 | 49.58 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 27.04 | 8.01 | 19.43 | 50.14 | 32.45 | 51.95 | 25.26 | 21.06 | 18.68 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:35 | 193.98 | 252 | 17.16 | 42.25 | 37.63 | 11.93 | 49.58 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 26.89 | 7.88 | 19.42 | 50.15 | 32.45 | 51.97 | 25.26 | 21.15 | 18.98 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:35 | 193.92 | 252.02 | 17.06 | 42.25 | 37.53 | 11.93 | 49.49 | 17.18 | 21.22 | 30.42 | 26.95 | 7.73 | 19.41 | 50.15 | 32.45 | 51.95 | 25.26 | 21.15 | 19.18 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:35 | 193.97 | 251.81 | 17.06 | 42.25 | 37.53 | 11.93 | 49.49 | 17.18 | 21.22 | 30.42 | 26.79 | 7.59 | 19.42 | 50.15 | 32.45 | 51.95 | 25.36 | 21.15 | 19.18 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:35 | 193.79 | 251.64 | 17.06 | 42.25 | 37.43 | 12.03 | 49.49 | 17.18 | 21.32 | 30.32 | 26.73 | 7.43 | 19.44 | 50.15 | 32.45 | 51.99 | 25.36 | 21.06 | 18.88 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:35 | 193.61 | 251.2 | 17.06 | 42.25 | 37.53 | 12.03 | 49.58 | 17.18 | 21.32 | 30.42 | 26.86 | 7.24 | 19.42 | 50.15 | 32.46 | 52.02 | 25.36 | 21.06 | 19.47 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:35 | 194.04 | 251.08 | 17.06 | 42.25 | 37.53 | 12.03 | 49.49 | 17.18 | 21.32 | 30.42 | 27.19 | 7.09 | 19.43 | 50.08 | 32.46 | 52.02 | 25.36 | 21.15 | 19.47 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:35 | 194.16 | 251.5 | 17.06 | 42.25 | 37.43 | 12.03 | 49.58 | 17.18 | 21.42 | 30.42 | 26.85 | 6.96 | 19.43 | 50.12 | 32.48 | 52.01 | 25.46 | 21.25 | 19.27 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:35 | 193.73 | 251.27 | 17.06 | 42.25 | 37.53 | 12.03 | 49.49 | 17.18 | 21.42 | 30.42 | 26.75 | 6.81 | 19.43 | 50.13 | 32.51 | 52.01 | 25.46 | 21.15 | 18.98 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:35 | 193.86 | 251.27 | 16.96 | 42.25 | 37.53 | 12.03 | 49.49 | 17.18 | 21.52 | 30.52 | 27.14 | 6.84 | 19.4 | 50.1 | 32.58 | 52.01 | 25.56 | 21.15 | 18.58 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:35 | 193.74 | 251.27 | 16.96 | 42.25 | 37.53 | 12.03 | 49.49 | 17.28 | 21.42 | 30.52 | 27.2 | 6.86 | 19.43 | 50.1 | 32.57 | 52.01 | 25.76 | 21.15 | 19.18 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:35 | 193.96 | 251.57 | 16.96 | 42.35 | 37.53 | 12.03 | 49.49 | 17.28 | 21.42 | 30.52 | 27.2 | 6.89 | 19.42 | 50.1 | 32.56 | 52.02 | 25.76 | 21.25 | 18.98 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:35 | 193.84 | 251.93 | 16.87 | 42.35 | 37.43 | 12.13 | 49.49 | 17.28 | 21.32 | 30.42 | 27.3 | 6.91 | 19.41 | 50.11 | 32.57 | 52.01 | 25.76 | 21.25 | 19.08 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:35 | 194.23 | 251.33 | 16.87 | 42.45 | 37.43 | 12.13 | 49.49 | 17.28 | 21.32 | 30.52 | 27.39 | 6.91 | 19.42 | 50.1 | 32.56 | 52.01 | 25.86 | 21.25 | 18.98 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:35 | 195.02 | 250.81 | 16.87 | 42.45 | 37.43 | 12.13 | 49.49 | 17.28 | 21.32 | 30.52 | 27.1 | 6.93 | 19.44 | 50.1 | 32.55 | 52.01 | 25.86 | 21.15 | 18.98 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:35 | 194.47 | 251.16 | 16.87 | 42.45 | 37.33 | 12.13 | 49.49 | 17.28 | 21.32 | 30.52 | 27.34 | 6.95 | 19.44 | 50.1 | 32.56 | 52.01 | 25.76 | 21.15 | 19.08 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:35 | 193.86 | 251.78 | 16.87 | 42.45 | 37.33 | 12.13 | 49.49 | 17.28 | 21.32 | 30.52 | 27.45 | 6.95 | 19.41 | 50.1 | 32.54 | 52.01 | 25.76 | 21.15 | 19.18 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:35 | 193.8 | 251.37 | 16.87 | 42.45 | 37.33 | 12.23 | 49.39 | 17.28 | 21.32 | 30.62 | 27.03 | 6.97 | 19.41 | 50.1 | 32.54 | 52.01 | 25.76 | 21.15 | 18.28 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:35 | 193.68 | 251.68 | 16.87 | 42.45 | 37.33 | 12.23 | 49.39 | 17.28 | 21.32 | 30.52 | 27.26 | 6.99 | 19.42 | 50.1 | 32.55 | 52.04 | 25.76 | 21.15 | 18.88 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:35 | 193.79 | 251.58 | 16.87 | 42.45 | 37.33 | 12.23 | 49.39 | 17.28 | 21.22 | 30.52 | 27.04 | 7 | 19.4 | 50.1 | 32.56 | 52.01 | 25.66 | 21.15 | 19.18 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:35 | 194.53 | 251.48 | 16.87 | 42.45 | 37.33 | 12.23 | 49.39 | 17.38 | 21.22 | 30.52 | 27.38 | 7.02 | 19.41 | 50.08 | 32.55 | 52.01 | 25.66 | 21.25 | 18.88 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:35 | 194.81 | 251.26 | 16.96 | 42.45 | 37.33 | 12.32 | 49.39 | 17.38 | 21.22 | 30.52 | 27.29 | 7.04 | 19.41 | 50.04 | 32.56 | 52.01 | 25.76 | 21.15 | 18.78 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:35 | 194.2 | 251.31 | 16.96 | 42.35 | 37.33 | 12.32 | 49.39 | 17.38 | 21.22 | 30.52 | 27.08 | 7.04 | 19.41 | 50.04 | 32.55 | 52.01 | 25.66 | 21.15 | 18.88 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:35 | 193.39 | 251.92 | 16.96 | 42.35 | 37.33 | 12.32 | 49.29 | 17.38 | 21.13 | 30.62 | 27.41 | 7.06 | 19.36 | 50.04 | 32.55 | 52.01 | 25.56 | 21.15 | 18.88 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:35 | 193.45 | 251.83 | 16.96 | 42.35 | 37.33 | 12.32 | 49.29 | 17.38 | 21.13 | 30.62 | 27.04 | 7.07 | 19.34 | 50.07 | 32.55 | 52 | 25.56 | 21.15 | 18.18 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:35 | 193.44 | 251.48 | 17.06 | 42.35 | 37.43 | 12.32 | 49.29 | 17.48 | 21.13 | 30.72 | 27.23 | 7.08 | 19.32 | 50.07 | 32.56 | 51.99 | 25.46 | 21.15 | 19.08 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:36 | 193.68 | 251.36 | 17.06 | 42.35 | 37.43 | 12.23 | 49.29 | 17.48 | 21.13 | 30.72 | 26.88 | 7.1 | 19.32 | 50.09 | 32.56 | 52 | 25.56 | 21.15 | 19.08 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:36 | 193.57 | 251.35 | 17.06 | 42.35 | 37.43 | 12.23 | 49.29 | 17.48 | 21.03 | 30.72 | 26.84 | 7.09 | 19.33 | 50.09 | 32.56 | 52.02 | 25.46 | 21.15 | 19.08 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:36 | 193.63 | 252.13 | 17.06 | 42.35 | 37.43 | 12.23 | 49.39 | 17.48 | 21.03 | 30.72 | 26.73 | 7.1 | 19.33 | 50.09 | 32.53 | 52.01 | 25.56 | 21.25 | 18.88 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:36 | 193.75 | 252.33 | 17.06 | 42.35 | 37.43 | 12.23 | 49.39 | 17.48 | 21.03 | 30.82 | 27.02 | 7.11 | 19.33 | 50.09 | 32.52 | 52.01 | 25.46 | 21.15 | 18.78 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:36 | 194.3 | 251.82 | 17.06 | 42.35 | 37.53 | 12.13 | 49.49 | 17.38 | 21.03 | 30.72 | 27.1 | 7.1 | 19.32 | 50.09 | 32.55 | 52.01 | 25.46 | 21.15 | 18.68 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:36 | 193.62 | 251.45 | 17.06 | 42.35 | 37.53 | 12.13 | 49.49 | 17.38 | 21.13 | 30.72 | 26.77 | 7.11 | 19.32 | 50.09 | 32.56 | 52.01 | 25.46 | 21.15 | 18.88 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:36 | 194.53 | 251.57 | 17.06 | 42.35 | 37.43 | 12.23 | 49.39 | 17.38 | 21.03 | 30.72 | 27.13 | 7.11 | 19.33 | 50.1 | 32.57 | 52.01 | 25.46 | 21.15 | 18.88 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:36 | 194.6 | 250.99 | 17.16 | 42.35 | 37.43 | 12.23 | 49.39 | 17.38 | 21.13 | 30.72 | 26.94 | 7.1 | 19.32 | 50.12 | 32.55 | 52.04 | 25.56 | 21.15 | 18.78 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:36 | 194.17 | 250.45 | 17.16 | 42.35 | 37.43 | 12.23 | 49.39 | 17.38 | 21.22 | 30.72 | 27.15 | 7.11 | 19.33 | 50.15 | 32.56 | 52.04 | 25.46 | 21.15 | 18.28 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:36 | 193.73 | 249.99 | 17.16 | 42.25 | 37.53 | 12.13 | 49.39 | 17.38 | 21.13 | 30.72 | 26.94 | 7.1 | 19.34 | 50.14 | 32.55 | 52.04 | 25.46 | 21.15 | 18.48 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:36 | 193.67 | 250 | 17.16 | 42.25 | 37.53 | 12.13 | 49.39 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 26.88 | 7.12 | 19.34 | 50.14 | 32.56 | 52.04 | 25.36 | 21.15 | 18.18 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:36 | 194.05 | 250.22 | 17.16 | 42.25 | 37.53 | 12.13 | 49.49 | 17.38 | 21.13 | 30.72 | 27.15 | 7.12 | 19.33 | 50.15 | 32.54 | 52.05 | 25.36 | 21.15 | 18.98 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:36 | 194.17 | 250.55 | 17.16 | 42.25 | 37.63 | 12.03 | 49.49 | 17.38 | 21.13 | 30.72 | 26.95 | 7.12 | 19.34 | 50.14 | 32.57 | 52.05 | 25.36 | 21.15 | 19.18 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:36 | 193.39 | 250.6 | 17.16 | 42.25 | 37.63 | 12.03 | 49.49 | 17.38 | 21.13 | 30.72 | 26.81 | 7.12 | 19.33 | 50.17 | 32.54 | 52.04 | 25.46 | 21.15 | 18.68 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:36 | 193.75 | 250.4 | 17.16 | 42.25 | 37.63 | 12.03 | 49.49 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 27.23 | 7.12 | 19.33 | 50.2 | 32.57 | 52.04 | 25.46 | 21.15 | 18.78 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:36 | 194.04 | 251.2 | 17.16 | 42.25 | 37.63 | 12.03 | 49.58 | 17.28 | 21.13 | 30.62 | 27.11 | 7.12 | 19.33 | 50.2 | 32.58 | 52.04 | 25.46 | 21.15 | 18.58 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:36 | 194.16 | 251.28 | 17.16 | 42.25 | 37.63 | 12.03 | 49.58 | 17.28 | 21.13 | 30.52 | 26.9 | 7.13 | 19.34 | 50.2 | 32.57 | 52.01 | 25.46 | 21.06 | 18.68 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:36 | 194.32 | 251.73 | 17.16 | 42.25 | 37.63 | 12.03 | 49.58 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 27.18 | 7.12 | 19.34 | 50.2 | 32.57 | 52.01 | 25.46 | 21.15 | 18.98 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:36 | 194.26 | 252.14 | 17.06 | 42.35 | 37.63 | 11.93 | 49.58 | 17.18 | 21.22 | 30.62 | 27.12 | 7.13 | 19.34 | 50.2 | 32.55 | 52.01 | 25.46 | 21.15 | 19.08 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:36 | 194.2 | 252.58 | 17.06 | 42.35 | 37.63 | 11.93 | 49.58 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 27.12 | 7.13 | 19.34 | 50.22 | 32.54 | 52.04 | 25.46 | 21.15 | 18.68 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:36 | 194.07 | 252.99 | 17.06 | 42.35 | 37.63 | 11.93 | 49.58 | 17.18 | 21.32 | 30.42 | 27.21 | 7.13 | 19.34 | 50.25 | 32.54 | 52.05 | 25.46 | 21.15 | 18.88 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:36 | 194.38 | 253.26 | 17.06 | 42.35 | 37.63 | 11.93 | 49.58 | 17.18 | 21.32 | 30.42 | 27.19 | 7.13 | 19.34 | 50.25 | 32.54 | 52.05 | 25.56 | 21.15 | 18.88 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:36 | 194.26 | 252.87 | 17.06 | 42.35 | 37.53 | 11.93 | 49.58 | 17.18 | 21.32 | 30.42 | 27.25 | 7.14 | 19.34 | 50.25 | 32.56 | 52.07 | 25.46 | 21.15 | 19.47 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:36 | 193.99 | 252.09 | 17.06 | 42.35 | 37.53 | 12.03 | 49.58 | 17.18 | 21.42 | 30.42 | 27.13 | 7.14 | 19.34 | 50.25 | 32.56 | 52.1 | 25.36 | 21.15 | 18.98 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:36 | 193.74 | 251.36 | 17.16 | 42.35 | 37.53 | 12.03 | 49.58 | 17.18 | 21.42 | 30.52 | 27.05 | 7.15 | 19.34 | 50.25 | 32.55 | 52.06 | 25.46 | 21.15 | 18.88 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:36 | 193.79 | 251.46 | 17.16 | 42.35 | 37.53 | 12.03 | 49.58 | 17.18 | 21.42 | 30.52 | 27.22 | 7.15 | 19.35 | 50.25 | 32.56 | 52.06 | 25.56 | 21.15 | 18.78 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:36 | 193.97 | 251.72 | 17.16 | 42.35 | 37.53 | 12.13 | 49.49 | 17.28 | 21.42 | 30.42 | 27.34 | 7.15 | 19.35 | 50.25 | 32.57 | 52.06 | 25.66 | 21.25 | 18.78 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:36 | 193.5 | 251.68 | 17.06 | 42.35 | 37.53 | 12.13 | 49.49 | 17.28 | 21.32 | 30.42 | 27.23 | 7.16 | 19.34 | 50.25 | 32.58 | 52.12 | 25.46 | 21.15 | 18.78 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:36 | 193.38 | 251.11 | 17.06 | 42.35 | 37.53 | 12.13 | 49.49 | 17.28 | 21.22 | 30.42 | 27.29 | 7.16 | 19.35 | 50.25 | 32.58 | 52.13 | 25.56 | 21.15 | 18.38 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:36 | 193.7 | 250.48 | 17.06 | 42.35 | 37.53 | 12.13 | 49.49 | 17.28 | 21.22 | 30.42 | 27.22 | 7.17 | 19.35 | 50.25 | 32.57 | 52.13 | 25.46 | 21.15 | 18.58 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:36 | 193.76 | 250.22 | 17.06 | 42.35 | 37.43 | 12.13 | 49.49 | 17.28 | 21.13 | 30.42 | 27.32 | 7.19 | 19.36 | 50.27 | 32.57 | 52.12 | 25.36 | 21.15 | 18.58 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:36 | 193.82 | 250.99 | 17.06 | 42.35 | 37.43 | 12.13 | 49.49 | 17.28 | 21.13 | 30.42 | 27.26 | 7.19 | 19.36 | 50.33 | 32.57 | 52.12 | 25.46 | 21.15 | 19.18 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:36 | 193.76 | 251.34 | 17.06 | 42.35 | 37.53 | 12.13 | 49.49 | 17.38 | 21.13 | 30.42 | 27.28 | 7.21 | 19.36 | 50.31 | 32.57 | 52.08 | 25.36 | 21.15 | 18.48 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:36 | 193.72 | 251.26 | 17.06 | 42.35 | 37.43 | 12.13 | 49.49 | 17.38 | 21.13 | 30.42 | 27.3 | 7.24 | 19.41 | 50.31 | 32.58 | 52.09 | 25.36 | 21.15 | 18.58 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:36 | 193.96 | 251.7 | 17.06 | 42.35 | 37.43 | 12.23 | 49.58 | 17.38 | 21.13 | 30.32 | 27.15 | 7.25 | 19.44 | 50.31 | 32.57 | 52.09 | 25.26 | 21.15 | 18.68 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:36 | 193.74 | 251.06 | 17.06 | 42.35 | 37.43 | 12.23 | 49.49 | 17.38 | 21.13 | 30.32 | 27.13 | 7.27 | 19.44 | 50.31 | 32.57 | 52.09 | 25.36 | 21.25 | 18.58 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:36 | 193.74 | 251.26 | 17.06 | 42.35 | 37.43 | 12.23 | 49.49 | 17.38 | 21.13 | 30.23 | 27.22 | 7.29 | 19.45 | 50.3 | 32.57 | 52.13 | 25.46 | 21.25 | 18.58 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:36 | 193.98 | 251.24 | 17.06 | 42.35 | 37.43 | 12.32 | 49.39 | 17.38 | 21.13 | 30.32 | 27.2 | 7.3 | 19.45 | 50.3 | 32.57 | 52.12 | 25.46 | 21.25 | 18.58 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:36 | 193.73 | 250.47 | 17.06 | 42.35 | 37.43 | 12.23 | 49.39 | 17.48 | 21.03 | 30.42 | 27.05 | 7.34 | 19.46 | 50.31 | 32.57 | 52.12 | 25.56 | 21.25 | 18.78 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:36 | 193.75 | 250.69 | 17.06 | 42.35 | 37.43 | 12.32 | 49.39 | 17.48 | 20.93 | 30.52 | 27.08 | 7.34 | 19.46 | 50.31 | 32.56 | 52.12 | 25.56 | 21.25 | 18.78 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:36 | 193.45 | 249.9 | 17.16 | 42.35 | 37.43 | 12.32 | 49.39 | 17.48 | 20.93 | 30.62 | 27.01 | 7.36 | 19.46 | 50.31 | 32.56 | 52.12 | 25.66 | 21.25 | 18.28 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:36 | 193.09 | 249.91 | 17.16 | 42.35 | 37.43 | 12.32 | 49.39 | 17.48 | 20.93 | 30.72 | 27.11 | 7.38 | 19.45 | 50.31 | 32.56 | 52.09 | 25.66 | 21.25 | 18.48 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:36 | 193.82 | 250.33 | 17.16 | 42.35 | 37.53 | 12.32 | 49.39 | 17.48 | 20.93 | 30.72 | 27.08 | 7.39 | 19.45 | 50.3 | 32.57 | 52.04 | 25.66 | 21.25 | 18.38 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:36 | 194.06 | 250.74 | 17.16 | 42.35 | 37.43 | 12.32 | 49.39 | 17.58 | 20.93 | 30.72 | 27.09 | 7.41 | 19.46 | 50.31 | 32.57 | 51.99 | 25.76 | 21.25 | 18.68 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:36 | 194.3 | 251.36 | 17.16 | 42.45 | 37.53 | 12.32 | 49.39 | 17.58 | 21.03 | 30.82 | 27.24 | 7.42 | 19.46 | 50.3 | 32.55 | 51.99 | 25.76 | 21.25 | 18.68 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:36 | 194.64 | 251.6 | 17.06 | 42.45 | 37.53 | 12.23 | 49.39 | 17.58 | 20.93 | 30.82 | 27.2 | 7.43 | 19.46 | 50.31 | 32.56 | 52.02 | 25.86 | 21.25 | 18.88 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:36 | 194.46 | 251.88 | 17.06 | 42.45 | 37.53 | 12.23 | 49.49 | 17.58 | 20.93 | 30.82 | 27.23 | 7.45 | 19.45 | 50.31 | 32.54 | 51.99 | 25.86 | 21.25 | 18.78 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:36 | 193.82 | 252.23 | 17.06 | 42.45 | 37.53 | 12.23 | 49.49 | 17.48 | 21.03 | 30.82 | 27.21 | 7.46 | 19.46 | 50.3 | 32.49 | 51.99 | 25.96 | 21.25 | 19.08 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:36 | 193.15 | 252.44 | 17.16 | 42.45 | 37.53 | 12.23 | 49.49 | 17.48 | 21.03 | 30.72 | 27.23 | 7.48 | 19.47 | 50.3 | 32.49 | 51.99 | 25.86 | 21.15 | 18.68 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:36 | 193.37 | 252.14 | 17.26 | 42.45 | 37.53 | 12.23 | 49.58 | 17.48 | 21.13 | 30.72 | 27.15 | 7.5 | 19.46 | 50.28 | 32.48 | 51.99 | 25.86 | 21.25 | 19.27 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:36 | 193.73 | 251.37 | 17.26 | 42.35 | 37.53 | 12.13 | 49.58 | 17.48 | 21.22 | 30.72 | 27.14 | 7.51 | 19.46 | 50.28 | 32.48 | 51.97 | 25.86 | 21.25 | 18.18 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:36 | 193.97 | 251.5 | 17.26 | 42.35 | 37.53 | 12.13 | 49.58 | 17.38 | 21.22 | 30.62 | 27.09 | 7.52 | 19.47 | 50.27 | 32.48 | 51.97 | 25.76 | 21.25 | 18.78 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:36 | 194.09 | 250.82 | 17.26 | 42.35 | 37.63 | 12.13 | 49.58 | 17.38 | 21.22 | 30.62 | 27.38 | 7.53 | 19.48 | 50.28 | 32.46 | 51.97 | 25.76 | 21.25 | 19.08 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:36 | 194.3 | 251.02 | 17.26 | 42.35 | 37.63 | 12.23 | 49.58 | 17.48 | 21.22 | 30.62 | 27.45 | 7.54 | 19.48 | 50.28 | 32.46 | 51.97 | 25.96 | 21.25 | 18.88 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:36 | 194.85 | 251.77 | 17.26 | 42.35 | 37.63 | 12.13 | 49.49 | 17.38 | 21.22 | 30.72 | 27.37 | 7.56 | 19.48 | 50.25 | 32.47 | 51.94 | 26.06 | 21.25 | 19.08 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:36 | 194.4 | 251.99 | 17.26 | 42.35 | 37.63 | 12.03 | 49.49 | 17.38 | 21.22 | 30.72 | 27.3 | 7.56 | 19.49 | 50.25 | 32.47 | 51.97 | 25.96 | 21.25 | 18.88 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:36 | 194.47 | 252.01 | 17.26 | 42.35 | 37.63 | 12.13 | 49.68 | 17.38 | 21.22 | 30.72 | 27.23 | 7.57 | 19.47 | 50.26 | 32.5 | 51.97 | 26.06 | 21.25 | 18.88 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:36 | 194.23 | 251.88 | 17.26 | 42.35 | 37.73 | 12.03 | 49.68 | 17.38 | 21.22 | 30.72 | 27.11 | 7.58 | 19.47 | 50.26 | 32.5 | 51.99 | 25.96 | 21.25 | 18.88 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:36 | 194.53 | 252.37 | 17.16 | 42.35 | 37.73 | 12.13 | 49.68 | 17.28 | 21.22 | 30.62 | 27.32 | 7.58 | 19.47 | 50.24 | 32.5 | 51.99 | 25.86 | 21.15 | 18.98 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:36 | 195.02 | 252.64 | 17.26 | 42.35 | 37.63 | 12.13 | 49.58 | 17.38 | 21.22 | 30.52 | 26.98 | 7.59 | 19.47 | 50.26 | 32.5 | 52 | 25.76 | 21.15 | 18.88 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:36 | 195.02 | 252.75 | 17.26 | 42.35 | 37.63 | 12.13 | 49.68 | 17.28 | 21.22 | 30.52 | 26.99 | 7.61 | 19.43 | 50.26 | 32.49 | 52 | 25.76 | 21.25 | 18.28 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:37 | 194.78 | 251.98 | 17.16 | 42.35 | 37.73 | 12.13 | 49.68 | 17.28 | 21.22 | 30.62 | 26.9 | 7.61 | 19.45 | 50.25 | 32.49 | 52 | 25.76 | 21.15 | 18.98 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:37 | 194.72 | 251.68 | 17.16 | 42.35 | 37.73 | 12.03 | 49.68 | 17.18 | 21.22 | 30.62 | 26.84 | 7.6 | 19.47 | 50.26 | 32.49 | 52 | 25.76 | 21.15 | 18.08 | 26.6 | 0
2024-07-22 17:37 | 194.59 | 250.77 | 17.16 | 42.45 | 37.63 | 12.03 | 49.68 | 17.28 | 21.32 | 30.62 | 26.84 | 7.62 | 19.47 | 50.2 | 32.5 | 52 | 25.76 | 21.15 | 19.08 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:37 | 194.65 | 250.4 | 17.16 | 42.45 | 37.63 | 12.03 | 49.68 | 17.28 | 21.32 | 30.62 | 27.06 | 7.61 | 19.48 | 50.2 | 32.5 | 52 | 25.86 | 21.15 | 19.08 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:37 | 194.23 | 249.99 | 17.06 | 42.45 | 37.63 | 12.03 | 49.68 | 17.28 | 21.32 | 30.62 | 27.06 | 7.62 | 19.49 | 50.19 | 32.5 | 52.03 | 25.86 | 21.25 | 18.98 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:37 | 193.56 | 250.12 | 17.06 | 42.45 | 37.53 | 12.13 | 49.68 | 17.28 | 21.42 | 30.52 | 26.83 | 7.63 | 19.49 | 50.2 | 32.51 | 52.03 | 25.86 | 21.25 | 18.98 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:37 | 194 | 250.89 | 17.06 | 42.45 | 37.53 | 12.13 | 49.68 | 17.18 | 21.42 | 30.52 | 27.1 | 7.62 | 19.47 | 50.2 | 32.51 | 52.03 | 25.76 | 21.25 | 18.88 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:37 | 194.36 | 250.52 | 17.06 | 42.45 | 37.53 | 12.23 | 49.58 | 17.18 | 21.42 | 30.52 | 27.18 | 7.6 | 19.48 | 50.2 | 32.51 | 52.03 | 25.66 | 21.25 | 18.78 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:37 | 193.51 | 250.9 | 17.06 | 42.45 | 37.53 | 12.23 | 49.58 | 17.28 | 21.42 | 30.42 | 27.05 | 7.6 | 19.48 | 50.19 | 32.5 | 52.03 | 25.66 | 21.15 | 18.48 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:37 | 193.51 | 251.2 | 17.06 | 42.45 | 37.53 | 12.23 | 49.58 | 17.28 | 21.42 | 30.42 | 26.68 | 7.6 | 19.48 | 50.19 | 32.51 | 52.06 | 25.76 | 21.25 | 18.48 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:37 | 193.99 | 251.42 | 16.96 | 42.45 | 37.53 | 12.23 | 49.58 | 17.38 | 21.32 | 30.42 | 26.92 | 7.58 | 19.48 | 50.2 | 32.51 | 52.03 | 25.86 | 21.25 | 18.38 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:37 | 194.23 | 251.17 | 16.96 | 42.45 | 37.53 | 12.23 | 49.58 | 17.38 | 21.32 | 30.32 | 27.01 | 7.58 | 19.48 | 50.16 | 32.5 | 52.03 | 25.86 | 21.25 | 19.08 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:37 | 193.48 | 250.75 | 16.96 | 42.55 | 37.53 | 12.23 | 49.58 | 17.38 | 21.32 | 30.52 | 27.12 | 7.56 | 19.48 | 50.13 | 32.5 | 52.03 | 25.86 | 21.25 | 18.78 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:37 | 192.99 | 250.83 | 16.96 | 42.55 | 37.53 | 12.23 | 49.58 | 17.38 | 21.32 | 30.52 | 27.26 | 7.55 | 19.47 | 50.14 | 32.5 | 52.03 | 25.86 | 21.25 | 18.88 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:37 | 193.2 | 250.98 | 16.96 | 42.55 | 37.43 | 12.13 | 49.58 | 17.38 | 21.22 | 30.52 | 27.16 | 7.55 | 19.39 | 50.14 | 32.5 | 52.03 | 25.86 | 21.25 | 18.88 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:37 | 193.39 | 250.81 | 16.96 | 42.55 | 37.43 | 12.23 | 49.58 | 17.38 | 21.22 | 30.62 | 27.19 | 7.53 | 19.39 | 50.15 | 32.5 | 52.03 | 25.86 | 21.25 | 18.78 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:37 | 193.52 | 250.6 | 16.96 | 42.55 | 37.43 | 12.32 | 49.58 | 17.38 | 21.22 | 30.62 | 26.95 | 7.52 | 19.38 | 50.17 | 32.5 | 52.06 | 25.86 | 21.25 | 18.68 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:37 | 193.27 | 250.84 | 16.96 | 42.55 | 37.43 | 12.32 | 49.49 | 17.38 | 21.22 | 30.62 | 27.06 | 7.51 | 19.39 | 50.17 | 32.51 | 52.06 | 25.96 | 21.25 | 18.88 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:37 | 192.69 | 251.03 | 16.96 | 42.55 | 37.43 | 12.32 | 49.49 | 17.38 | 21.22 | 30.52 | 26.89 | 7.49 | 19.39 | 50.17 | 32.51 | 52.06 | 25.96 | 21.25 | 18.78 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:37 | 193.91 | 251.4 | 16.96 | 42.55 | 37.43 | 12.32 | 49.49 | 17.48 | 21.22 | 30.52 | 27.02 | 7.48 | 19.39 | 50.19 | 32.51 | 52.06 | 25.96 | 21.35 | 18.88 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:37 | 194.34 | 251.27 | 17.06 | 42.55 | 37.43 | 12.32 | 49.49 | 17.48 | 21.13 | 30.52 | 27.21 | 7.48 | 19.39 | 50.2 | 32.5 | 52.06 | 25.86 | 21.35 | 18.18 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:37 | 195.01 | 251.4 | 17.06 | 42.45 | 37.43 | 12.32 | 49.49 | 17.48 | 21.03 | 30.52 | 27.11 | 7.47 | 19.39 | 50.19 | 32.51 | 52.03 | 25.86 | 21.25 | 17.98 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:37 | 194.65 | 251.29 | 17.06 | 42.45 | 37.43 | 12.32 | 49.49 | 17.48 | 21.03 | 30.52 | 26.87 | 7.46 | 19.38 | 50.21 | 32.51 | 52.03 | 25.96 | 21.25 | 18.38 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:37 | 194.4 | 251.87 | 17.06 | 42.45 | 37.43 | 12.32 | 49.49 | 17.48 | 21.03 | 30.62 | 26.92 | 7.45 | 19.38 | 50.21 | 32.52 | 52.03 | 25.86 | 21.25 | 18.78 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:37 | 193.79 | 251.95 | 17.06 | 42.45 | 37.43 | 12.32 | 49.49 | 17.48 | 21.03 | 30.62 | 27.13 | 7.44 | 19.41 | 50.2 | 32.51 | 52.06 | 25.86 | 21.25 | 18.58 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:37 | 193.67 | 251.48 | 17.06 | 42.45 | 37.43 | 12.32 | 49.49 | 17.48 | 21.03 | 30.72 | 27.01 | 7.43 | 19.41 | 50.2 | 32.53 | 52 | 25.96 | 21.25 | 18.78 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:37 | 193.59 | 251.64 | 17.06 | 42.45 | 37.53 | 12.32 | 49.49 | 17.58 | 21.03 | 30.72 | 27.12 | 7.43 | 19.4 | 50.19 | 32.52 | 52.03 | 25.86 | 21.25 | 18.98 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:37 | 193.16 | 251.67 | 17.06 | 42.45 | 37.53 | 12.32 | 49.49 | 17.58 | 21.03 | 30.62 | 27 | 7.42 | 19.51 | 50.24 | 32.52 | 52 | 25.96 | 21.25 | 18.58 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:37 | 192.94 | 251.68 | 17.06 | 42.45 | 37.53 | 12.23 | 49.49 | 17.58 | 21.03 | 30.62 | 26.89 | 7.42 | 19.41 | 50.19 | 32.52 | 52 | 25.86 | 21.25 | 18.28 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:37 | 193.25 | 251.14 | 17.06 | 42.45 | 37.53 | 12.23 | 49.58 | 17.58 | 21.03 | 30.72 | 27.25 | 7.41 | 19.4 | 50.19 | 32.52 | 52 | 25.76 | 21.25 | 17.79 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:37 | 193.49 | 251.15 | 17.06 | 42.45 | 37.53 | 12.23 | 49.58 | 17.58 | 21.03 | 30.72 | 27.08 | 7.4 | 19.39 | 50.19 | 32.52 | 52 | 25.76 | 21.25 | 17.79 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:37 | 193.98 | 250.83 | 17.16 | 42.45 | 37.53 | 12.13 | 49.58 | 17.48 | 21.03 | 30.62 | 26.82 | 7.42 | 19.4 | 50.19 | 32.5 | 52 | 25.66 | 21.25 | 18.28 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:37 | 193.81 | 251.17 | 17.16 | 42.45 | 37.63 | 12.13 | 49.58 | 17.48 | 21.03 | 30.62 | 27.12 | 7.42 | 19.4 | 50.19 | 32.5 | 52 | 25.66 | 21.25 | 18.48 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:37 | 193.93 | 251.56 | 17.26 | 42.35 | 37.63 | 12.13 | 49.58 | 17.48 | 21.03 | 30.62 | 26.99 | 7.43 | 19.4 | 50.19 | 32.51 | 51.99 | 25.76 | 21.25 | 18.58 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:37 | 193.86 | 251.48 | 17.26 | 42.35 | 37.63 | 12.23 | 49.58 | 17.48 | 21.03 | 30.62 | 27.14 | 7.44 | 19.4 | 50.19 | 32.51 | 52 | 25.76 | 21.25 | 18.58 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:37 | 193.73 | 251.79 | 17.26 | 42.35 | 37.63 | 12.23 | 49.58 | 17.48 | 20.93 | 30.62 | 27.46 | 7.43 | 19.41 | 50.19 | 32.52 | 52 | 25.76 | 21.25 | 18.68 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:37 | 193.52 | 251.15 | 17.26 | 42.45 | 37.73 | 12.23 | 49.58 | 17.48 | 21.03 | 30.62 | 27.35 | 7.44 | 19.41 | 50.19 | 32.51 | 52 | 25.86 | 21.25 | 18.68 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:37 | 193.46 | 251.37 | 17.26 | 42.35 | 37.73 | 12.13 | 49.58 | 17.48 | 21.03 | 30.62 | 27.47 | 7.45 | 19.41 | 50.19 | 32.5 | 52.03 | 25.86 | 21.25 | 18.98 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:37 | 193.99 | 251.38 | 17.26 | 42.35 | 37.73 | 12.03 | 49.68 | 17.48 | 21.13 | 30.62 | 27.51 | 7.46 | 19.42 | 50.2 | 32.5 | 52.06 | 25.76 | 21.35 | 18.98 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:37 | 193.93 | 250.98 | 17.26 | 42.35 | 37.73 | 12.03 | 49.68 | 17.38 | 21.13 | 30.72 | 27.22 | 7.48 | 19.42 | 50.19 | 32.5 | 52.07 | 25.86 | 21.35 | 19.08 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:37 | 194.29 | 250.96 | 17.26 | 42.45 | 37.73 | 12.03 | 49.68 | 17.38 | 21.13 | 30.72 | 27.33 | 7.49 | 19.42 | 50.19 | 32.55 | 52.07 | 25.86 | 21.35 | 18.08 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:37 | 194.9 | 250.82 | 17.26 | 42.45 | 37.73 | 12.03 | 49.78 | 17.38 | 21.22 | 30.72 | 27.22 | 7.5 | 19.42 | 50.19 | 32.58 | 52.06 | 25.96 | 21.25 | 18.58 | 26.4 | 0
2024-07-22 17:37 | 195.62 | 250.93 | 17.16 | 42.45 | 37.73 | 12.03 | 49.78 | 17.38 | 21.22 | 30.62 | 27.02 | 7.52 | 19.42 | 50.19 | 32.63 | 52.04 | 25.86 | 21.25 | 18.88 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:37 | 195.32 | 250.93 | 17.16 | 42.45 | 37.73 | 12.03 | 49.78 | 17.28 | 21.22 | 30.62 | 27.06 | 7.52 | 19.42 | 50.19 | 32.64 | 52.04 | 25.86 | 21.25 | 18.88 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:37 | 195.2 | 250.53 | 17.16 | 42.55 | 37.73 | 12.03 | 49.78 | 17.28 | 21.32 | 30.42 | 27.27 | 7.54 | 19.41 | 50.17 | 32.64 | 52.05 | 25.86 | 21.25 | 19.08 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:37 | 194.65 | 250.51 | 17.16 | 42.55 | 37.63 | 12.03 | 49.78 | 17.28 | 21.32 | 30.32 | 27.25 | 7.57 | 19.42 | 50.17 | 32.65 | 52.02 | 25.76 | 21.25 | 19.18 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:37 | 194.53 | 250.53 | 17.16 | 42.55 | 37.63 | 12.03 | 49.78 | 17.28 | 21.32 | 30.42 | 27.39 | 7.57 | 19.42 | 50.18 | 32.64 | 52.01 | 25.66 | 21.25 | 18.78 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:37 | 195.08 | 250.68 | 17.16 | 42.55 | 37.63 | 12.13 | 49.78 | 17.28 | 21.42 | 30.42 | 27.36 | 7.59 | 19.42 | 50.22 | 32.64 | 52.01 | 25.76 | 21.25 | 19.08 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:37 | 195.07 | 250.61 | 17.16 | 42.55 | 37.63 | 12.13 | 49.78 | 17.28 | 21.42 | 30.42 | 27.1 | 7.63 | 19.42 | 50.23 | 32.65 | 52.04 | 25.66 | 21.25 | 19.27 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:37 | 194.65 | 250.46 | 17.26 | 42.55 | 37.63 | 12.13 | 49.68 | 17.28 | 21.42 | 30.62 | 27.16 | 7.63 | 19.44 | 50.2 | 32.63 | 52.04 | 25.56 | 21.25 | 19.47 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:37 | 193.69 | 250.82 | 17.26 | 42.45 | 37.63 | 12.13 | 49.78 | 17.28 | 21.52 | 30.62 | 27.17 | 7.66 | 19.5 | 50.2 | 32.64 | 52.04 | 25.56 | 21.25 | 19.47 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:37 | 193.2 | 250.91 | 17.26 | 42.45 | 37.63 | 12.13 | 49.78 | 17.28 | 21.52 | 30.52 | 27.54 | 7.67 | 19.5 | 50.2 | 32.64 | 52.04 | 25.66 | 21.35 | 19.27 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:37 | 192.89 | 250.65 | 17.26 | 42.45 | 37.63 | 12.13 | 49.68 | 17.28 | 21.52 | 30.52 | 27.33 | 7.69 | 19.5 | 50.2 | 32.62 | 52.04 | 25.56 | 21.25 | 19.27 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:37 | 193.5 | 251.19 | 17.26 | 42.45 | 37.53 | 12.13 | 49.68 | 17.38 | 21.52 | 30.52 | 27.3 | 7.72 | 19.5 | 50.18 | 32.63 | 52.04 | 25.46 | 21.25 | 18.98 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:37 | 193.86 | 251.27 | 17.16 | 42.45 | 37.63 | 12.23 | 49.68 | 17.38 | 21.52 | 30.62 | 27.04 | 7.73 | 19.51 | 50.18 | 32.62 | 52.04 | 25.36 | 21.25 | 18.98 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:37 | 194.35 | 250.95 | 17.16 | 42.45 | 37.63 | 12.23 | 49.68 | 17.38 | 21.42 | 30.62 | 27.11 | 7.75 | 19.5 | 50.18 | 32.61 | 52.04 | 25.36 | 21.25 | 18.68 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:37 | 194.34 | 251.13 | 17.06 | 42.55 | 37.63 | 12.23 | 49.58 | 17.38 | 21.32 | 30.62 | 27.13 | 7.78 | 19.49 | 50.15 | 32.61 | 52.04 | 25.26 | 21.25 | 18.58 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:37 | 194.28 | 250.94 | 17.06 | 42.55 | 37.53 | 12.23 | 49.68 | 17.48 | 21.32 | 30.52 | 27.33 | 7.8 | 19.5 | 50.15 | 32.62 | 52.03 | 25.36 | 21.25 | 18.58 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:37 | 194.26 | 250.8 | 17.06 | 42.55 | 37.53 | 12.23 | 49.68 | 17.48 | 21.32 | 30.52 | 27.47 | 7.82 | 19.51 | 50.15 | 32.63 | 52.02 | 25.46 | 21.25 | 18.58 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:38 | 193.9 | 251.19 | 17.06 | 42.55 | 37.53 | 12.32 | 49.68 | 17.38 | 21.22 | 30.52 | 27.4 | 7.85 | 19.51 | 50.15 | 32.64 | 52.03 | 25.46 | 21.25 | 19.27 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:38 | 194.4 | 251.04 | 17.06 | 42.55 | 37.43 | 12.32 | 49.68 | 17.38 | 21.22 | 30.52 | 27.15 | 7.87 | 19.53 | 50.13 | 32.62 | 52.06 | 25.46 | 21.25 | 18.98 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:38 | 194.46 | 250.77 | 17.06 | 42.45 | 37.43 | 12.32 | 49.58 | 17.38 | 21.22 | 30.52 | 27.08 | 7.89 | 19.53 | 50.15 | 32.61 | 52.06 | 25.36 | 21.25 | 18.68 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:38 | 194.87 | 250.43 | 17.06 | 42.55 | 37.43 | 12.42 | 49.58 | 17.48 | 21.22 | 30.52 | 27.12 | 7.91 | 19.52 | 50.16 | 32.59 | 52.06 | 25.36 | 21.25 | 18.98 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:38 | 194.87 | 249.96 | 17.06 | 42.55 | 37.53 | 12.42 | 49.58 | 17.58 | 21.22 | 30.62 | 27.1 | 7.93 | 19.49 | 50.15 | 32.57 | 52.06 | 25.36 | 21.35 | 18.88 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:38 | 194.52 | 249.71 | 17.06 | 42.55 | 37.43 | 12.42 | 49.58 | 17.58 | 21.22 | 30.52 | 27.13 | 7.95 | 19.48 | 50.15 | 32.6 | 52.06 | 25.56 | 21.35 | 18.88 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:38 | 194.52 | 250.26 | 17.06 | 42.45 | 37.43 | 12.42 | 49.58 | 17.58 | 21.22 | 30.62 | 27.24 | 7.98 | 19.51 | 50.15 | 32.61 | 52.06 | 25.56 | 21.35 | 18.68 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:38 | 194.85 | 250.34 | 17.16 | 42.45 | 37.53 | 12.42 | 49.58 | 17.58 | 21.22 | 30.72 | 27.23 | 7.98 | 19.51 | 50.15 | 32.61 | 52.1 | 25.56 | 21.35 | 19.18 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:38 | 194 | 249.64 | 17.06 | 42.55 | 37.53 | 12.42 | 49.58 | 17.58 | 21.22 | 30.82 | 26.99 | 8.02 | 19.51 | 50.15 | 32.63 | 52.09 | 25.66 | 21.35 | 18.68 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:38 | 193.74 | 250.12 | 17.06 | 42.55 | 37.53 | 12.42 | 49.49 | 17.58 | 21.13 | 30.82 | 27.07 | 8.03 | 19.52 | 50.15 | 32.63 | 52.09 | 25.66 | 21.25 | 18.98 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:38 | 193.5 | 249.86 | 17.06 | 42.55 | 37.53 | 12.32 | 49.49 | 17.58 | 21.13 | 30.82 | 26.99 | 8.07 | 19.51 | 50.16 | 32.64 | 52.06 | 25.76 | 21.35 | 19.18 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:38 | 194.06 | 249.6 | 17.06 | 42.55 | 37.53 | 12.32 | 49.58 | 17.58 | 21.22 | 30.82 | 27.14 | 8.09 | 19.49 | 50.15 | 32.65 | 52.05 | 25.76 | 21.35 | 18.88 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:38 | 194.48 | 250.13 | 17.06 | 42.55 | 37.53 | 12.32 | 49.58 | 17.58 | 21.22 | 30.82 | 27.11 | 8.11 | 19.5 | 50.15 | 32.65 | 52.07 | 25.66 | 21.35 | 18.88 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:38 | 194.73 | 249.94 | 17.06 | 42.55 | 37.63 | 12.32 | 49.68 | 17.48 | 21.22 | 30.72 | 26.97 | 8.14 | 19.52 | 50.15 | 32.64 | 52.06 | 25.66 | 21.35 | 18.68 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:38 | 194.91 | 250.08 | 17.06 | 42.55 | 37.63 | 12.23 | 49.68 | 17.48 | 21.22 | 30.72 | 27.14 | 8.17 | 19.52 | 50.15 | 32.63 | 52.09 | 25.66 | 21.25 | 18.88 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:38 | 193.73 | 250.11 | 17.16 | 42.55 | 37.63 | 12.32 | 49.68 | 17.48 | 21.22 | 30.72 | 27.15 | 8.19 | 19.53 | 50.13 | 32.63 | 52.09 | 25.66 | 21.25 | 18.88 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:38 | 193.25 | 250.58 | 17.26 | 42.55 | 37.63 | 12.32 | 49.68 | 17.48 | 21.22 | 30.72 | 27.12 | 8.22 | 19.53 | 50.16 | 32.65 | 52.09 | 25.56 | 21.25 | 18.98 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:38 | 193.08 | 250.4 | 17.16 | 42.55 | 37.53 | 12.32 | 49.68 | 17.48 | 21.13 | 30.72 | 27.02 | 8.26 | 19.51 | 50.15 | 32.63 | 52.06 | 25.46 | 21.25 | 18.58 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:38 | 193.45 | 250.5 | 17.26 | 42.55 | 37.63 | 12.23 | 49.58 | 17.48 | 21.22 | 30.82 | 27.09 | 8.27 | 19.5 | 50.15 | 32.64 | 52.06 | 25.46 | 21.25 | 18.18 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:38 | 193.08 | 250.79 | 17.26 | 42.45 | 37.63 | 12.23 | 49.68 | 17.48 | 21.22 | 30.92 | 27.21 | 8.31 | 19.53 | 50.15 | 32.64 | 52.06 | 25.46 | 21.25 | 18.48 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:38 | 193.57 | 250.1 | 17.36 | 42.45 | 37.63 | 12.23 | 49.68 | 17.48 | 21.22 | 30.82 | 27.01 | 8.34 | 19.54 | 50.18 | 32.62 | 52.07 | 25.26 | 21.25 | 19.27 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:38 | 194.04 | 249.72 | 17.26 | 42.45 | 37.63 | 12.23 | 49.58 | 17.38 | 21.22 | 30.72 | 27 | 8.37 | 19.53 | 50.18 | 32.61 | 52.08 | 25.26 | 21.25 | 18.78 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:38 | 193.55 | 249.13 | 17.36 | 42.45 | 37.73 | 12.13 | 49.68 | 17.38 | 21.22 | 30.72 | 27.06 | 8.4 | 19.54 | 50.18 | 32.62 | 52.09 | 25.26 | 21.25 | 18.68 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:38 | 194.06 | 248.54 | 17.36 | 42.35 | 37.73 | 12.13 | 49.68 | 17.38 | 21.22 | 30.62 | 27.17 | 8.42 | 19.54 | 50.19 | 32.62 | 52.09 | 25.26 | 21.25 | 18.88 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:38 | 193.69 | 248.13 | 17.36 | 42.45 | 37.73 | 12.13 | 49.78 | 17.48 | 21.22 | 30.72 | 27.22 | 8.45 | 19.53 | 50.19 | 32.63 | 52.12 | 25.26 | 21.15 | 18.68 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:38 | 194.3 | 247.98 | 17.36 | 42.35 | 37.73 | 12.13 | 49.78 | 17.38 | 21.22 | 30.72 | 27.32 | 8.48 | 19.51 | 50.18 | 32.62 | 52.09 | 25.26 | 21.15 | 18.98 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:38 | 194.18 | 247.18 | 17.26 | 42.35 | 37.73 | 12.13 | 49.78 | 17.38 | 21.22 | 30.72 | 27.35 | 8.49 | 19.53 | 50.18 | 32.65 | 52.09 | 25.26 | 21.25 | 18.88 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:38 | 194.04 | 247.69 | 17.26 | 42.35 | 37.73 | 12.13 | 49.78 | 17.38 | 21.32 | 30.72 | 27.24 | 8.51 | 19.54 | 50.18 | 32.65 | 52.09 | 25.26 | 21.25 | 18.88 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:38 | 193.79 | 247.72 | 17.16 | 42.45 | 37.73 | 12.13 | 49.78 | 17.38 | 21.32 | 30.72 | 27.32 | 8.55 | 19.53 | 50.18 | 32.64 | 52.09 | 25.26 | 21.25 | 18.68 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:38 | 193.83 | 247.61 | 17.16 | 42.45 | 37.73 | 12.03 | 49.78 | 17.38 | 21.32 | 30.72 | 27.34 | 8.58 | 19.54 | 50.18 | 32.64 | 52.1 | 25.46 | 21.25 | 18.98 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:38 | 193.77 | 248.08 | 17.16 | 42.45 | 37.73 | 12.03 | 49.78 | 17.28 | 21.32 | 30.62 | 27.35 | 8.59 | 19.53 | 50.14 | 32.63 | 52.09 | 25.56 | 21.25 | 19.27 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:38 | 193.95 | 248.28 | 17.16 | 42.45 | 37.63 | 12.03 | 49.78 | 17.28 | 21.42 | 30.62 | 27.32 | 8.62 | 19.53 | 50.14 | 32.62 | 52.09 | 25.56 | 21.25 | 18.58 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:38 | 194.62 | 248.01 | 17.16 | 42.45 | 37.63 | 12.13 | 49.88 | 17.28 | 21.42 | 30.62 | 27.37 | 8.62 | 19.45 | 50.12 | 32.65 | 52.09 | 25.56 | 21.25 | 18.38 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:38 | 195.16 | 247.93 | 17.16 | 42.45 | 37.63 | 12.13 | 49.78 | 17.28 | 21.42 | 30.62 | 27.29 | 8.64 | 19.44 | 50.12 | 32.63 | 52.09 | 25.56 | 21.25 | 18.38 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:38 | 195.34 | 247.88 | 17.16 | 42.55 | 37.63 | 12.23 | 49.78 | 17.28 | 21.42 | 30.52 | 27.28 | 8.65 | 19.44 | 50.12 | 32.65 | 52.09 | 25.46 | 21.25 | 18.98 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:38 | 195.45 | 248.06 | 17.16 | 42.55 | 37.63 | 12.23 | 49.68 | 17.38 | 21.42 | 30.52 | 27.38 | 8.65 | 19.44 | 50.12 | 32.64 | 52.1 | 25.46 | 21.25 | 19.18 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:38 | 195.27 | 248.47 | 17.06 | 42.45 | 37.63 | 12.23 | 49.68 | 17.38 | 21.42 | 30.52 | 27.29 | 8.67 | 19.45 | 50.14 | 32.59 | 52.06 | 25.56 | 21.35 | 19.18 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:38 | 194.88 | 248.4 | 17.06 | 42.55 | 37.63 | 12.23 | 49.68 | 17.38 | 21.32 | 30.42 | 27.49 | 8.68 | 19.46 | 50.14 | 32.62 | 52.09 | 25.46 | 21.35 | 19.18 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:38 | 194.33 | 248.18 | 17.06 | 42.55 | 37.63 | 12.23 | 49.68 | 17.38 | 21.22 | 30.42 | 27.31 | 8.68 | 19.44 | 50.14 | 32.64 | 52.09 | 25.56 | 21.35 | 18.98 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:38 | 193.87 | 248.54 | 16.96 | 42.55 | 37.63 | 12.23 | 49.68 | 17.38 | 21.22 | 30.52 | 27.05 | 8.71 | 19.44 | 50.12 | 32.63 | 52.09 | 25.56 | 21.25 | 18.38 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:38 | 193.45 | 248.3 | 17.06 | 42.65 | 37.63 | 12.23 | 49.78 | 17.38 | 21.22 | 30.52 | 27.09 | 8.7 | 19.44 | 50.13 | 32.65 | 52.09 | 25.66 | 21.25 | 18.28 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:38 | 193.67 | 248.7 | 17.06 | 42.65 | 37.53 | 12.32 | 49.78 | 17.48 | 21.32 | 30.52 | 27.01 | 8.71 | 19.44 | 50.13 | 32.64 | 52.06 | 25.56 | 21.25 | 18.78 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:38 | 193.61 | 248.01 | 16.96 | 42.65 | 37.53 | 12.32 | 49.68 | 17.48 | 21.32 | 30.62 | 27.1 | 8.73 | 19.45 | 50.13 | 32.64 | 52.03 | 25.66 | 21.25 | 18.18 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:38 | 194.12 | 248.14 | 16.96 | 42.65 | 37.53 | 12.23 | 49.78 | 17.48 | 21.32 | 30.72 | 27.02 | 8.73 | 19.45 | 50.14 | 32.64 | 51.99 | 25.66 | 21.25 | 18.78 | 29.98 | 0
2024-07-22 17:38 | 193.69 | 248.52 | 16.96 | 42.65 | 37.53 | 12.32 | 49.68 | 17.48 | 21.32 | 30.82 | 27.09 | 8.74 | 19.46 | 50.14 | 32.64 | 51.98 | 25.66 | 21.25 | 18.78 | 29.88 | 0
2024-07-22 17:38 | 193.43 | 248.78 | 16.96 | 42.65 | 37.43 | 12.42 | 49.68 | 17.48 | 21.22 | 30.82 | 27.24 | 8.73 | 19.46 | 50.12 | 32.64 | 51.98 | 25.56 | 21.25 | 18.88 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:38 | 193.31 | 248.83 | 16.96 | 42.75 | 37.43 | 12.32 | 49.58 | 17.48 | 21.22 | 30.82 | 27.07 | 8.72 | 19.46 | 50.12 | 32.6 | 51.99 | 25.66 | 21.25 | 18.88 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:38 | 193.08 | 248.22 | 16.96 | 42.65 | 37.43 | 12.42 | 49.58 | 17.48 | 21.22 | 30.82 | 27.08 | 8.72 | 19.47 | 50.12 | 32.55 | 51.99 | 25.66 | 21.35 | 18.98 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:38 | 193.2 | 247.81 | 16.96 | 42.65 | 37.43 | 12.42 | 49.58 | 17.58 | 21.22 | 30.82 | 27.04 | 8.72 | 19.47 | 50.12 | 32.55 | 51.99 | 25.56 | 21.35 | 18.98 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:38 | 193.32 | 248.77 | 17.06 | 42.65 | 37.53 | 12.42 | 49.58 | 17.58 | 21.22 | 30.72 | 27.23 | 8.7 | 19.47 | 50.1 | 32.54 | 51.99 | 25.56 | 21.35 | 18.08 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:38 | 194.11 | 249.33 | 17.06 | 42.65 | 37.53 | 12.42 | 49.58 | 17.58 | 21.13 | 30.72 | 26.88 | 8.68 | 19.45 | 50.1 | 32.54 | 51.99 | 25.66 | 21.35 | 17.88 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:38 | 194 | 250.41 | 17.06 | 42.55 | 37.43 | 12.32 | 49.58 | 17.58 | 21.13 | 30.72 | 27.15 | 8.67 | 19.45 | 50.1 | 32.54 | 51.99 | 25.56 | 21.35 | 18.78 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:38 | 194.18 | 250.6 | 17.06 | 42.55 | 37.53 | 12.32 | 49.49 | 17.68 | 21.13 | 30.92 | 27.29 | 8.64 | 19.45 | 50.09 | 32.53 | 51.99 | 25.46 | 21.35 | 18.48 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:38 | 193.8 | 250.22 | 17.16 | 42.55 | 37.63 | 12.23 | 49.68 | 17.58 | 21.13 | 30.92 | 27.04 | 8.62 | 19.45 | 50.09 | 32.53 | 51.99 | 25.46 | 21.35 | 18.68 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:38 | 193.74 | 249.98 | 17.16 | 42.55 | 37.53 | 12.32 | 49.58 | 17.58 | 21.13 | 30.82 | 26.96 | 8.6 | 19.47 | 50.09 | 32.54 | 51.99 | 25.36 | 21.25 | 18.68 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:38 | 193.99 | 250.24 | 17.16 | 42.55 | 37.63 | 12.23 | 49.58 | 17.58 | 21.13 | 30.82 | 27.04 | 8.58 | 19.47 | 50.09 | 32.54 | 51.99 | 25.36 | 21.25 | 18.68 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:38 | 194.23 | 249.99 | 17.16 | 42.55 | 37.63 | 12.23 | 49.68 | 17.58 | 21.13 | 30.82 | 27.22 | 8.56 | 19.48 | 50.1 | 32.55 | 51.99 | 25.36 | 21.15 | 18.68 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:38 | 194.58 | 249.76 | 17.16 | 42.55 | 37.63 | 12.23 | 49.68 | 17.58 | 21.13 | 30.72 | 27.5 | 8.55 | 19.48 | 50.09 | 32.54 | 51.97 | 25.36 | 21.25 | 18.68 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:38 | 194.94 | 250.23 | 17.26 | 42.55 | 37.63 | 12.23 | 49.68 | 17.48 | 21.13 | 30.72 | 27.46 | 8.53 | 19.49 | 50.09 | 32.56 | 51.99 | 25.26 | 21.25 | 18.58 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:38 | 195.33 | 249.55 | 17.26 | 42.55 | 37.63 | 12.23 | 49.68 | 17.48 | 21.22 | 30.82 | 27.31 | 8.53 | 19.48 | 50.1 | 32.56 | 52 | 25.26 | 21.25 | 18.58 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:38 | 195.45 | 249.69 | 17.36 | 42.55 | 37.63 | 12.23 | 49.68 | 17.48 | 21.22 | 30.82 | 27.39 | 8.49 | 19.47 | 50.09 | 32.56 | 52 | 25.26 | 21.25 | 18.88 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:39 | 194.82 | 249.29 | 17.36 | 42.55 | 37.73 | 12.23 | 49.78 | 17.48 | 21.22 | 30.62 | 27.3 | 8.46 | 19.48 | 50.07 | 32.56 | 52 | 25.17 | 21.25 | 19.27 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:39 | 194.46 | 249.34 | 17.36 | 42.55 | 37.63 | 12.23 | 49.68 | 17.48 | 21.22 | 30.72 | 27.11 | 8.45 | 19.48 | 50.07 | 32.58 | 52 | 25.17 | 21.25 | 19.08 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:39 | 194.13 | 249.34 | 17.26 | 42.55 | 37.63 | 12.23 | 49.68 | 17.48 | 21.32 | 30.52 | 27.29 | 8.43 | 19.48 | 50.09 | 32.58 | 51.99 | 25.17 | 21.15 | 17.79 | 26.7 | 0
2024-07-22 17:39 | 194.38 | 249.82 | 17.36 | 42.55 | 37.73 | 12.13 | 49.78 | 17.48 | 21.22 | 30.72 | 27.33 | 8.41 | 19.48 | 50.08 | 32.58 | 51.99 | 25.07 | 21.15 | 18.48 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:39 | 194.23 | 250.04 | 17.36 | 42.55 | 37.83 | 12.13 | 49.78 | 17.48 | 21.22 | 30.72 | 27.39 | 8.38 | 19.48 | 50.11 | 32.58 | 52 | 25.07 | 21.15 | 18.68 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:39 | 194.41 | 250.31 | 17.36 | 42.55 | 37.73 | 12.13 | 49.78 | 17.48 | 21.22 | 30.72 | 27.17 | 8.38 | 19.47 | 50.11 | 32.56 | 52 | 25.07 | 21.15 | 18.68 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:39 | 194.43 | 250.68 | 17.36 | 42.55 | 37.73 | 12.03 | 49.88 | 17.48 | 21.22 | 30.82 | 27.55 | 8.35 | 19.55 | 50.1 | 32.57 | 52 | 25.17 | 21.15 | 18.38 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:39 | 194.25 | 249.73 | 17.26 | 42.55 | 37.73 | 12.03 | 49.88 | 17.38 | 21.22 | 30.82 | 27.37 | 8.35 | 19.59 | 50.1 | 32.55 | 51.98 | 25.26 | 21.06 | 18.78 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:39 | 194.08 | 249.56 | 17.26 | 42.55 | 37.73 | 12.03 | 49.88 | 17.38 | 21.32 | 30.72 | 27.3 | 8.34 | 19.59 | 50.11 | 32.55 | 52 | 25.36 | 21.15 | 18.98 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:39 | 194.14 | 249.88 | 17.36 | 42.55 | 37.73 | 12.03 | 49.78 | 17.38 | 21.22 | 30.72 | 27.39 | 8.33 | 19.57 | 50.1 | 32.54 | 52 | 25.36 | 21.15 | 18.98 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:39 | 194.47 | 249.75 | 17.26 | 42.55 | 37.73 | 12.03 | 49.78 | 17.38 | 21.22 | 30.72 | 27.12 | 8.34 | 19.56 | 50.11 | 32.54 | 51.97 | 25.36 | 21.15 | 19.18 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:39 | 194.6 | 249.4 | 17.26 | 42.55 | 37.73 | 12.03 | 49.88 | 17.38 | 21.32 | 30.72 | 27.23 | 8.33 | 19.58 | 50.08 | 32.57 | 51.98 | 25.36 | 21.15 | 19.18 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:39 | 194.23 | 249.52 | 17.16 | 42.65 | 37.73 | 12.03 | 49.88 | 17.28 | 21.42 | 30.72 | 27.15 | 8.34 | 19.57 | 50.08 | 32.57 | 51.95 | 25.26 | 21.15 | 19.18 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:39 | 194.23 | 249.32 | 17.16 | 42.65 | 37.73 | 12.03 | 49.88 | 17.28 | 21.42 | 30.72 | 27.13 | 8.36 | 19.59 | 50.07 | 32.59 | 51.95 | 25.26 | 21.15 | 19.18 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:39 | 193.6 | 249.66 | 17.16 | 42.55 | 37.63 | 12.03 | 49.88 | 17.28 | 21.42 | 30.62 | 27.33 | 8.36 | 19.59 | 50.07 | 32.57 | 51.95 | 25.17 | 21.15 | 19.08 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:39 | 193.97 | 249.44 | 17.16 | 42.55 | 37.63 | 12.13 | 49.88 | 17.28 | 21.52 | 30.72 | 27.37 | 8.38 | 19.59 | 50.07 | 32.58 | 51.95 | 25.17 | 21.15 | 19.18 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:39 | 194.02 | 249.46 | 17.16 | 42.55 | 37.63 | 12.13 | 49.88 | 17.28 | 21.52 | 30.62 | 27.39 | 8.4 | 19.6 | 50.05 | 32.59 | 51.95 | 25.07 | 21.15 | 19.08 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:39 | 193.84 | 249.87 | 17.16 | 42.55 | 37.63 | 12.13 | 49.78 | 17.28 | 21.52 | 30.52 | 27.28 | 8.41 | 19.6 | 50.04 | 32.59 | 51.95 | 25.07 | 21.25 | 18.68 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:39 | 193.54 | 250.23 | 17.16 | 42.55 | 37.63 | 12.23 | 49.78 | 17.28 | 21.42 | 30.52 | 27.19 | 8.44 | 19.59 | 50.06 | 32.59 | 51.95 | 25.17 | 21.25 | 18.68 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:39 | 193.66 | 250.08 | 17.16 | 42.55 | 37.63 | 12.23 | 49.78 | 17.38 | 21.52 | 30.52 | 27.21 | 8.46 | 19.57 | 50.05 | 32.6 | 51.95 | 25.26 | 21.25 | 19.18 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:39 | 193.86 | 250.36 | 17.06 | 42.55 | 37.63 | 12.23 | 49.78 | 17.38 | 21.42 | 30.52 | 27.24 | 8.48 | 19.6 | 50.02 | 32.58 | 51.95 | 25.17 | 21.15 | 19.08 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:39 | 193.37 | 250.42 | 16.96 | 42.65 | 37.63 | 12.23 | 49.78 | 17.38 | 21.42 | 30.42 | 27.33 | 8.5 | 19.6 | 50.02 | 32.57 | 51.95 | 25.26 | 21.15 | 18.98 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:39 | 193.78 | 250.7 | 16.96 | 42.65 | 37.63 | 12.23 | 49.78 | 17.38 | 21.32 | 30.42 | 27.3 | 8.51 | 19.6 | 50.02 | 32.56 | 51.95 | 25.26 | 21.15 | 18.98 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:39 | 194.69 | 250.94 | 16.96 | 42.65 | 37.53 | 12.23 | 49.78 | 17.38 | 21.32 | 30.52 | 27.24 | 8.54 | 19.6 | 50.02 | 32.56 | 51.95 | 25.26 | 21.15 | 18.88 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:39 | 194.84 | 250.66 | 16.96 | 42.65 | 37.53 | 12.23 | 49.78 | 17.48 | 21.32 | 30.62 | 27.21 | 8.58 | 19.6 | 49.99 | 32.53 | 51.95 | 25.26 | 21.25 | 18.68 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:39 | 195.27 | 249.93 | 16.96 | 42.65 | 37.53 | 12.32 | 49.78 | 17.38 | 21.32 | 30.62 | 27.3 | 8.59 | 19.57 | 49.99 | 32.53 | 51.95 | 25.36 | 21.25 | 18.68 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:39 | 195.27 | 249.98 | 16.96 | 42.65 | 37.53 | 12.42 | 49.68 | 17.38 | 21.32 | 30.62 | 27.19 | 8.62 | 19.58 | 49.99 | 32.55 | 51.95 | 25.56 | 21.25 | 19.27 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:39 | 195.45 | 249.24 | 16.96 | 42.65 | 37.53 | 12.42 | 49.68 | 17.38 | 21.22 | 30.72 | 27.31 | 8.64 | 19.58 | 50 | 32.55 | 51.95 | 25.56 | 21.15 | 19.18 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:39 | 194.72 | 249.09 | 16.96 | 42.65 | 37.53 | 12.42 | 49.68 | 17.48 | 21.32 | 30.72 | 27.17 | 8.65 | 19.59 | 50 | 32.58 | 51.95 | 25.56 | 21.15 | 19.18 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:39 | 194.35 | 249.57 | 16.96 | 42.65 | 37.53 | 12.42 | 49.68 | 17.48 | 21.32 | 30.72 | 27.22 | 8.67 | 19.58 | 49.99 | 32.59 | 51.95 | 25.56 | 21.25 | 18.78 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:39 | 194.35 | 250.14 | 16.96 | 42.75 | 37.43 | 12.42 | 49.68 | 17.58 | 21.22 | 30.72 | 27.24 | 8.69 | 19.57 | 49.98 | 32.58 | 51.92 | 25.66 | 21.25 | 18.48 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:39 | 193.62 | 250.46 | 16.96 | 42.65 | 37.43 | 12.42 | 49.68 | 17.58 | 21.13 | 30.72 | 27.26 | 8.71 | 19.59 | 49.97 | 32.57 | 51.92 | 25.66 | 21.25 | 18.38 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:39 | 193.52 | 250.38 | 17.06 | 42.65 | 37.43 | 12.42 | 49.68 | 17.58 | 21.03 | 30.82 | 27.29 | 8.72 | 19.59 | 49.99 | 32.59 | 51.92 | 25.66 | 21.25 | 18.38 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:39 | 194.01 | 250.45 | 17.06 | 42.65 | 37.53 | 12.42 | 49.68 | 17.58 | 21.13 | 30.82 | 27.38 | 8.75 | 19.58 | 49.98 | 32.58 | 51.92 | 25.66 | 21.25 | 18.68 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:39 | 194.59 | 250.59 | 17.06 | 42.65 | 37.53 | 12.42 | 49.68 | 17.58 | 21.13 | 30.72 | 27.17 | 8.76 | 19.59 | 49.97 | 32.57 | 51.92 | 25.56 | 21.25 | 18.78 | 29.88 | 0
2024-07-22 17:39 | 194.4 | 250.47 | 17.06 | 42.65 | 37.23 | 12.32 | 49.68 | 17.58 | 21.13 | 30.72 | 27.06 | 8.78 | 19.59 | 49.97 | 32.58 | 51.89 | 25.56 | 21.35 | 18.38 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:39 | 194.71 | 249.79 | 17.06 | 42.65 | 37.53 | 12.42 | 49.68 | 17.58 | 21.13 | 30.82 | 27.25 | 8.8 | 19.59 | 49.97 | 32.57 | 51.94 | 25.46 | 21.25 | 18.88 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:39 | 194.04 | 249.44 | 17.06 | 42.65 | 37.63 | 12.42 | 49.68 | 17.58 | 21.13 | 30.82 | 27.3 | 8.81 | 19.59 | 49.99 | 32.56 | 51.94 | 25.46 | 21.25 | 18.68 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:39 | 193.3 | 249.56 | 17.06 | 42.75 | 37.53 | 12.32 | 49.58 | 17.58 | 21.13 | 30.82 | 27.33 | 8.85 | 19.6 | 49.99 | 32.57 | 51.96 | 25.56 | 21.25 | 18.18 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:39 | 193.6 | 249.61 | 16.96 | 42.75 | 37.53 | 12.32 | 49.68 | 17.58 | 21.13 | 30.72 | 27.47 | 8.85 | 19.59 | 49.99 | 32.57 | 51.95 | 25.46 | 21.25 | 18.48 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:39 | 194.2 | 250.17 | 17.06 | 42.75 | 37.63 | 12.23 | 49.78 | 17.58 | 21.13 | 30.72 | 27.22 | 8.87 | 19.57 | 49.97 | 32.6 | 51.93 | 25.46 | 21.15 | 19.27 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:39 | 194.57 | 250.22 | 17.06 | 42.75 | 37.63 | 12.23 | 49.78 | 17.48 | 21.13 | 30.72 | 27.23 | 8.91 | 19.58 | 49.97 | 32.66 | 51.93 | 25.46 | 21.15 | 18.98 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:39 | 194.94 | 250.3 | 17.16 | 42.75 | 37.63 | 12.32 | 49.78 | 17.48 | 21.13 | 30.72 | 27.14 | 8.91 | 19.59 | 49.97 | 32.68 | 51.93 | 25.36 | 21.15 | 18.88 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:39 | 194.45 | 249.68 | 17.16 | 42.65 | 37.63 | 12.23 | 49.78 | 17.48 | 21.22 | 30.72 | 27.17 | 8.94 | 19.59 | 49.97 | 32.69 | 51.93 | 25.36 | 21.15 | 18.88 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:39 | 194.73 | 249.37 | 17.16 | 42.65 | 37.63 | 12.32 | 49.78 | 17.48 | 21.22 | 30.62 | 27.08 | 8.96 | 19.6 | 49.96 | 32.68 | 51.93 | 25.36 | 21.15 | 18.88 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:39 | 194.36 | 249.27 | 17.16 | 42.65 | 37.63 | 12.32 | 49.78 | 17.48 | 21.32 | 30.62 | 27.29 | 8.97 | 19.6 | 49.96 | 32.69 | 51.9 | 25.26 | 21.25 | 18.68 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:39 | 193.86 | 249.58 | 17.16 | 42.55 | 37.73 | 12.32 | 49.78 | 17.48 | 21.32 | 30.62 | 27.17 | 8.99 | 19.59 | 49.88 | 32.68 | 51.9 | 25.26 | 21.15 | 18.78 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:39 | 193.99 | 249.42 | 17.26 | 42.55 | 37.73 | 12.23 | 49.78 | 17.38 | 21.32 | 30.62 | 27.14 | 9.01 | 19.55 | 49.88 | 32.66 | 51.9 | 25.17 | 21.15 | 19.18 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:39 | 193.9 | 249.38 | 17.26 | 42.55 | 37.73 | 12.13 | 49.78 | 17.38 | 21.32 | 30.72 | 27.01 | 9.01 | 19.49 | 49.91 | 32.66 | 51.9 | 25.17 | 21.25 | 19.37 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:39 | 193.41 | 249.61 | 17.26 | 42.55 | 37.83 | 12.13 | 49.88 | 17.38 | 21.32 | 30.72 | 26.9 | 9.02 | 19.49 | 49.91 | 32.66 | 51.9 | 25.17 | 21.15 | 19.18 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:39 | 193.48 | 249.3 | 17.26 | 42.55 | 37.73 | 12.13 | 49.88 | 17.38 | 21.32 | 30.82 | 27.05 | 9.05 | 19.48 | 49.88 | 32.65 | 51.87 | 25.07 | 21.15 | 19.37 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:39 | 193.12 | 249.41 | 17.26 | 42.55 | 37.73 | 12.13 | 49.88 | 17.28 | 21.32 | 30.82 | 27.14 | 9.06 | 19.49 | 49.88 | 32.67 | 51.87 | 25.07 | 21.15 | 18.88 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:39 | 192.99 | 249.1 | 17.16 | 42.55 | 37.73 | 12.13 | 49.88 | 17.28 | 21.32 | 30.82 | 27.18 | 9.07 | 19.49 | 49.88 | 32.66 | 51.87 | 25.07 | 21.15 | 18.98 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:39 | 193.54 | 249.17 | 17.16 | 42.55 | 37.63 | 12.03 | 49.98 | 17.28 | 21.42 | 30.72 | 27.19 | 9.08 | 19.49 | 49.88 | 32.67 | 51.87 | 25.17 | 21.15 | 18.68 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:39 | 193.58 | 249.4 | 17.06 | 42.55 | 37.73 | 12.13 | 49.98 | 17.28 | 21.52 | 30.62 | 27.08 | 9.08 | 19.49 | 49.88 | 32.67 | 51.87 | 25.07 | 21.15 | 18.98 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:39 | 193.7 | 249.55 | 17.06 | 42.55 | 37.63 | 12.03 | 49.88 | 17.28 | 21.42 | 30.52 | 27.01 | 9.08 | 19.5 | 49.88 | 32.67 | 51.85 | 24.97 | 21.15 | 18.88 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:39 | 194.17 | 248.76 | 17.06 | 42.55 | 37.63 | 12.03 | 49.98 | 17.28 | 21.42 | 30.52 | 27.05 | 9.09 | 19.5 | 49.89 | 32.66 | 51.85 | 25.07 | 21.15 | 18.68 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:39 | 193.99 | 248.35 | 17.06 | 42.55 | 37.63 | 12.13 | 49.88 | 17.28 | 21.42 | 30.52 | 27 | 9.09 | 19.5 | 49.88 | 32.67 | 51.83 | 25.07 | 21.15 | 18.58 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:39 | 194.03 | 248.28 | 17.06 | 42.55 | 37.63 | 12.23 | 49.88 | 17.28 | 21.42 | 30.52 | 26.95 | 9.09 | 19.5 | 49.88 | 32.66 | 51.84 | 25.17 | 21.15 | 18.88 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:40 | 194.46 | 248.18 | 17.06 | 42.55 | 37.63 | 12.23 | 49.88 | 17.28 | 21.42 | 30.42 | 27.1 | 9.1 | 19.51 | 49.88 | 32.67 | 51.85 | 25.17 | 21.15 | 19.27 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:40 | 194.16 | 248.15 | 17.06 | 42.55 | 37.63 | 12.13 | 49.78 | 17.28 | 21.42 | 30.42 | 26.98 | 9.09 | 19.51 | 49.88 | 32.68 | 51.85 | 25.07 | 21.15 | 19.18 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:40 | 193.92 | 247.82 | 17.06 | 42.55 | 37.63 | 12.13 | 49.98 | 17.28 | 21.42 | 30.42 | 27 | 9.09 | 19.51 | 49.88 | 32.66 | 51.85 | 25.07 | 21.15 | 18.78 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:40 | 194.17 | 247.7 | 17.06 | 42.55 | 37.63 | 12.23 | 49.78 | 17.28 | 21.42 | 30.52 | 27.04 | 9.1 | 19.51 | 49.86 | 32.66 | 51.85 | 25.07 | 21.15 | 18.88 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:40 | 194.41 | 247.54 | 17.06 | 42.55 | 37.63 | 12.23 | 49.78 | 17.28 | 21.42 | 30.52 | 27.04 | 9.1 | 19.51 | 49.86 | 32.7 | 51.85 | 25.17 | 21.15 | 18.98 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:40 | 194.59 | 247.25 | 16.96 | 42.55 | 37.63 | 12.23 | 49.78 | 17.38 | 21.42 | 30.52 | 27.12 | 9.1 | 19.51 | 49.89 | 32.69 | 51.87 | 25.17 | 21.15 | 18.48 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:40 | 194.59 | 247.03 | 16.96 | 42.55 | 37.63 | 12.23 | 49.78 | 17.38 | 21.32 | 30.52 | 27.25 | 9.09 | 19.51 | 49.89 | 32.68 | 51.88 | 25.17 | 21.15 | 18.58 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:40 | 194.53 | 246.93 | 16.96 | 42.65 | 37.53 | 12.23 | 49.78 | 17.38 | 21.32 | 30.62 | 27.11 | 9.11 | 19.52 | 49.87 | 32.68 | 51.87 | 25.17 | 21.15 | 18.78 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:40 | 194.84 | 247.38 | 16.96 | 42.65 | 37.53 | 12.13 | 49.78 | 17.38 | 21.22 | 30.62 | 27.23 | 9.1 | 19.52 | 49.86 | 32.67 | 51.87 | 25.17 | 21.15 | 19.18 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:40 | 195.09 | 247.44 | 16.96 | 42.65 | 37.43 | 12.13 | 49.78 | 17.38 | 21.22 | 30.62 | 27.15 | 9.11 | 19.52 | 49.86 | 32.66 | 51.87 | 25.07 | 21.15 | 18.78 | 29.88 | 0
2024-07-22 17:40 | 195.34 | 247.43 | 16.96 | 42.65 | 37.43 | 12.23 | 49.78 | 17.38 | 21.22 | 30.72 | 27.01 | 9.1 | 19.52 | 49.86 | 32.67 | 51.86 | 25.07 | 21.15 | 18.68 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:40 | 195.14 | 247.33 | 16.87 | 42.65 | 37.33 | 12.32 | 49.78 | 17.38 | 21.22 | 30.72 | 27.06 | 9.11 | 19.52 | 49.87 | 32.68 | 51.87 | 24.97 | 21.15 | 18.68 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:40 | 194.84 | 247.46 | 16.87 | 42.65 | 37.43 | 12.32 | 49.68 | 17.38 | 21.32 | 30.72 | 26.98 | 9.1 | 19.52 | 49.86 | 32.65 | 51.88 | 24.97 | 21.25 | 18.98 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:40 | 195.06 | 247.77 | 16.87 | 42.65 | 37.43 | 12.32 | 49.68 | 17.38 | 21.32 | 30.72 | 27.16 | 9.1 | 19.52 | 49.86 | 32.65 | 51.85 | 25.07 | 21.15 | 18.98 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:40 | 194.81 | 248.29 | 16.87 | 42.65 | 37.43 | 12.32 | 49.68 | 17.48 | 21.32 | 30.62 | 27.15 | 9.1 | 19.52 | 49.86 | 32.66 | 51.85 | 25.17 | 21.15 | 19.08 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:40 | 194.53 | 248.18 | 17.06 | 42.65 | 37.43 | 12.32 | 49.68 | 17.48 | 21.22 | 30.72 | 27.02 | 9.08 | 19.52 | 49.83 | 32.66 | 51.85 | 25.26 | 21.15 | 18.98 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:40 | 194.83 | 248.52 | 17.06 | 42.55 | 37.43 | 12.32 | 49.68 | 17.48 | 21.22 | 30.72 | 27.24 | 9.08 | 19.52 | 49.86 | 32.69 | 51.85 | 25.17 | 21.15 | 18.78 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:40 | 194.82 | 248.04 | 17.06 | 42.55 | 37.43 | 12.32 | 49.68 | 17.48 | 21.13 | 30.72 | 27.13 | 9.07 | 19.52 | 49.86 | 32.68 | 51.85 | 25.17 | 21.15 | 18.38 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:40 | 194.94 | 248.32 | 17.06 | 42.55 | 37.53 | 12.32 | 49.68 | 17.48 | 21.13 | 30.72 | 27.32 | 9.04 | 19.52 | 49.87 | 32.67 | 51.85 | 25.26 | 21.15 | 18.38 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:40 | 195.01 | 248.87 | 17.06 | 42.65 | 37.53 | 12.32 | 49.68 | 17.58 | 21.13 | 30.82 | 27.18 | 9.03 | 19.52 | 49.83 | 32.66 | 51.84 | 25.36 | 21.15 | 19.08 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:40 | 194.95 | 248.8 | 17.06 | 42.65 | 37.53 | 12.23 | 49.68 | 17.58 | 21.22 | 30.82 | 27.31 | 9.04 | 19.52 | 49.83 | 32.66 | 51.83 | 25.26 | 21.15 | 19.27 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:40 | 195.26 | 249.07 | 17.06 | 42.65 | 37.53 | 12.23 | 49.68 | 17.48 | 21.13 | 30.72 | 27.31 | 9.01 | 19.52 | 49.83 | 32.67 | 51.85 | 25.26 | 21.15 | 19.08 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:40 | 195.38 | 249.44 | 17.06 | 42.65 | 37.53 | 12.23 | 49.78 | 17.58 | 21.13 | 30.72 | 27.4 | 8.99 | 19.51 | 49.86 | 32.67 | 51.85 | 25.26 | 21.15 | 18.88 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:40 | 195.48 | 249.84 | 17.06 | 42.65 | 37.53 | 12.23 | 49.78 | 17.48 | 21.22 | 30.72 | 27.24 | 8.98 | 19.51 | 49.89 | 32.67 | 51.85 | 25.36 | 21.15 | 18.78 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:40 | 195.29 | 250.08 | 17.06 | 42.65 | 37.53 | 12.23 | 49.78 | 17.48 | 21.22 | 30.72 | 27.37 | 8.94 | 19.59 | 49.88 | 32.66 | 51.85 | 25.46 | 21.15 | 18.88 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:40 | 195.42 | 250.33 | 17.16 | 42.65 | 37.53 | 12.13 | 49.78 | 17.48 | 21.22 | 30.72 | 27.19 | 8.93 | 19.63 | 49.89 | 32.67 | 51.85 | 25.56 | 21.15 | 18.78 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:40 | 195.73 | 250.35 | 17.16 | 42.65 | 37.53 | 12.13 | 49.78 | 17.38 | 21.32 | 30.72 | 27.24 | 8.91 | 19.54 | 49.83 | 32.67 | 51.82 | 25.56 | 21.15 | 18.38 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:40 | 194.85 | 249.83 | 17.16 | 42.65 | 37.53 | 12.13 | 49.78 | 17.38 | 21.32 | 30.72 | 27.14 | 8.88 | 19.63 | 49.87 | 32.68 | 51.82 | 25.56 | 21.15 | 18.88 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:40 | 194.48 | 249.08 | 17.06 | 42.65 | 37.53 | 12.13 | 49.78 | 17.38 | 21.22 | 30.82 | 27.25 | 8.85 | 19.6 | 49.89 | 32.66 | 51.83 | 25.56 | 21.15 | 19.18 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:40 | 194.71 | 249.23 | 17.06 | 42.65 | 37.53 | 12.13 | 49.78 | 17.38 | 21.22 | 30.72 | 27.06 | 8.84 | 19.6 | 49.86 | 32.65 | 51.82 | 25.66 | 21.25 | 19.08 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:40 | 195.32 | 249.62 | 17.06 | 42.65 | 37.53 | 12.13 | 49.78 | 17.38 | 21.22 | 30.62 | 27.21 | 8.81 | 19.6 | 49.83 | 32.65 | 51.82 | 25.66 | 21.25 | 19.08 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:40 | 195.6 | 249.67 | 17.06 | 42.55 | 37.63 | 12.13 | 49.78 | 17.38 | 21.32 | 30.62 | 27.02 | 8.79 | 19.6 | 49.83 | 32.66 | 51.81 | 25.56 | 21.25 | 18.78 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:40 | 195.05 | 249.95 | 17.06 | 42.55 | 37.63 | 12.13 | 49.78 | 17.38 | 21.32 | 30.62 | 27.26 | 8.78 | 19.61 | 49.84 | 32.68 | 51.82 | 25.56 | 21.25 | 18.78 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:40 | 195.37 | 249.61 | 17.06 | 42.55 | 37.63 | 12.03 | 49.88 | 17.38 | 21.32 | 30.62 | 27.27 | 8.75 | 19.62 | 49.84 | 32.67 | 51.79 | 25.66 | 21.25 | 18.68 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:40 | 195.37 | 249.96 | 17.06 | 42.55 | 37.63 | 12.03 | 49.88 | 17.38 | 21.22 | 30.72 | 27.18 | 8.73 | 19.63 | 49.84 | 32.67 | 51.8 | 25.56 | 21.25 | 18.78 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:40 | 195.02 | 249.85 | 17.06 | 42.55 | 37.63 | 12.03 | 49.98 | 17.38 | 21.22 | 30.82 | 27.36 | 8.73 | 19.62 | 49.82 | 32.67 | 51.79 | 25.56 | 21.15 | 19.18 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:40 | 194.96 | 249.48 | 17.06 | 42.55 | 37.63 | 12.03 | 49.88 | 17.28 | 21.22 | 30.82 | 27.26 | 8.71 | 19.61 | 49.77 | 32.67 | 51.79 | 25.56 | 21.15 | 19.18 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:40 | 194.72 | 248.76 | 16.96 | 42.55 | 37.73 | 12.03 | 49.98 | 17.28 | 21.22 | 30.72 | 27.25 | 8.7 | 19.62 | 49.79 | 32.68 | 51.79 | 25.66 | 21.25 | 19.18 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:40 | 194.6 | 248.93 | 16.96 | 42.55 | 37.63 | 12.03 | 49.98 | 17.28 | 21.32 | 30.72 | 27.17 | 8.7 | 19.6 | 49.78 | 32.68 | 51.79 | 25.56 | 21.25 | 18.68 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:40 | 194.53 | 248.72 | 16.96 | 42.55 | 37.73 | 11.93 | 49.98 | 17.28 | 21.42 | 30.62 | 27.34 | 8.7 | 19.6 | 49.78 | 32.67 | 51.79 | 25.56 | 21.25 | 18.28 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:40 | 195.27 | 248.94 | 16.96 | 42.55 | 37.63 | 11.93 | 49.98 | 17.28 | 21.42 | 30.62 | 27.16 | 8.69 | 19.61 | 49.79 | 32.67 | 51.79 | 25.56 | 21.25 | 18.28 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:40 | 195.39 | 248.61 | 16.96 | 42.55 | 37.53 | 11.93 | 49.98 | 17.18 | 21.42 | 30.62 | 27.03 | 8.7 | 19.62 | 49.76 | 32.67 | 51.73 | 25.56 | 21.25 | 19.08 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:40 | 195.63 | 248.93 | 16.96 | 42.55 | 37.53 | 12.03 | 49.98 | 17.18 | 21.32 | 30.62 | 27.22 | 8.7 | 19.61 | 49.73 | 32.67 | 51.7 | 25.46 | 21.25 | 18.98 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:40 | 195.07 | 249.02 | 16.96 | 42.65 | 37.53 | 12.13 | 49.98 | 17.18 | 21.42 | 30.62 | 27.21 | 8.71 | 19.6 | 49.73 | 32.68 | 51.67 | 25.46 | 21.25 | 18.78 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:40 | 195.26 | 249.61 | 16.96 | 42.65 | 37.53 | 12.23 | 49.88 | 17.18 | 21.42 | 30.52 | 27.18 | 8.73 | 19.61 | 49.71 | 32.66 | 51.67 | 25.46 | 21.35 | 19.08 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:40 | 195.2 | 249.28 | 16.96 | 42.65 | 37.53 | 12.23 | 49.88 | 17.28 | 21.32 | 30.52 | 27.23 | 8.75 | 19.61 | 49.71 | 32.67 | 51.69 | 25.46 | 21.35 | 18.78 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:40 | 195.01 | 248.88 | 16.87 | 42.65 | 37.53 | 12.13 | 49.88 | 17.28 | 21.32 | 30.42 | 27.26 | 8.76 | 19.61 | 49.74 | 32.63 | 51.69 | 25.46 | 21.25 | 18.48 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:40 | 195.01 | 248.64 | 16.87 | 42.65 | 37.53 | 12.13 | 49.88 | 17.28 | 21.32 | 30.42 | 27.18 | 8.79 | 19.62 | 49.71 | 32.57 | 51.67 | 25.46 | 21.25 | 18.18 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:40 | 195.14 | 249.65 | 16.87 | 42.65 | 37.53 | 12.13 | 49.88 | 17.28 | 21.22 | 30.42 | 27.17 | 8.85 | 19.62 | 49.71 | 32.58 | 51.68 | 25.36 | 21.25 | 19.08 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:40 | 195.14 | 249.95 | 16.87 | 42.75 | 37.53 | 12.13 | 49.88 | 17.28 | 21.22 | 30.52 | 27.16 | 8.87 | 19.62 | 49.69 | 32.58 | 51.67 | 25.36 | 21.25 | 18.98 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:40 | 194.84 | 249.58 | 16.87 | 42.65 | 37.43 | 12.13 | 49.88 | 17.28 | 21.22 | 30.62 | 27.08 | 8.9 | 19.61 | 49.68 | 32.58 | 51.69 | 25.26 | 21.25 | 18.68 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:40 | 194.59 | 249.41 | 16.77 | 42.65 | 37.43 | 12.13 | 49.78 | 17.28 | 21.22 | 30.72 | 27.27 | 8.94 | 19.61 | 49.69 | 32.58 | 51.69 | 25.26 | 21.25 | 18.68 | 29.88 | 0
2024-07-22 17:40 | 195.44 | 249.84 | 16.87 | 42.65 | 37.43 | 12.23 | 49.88 | 17.28 | 21.22 | 30.72 | 27.33 | 8.96 | 19.6 | 49.69 | 32.59 | 51.72 | 25.17 | 21.25 | 18.58 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:40 | 195.4 | 249.59 | 16.87 | 42.65 | 37.43 | 12.32 | 49.78 | 17.28 | 21.22 | 30.72 | 27.26 | 8.99 | 19.62 | 49.69 | 32.57 | 51.72 | 25.07 | 21.25 | 18.78 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:40 | 195.21 | 248.71 | 16.87 | 42.65 | 37.33 | 12.32 | 49.78 | 17.28 | 21.13 | 30.62 | 27.13 | 9.02 | 19.62 | 49.69 | 32.57 | 51.69 | 24.97 | 21.25 | 18.78 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:40 | 194.71 | 248.63 | 16.87 | 42.65 | 37.43 | 12.32 | 49.78 | 17.28 | 21.13 | 30.62 | 27.16 | 9.03 | 19.62 | 49.69 | 32.56 | 51.69 | 24.87 | 21.25 | 18.68 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:40 | 194.4 | 249.04 | 16.87 | 42.55 | 37.43 | 12.32 | 49.78 | 17.38 | 21.13 | 30.72 | 27.37 | 9.07 | 19.62 | 49.68 | 32.55 | 51.69 | 24.87 | 21.25 | 18.78 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:40 | 194.7 | 248.6 | 16.87 | 42.55 | 37.33 | 12.32 | 49.78 | 17.38 | 21.13 | 30.72 | 27.37 | 9.11 | 19.61 | 49.65 | 32.55 | 51.69 | 24.87 | 21.25 | 18.88 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:40 | 195.13 | 248.09 | 16.77 | 42.55 | 37.43 | 12.32 | 49.78 | 17.38 | 21.22 | 30.62 | 27.33 | 9.13 | 19.6 | 49.66 | 32.55 | 51.69 | 24.87 | 21.25 | 19.18 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:40 | 194.65 | 248.16 | 16.87 | 42.55 | 37.43 | 12.23 | 49.78 | 17.38 | 21.22 | 30.62 | 27.17 | 9.17 | 19.61 | 49.66 | 32.55 | 51.7 | 24.87 | 21.25 | 19.18 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:40 | 194.34 | 248.57 | 16.96 | 42.45 | 37.43 | 12.32 | 49.78 | 17.38 | 21.13 | 30.62 | 27.18 | 9.19 | 19.6 | 49.66 | 32.56 | 51.69 | 24.97 | 21.15 | 18.58 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:41 | 194.64 | 249.51 | 16.87 | 42.45 | 37.43 | 12.32 | 49.78 | 17.48 | 21.13 | 30.72 | 27.21 | 9.21 | 19.61 | 49.64 | 32.55 | 51.68 | 25.07 | 21.25 | 18.98 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:41 | 194.88 | 249.93 | 16.87 | 42.55 | 37.43 | 12.32 | 49.68 | 17.48 | 21.13 | 30.82 | 27.16 | 9.25 | 19.62 | 49.63 | 32.55 | 51.7 | 25.17 | 21.25 | 18.88 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:41 | 194.28 | 249.89 | 16.87 | 42.55 | 37.43 | 12.32 | 49.68 | 17.38 | 21.13 | 30.92 | 27.18 | 9.28 | 19.62 | 49.59 | 32.55 | 51.7 | 25.17 | 21.25 | 18.88 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:41 | 194.22 | 250.38 | 16.87 | 42.55 | 37.53 | 12.32 | 49.68 | 17.48 | 21.22 | 30.92 | 27.37 | 9.29 | 19.61 | 49.58 | 32.55 | 51.68 | 25.26 | 21.25 | 18.88 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:41 | 194.12 | 250.19 | 16.87 | 42.55 | 37.53 | 12.23 | 49.78 | 17.48 | 21.22 | 30.92 | 27.37 | 9.31 | 19.59 | 49.58 | 32.55 | 51.68 | 25.36 | 21.25 | 19.08 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:41 | 194.18 | 250.51 | 16.87 | 42.55 | 37.53 | 12.23 | 49.78 | 17.48 | 21.13 | 30.92 | 27.25 | 9.34 | 19.52 | 49.58 | 32.54 | 51.68 | 25.36 | 21.25 | 18.88 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:41 | 194.7 | 251.39 | 16.87 | 42.55 | 37.53 | 12.23 | 49.78 | 17.48 | 21.13 | 30.92 | 27.45 | 9.36 | 19.51 | 49.58 | 32.54 | 51.7 | 25.36 | 21.15 | 18.28 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:41 | 195.25 | 251.92 | 16.87 | 42.55 | 37.53 | 12.23 | 49.78 | 17.38 | 21.13 | 30.92 | 27.36 | 9.39 | 19.5 | 49.58 | 32.56 | 51.7 | 25.46 | 21.25 | 18.18 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:41 | 195.27 | 252.45 | 16.96 | 42.55 | 37.53 | 12.23 | 49.88 | 17.38 | 21.13 | 30.92 | 27.19 | 9.42 | 19.51 | 49.58 | 32.56 | 51.68 | 25.56 | 21.25 | 18.88 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:41 | 195.51 | 252.54 | 16.96 | 42.55 | 37.53 | 12.23 | 49.88 | 17.28 | 21.22 | 30.92 | 27.2 | 9.46 | 19.51 | 49.58 | 32.57 | 51.69 | 25.46 | 21.25 | 18.98 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:41 | 195.42 | 251.68 | 16.96 | 42.55 | 37.53 | 12.23 | 49.88 | 17.28 | 21.22 | 30.82 | 27.12 | 9.48 | 19.5 | 49.55 | 32.56 | 51.7 | 25.56 | 21.25 | 18.88 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:41 | 195 | 252.07 | 16.96 | 42.55 | 37.63 | 12.23 | 49.88 | 17.28 | 21.22 | 30.72 | 27.15 | 9.51 | 19.51 | 49.52 | 32.55 | 51.7 | 25.56 | 21.25 | 18.98 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:41 | 194.68 | 252.07 | 16.96 | 42.55 | 37.63 | 12.23 | 49.88 | 17.28 | 21.22 | 30.62 | 27.06 | 9.56 | 19.51 | 49.52 | 32.56 | 51.7 | 25.56 | 21.25 | 19.08 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:41 | 194.32 | 252.34 | 16.96 | 42.55 | 37.63 | 12.13 | 49.88 | 17.28 | 21.22 | 30.62 | 27.21 | 9.57 | 19.51 | 49.53 | 32.56 | 51.7 | 25.56 | 21.25 | 19.08 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:41 | 194.29 | 252.51 | 16.96 | 42.55 | 37.63 | 12.13 | 49.88 | 17.28 | 21.22 | 30.62 | 27.14 | 9.61 | 19.51 | 49.53 | 32.56 | 51.68 | 25.56 | 21.25 | 18.38 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:41 | 194.11 | 253 | 16.96 | 42.55 | 37.63 | 12.03 | 49.88 | 17.28 | 21.22 | 30.62 | 27.15 | 9.67 | 19.53 | 49.53 | 32.58 | 51.7 | 25.46 | 21.25 | 18.68 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:41 | 193.85 | 253.6 | 17.06 | 42.55 | 37.63 | 12.03 | 49.88 | 17.28 | 21.32 | 30.62 | 27.23 | 9.68 | 19.52 | 49.52 | 32.55 | 51.7 | 25.46 | 21.25 | 18.48 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:41 | 193.6 | 253.85 | 16.96 | 42.45 | 37.63 | 12.03 | 49.98 | 17.18 | 21.32 | 30.62 | 27.08 | 9.73 | 19.51 | 49.52 | 32.56 | 51.7 | 25.46 | 21.25 | 19.08 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:41 | 193.88 | 253.64 | 16.96 | 42.45 | 37.63 | 12.03 | 49.98 | 17.08 | 21.42 | 30.62 | 27.15 | 9.75 | 19.51 | 49.52 | 32.56 | 51.73 | 25.36 | 21.15 | 19.47 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:41 | 194.19 | 254.26 | 16.96 | 42.55 | 37.63 | 12.03 | 49.98 | 17.08 | 21.42 | 30.62 | 27.13 | 9.78 | 19.51 | 49.52 | 32.56 | 51.73 | 25.26 | 21.15 | 19.67 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:41 | 194.39 | 253.72 | 16.96 | 42.45 | 37.63 | 12.03 | 49.98 | 17.18 | 21.42 | 30.72 | 27.18 | 9.82 | 19.51 | 49.53 | 32.56 | 51.73 | 25.17 | 21.15 | 19.27 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:41 | 194.33 | 254.33 | 16.96 | 42.45 | 37.63 | 12.03 | 49.98 | 17.08 | 21.52 | 30.72 | 27.31 | 9.86 | 19.51 | 49.53 | 32.56 | 51.73 | 25.17 | 21.15 | 19.18 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:41 | 194.35 | 254.77 | 16.87 | 42.45 | 37.63 | 12.03 | 49.98 | 17.08 | 21.52 | 30.62 | 27.23 | 9.89 | 19.52 | 49.53 | 32.56 | 51.73 | 25.26 | 21.15 | 18.78 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:41 | 194.11 | 254.91 | 16.87 | 42.45 | 37.63 | 12.03 | 49.98 | 17.08 | 21.52 | 30.62 | 27.31 | 9.94 | 19.51 | 49.52 | 32.57 | 51.73 | 25.26 | 21.15 | 18.78 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:41 | 194.04 | 254.9 | 16.87 | 42.45 | 37.53 | 12.03 | 49.98 | 17.08 | 21.52 | 30.62 | 27.01 | 9.99 | 19.51 | 49.52 | 32.57 | 51.73 | 25.36 | 21.15 | 18.78 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:41 | 193.67 | 254.9 | 16.87 | 42.45 | 37.53 | 12.13 | 49.98 | 17.08 | 21.42 | 30.52 | 27.14 | 10.03 | 19.52 | 49.53 | 32.56 | 51.73 | 25.36 | 21.15 | 19.47 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:41 | 193.51 | 254.42 | 16.87 | 42.45 | 37.53 | 12.13 | 49.98 | 17.18 | 21.42 | 30.62 | 27.15 | 10.07 | 19.52 | 49.53 | 32.56 | 51.73 | 25.26 | 21.15 | 18.68 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:41 | 194.18 | 254.32 | 16.87 | 42.45 | 37.53 | 12.13 | 49.88 | 17.18 | 21.42 | 30.62 | 27.1 | 10.08 | 19.52 | 49.53 | 32.57 | 51.73 | 25.36 | 21.15 | 18.78 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:41 | 194.22 | 253.9 | 16.87 | 42.45 | 37.53 | 12.23 | 49.88 | 17.18 | 21.52 | 30.62 | 27.14 | 10.07 | 19.52 | 49.53 | 32.57 | 51.73 | 25.36 | 21.25 | 19.27 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:41 | 194.16 | 253.47 | 16.77 | 42.55 | 37.53 | 12.23 | 49.88 | 17.18 | 21.52 | 30.62 | 27.26 | 10.01 | 19.52 | 49.53 | 32.57 | 51.7 | 25.56 | 21.25 | 19.08 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:41 | 194.52 | 253.8 | 16.67 | 42.55 | 37.53 | 12.23 | 49.88 | 17.18 | 21.42 | 30.52 | 27.28 | 9.85 | 19.51 | 49.53 | 32.57 | 51.73 | 25.66 | 21.25 | 19.08 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:41 | 194.58 | 253.97 | 16.67 | 42.55 | 37.53 | 12.23 | 49.88 | 17.18 | 21.42 | 30.52 | 27.04 | 9.71 | 19.51 | 49.5 | 32.58 | 51.7 | 25.76 | 21.25 | 19.08 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:41 | 194.62 | 253.86 | 16.67 | 42.65 | 37.53 | 12.23 | 49.88 | 17.28 | 21.42 | 30.62 | 26.95 | 9.57 | 19.51 | 49.5 | 32.57 | 51.7 | 25.86 | 21.25 | 18.98 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:41 | 195.23 | 253.73 | 16.67 | 42.65 | 37.43 | 12.23 | 49.88 | 17.28 | 21.32 | 30.72 | 27.05 | 9.41 | 19.51 | 49.51 | 32.56 | 51.7 | 25.86 | 21.25 | 18.98 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:41 | 195.3 | 253.87 | 16.67 | 42.65 | 37.43 | 12.23 | 49.88 | 17.18 | 21.42 | 30.62 | 26.93 | 9.24 | 19.51 | 49.52 | 32.57 | 51.69 | 25.76 | 21.25 | 18.88 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:41 | 195.3 | 253.64 | 16.67 | 42.65 | 37.43 | 12.32 | 49.88 | 17.18 | 21.32 | 30.62 | 27.09 | 9.11 | 19.51 | 49.52 | 32.57 | 51.56 | 25.56 | 21.25 | 18.48 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:41 | 195.32 | 253.19 | 16.67 | 42.65 | 37.33 | 12.32 | 49.88 | 17.28 | 21.42 | 30.52 | 27.24 | 8.96 | 19.52 | 49.52 | 32.56 | 51.76 | 25.56 | 21.25 | 18.58 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:41 | 195.26 | 253.07 | 16.67 | 42.65 | 37.43 | 12.32 | 49.78 | 17.18 | 21.32 | 30.52 | 27.13 | 8.83 | 19.51 | 49.53 | 32.58 | 51.77 | 25.56 | 21.25 | 18.38 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:41 | 195.01 | 253.49 | 16.67 | 42.65 | 37.43 | 12.32 | 49.78 | 17.18 | 21.32 | 30.52 | 26.97 | 8.7 | 19.5 | 49.53 | 32.58 | 51.77 | 25.56 | 21.25 | 19.27 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:41 | 195.19 | 254.14 | 16.77 | 42.65 | 37.43 | 12.32 | 49.78 | 17.28 | 21.32 | 30.62 | 26.96 | 8.54 | 19.51 | 49.57 | 32.56 | 51.76 | 25.46 | 21.25 | 19.27 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:41 | 195.55 | 254.47 | 16.77 | 42.65 | 37.43 | 12.32 | 49.78 | 17.28 | 21.22 | 30.62 | 26.82 | 8.41 | 19.53 | 49.58 | 32.55 | 51.76 | 25.46 | 21.25 | 18.88 | 29.88 | 0
2024-07-22 17:41 | 195.49 | 254.28 | 16.87 | 42.55 | 37.43 | 12.32 | 49.68 | 17.38 | 21.22 | 30.62 | 26.85 | 8.26 | 19.55 | 49.58 | 32.64 | 51.76 | 25.36 | 21.25 | 18.78 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:41 | 195.07 | 254.34 | 16.87 | 42.55 | 37.33 | 12.42 | 49.68 | 17.38 | 21.13 | 30.72 | 27.04 | 8.11 | 19.62 | 49.58 | 32.65 | 51.76 | 25.17 | 21.25 | 18.38 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:41 | 194.71 | 253.96 | 16.87 | 42.55 | 37.43 | 12.32 | 49.68 | 17.28 | 21.22 | 30.72 | 27.15 | 7.89 | 19.6 | 49.58 | 32.64 | 51.77 | 25.26 | 21.15 | 18.58 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:41 | 194.41 | 253.85 | 16.87 | 42.45 | 37.43 | 12.32 | 49.78 | 17.28 | 21.22 | 30.82 | 27.14 | 7.77 | 19.6 | 49.58 | 32.65 | 51.77 | 25.36 | 21.25 | 18.88 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:41 | 194.05 | 253.07 | 16.87 | 42.45 | 37.53 | 12.32 | 49.68 | 17.38 | 21.22 | 30.82 | 27.12 | 7.64 | 19.61 | 49.58 | 32.65 | 51.76 | 25.36 | 21.25 | 18.38 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:41 | 194.4 | 252.66 | 16.87 | 42.45 | 37.43 | 12.32 | 49.68 | 17.38 | 21.22 | 30.72 | 27.08 | 7.53 | 19.61 | 49.58 | 32.65 | 51.74 | 25.36 | 21.25 | 18.58 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:41 | 194.83 | 252.46 | 16.87 | 42.45 | 37.53 | 12.23 | 49.78 | 17.28 | 21.22 | 30.72 | 27.25 | 7.43 | 19.6 | 49.61 | 32.66 | 51.74 | 25.26 | 21.25 | 18.38 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:41 | 194.4 | 253.02 | 16.87 | 42.45 | 37.53 | 12.23 | 49.78 | 17.38 | 21.13 | 30.82 | 27.22 | 7.33 | 19.6 | 49.61 | 32.66 | 51.75 | 25.36 | 21.25 | 18.78 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:41 | 194.4 | 252.96 | 16.87 | 42.45 | 37.53 | 12.23 | 49.88 | 17.38 | 21.13 | 30.82 | 27.32 | 7.21 | 19.62 | 49.61 | 32.67 | 51.75 | 25.36 | 21.25 | 18.78 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:41 | 194.51 | 253.52 | 16.87 | 42.45 | 37.53 | 12.23 | 49.88 | 17.28 | 21.13 | 30.82 | 27.15 | 7.1 | 19.61 | 49.64 | 32.67 | 51.75 | 25.36 | 21.15 | 18.68 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:41 | 194.94 | 254 | 16.87 | 42.55 | 37.53 | 12.13 | 49.88 | 17.28 | 21.13 | 30.82 | 26.97 | 7.04 | 19.6 | 49.6 | 32.65 | 51.75 | 25.36 | 21.15 | 18.78 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:41 | 195.02 | 253.7 | 16.96 | 42.55 | 37.53 | 12.23 | 49.88 | 17.28 | 21.13 | 30.82 | 27.1 | 6.96 | 19.61 | 49.6 | 32.66 | 51.75 | 25.36 | 21.15 | 18.78 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:41 | 194.84 | 253.64 | 16.96 | 42.45 | 37.53 | 12.23 | 49.88 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 27.23 | 6.91 | 19.61 | 49.62 | 32.67 | 51.74 | 25.46 | 21.15 | 18.78 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:41 | 194.5 | 253.63 | 16.96 | 42.45 | 37.53 | 12.23 | 49.88 | 17.28 | 21.13 | 30.62 | 27.21 | 6.87 | 19.6 | 49.64 | 32.65 | 51.75 | 25.46 | 21.15 | 18.98 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:41 | 194.38 | 253.78 | 16.96 | 42.45 | 37.53 | 12.13 | 49.88 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 27.26 | 6.84 | 19.57 | 49.64 | 32.65 | 51.75 | 25.46 | 21.15 | 18.38 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:41 | 194.45 | 253.8 | 16.96 | 42.45 | 37.63 | 12.23 | 49.88 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 27.26 | 6.85 | 19.6 | 49.64 | 32.64 | 51.74 | 25.56 | 21.25 | 18.18 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:41 | 194.39 | 253.83 | 16.96 | 42.45 | 37.63 | 12.13 | 49.88 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 27.02 | 6.85 | 19.59 | 49.64 | 32.64 | 51.72 | 25.46 | 21.25 | 18.18 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:41 | 193.98 | 253.88 | 16.96 | 42.45 | 37.73 | 12.03 | 49.88 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 27.03 | 6.86 | 19.59 | 49.61 | 32.64 | 51.74 | 25.66 | 21.15 | 18.38 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:42 | 194.22 | 253.52 | 16.96 | 42.55 | 37.73 | 12.03 | 49.98 | 17.28 | 21.13 | 30.82 | 27.17 | 6.87 | 19.6 | 49.61 | 32.64 | 51.75 | 25.66 | 21.25 | 18.88 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:42 | 194.33 | 253.94 | 16.96 | 42.55 | 37.63 | 12.03 | 49.98 | 17.18 | 21.13 | 30.82 | 27.14 | 6.87 | 19.59 | 49.61 | 32.63 | 51.75 | 25.76 | 21.15 | 18.78 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:42 | 193.97 | 254.3 | 16.96 | 42.55 | 37.73 | 12.03 | 49.98 | 17.18 | 21.22 | 30.72 | 27.08 | 6.88 | 19.6 | 49.64 | 32.63 | 51.76 | 25.66 | 21.15 | 18.98 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:42 | 194.26 | 254.44 | 16.87 | 42.45 | 37.73 | 12.03 | 49.98 | 17.08 | 21.22 | 30.72 | 27.23 | 6.88 | 19.59 | 49.64 | 32.64 | 51.76 | 25.66 | 21.25 | 18.78 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:42 | 194.32 | 254.44 | 16.87 | 42.55 | 37.73 | 12.03 | 49.98 | 17.08 | 21.32 | 30.62 | 27.19 | 6.9 | 19.61 | 49.64 | 32.67 | 51.74 | 25.76 | 21.25 | 18.88 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:42 | 193.73 | 254.44 | 16.87 | 42.55 | 37.73 | 12.03 | 49.98 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 27.38 | 6.89 | 19.6 | 49.61 | 32.65 | 51.75 | 25.76 | 21.15 | 18.98 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:42 | 193.92 | 254.24 | 16.87 | 42.55 | 37.63 | 12.03 | 50.08 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 27.12 | 6.91 | 19.59 | 49.56 | 32.64 | 51.75 | 25.76 | 21.25 | 18.88 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:42 | 194.33 | 253.73 | 16.87 | 42.55 | 37.53 | 12.03 | 49.98 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 27.06 | 6.91 | 19.6 | 49.56 | 32.64 | 51.75 | 25.76 | 21.25 | 18.58 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:42 | 194.45 | 253.93 | 16.87 | 42.65 | 37.63 | 12.03 | 49.98 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 27.15 | 6.91 | 19.59 | 49.59 | 32.64 | 51.77 | 25.86 | 21.15 | 18.48 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:42 | 194.83 | 253.85 | 16.87 | 42.65 | 37.53 | 12.13 | 49.98 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 27.23 | 6.93 | 19.58 | 49.58 | 32.64 | 51.76 | 25.86 | 21.15 | 18.98 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:42 | 194.83 | 253.79 | 16.87 | 42.65 | 37.53 | 12.13 | 49.98 | 17.08 | 21.42 | 30.52 | 27.45 | 6.92 | 19.61 | 49.58 | 32.66 | 51.76 | 25.86 | 21.15 | 18.98 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:42 | 194.33 | 253.45 | 16.87 | 42.65 | 37.53 | 12.13 | 49.98 | 17.18 | 21.42 | 30.52 | 27.35 | 6.93 | 19.61 | 49.58 | 32.65 | 51.76 | 25.86 | 21.25 | 18.88 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:42 | 193.48 | 253.24 | 16.77 | 42.65 | 37.53 | 12.13 | 49.88 | 17.18 | 21.42 | 30.52 | 27.24 | 6.96 | 19.61 | 49.59 | 32.65 | 51.79 | 25.86 | 21.15 | 19.18 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:42 | 193.66 | 253.19 | 16.87 | 42.65 | 37.53 | 12.13 | 49.88 | 17.08 | 21.42 | 30.52 | 27.15 | 6.94 | 19.6 | 49.56 | 32.64 | 51.79 | 25.76 | 21.15 | 19.37 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:42 | 194.33 | 253.13 | 16.87 | 42.65 | 37.53 | 12.13 | 49.88 | 17.18 | 21.42 | 30.52 | 27.4 | 6.95 | 19.62 | 49.56 | 32.65 | 51.76 | 25.76 | 21.25 | 18.78 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:42 | 193.59 | 252.9 | 16.77 | 42.65 | 37.53 | 12.13 | 49.88 | 17.18 | 21.32 | 30.42 | 27.35 | 6.94 | 19.62 | 49.56 | 32.65 | 51.76 | 25.86 | 21.15 | 18.28 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:42 | 193.84 | 253.25 | 16.77 | 42.65 | 37.53 | 12.13 | 49.88 | 17.18 | 21.32 | 30.32 | 27.39 | 6.93 | 19.6 | 49.57 | 32.65 | 51.79 | 25.76 | 21.15 | 18.48 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:42 | 194.29 | 253.41 | 16.77 | 42.75 | 37.53 | 12.13 | 49.88 | 17.18 | 21.32 | 30.32 | 27.17 | 6.92 | 19.6 | 49.53 | 32.64 | 51.79 | 25.76 | 21.15 | 18.98 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:42 | 193.93 | 253.01 | 16.77 | 42.65 | 37.53 | 12.13 | 49.88 | 17.18 | 21.32 | 30.42 | 27.11 | 6.91 | 19.61 | 49.53 | 32.66 | 51.79 | 25.76 | 21.25 | 18.58 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:42 | 193.84 | 253.1 | 16.77 | 42.65 | 37.43 | 12.13 | 49.88 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 27.21 | 6.89 | 19.6 | 49.53 | 32.66 | 51.77 | 25.66 | 21.25 | 18.68 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:42 | 194.2 | 253.21 | 16.77 | 42.65 | 37.43 | 12.23 | 49.88 | 17.18 | 21.32 | 30.62 | 27.1 | 6.88 | 19.6 | 49.52 | 32.65 | 51.78 | 25.56 | 21.25 | 18.98 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:42 | 194.22 | 253.14 | 16.67 | 42.65 | 37.43 | 12.32 | 49.88 | 17.18 | 21.32 | 30.62 | 27.18 | 6.86 | 19.6 | 49.47 | 32.67 | 51.79 | 25.46 | 21.25 | 18.88 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:42 | 194.22 | 253.27 | 16.77 | 42.65 | 37.43 | 12.32 | 49.78 | 17.18 | 21.32 | 30.62 | 27.41 | 6.84 | 19.6 | 49.47 | 32.67 | 51.79 | 25.46 | 21.15 | 18.88 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:42 | 194.12 | 253.68 | 16.77 | 42.65 | 37.43 | 12.32 | 49.78 | 17.28 | 21.32 | 30.62 | 27.23 | 6.88 | 19.53 | 49.47 | 32.65 | 51.79 | 25.46 | 21.25 | 18.78 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:42 | 194.6 | 253.89 | 16.77 | 42.65 | 37.43 | 12.32 | 49.78 | 17.28 | 21.32 | 30.72 | 26.95 | 6.96 | 19.6 | 49.51 | 32.65 | 51.82 | 25.36 | 21.25 | 18.78 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:42 | 194.46 | 253.86 | 16.87 | 42.65 | 37.43 | 12.32 | 49.78 | 17.28 | 21.22 | 30.72 | 26.84 | 7.07 | 19.61 | 49.53 | 32.66 | 51.79 | 25.56 | 21.25 | 18.38 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:42 | 194.64 | 254.06 | 16.96 | 42.65 | 37.43 | 12.32 | 49.78 | 17.38 | 21.13 | 30.72 | 27.15 | 7.19 | 19.49 | 49.45 | 32.65 | 51.79 | 25.46 | 21.25 | 19.08 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:42 | 194.27 | 253.81 | 16.96 | 42.55 | 37.43 | 12.32 | 49.78 | 17.38 | 21.13 | 30.72 | 27.09 | 7.32 | 19.49 | 49.42 | 32.65 | 51.79 | 25.36 | 21.25 | 18.78 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:42 | 194.27 | 253.92 | 16.96 | 42.55 | 37.53 | 12.32 | 49.78 | 17.38 | 21.13 | 30.72 | 26.89 | 7.46 | 19.49 | 49.42 | 32.65 | 51.79 | 25.36 | 21.25 | 18.68 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:42 | 194.05 | 253.92 | 16.96 | 42.55 | 37.53 | 12.32 | 49.78 | 17.38 | 21.13 | 30.82 | 26.91 | 7.56 | 19.49 | 49.42 | 32.66 | 51.79 | 25.46 | 21.25 | 18.48 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:42 | 193.99 | 253.84 | 16.87 | 42.55 | 37.53 | 12.32 | 49.78 | 17.38 | 21.13 | 30.82 | 26.9 | 7.69 | 19.5 | 49.42 | 32.66 | 51.79 | 25.46 | 21.15 | 18.88 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:42 | 194.13 | 253.13 | 16.96 | 42.55 | 37.53 | 12.23 | 49.78 | 17.38 | 21.13 | 30.92 | 26.79 | 7.82 | 19.5 | 49.43 | 32.63 | 51.79 | 25.46 | 21.15 | 18.88 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:42 | 193.94 | 252.4 | 16.96 | 42.55 | 37.53 | 12.23 | 49.88 | 17.38 | 21.13 | 30.82 | 27.07 | 7.92 | 19.51 | 49.43 | 32.64 | 51.79 | 25.36 | 21.15 | 18.38 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:42 | 193.99 | 251.74 | 16.96 | 42.65 | 37.63 | 12.23 | 49.88 | 17.38 | 21.13 | 30.72 | 27.14 | 8.01 | 19.51 | 49.42 | 32.64 | 51.76 | 25.36 | 21.06 | 18.58 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:42 | 193.74 | 251.99 | 16.96 | 42.65 | 37.53 | 12.23 | 49.88 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 27.08 | 8.13 | 19.5 | 49.43 | 32.64 | 51.8 | 25.26 | 21.06 | 18.18 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:42 | 194.1 | 252.01 | 17.06 | 42.65 | 37.53 | 12.23 | 49.88 | 17.28 | 21.22 | 30.72 | 27.14 | 8.22 | 19.51 | 49.42 | 32.67 | 51.76 | 25.26 | 21.06 | 18.38 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:42 | 193.79 | 251.49 | 17.06 | 42.55 | 37.53 | 12.23 | 49.88 | 17.28 | 21.22 | 30.72 | 26.94 | 8.32 | 19.51 | 49.42 | 32.67 | 51.76 | 25.36 | 21.15 | 19.08 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:42 | 193.93 | 251.89 | 16.96 | 42.65 | 37.53 | 12.23 | 49.88 | 17.28 | 21.13 | 30.62 | 26.93 | 8.41 | 19.51 | 49.42 | 32.67 | 51.76 | 25.36 | 21.15 | 18.78 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:42 | 194.36 | 251.71 | 17.06 | 42.55 | 37.63 | 12.23 | 49.88 | 17.18 | 21.13 | 30.72 | 27 | 8.47 | 19.51 | 49.47 | 32.67 | 51.76 | 25.46 | 21.15 | 18.88 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:42 | 194.2 | 251.21 | 17.06 | 42.65 | 37.53 | 12.23 | 49.88 | 17.28 | 21.13 | 30.82 | 27 | 8.43 | 19.51 | 49.48 | 32.66 | 51.76 | 25.36 | 21.06 | 18.88 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:42 | 194.33 | 252.22 | 16.96 | 42.65 | 37.63 | 12.23 | 49.88 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 27.01 | 8.46 | 19.49 | 49.48 | 32.65 | 51.79 | 25.46 | 21.06 | 18.88 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:42 | 193.94 | 252.07 | 16.96 | 42.55 | 37.63 | 12.23 | 49.88 | 17.28 | 21.13 | 30.72 | 26.9 | 8.47 | 19.48 | 49.47 | 32.66 | 51.76 | 25.46 | 21.15 | 18.98 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:42 | 193.82 | 252.83 | 17.06 | 42.55 | 37.63 | 12.13 | 49.88 | 17.28 | 21.22 | 30.62 | 26.92 | 8.48 | 19.49 | 49.47 | 32.66 | 51.7 | 25.46 | 21.15 | 18.98 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:42 | 194.12 | 252.32 | 17.06 | 42.55 | 37.73 | 12.03 | 49.88 | 17.28 | 21.22 | 30.62 | 26.96 | 8.45 | 19.49 | 49.47 | 32.65 | 51.72 | 25.46 | 21.15 | 18.98 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:42 | 194.06 | 252.2 | 17.06 | 42.65 | 37.73 | 12.03 | 49.98 | 17.28 | 21.22 | 30.62 | 26.65 | 8.39 | 19.49 | 49.47 | 32.66 | 51.72 | 25.36 | 21.15 | 18.78 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:42 | 194.83 | 252.82 | 17.06 | 42.55 | 37.73 | 12.03 | 49.98 | 17.18 | 21.22 | 30.62 | 26.77 | 8.3 | 19.51 | 49.47 | 32.64 | 51.72 | 25.26 | 21.15 | 18.48 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:42 | 195.07 | 252.81 | 17.06 | 42.55 | 37.73 | 11.93 | 49.98 | 17.18 | 21.13 | 30.62 | 27.02 | 8.18 | 19.51 | 49.47 | 32.62 | 51.72 | 25.17 | 21.15 | 19.08 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:42 | 194.84 | 252.95 | 16.96 | 42.55 | 37.73 | 12.03 | 49.98 | 17.08 | 21.32 | 30.62 | 26.89 | 8.05 | 19.51 | 49.47 | 32.55 | 51.72 | 25.17 | 21.15 | 19.27 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:42 | 195.14 | 252.61 | 16.96 | 42.55 | 37.73 | 12.03 | 49.98 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 26.98 | 7.92 | 19.49 | 49.51 | 32.55 | 51.72 | 25.07 | 21.06 | 19.08 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:42 | 195.51 | 252.34 | 16.96 | 42.55 | 37.73 | 12.03 | 49.98 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 26.96 | 7.74 | 19.5 | 49.51 | 32.56 | 51.72 | 25.07 | 21.06 | 18.78 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:42 | 195.57 | 252.2 | 16.96 | 42.55 | 37.73 | 11.93 | 49.98 | 17.08 | 21.32 | 30.42 | 27.08 | 7.6 | 19.5 | 49.5 | 32.56 | 51.75 | 25.17 | 21.06 | 18.78 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:42 | 195.37 | 252.74 | 16.96 | 42.55 | 37.63 | 11.93 | 49.98 | 17.18 | 21.32 | 30.42 | 27.03 | 7.45 | 19.5 | 49.52 | 32.55 | 51.72 | 25.26 | 21.06 | 18.58 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:42 | 195.31 | 253.02 | 16.96 | 42.55 | 37.63 | 12.13 | 49.98 | 17.18 | 21.32 | 30.42 | 27.07 | 7.31 | 19.5 | 49.53 | 32.55 | 51.72 | 25.36 | 21.06 | 18.58 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:42 | 195.33 | 252.85 | 16.96 | 42.55 | 37.63 | 12.13 | 49.98 | 17.18 | 21.32 | 30.52 | 27.22 | 7.19 | 19.52 | 49.52 | 32.55 | 51.72 | 25.36 | 21.06 | 18.98 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:42 | 195.57 | 253.1 | 16.96 | 42.55 | 37.53 | 12.13 | 49.88 | 17.08 | 21.32 | 30.52 | 26.97 | 7.09 | 19.51 | 49.52 | 32.55 | 51.72 | 25.36 | 21.15 | 18.28 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:42 | 194.46 | 252.83 | 16.96 | 42.55 | 37.63 | 12.13 | 49.88 | 17.18 | 21.32 | 30.52 | 27 | 6.98 | 19.5 | 49.53 | 32.54 | 51.75 | 25.36 | 21.15 | 18.28 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:42 | 193.48 | 252.64 | 16.96 | 42.55 | 37.63 | 12.13 | 49.98 | 17.28 | 21.32 | 30.52 | 27 | 6.89 | 19.51 | 49.53 | 32.55 | 51.75 | 25.36 | 21.15 | 18.58 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:42 | 193.85 | 252.92 | 16.87 | 42.65 | 37.63 | 12.13 | 49.98 | 17.28 | 21.32 | 30.62 | 26.98 | 6.85 | 19.51 | 49.59 | 32.56 | 51.75 | 25.46 | 21.15 | 18.58 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:42 | 194.27 | 252.83 | 16.87 | 42.65 | 37.63 | 12.13 | 49.98 | 17.28 | 21.22 | 30.62 | 27.07 | 6.85 | 19.5 | 49.59 | 32.56 | 51.76 | 25.56 | 21.15 | 19.08 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:42 | 194.46 | 252.98 | 16.87 | 42.75 | 37.63 | 12.13 | 49.98 | 17.28 | 21.22 | 30.62 | 27.09 | 6.88 | 19.58 | 49.58 | 32.54 | 51.76 | 25.56 | 21.15 | 18.88 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:42 | 194.7 | 252.88 | 16.87 | 42.75 | 37.53 | 12.13 | 49.88 | 17.28 | 21.22 | 30.62 | 27.05 | 6.9 | 19.59 | 49.58 | 32.55 | 51.76 | 25.66 | 21.15 | 18.88 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:43 | 194.05 | 252.56 | 16.77 | 42.75 | 37.53 | 12.13 | 49.88 | 17.28 | 21.22 | 30.62 | 26.97 | 6.93 | 19.59 | 49.58 | 32.55 | 51.76 | 25.66 | 21.15 | 18.88 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:43 | 193.93 | 253.1 | 16.77 | 42.75 | 37.43 | 12.23 | 49.88 | 17.28 | 21.22 | 30.62 | 27.22 | 6.94 | 19.59 | 49.58 | 32.55 | 51.76 | 25.76 | 21.15 | 18.98 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:43 | 193.92 | 252.53 | 16.87 | 42.75 | 37.43 | 12.23 | 49.88 | 17.28 | 21.32 | 30.62 | 27.44 | 6.97 | 19.59 | 49.58 | 32.55 | 51.76 | 25.66 | 21.15 | 18.98 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:43 | 194.4 | 252 | 16.87 | 42.75 | 37.53 | 12.23 | 49.88 | 17.28 | 21.32 | 30.62 | 27.16 | 6.98 | 19.58 | 49.58 | 32.57 | 51.76 | 25.66 | 21.15 | 18.98 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:43 | 194.46 | 251.31 | 16.87 | 42.75 | 37.43 | 12.23 | 49.88 | 17.38 | 21.32 | 30.52 | 27.43 | 7.01 | 19.59 | 49.58 | 32.56 | 51.79 | 25.66 | 21.25 | 18.58 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:43 | 194.4 | 251.2 | 16.87 | 42.75 | 37.43 | 12.23 | 49.88 | 17.28 | 21.22 | 30.52 | 27.44 | 7.03 | 19.6 | 49.58 | 32.57 | 51.79 | 25.66 | 21.25 | 19.18 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:43 | 194.36 | 251.61 | 16.87 | 42.75 | 37.43 | 12.23 | 49.88 | 17.28 | 21.22 | 30.52 | 27.33 | 7.07 | 19.59 | 49.58 | 32.56 | 51.76 | 25.46 | 21.15 | 19.18 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:43 | 194.48 | 251.74 | 16.87 | 42.75 | 37.43 | 12.32 | 49.88 | 17.38 | 21.32 | 30.52 | 27.19 | 7.12 | 19.58 | 49.59 | 32.57 | 51.79 | 25.46 | 21.25 | 18.48 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:43 | 194.11 | 251.84 | 16.96 | 42.75 | 37.43 | 12.32 | 49.78 | 17.38 | 21.22 | 30.52 | 27.36 | 7.13 | 19.58 | 49.57 | 32.56 | 51.76 | 25.26 | 21.15 | 18.58 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:43 | 193.62 | 252.18 | 16.96 | 42.65 | 37.43 | 12.32 | 49.78 | 17.38 | 21.13 | 30.52 | 27.17 | 7.16 | 19.58 | 49.57 | 32.56 | 51.76 | 25.17 | 21.15 | 18.38 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:43 | 193.8 | 252.05 | 17.06 | 42.65 | 37.43 | 12.32 | 49.78 | 17.48 | 21.13 | 30.62 | 27.22 | 7.19 | 19.57 | 49.58 | 32.56 | 51.79 | 25.07 | 21.15 | 18.28 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:43 | 193.5 | 252.19 | 17.06 | 42.55 | 37.53 | 12.32 | 49.78 | 17.48 | 21.13 | 30.62 | 27.2 | 7.2 | 19.54 | 49.59 | 32.56 | 51.79 | 25.07 | 21.15 | 18.18 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:43 | 193.73 | 252.5 | 17.06 | 42.55 | 37.53 | 12.32 | 49.78 | 17.48 | 21.13 | 30.72 | 27.2 | 7.22 | 19.56 | 49.58 | 32.55 | 51.79 | 25.17 | 21.15 | 18.88 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:43 | 194.16 | 252.25 | 17.06 | 42.55 | 37.53 | 12.23 | 49.78 | 17.48 | 21.03 | 30.72 | 27.18 | 7.25 | 19.59 | 49.58 | 32.56 | 51.79 | 25.17 | 21.15 | 19.18 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:43 | 194.75 | 251.96 | 17.06 | 42.55 | 37.53 | 12.13 | 49.78 | 17.38 | 21.03 | 30.82 | 27.34 | 7.26 | 19.58 | 49.58 | 32.56 | 51.79 | 25.17 | 21.15 | 19.18 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:43 | 194.26 | 251.67 | 17.06 | 42.55 | 37.63 | 12.13 | 49.88 | 17.48 | 21.03 | 30.82 | 26.95 | 7.28 | 19.6 | 49.58 | 32.57 | 51.79 | 25.17 | 21.15 | 19.08 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:43 | 193.7 | 251.64 | 17.06 | 42.55 | 37.53 | 12.13 | 49.88 | 17.48 | 21.13 | 30.82 | 27.21 | 7.3 | 19.61 | 49.58 | 32.57 | 51.79 | 25.26 | 21.15 | 18.58 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:43 | 193.94 | 251.82 | 17.06 | 42.55 | 37.53 | 12.23 | 49.88 | 17.38 | 21.13 | 30.82 | 27.08 | 7.31 | 19.6 | 49.58 | 32.56 | 51.79 | 25.36 | 21.15 | 18.88 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:43 | 193.78 | 251.87 | 17.16 | 42.55 | 37.53 | 12.23 | 49.88 | 17.38 | 21.22 | 30.82 | 27.15 | 7.34 | 19.59 | 49.58 | 32.55 | 51.76 | 25.36 | 21.15 | 18.68 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:43 | 193.23 | 252.11 | 17.16 | 42.55 | 37.53 | 12.23 | 49.88 | 17.38 | 21.22 | 30.72 | 27.02 | 7.36 | 19.58 | 49.58 | 32.56 | 51.79 | 25.46 | 21.15 | 18.78 | 26.99 | 0
2024-07-22 17:43 | 193.79 | 252.2 | 17.16 | 42.55 | 37.63 | 12.13 | 49.98 | 17.38 | 21.22 | 30.52 | 27.32 | 7.37 | 19.56 | 49.59 | 32.56 | 51.76 | 25.66 | 21.15 | 18.58 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:43 | 193.43 | 251.65 | 17.16 | 42.55 | 37.63 | 12.23 | 49.88 | 17.38 | 21.22 | 30.42 | 27.16 | 7.39 | 19.57 | 49.59 | 32.57 | 51.79 | 25.56 | 21.15 | 18.88 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:43 | 193.13 | 251.17 | 17.16 | 42.55 | 37.53 | 12.23 | 49.98 | 17.38 | 21.22 | 30.42 | 27.24 | 7.41 | 19.58 | 49.58 | 32.58 | 51.79 | 25.66 | 21.15 | 18.78 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:43 | 193.01 | 250.91 | 17.16 | 42.55 | 37.73 | 12.13 | 49.88 | 17.38 | 21.22 | 30.42 | 27.05 | 7.41 | 19.58 | 49.58 | 32.58 | 51.79 | 25.56 | 21.15 | 18.08 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:43 | 193.17 | 251.16 | 17.16 | 42.55 | 37.73 | 12.03 | 49.88 | 17.38 | 21.22 | 30.52 | 27.03 | 7.44 | 19.59 | 49.58 | 32.58 | 51.79 | 25.56 | 21.15 | 17.98 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:43 | 193.66 | 251.22 | 17.16 | 42.55 | 37.73 | 12.03 | 49.98 | 17.38 | 21.13 | 30.52 | 27.15 | 7.43 | 19.58 | 49.58 | 32.58 | 51.79 | 25.66 | 21.15 | 18.48 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:43 | 193.69 | 250.64 | 16.96 | 42.55 | 37.73 | 12.13 | 49.88 | 17.28 | 21.13 | 30.52 | 27.21 | 7.46 | 19.57 | 49.58 | 32.58 | 51.76 | 25.66 | 21.06 | 15.8 | 25.5 | 0
2024-07-22 17:43 | 193.39 | 250.71 | 17.06 | 42.55 | 37.73 | 12.03 | 50.08 | 17.18 | 21.22 | 30.62 | 27.01 | 7.48 | 19.59 | 49.58 | 32.58 | 51.76 | 25.56 | 21.15 | 18.28 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:43 | 193.44 | 251.01 | 17.06 | 42.55 | 37.73 | 12.03 | 50.08 | 17.28 | 21.22 | 30.62 | 27.06 | 7.47 | 19.59 | 49.58 | 32.58 | 51.76 | 25.66 | 21.15 | 18.38 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:43 | 193.32 | 251.37 | 17.06 | 42.55 | 37.73 | 12.03 | 50.08 | 17.18 | 21.22 | 30.62 | 27.15 | 7.49 | 19.59 | 49.57 | 32.57 | 51.79 | 25.66 | 21.15 | 18.78 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:43 | 193.25 | 251.48 | 17.06 | 42.65 | 37.73 | 12.03 | 50.08 | 17.18 | 21.22 | 30.52 | 27.18 | 7.5 | 19.61 | 49.58 | 32.57 | 51.76 | 25.66 | 21.15 | 18.68 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:43 | 193.01 | 251.31 | 17.06 | 42.55 | 37.73 | 12.03 | 49.98 | 17.28 | 21.32 | 30.52 | 27.15 | 7.5 | 19.61 | 49.58 | 32.56 | 51.76 | 25.66 | 21.15 | 18.88 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:43 | 193.47 | 251.82 | 17.06 | 42.65 | 37.73 | 12.03 | 50.08 | 17.28 | 21.32 | 30.42 | 27.19 | 7.52 | 19.59 | 49.58 | 32.56 | 51.73 | 25.66 | 21.15 | 19.08 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:43 | 193.78 | 252.49 | 17.06 | 42.65 | 37.73 | 12.03 | 50.08 | 17.28 | 21.42 | 30.32 | 27.08 | 7.52 | 19.57 | 49.58 | 32.56 | 51.72 | 25.56 | 21.15 | 19.08 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:43 | 193.85 | 252.38 | 17.06 | 42.65 | 37.73 | 11.93 | 50.08 | 17.28 | 21.42 | 30.32 | 27.19 | 7.55 | 19.58 | 49.59 | 32.57 | 51.75 | 25.56 | 21.15 | 18.78 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:43 | 193.66 | 252.13 | 17.06 | 42.65 | 37.63 | 12.03 | 50.08 | 17.28 | 21.32 | 30.32 | 27.08 | 7.57 | 19.59 | 49.58 | 32.57 | 51.75 | 25.56 | 21.15 | 18.58 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:43 | 193.56 | 252.36 | 17.06 | 42.65 | 37.63 | 12.13 | 50.08 | 17.28 | 21.32 | 30.32 | 27.22 | 7.56 | 19.59 | 49.58 | 32.58 | 51.82 | 25.56 | 21.15 | 19.08 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:43 | 194.23 | 252.23 | 17.06 | 42.65 | 37.63 | 12.13 | 49.98 | 17.28 | 21.32 | 30.42 | 27.13 | 7.58 | 19.59 | 49.52 | 32.58 | 51.8 | 25.56 | 21.15 | 19.27 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:43 | 194.53 | 251.67 | 17.06 | 42.65 | 37.43 | 12.03 | 49.98 | 17.28 | 21.32 | 30.42 | 27.11 | 7.59 | 19.59 | 49.52 | 32.59 | 51.8 | 25.66 | 21.15 | 18.78 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:43 | 194.84 | 251.44 | 16.96 | 42.65 | 37.43 | 12.23 | 49.98 | 17.28 | 21.42 | 30.42 | 26.98 | 7.59 | 19.6 | 49.52 | 32.62 | 51.8 | 25.56 | 21.25 | 18.68 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:43 | 194.23 | 251.64 | 16.96 | 42.65 | 37.63 | 12.13 | 49.98 | 17.38 | 21.42 | 30.52 | 27.13 | 7.59 | 19.49 | 49.52 | 32.67 | 51.79 | 25.56 | 21.15 | 18.58 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:43 | 194.11 | 251.78 | 16.96 | 42.75 | 37.63 | 12.13 | 49.98 | 17.38 | 21.42 | 30.62 | 27.06 | 7.61 | 19.48 | 49.52 | 32.7 | 51.79 | 25.56 | 21.15 | 18.48 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:43 | 194.29 | 252.08 | 16.96 | 42.75 | 37.63 | 12.13 | 49.98 | 17.38 | 21.32 | 30.72 | 26.99 | 7.6 | 19.48 | 49.52 | 32.68 | 51.79 | 25.56 | 21.15 | 18.18 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:43 | 194.23 | 252.26 | 16.96 | 42.75 | 37.63 | 12.13 | 49.98 | 17.38 | 21.32 | 30.62 | 27.14 | 7.61 | 19.48 | 49.52 | 32.67 | 51.8 | 25.66 | 21.15 | 18.78 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:43 | 193.48 | 252.62 | 16.96 | 42.75 | 37.53 | 12.13 | 49.98 | 17.38 | 21.32 | 30.62 | 27 | 7.63 | 19.48 | 49.52 | 32.67 | 51.76 | 25.76 | 21.15 | 19.08 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:43 | 193.91 | 252.43 | 16.96 | 42.75 | 37.43 | 12.23 | 49.98 | 17.38 | 21.22 | 30.52 | 27.15 | 7.62 | 19.48 | 49.53 | 32.68 | 51.76 | 25.66 | 21.15 | 18.78 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:43 | 194.6 | 251.63 | 16.87 | 42.75 | 37.43 | 12.23 | 49.88 | 17.38 | 21.32 | 30.52 | 26.98 | 7.63 | 19.48 | 49.52 | 32.69 | 51.76 | 25.66 | 21.15 | 18.68 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:43 | 194.96 | 251.11 | 16.77 | 42.75 | 37.43 | 12.23 | 49.78 | 17.38 | 21.32 | 30.52 | 27.12 | 7.64 | 19.48 | 49.52 | 32.67 | 51.76 | 25.66 | 21.15 | 18.38 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:43 | 194.48 | 251.18 | 16.96 | 42.75 | 37.43 | 12.32 | 49.88 | 17.28 | 21.32 | 30.52 | 27.17 | 7.62 | 19.47 | 49.54 | 32.68 | 51.76 | 25.66 | 21.15 | 18.18 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:43 | 195.03 | 250.5 | 16.96 | 42.75 | 37.43 | 12.32 | 49.88 | 17.48 | 21.22 | 30.52 | 27.21 | 7.62 | 19.48 | 49.52 | 32.68 | 51.76 | 25.66 | 21.25 | 18.48 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:43 | 194.83 | 249.86 | 16.96 | 42.75 | 37.43 | 12.32 | 49.78 | 17.48 | 21.13 | 30.52 | 27.19 | 7.61 | 19.49 | 49.52 | 32.66 | 51.76 | 25.66 | 21.15 | 18.68 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:43 | 194.83 | 249.72 | 16.96 | 42.65 | 37.43 | 12.32 | 49.78 | 17.58 | 21.13 | 30.62 | 27.15 | 7.6 | 19.49 | 49.52 | 32.66 | 51.76 | 25.76 | 21.25 | 18.58 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:43 | 194.54 | 249.87 | 17.06 | 42.65 | 37.43 | 12.32 | 49.78 | 17.48 | 21.13 | 30.72 | 27.15 | 7.6 | 19.49 | 49.52 | 32.66 | 51.76 | 25.66 | 21.15 | 18.58 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:43 | 193.93 | 249.52 | 17.06 | 42.65 | 37.53 | 12.32 | 49.78 | 17.58 | 21.03 | 30.72 | 27.04 | 7.59 | 19.49 | 49.52 | 32.66 | 51.76 | 25.66 | 21.15 | 18.18 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:43 | 193.45 | 249.79 | 17.06 | 42.65 | 37.53 | 12.32 | 49.78 | 17.48 | 21.03 | 30.72 | 27.34 | 7.57 | 19.49 | 49.53 | 32.66 | 51.76 | 25.66 | 21.15 | 17.98 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:43 | 193.39 | 249.99 | 17.06 | 42.65 | 37.53 | 12.23 | 49.78 | 17.48 | 21.03 | 30.82 | 27.03 | 7.57 | 19.49 | 49.52 | 32.64 | 51.76 | 25.66 | 21.25 | 17.98 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:43 | 193.87 | 250.67 | 17.06 | 42.65 | 37.63 | 12.23 | 49.88 | 17.48 | 20.93 | 30.82 | 27.16 | 7.54 | 19.5 | 49.52 | 32.64 | 51.77 | 25.66 | 21.25 | 18.18 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:43 | 193.75 | 250.61 | 17.06 | 42.65 | 37.53 | 12.32 | 49.78 | 17.58 | 21.03 | 30.82 | 27.21 | 7.53 | 19.5 | 49.52 | 32.65 | 51.77 | 25.76 | 21.25 | 18.58 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:43 | 193.31 | 250.91 | 17.06 | 42.65 | 37.53 | 12.23 | 49.78 | 17.48 | 20.93 | 30.82 | 27.08 | 7.53 | 19.5 | 49.52 | 32.65 | 51.79 | 25.66 | 21.15 | 18.48 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.37 | 251.3 | 16.96 | 42.65 | 37.53 | 12.23 | 49.88 | 17.48 | 20.93 | 30.82 | 27.07 | 7.5 | 19.49 | 49.53 | 32.68 | 51.79 | 25.76 | 21.15 | 18.48 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.91 | 251.23 | 17.06 | 42.65 | 37.63 | 12.23 | 49.88 | 17.58 | 20.93 | 30.92 | 27.18 | 7.5 | 19.5 | 49.53 | 32.67 | 51.79 | 25.76 | 21.25 | 18.88 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:44 | 194.03 | 251.21 | 17.06 | 42.65 | 37.63 | 12.23 | 49.88 | 17.48 | 20.93 | 30.92 | 27.04 | 7.49 | 19.49 | 49.56 | 32.63 | 51.79 | 25.76 | 21.25 | 18.78 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.6 | 250.93 | 17.16 | 42.65 | 37.63 | 12.23 | 49.88 | 17.48 | 21.03 | 30.92 | 27.03 | 7.48 | 19.49 | 49.52 | 32.64 | 51.79 | 25.76 | 21.25 | 18.98 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.54 | 251.06 | 17.16 | 42.55 | 37.63 | 12.23 | 49.88 | 17.38 | 21.13 | 30.92 | 27.11 | 7.48 | 19.5 | 49.52 | 32.67 | 51.82 | 25.76 | 21.25 | 18.38 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.53 | 251 | 17.16 | 42.55 | 37.63 | 12.23 | 49.98 | 17.48 | 21.13 | 30.82 | 27.19 | 7.47 | 19.5 | 49.52 | 32.66 | 51.82 | 25.76 | 21.25 | 18.88 | 26.5 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.65 | 250.62 | 17.16 | 42.55 | 37.73 | 12.23 | 49.98 | 17.48 | 21.13 | 30.72 | 27.12 | 7.45 | 19.5 | 49.55 | 32.67 | 51.85 | 25.96 | 21.25 | 18.58 | 27.09 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.43 | 250.18 | 17.16 | 42.55 | 37.73 | 12.13 | 49.98 | 17.38 | 21.13 | 30.62 | 27.17 | 7.45 | 19.5 | 49.55 | 32.66 | 51.82 | 25.86 | 21.25 | 18.68 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.43 | 250.58 | 17.16 | 42.55 | 37.73 | 12.13 | 49.98 | 17.38 | 21.13 | 30.52 | 27.13 | 7.43 | 19.5 | 49.58 | 32.68 | 51.85 | 25.76 | 21.25 | 18.28 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.75 | 250.69 | 17.16 | 42.55 | 37.73 | 12.03 | 49.98 | 17.38 | 21.13 | 30.52 | 27.28 | 7.42 | 19.48 | 49.58 | 32.66 | 51.85 | 25.76 | 21.25 | 18.68 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.81 | 250.82 | 17.26 | 42.55 | 37.73 | 12.03 | 49.98 | 17.38 | 21.13 | 30.52 | 27.18 | 7.42 | 19.49 | 49.55 | 32.68 | 51.85 | 25.76 | 21.25 | 18.68 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:44 | 194.09 | 251.23 | 17.26 | 42.55 | 37.73 | 12.03 | 50.08 | 17.38 | 21.13 | 30.52 | 27.1 | 7.41 | 19.51 | 49.58 | 32.66 | 51.87 | 25.66 | 21.15 | 18.78 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:44 | 194.03 | 251.49 | 17.16 | 42.45 | 37.73 | 12.03 | 50.08 | 17.38 | 21.13 | 30.42 | 27.25 | 7.4 | 19.51 | 49.58 | 32.66 | 51.88 | 25.66 | 21.15 | 19.18 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:44 | 194.12 | 251.87 | 17.16 | 42.45 | 37.73 | 12.03 | 50.08 | 17.28 | 21.22 | 30.42 | 27.03 | 7.39 | 19.52 | 49.58 | 32.65 | 51.9 | 25.56 | 21.15 | 18.78 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.57 | 251.58 | 17.16 | 42.45 | 37.73 | 12.03 | 50.08 | 17.28 | 21.32 | 30.52 | 27.12 | 7.39 | 19.51 | 49.64 | 32.68 | 51.9 | 25.56 | 21.25 | 18.78 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.99 | 251.54 | 17.16 | 42.55 | 37.83 | 12.03 | 50.08 | 17.28 | 21.32 | 30.52 | 27.16 | 7.38 | 19.52 | 49.61 | 32.67 | 51.9 | 25.66 | 21.15 | 18.38 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.5 | 250.83 | 16.96 | 42.55 | 37.73 | 12.03 | 50.08 | 17.28 | 21.32 | 30.52 | 27.06 | 7.38 | 19.5 | 49.59 | 32.69 | 51.9 | 25.56 | 21.15 | 18.78 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.76 | 251.32 | 17.16 | 42.55 | 37.63 | 12.03 | 50.08 | 17.28 | 21.32 | 30.62 | 27.08 | 7.36 | 19.61 | 49.58 | 32.68 | 51.93 | 25.56 | 21.15 | 19.08 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.33 | 251.07 | 17.16 | 42.55 | 37.73 | 12.03 | 50.08 | 17.28 | 21.32 | 30.52 | 26.92 | 7.36 | 19.61 | 49.58 | 32.68 | 51.89 | 25.56 | 21.15 | 19.08 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.44 | 250.77 | 17.16 | 42.55 | 37.63 | 12.13 | 50.08 | 17.28 | 21.42 | 30.52 | 27.07 | 7.36 | 19.59 | 49.58 | 32.68 | 51.88 | 25.56 | 21.15 | 19.18 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.38 | 250.63 | 17.16 | 42.55 | 37.63 | 12.13 | 49.98 | 17.28 | 21.42 | 30.42 | 27.16 | 7.35 | 19.59 | 49.58 | 32.66 | 51.89 | 25.46 | 21.15 | 19.18 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.32 | 250.53 | 17.16 | 42.55 | 37.63 | 12.13 | 49.98 | 17.28 | 21.52 | 30.42 | 27.07 | 7.34 | 19.59 | 49.58 | 32.65 | 51.9 | 25.46 | 21.15 | 18.98 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:44 | 192.77 | 250.01 | 17.06 | 42.55 | 37.63 | 12.13 | 49.98 | 17.38 | 21.52 | 30.42 | 27.05 | 7.35 | 19.58 | 49.58 | 32.63 | 51.9 | 25.56 | 21.25 | 18.98 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:44 | 192.58 | 250.29 | 17.06 | 42.55 | 37.63 | 12.13 | 49.98 | 17.38 | 21.52 | 30.42 | 27.08 | 7.33 | 19.49 | 49.6 | 32.64 | 51.9 | 25.56 | 21.25 | 18.78 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.13 | 251.13 | 17.16 | 42.55 | 37.63 | 12.13 | 49.98 | 17.38 | 21.52 | 30.52 | 27.2 | 7.33 | 19.58 | 49.58 | 32.65 | 51.9 | 25.46 | 21.15 | 19.37 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:44 | 194.08 | 251.54 | 17.06 | 42.55 | 37.63 | 12.13 | 49.98 | 17.38 | 21.52 | 30.52 | 27.11 | 7.34 | 19.58 | 49.58 | 32.68 | 51.87 | 25.46 | 21.15 | 19.27 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.96 | 251.41 | 17.06 | 42.45 | 37.63 | 12.13 | 49.98 | 17.38 | 21.32 | 30.52 | 27.26 | 7.31 | 19.57 | 49.59 | 32.68 | 51.9 | 25.46 | 21.15 | 18.88 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.31 | 250.98 | 16.96 | 42.55 | 37.63 | 12.13 | 49.98 | 17.38 | 21.32 | 30.52 | 27.15 | 7.32 | 19.57 | 49.59 | 32.68 | 51.9 | 25.36 | 21.25 | 18.98 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.98 | 250.52 | 16.96 | 42.55 | 37.53 | 12.13 | 49.98 | 17.48 | 21.32 | 30.52 | 27.07 | 7.3 | 19.58 | 49.57 | 32.68 | 51.87 | 25.36 | 21.25 | 18.78 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:44 | 194.2 | 250.61 | 16.96 | 42.55 | 37.53 | 12.13 | 49.98 | 17.38 | 21.32 | 30.62 | 27.17 | 7.3 | 19.58 | 49.59 | 32.68 | 51.87 | 25.36 | 21.25 | 18.88 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:44 | 194.39 | 250.2 | 16.96 | 42.55 | 37.53 | 12.23 | 49.98 | 17.48 | 21.32 | 30.62 | 27.11 | 7.29 | 19.56 | 49.58 | 32.68 | 51.87 | 25.36 | 21.15 | 18.48 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:44 | 194.48 | 250 | 16.96 | 42.55 | 37.53 | 12.32 | 49.98 | 17.48 | 21.32 | 30.62 | 27.31 | 7.29 | 19.61 | 49.56 | 32.69 | 51.87 | 25.36 | 21.15 | 18.68 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:44 | 194.3 | 250.03 | 16.96 | 42.55 | 37.43 | 12.32 | 49.88 | 17.38 | 21.32 | 30.72 | 27.11 | 7.29 | 19.61 | 49.56 | 32.69 | 51.87 | 25.36 | 21.15 | 18.78 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:44 | 194.17 | 249.42 | 16.96 | 42.55 | 37.43 | 12.32 | 49.88 | 17.48 | 21.32 | 30.72 | 27.25 | 7.29 | 19.6 | 49.58 | 32.67 | 51.87 | 25.36 | 21.15 | 19.08 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.99 | 249.17 | 16.96 | 42.55 | 37.43 | 12.32 | 49.88 | 17.48 | 21.32 | 30.72 | 27.27 | 7.27 | 19.6 | 49.56 | 32.65 | 51.87 | 25.36 | 21.25 | 19.18 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.73 | 249.25 | 17.16 | 42.65 | 37.43 | 12.32 | 49.88 | 17.58 | 21.22 | 30.72 | 27 | 7.28 | 19.62 | 49.58 | 32.65 | 51.85 | 25.46 | 21.25 | 18.98 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.43 | 248.66 | 17.16 | 42.55 | 37.43 | 12.32 | 49.88 | 17.58 | 21.13 | 30.72 | 27.05 | 7.27 | 19.6 | 49.56 | 32.65 | 51.85 | 25.46 | 21.15 | 19.08 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.48 | 248.45 | 17.16 | 42.55 | 37.43 | 12.32 | 49.88 | 17.58 | 21.03 | 30.82 | 27.08 | 7.26 | 19.58 | 49.56 | 32.65 | 51.85 | 25.36 | 21.25 | 18.58 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.6 | 247.92 | 17.06 | 42.55 | 37.53 | 12.42 | 49.88 | 17.58 | 21.03 | 30.82 | 27.19 | 7.27 | 19.58 | 49.58 | 32.66 | 51.85 | 25.36 | 21.15 | 18.78 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.32 | 248.16 | 17.16 | 42.55 | 37.63 | 12.42 | 49.88 | 17.58 | 21.13 | 30.82 | 27.21 | 7.26 | 19.58 | 49.58 | 32.68 | 51.85 | 25.36 | 21.15 | 18.48 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.32 | 248.67 | 17.16 | 42.55 | 37.63 | 12.32 | 49.88 | 17.58 | 21.13 | 30.72 | 27.08 | 7.26 | 19.59 | 49.58 | 32.68 | 51.84 | 25.36 | 21.15 | 18.68 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.32 | 248.56 | 17.16 | 42.55 | 37.63 | 12.23 | 49.88 | 17.58 | 21.13 | 30.72 | 27.22 | 7.27 | 19.57 | 49.57 | 32.69 | 51.81 | 25.26 | 21.15 | 18.28 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:44 | 192.89 | 248.15 | 17.16 | 42.55 | 37.63 | 12.23 | 49.88 | 17.58 | 21.13 | 30.72 | 27.01 | 7.25 | 19.58 | 49.58 | 32.7 | 51.78 | 25.36 | 21.15 | 18.28 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:44 | 192.82 | 248.74 | 17.16 | 42.55 | 37.63 | 12.23 | 49.98 | 17.48 | 21.13 | 30.72 | 27.09 | 7.27 | 19.58 | 49.59 | 32.7 | 51.78 | 25.36 | 21.15 | 18.38 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.12 | 249.23 | 17.16 | 42.55 | 37.63 | 12.23 | 49.98 | 17.48 | 21.13 | 30.82 | 27.01 | 7.27 | 19.55 | 49.59 | 32.68 | 51.78 | 25.26 | 21.15 | 19.18 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.31 | 248.98 | 17.26 | 42.55 | 37.63 | 12.23 | 49.98 | 17.48 | 21.13 | 30.82 | 27.32 | 7.26 | 19.57 | 49.58 | 32.62 | 51.78 | 25.26 | 21.15 | 18.68 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.19 | 249.16 | 17.26 | 42.45 | 37.63 | 12.13 | 49.98 | 17.48 | 21.13 | 30.72 | 27 | 7.28 | 19.59 | 49.58 | 32.58 | 51.8 | 25.26 | 21.15 | 18.38 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.66 | 248.52 | 17.26 | 42.45 | 37.63 | 12.23 | 49.98 | 17.48 | 21.22 | 30.62 | 26.98 | 7.27 | 19.58 | 49.58 | 32.57 | 51.83 | 25.26 | 21.15 | 18.88 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:44 | 194.15 | 248.3 | 17.26 | 42.45 | 37.73 | 12.23 | 49.98 | 17.48 | 21.22 | 30.62 | 27.22 | 7.28 | 19.59 | 49.58 | 32.59 | 51.8 | 25.17 | 21.15 | 18.68 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:44 | 194.35 | 247.58 | 17.26 | 42.45 | 37.83 | 12.23 | 49.98 | 17.48 | 21.22 | 30.62 | 27.1 | 7.29 | 19.61 | 49.61 | 32.59 | 51.8 | 25.17 | 21.15 | 18.88 | 27.19 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.8 | 247.69 | 17.26 | 42.45 | 37.63 | 12.23 | 49.98 | 17.48 | 21.22 | 30.62 | 27.29 | 7.31 | 19.6 | 49.61 | 32.6 | 51.83 | 25.17 | 21.15 | 18.68 | 26.79 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.61 | 247.2 | 17.26 | 42.45 | 37.73 | 12.23 | 49.98 | 17.48 | 21.22 | 30.72 | 27.32 | 7.31 | 19.6 | 49.64 | 32.6 | 51.83 | 25.26 | 21.15 | 18.88 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.25 | 247.46 | 17.26 | 42.45 | 37.73 | 12.13 | 49.98 | 17.48 | 21.22 | 30.62 | 27.32 | 7.32 | 19.63 | 49.64 | 32.58 | 51.83 | 25.36 | 21.15 | 18.68 | 26.89 | 0
2024-07-22 17:44 | 192.94 | 248.31 | 17.26 | 42.45 | 37.73 | 12.13 | 49.98 | 17.48 | 21.22 | 30.62 | 27.23 | 7.36 | 19.62 | 49.64 | 32.58 | 51.83 | 25.36 | 21.15 | 18.58 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:44 | 192.82 | 248.31 | 17.26 | 42.55 | 37.83 | 12.03 | 50.08 | 17.48 | 21.32 | 30.52 | 27.31 | 7.35 | 19.61 | 49.64 | 32.58 | 51.83 | 25.36 | 21.15 | 18.98 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:44 | 192.84 | 247.72 | 17.26 | 42.55 | 37.83 | 12.03 | 50.08 | 17.48 | 21.32 | 30.62 | 27.05 | 7.39 | 19.61 | 49.64 | 32.59 | 51.83 | 25.36 | 21.15 | 19.18 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.87 | 247.59 | 17.26 | 42.55 | 37.83 | 12.03 | 50.08 | 17.38 | 21.32 | 30.72 | 27.28 | 7.39 | 19.62 | 49.59 | 32.61 | 51.83 | 25.36 | 21.15 | 18.88 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:44 | 194.12 | 247.55 | 17.16 | 42.55 | 37.83 | 12.03 | 50.08 | 17.38 | 21.32 | 30.72 | 27.24 | 7.41 | 19.6 | 49.58 | 32.61 | 51.83 | 25.36 | 21.15 | 18.98 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.51 | 247.75 | 17.16 | 42.55 | 37.73 | 12.03 | 50.08 | 17.38 | 21.32 | 30.72 | 26.98 | 7.42 | 19.6 | 49.57 | 32.61 | 51.84 | 25.46 | 21.25 | 18.98 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.02 | 248.29 | 17.16 | 42.65 | 37.83 | 12.03 | 50.18 | 17.28 | 21.42 | 30.62 | 27.16 | 7.46 | 19.52 | 49.58 | 32.61 | 51.84 | 25.56 | 21.25 | 18.98 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:44 | 193.26 | 247.99 | 17.16 | 42.65 | 37.73 | 12.03 | 50.18 | 17.28 | 21.52 | 30.72 | 27.27 | 7.46 | 19.5 | 49.58 | 32.6 | 51.84 | 25.66 | 21.25 | 19.08 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:45 | 193.22 | 248.43 | 17.16 | 42.65 | 37.73 | 12.03 | 50.18 | 17.28 | 21.52 | 30.62 | 27 | 7.49 | 19.51 | 49.6 | 32.59 | 51.84 | 25.76 | 21.25 | 19.27 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:45 | 193.65 | 248.38 | 17.16 | 42.65 | 37.73 | 12.13 | 50.08 | 17.38 | 21.52 | 30.72 | 26.97 | 7.49 | 19.51 | 49.6 | 32.6 | 51.84 | 25.86 | 21.25 | 19.27 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:45 | 193.08 | 248.16 | 17.16 | 42.65 | 37.73 | 12.23 | 50.18 | 17.38 | 21.52 | 30.72 | 27.01 | 7.51 | 19.51 | 49.58 | 32.6 | 51.83 | 25.76 | 21.15 | 18.48 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:45 | 193.14 | 248.2 | 17.16 | 42.65 | 37.73 | 12.23 | 50.08 | 17.38 | 21.52 | 30.72 | 27.16 | 7.53 | 19.5 | 49.58 | 32.61 | 51.83 | 25.76 | 21.15 | 18.28 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:45 | 193.19 | 248.12 | 17.06 | 42.75 | 37.73 | 12.23 | 50.08 | 17.38 | 21.52 | 30.72 | 27.17 | 7.55 | 19.49 | 49.58 | 32.62 | 51.87 | 25.76 | 21.15 | 19.08 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:45 | 193.92 | 247.82 | 17.06 | 42.75 | 37.73 | 12.23 | 50.08 | 17.38 | 21.52 | 30.62 | 27.27 | 7.58 | 19.49 | 49.59 | 32.62 | 51.83 | 25.76 | 21.25 | 18.88 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:45 | 193.76 | 247.93 | 16.96 | 42.75 | 37.73 | 12.23 | 50.08 | 17.38 | 21.42 | 30.72 | 27.05 | 7.58 | 19.49 | 49.59 | 32.62 | 51.83 | 25.86 | 21.25 | 18.78 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:45 | 194 | 247.61 | 16.96 | 42.75 | 37.73 | 12.23 | 50.08 | 17.38 | 21.42 | 30.72 | 27.21 | 7.61 | 19.49 | 49.58 | 32.6 | 51.87 | 25.86 | 21.25 | 18.88 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:45 | 194.29 | 247.82 | 16.96 | 42.75 | 37.73 | 12.23 | 50.08 | 17.38 | 21.42 | 30.72 | 27.17 | 7.64 | 19.5 | 49.59 | 32.59 | 51.83 | 25.76 | 21.25 | 18.98 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:45 | 194.41 | 248.53 | 16.96 | 42.75 | 37.63 | 12.23 | 49.98 | 17.38 | 21.32 | 30.72 | 27.05 | 7.64 | 19.5 | 49.58 | 32.59 | 51.87 | 25.76 | 21.25 | 19.08 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:45 | 193.73 | 248.98 | 17.06 | 42.75 | 37.63 | 12.23 | 49.98 | 17.48 | 21.32 | 30.82 | 27.17 | 7.66 | 19.51 | 49.58 | 32.59 | 51.86 | 25.66 | 21.25 | 18.88 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:45 | 194.04 | 248.94 | 17.06 | 42.75 | 37.63 | 12.32 | 49.98 | 17.48 | 21.42 | 30.82 | 27.16 | 7.67 | 19.5 | 49.58 | 32.63 | 51.87 | 25.66 | 21.25 | 19.08 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:45 | 194 | 248.91 | 17.06 | 42.75 | 37.63 | 12.32 | 49.98 | 17.48 | 21.42 | 30.82 | 27.31 | 7.68 | 19.52 | 49.58 | 32.63 | 51.87 | 25.56 | 21.25 | 18.68 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:45 | 194.8 | 248.94 | 16.87 | 42.75 | 37.63 | 12.32 | 49.98 | 17.48 | 21.42 | 30.72 | 27.04 | 7.72 | 19.52 | 49.58 | 32.64 | 51.89 | 25.56 | 21.25 | 18.38 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:45 | 195.07 | 249.46 | 17.06 | 42.75 | 37.63 | 12.32 | 49.98 | 17.48 | 21.52 | 30.82 | 27.21 | 7.71 | 19.52 | 49.58 | 32.64 | 51.89 | 25.46 | 21.25 | 18.68 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:45 | 194.4 | 250.22 | 17.06 | 42.75 | 37.63 | 12.32 | 49.98 | 17.58 | 21.42 | 30.92 | 27.1 | 7.73 | 19.51 | 49.58 | 32.61 | 51.88 | 25.46 | 21.25 | 19.37 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:45 | 193.75 | 250.54 | 17.06 | 42.65 | 37.63 | 12.32 | 49.88 | 17.48 | 21.52 | 30.92 | 27.16 | 7.74 | 19.53 | 49.57 | 32.6 | 51.88 | 25.46 | 21.25 | 18.98 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:45 | 193.14 | 249.78 | 17.06 | 42.75 | 37.53 | 12.42 | 49.88 | 17.48 | 21.52 | 30.92 | 27.19 | 7.75 | 19.52 | 49.58 | 32.6 | 51.89 | 25.46 | 21.25 | 18.88 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:45 | 192.75 | 249.47 | 17.16 | 42.75 | 37.63 | 12.42 | 49.88 | 17.58 | 21.42 | 30.82 | 27.22 | 7.75 | 19.51 | 49.58 | 32.61 | 51.92 | 25.46 | 21.25 | 18.78 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:45 | 192.45 | 248.83 | 17.16 | 42.75 | 37.63 | 12.42 | 49.88 | 17.58 | 21.42 | 30.72 | 27.32 | 7.78 | 19.52 | 49.58 | 32.63 | 51.95 | 25.36 | 21.25 | 18.58 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:45 | 193.37 | 248.9 | 17.16 | 42.65 | 37.53 | 12.42 | 49.88 | 17.58 | 21.42 | 30.82 | 27.19 | 7.77 | 19.52 | 49.58 | 32.62 | 51.92 | 25.36 | 21.25 | 18.28 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:45 | 192.76 | 248.9 | 17.16 | 42.65 | 37.63 | 12.42 | 49.88 | 17.58 | 21.32 | 30.82 | 27.37 | 7.79 | 19.51 | 49.58 | 32.64 | 51.95 | 25.26 | 21.25 | 18.58 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:45 | 193.21 | 249.31 | 17.16 | 42.65 | 37.63 | 12.42 | 49.88 | 17.58 | 21.32 | 30.82 | 27.16 | 7.8 | 19.51 | 49.6 | 32.63 | 51.95 | 25.26 | 21.25 | 19.37 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:45 | 193.88 | 249.64 | 17.16 | 42.65 | 37.73 | 12.32 | 49.88 | 17.58 | 21.42 | 30.82 | 27.3 | 7.79 | 19.52 | 49.6 | 32.63 | 51.95 | 25.26 | 21.25 | 18.78 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:45 | 194.05 | 249.68 | 17.16 | 42.65 | 37.73 | 12.32 | 49.88 | 17.58 | 21.42 | 30.82 | 27.19 | 7.8 | 19.52 | 49.63 | 32.63 | 51.98 | 25.26 | 21.25 | 18.78 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:45 | 193.74 | 249.52 | 17.16 | 42.65 | 37.73 | 12.32 | 49.98 | 17.58 | 21.52 | 30.82 | 27.23 | 7.82 | 19.52 | 49.6 | 32.63 | 51.98 | 25.26 | 21.25 | 18.98 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:45 | 194.04 | 249.29 | 17.16 | 42.65 | 37.73 | 12.32 | 49.98 | 17.58 | 21.52 | 30.82 | 27.35 | 7.82 | 19.53 | 49.63 | 32.63 | 52 | 25.26 | 21.25 | 18.98 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:45 | 193.55 | 249.16 | 17.16 | 42.65 | 37.73 | 12.32 | 49.98 | 17.48 | 21.52 | 30.82 | 27.1 | 7.83 | 19.53 | 49.63 | 32.64 | 52 | 25.26 | 21.15 | 18.98 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:45 | 193.81 | 249.52 | 17.26 | 42.65 | 37.73 | 12.32 | 49.98 | 17.48 | 21.52 | 30.82 | 27.28 | 7.83 | 19.53 | 49.63 | 32.63 | 52 | 25.26 | 21.15 | 19.08 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:45 | 193.75 | 249.47 | 17.36 | 42.55 | 37.73 | 12.32 | 49.98 | 17.48 | 21.52 | 30.72 | 27.09 | 7.83 | 19.53 | 49.63 | 32.64 | 52.03 | 25.26 | 21.25 | 18.98 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:45 | 193.51 | 249.12 | 17.36 | 42.45 | 37.73 | 12.32 | 49.98 | 17.48 | 21.52 | 30.62 | 27.19 | 7.84 | 19.53 | 49.66 | 32.63 | 52.03 | 25.26 | 21.15 | 18.18 | 26.99 | 0
2024-07-22 17:45 | 193.75 | 248.88 | 17.36 | 42.55 | 37.73 | 12.23 | 49.98 | 17.48 | 21.52 | 30.62 | 27.18 | 7.84 | 19.53 | 49.69 | 32.64 | 52.06 | 25.26 | 21.25 | 18.88 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:45 | 193.68 | 248.55 | 17.36 | 42.55 | 37.83 | 12.32 | 50.08 | 17.48 | 21.52 | 30.72 | 27.29 | 7.84 | 19.52 | 49.7 | 32.62 | 52.05 | 25.26 | 21.25 | 19.08 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:45 | 193.8 | 248.96 | 17.36 | 42.55 | 37.83 | 12.23 | 50.08 | 17.48 | 21.42 | 30.72 | 27.34 | 7.85 | 19.6 | 49.69 | 32.63 | 52.07 | 25.26 | 21.25 | 19.37 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:45 | 194.13 | 249.63 | 17.36 | 42.55 | 37.83 | 12.13 | 50.08 | 17.48 | 21.32 | 30.62 | 27.27 | 7.85 | 19.64 | 49.69 | 32.63 | 52.1 | 25.36 | 21.25 | 19.27 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:45 | 194.55 | 249.78 | 17.36 | 42.55 | 37.83 | 12.13 | 50.08 | 17.48 | 21.32 | 30.62 | 27.66 | 7.87 | 19.64 | 49.74 | 32.61 | 52.11 | 25.36 | 21.25 | 18.78 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:45 | 195.36 | 249.46 | 17.36 | 42.55 | 37.93 | 12.13 | 50.18 | 17.48 | 21.42 | 30.62 | 27.21 | 7.88 | 19.65 | 49.74 | 32.62 | 52.1 | 25.36 | 21.25 | 18.88 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:45 | 196.28 | 249.66 | 17.26 | 42.55 | 37.93 | 12.13 | 50.18 | 17.38 | 21.32 | 30.62 | 27.2 | 7.89 | 19.65 | 49.74 | 32.63 | 52.13 | 25.36 | 21.15 | 19.08 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:45 | 196.13 | 250.21 | 17.26 | 42.55 | 37.93 | 12.13 | 50.18 | 17.38 | 21.42 | 30.62 | 27.32 | 7.91 | 19.62 | 49.73 | 32.64 | 52.14 | 25.36 | 21.15 | 19.18 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:45 | 196.07 | 250.46 | 17.26 | 42.55 | 38.03 | 12.13 | 50.18 | 17.38 | 21.52 | 30.62 | 27.51 | 7.91 | 19.64 | 49.74 | 32.68 | 52.14 | 25.26 | 21.15 | 19.08 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:45 | 196.06 | 250.67 | 17.26 | 42.65 | 38.03 | 12.13 | 50.18 | 17.38 | 21.52 | 30.62 | 27.27 | 7.91 | 19.64 | 49.74 | 32.73 | 52.14 | 25.36 | 21.25 | 19.18 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:45 | 196.36 | 250.77 | 17.26 | 42.65 | 38.03 | 12.13 | 50.18 | 17.38 | 21.52 | 30.62 | 27.45 | 7.92 | 19.64 | 49.74 | 32.72 | 52.17 | 25.26 | 21.25 | 19.18 | 26.79 | 0
2024-07-22 17:45 | 196.07 | 250.09 | 17.26 | 42.65 | 38.03 | 12.13 | 50.18 | 17.38 | 21.52 | 30.62 | 27.48 | 7.92 | 19.64 | 49.76 | 32.74 | 52.2 | 25.26 | 21.25 | 19.47 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:45 | 196.01 | 249.39 | 17.26 | 42.65 | 38.12 | 12.13 | 50.18 | 17.38 | 21.52 | 30.62 | 27.35 | 7.9 | 19.63 | 49.79 | 32.74 | 52.28 | 25.36 | 21.25 | 19.37 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:45 | 195.4 | 249.52 | 17.26 | 42.55 | 38.03 | 12.13 | 50.18 | 17.38 | 21.62 | 30.62 | 27.22 | 7.91 | 19.62 | 49.77 | 32.74 | 52.39 | 25.46 | 21.25 | 18.78 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:45 | 195.28 | 249.57 | 17.26 | 42.65 | 38.03 | 12.13 | 50.18 | 17.38 | 21.52 | 30.52 | 27.35 | 7.91 | 19.62 | 49.78 | 32.74 | 52.39 | 25.36 | 21.25 | 18.88 | 26.6 | 0
2024-07-22 17:45 | 194.12 | 249.8 | 17.26 | 42.65 | 38.03 | 12.23 | 50.18 | 17.38 | 21.62 | 30.52 | 27.26 | 7.91 | 19.64 | 49.79 | 32.75 | 52.44 | 25.36 | 21.25 | 19.08 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:45 | 194.12 | 249.33 | 17.26 | 42.65 | 37.93 | 12.23 | 50.08 | 17.38 | 21.52 | 30.52 | 27.18 | 7.92 | 19.63 | 49.78 | 32.74 | 52.56 | 25.36 | 21.25 | 19.08 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:45 | 194.53 | 249.78 | 17.26 | 42.65 | 37.93 | 12.32 | 50.08 | 17.38 | 21.52 | 30.52 | 27.38 | 7.93 | 19.64 | 49.78 | 32.74 | 52.63 | 25.26 | 21.25 | 18.98 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:45 | 193.86 | 250.42 | 17.26 | 42.65 | 37.93 | 12.32 | 50.08 | 17.48 | 21.52 | 30.52 | 27.35 | 7.93 | 19.65 | 49.79 | 32.76 | 52.72 | 25.26 | 21.25 | 18.78 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:45 | 193.19 | 250.88 | 17.16 | 42.65 | 37.83 | 12.32 | 50.08 | 17.48 | 21.52 | 30.52 | 27.25 | 7.93 | 19.65 | 49.81 | 32.74 | 52.73 | 25.26 | 21.25 | 19.08 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:45 | 193.5 | 251.52 | 17.16 | 42.65 | 37.83 | 12.23 | 50.08 | 17.48 | 21.52 | 30.52 | 27.16 | 7.94 | 19.65 | 49.83 | 32.75 | 52.76 | 25.26 | 21.25 | 19.37 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:45 | 193.93 | 250.83 | 17.16 | 42.65 | 37.63 | 12.32 | 50.08 | 17.48 | 21.52 | 30.62 | 27.33 | 7.95 | 19.65 | 49.8 | 32.76 | 52.76 | 25.36 | 21.25 | 18.48 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:45 | 193.44 | 250.72 | 17.16 | 42.65 | 37.83 | 12.23 | 50.08 | 17.48 | 21.52 | 30.62 | 27.33 | 7.97 | 19.64 | 49.84 | 32.76 | 52.76 | 25.46 | 21.25 | 18.38 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:45 | 193.34 | 250.58 | 17.16 | 42.65 | 37.73 | 12.23 | 50.08 | 17.48 | 21.52 | 30.72 | 27.23 | 7.97 | 19.64 | 49.84 | 32.76 | 52.72 | 25.46 | 21.35 | 18.78 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:45 | 193.16 | 250.77 | 17.16 | 42.65 | 37.63 | 12.32 | 50.08 | 17.48 | 21.42 | 30.72 | 27.19 | 8 | 19.65 | 49.83 | 32.76 | 52.7 | 25.56 | 21.35 | 18.98 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:45 | 192.89 | 251.12 | 17.16 | 42.65 | 37.73 | 12.42 | 50.08 | 17.58 | 21.52 | 30.72 | 27.16 | 7.99 | 19.64 | 49.84 | 32.77 | 52.64 | 25.56 | 21.35 | 18.98 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:45 | 193.13 | 251.85 | 17.16 | 42.65 | 37.63 | 12.42 | 49.98 | 17.48 | 21.52 | 30.72 | 27.1 | 8.01 | 19.65 | 49.82 | 32.79 | 52.58 | 25.56 | 21.35 | 18.78 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:45 | 193.57 | 252.73 | 17.06 | 42.65 | 37.63 | 12.42 | 49.98 | 17.58 | 21.52 | 30.62 | 27.3 | 8.02 | 19.65 | 49.82 | 32.78 | 52.5 | 25.56 | 21.25 | 19.08 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:46 | 193.39 | 252.89 | 17.16 | 42.65 | 37.63 | 12.42 | 49.98 | 17.58 | 21.52 | 30.72 | 27.2 | 8.03 | 19.64 | 49.84 | 32.81 | 52.42 | 25.56 | 21.35 | 19.08 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:46 | 193.57 | 252.89 | 17.16 | 42.75 | 37.63 | 12.42 | 49.98 | 17.68 | 21.42 | 30.72 | 27.16 | 8.03 | 19.63 | 49.84 | 32.78 | 52.42 | 25.56 | 21.35 | 18.48 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:46 | 194.06 | 252.84 | 17.26 | 42.65 | 37.63 | 12.42 | 49.98 | 17.68 | 21.32 | 30.72 | 27 | 8.04 | 19.64 | 49.84 | 32.82 | 52.35 | 25.66 | 21.35 | 18.68 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:46 | 194.2 | 252.38 | 17.26 | 42.65 | 37.53 | 12.42 | 49.98 | 17.68 | 21.32 | 30.82 | 27.14 | 8.06 | 19.68 | 49.84 | 32.81 | 52.28 | 25.66 | 21.35 | 18.68 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:46 | 193.95 | 252.28 | 17.26 | 42.65 | 37.63 | 12.42 | 49.88 | 17.68 | 21.22 | 30.92 | 27.15 | 8.06 | 19.68 | 49.84 | 32.81 | 52.24 | 25.76 | 21.35 | 18.28 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:46 | 193.52 | 252.14 | 17.26 | 42.65 | 37.63 | 12.42 | 49.88 | 17.68 | 21.22 | 31.02 | 27.17 | 8.06 | 19.68 | 49.84 | 32.79 | 52.18 | 25.76 | 21.35 | 17.98 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:46 | 193.46 | 252.48 | 17.26 | 42.65 | 37.63 | 12.42 | 49.98 | 17.68 | 21.22 | 30.92 | 27.16 | 8.06 | 19.68 | 49.83 | 32.79 | 52.09 | 25.76 | 21.35 | 18.38 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:46 | 193.53 | 252.83 | 17.26 | 42.75 | 37.63 | 12.32 | 49.98 | 17.68 | 21.22 | 30.92 | 27.06 | 8.08 | 19.64 | 49.84 | 32.8 | 52.03 | 25.76 | 21.35 | 18.68 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:46 | 193.17 | 252.36 | 17.26 | 42.75 | 37.63 | 12.32 | 49.98 | 17.68 | 21.22 | 30.92 | 27.06 | 8.06 | 19.65 | 49.84 | 32.81 | 51.98 | 25.86 | 21.35 | 18.58 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:46 | 193.2 | 251.95 | 17.26 | 42.75 | 37.63 | 12.32 | 49.88 | 17.68 | 21.22 | 30.82 | 27.06 | 8.06 | 19.65 | 49.84 | 32.81 | 51.98 | 25.86 | 21.35 | 18.68 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:46 | 193.45 | 252.17 | 17.26 | 42.75 | 37.63 | 12.32 | 49.98 | 17.68 | 21.22 | 30.82 | 27.11 | 8.05 | 19.66 | 49.84 | 32.8 | 51.96 | 25.76 | 21.35 | 18.98 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:46 | 193.25 | 251.64 | 17.26 | 42.75 | 37.63 | 12.32 | 49.98 | 17.68 | 21.22 | 30.82 | 27.19 | 8.05 | 19.66 | 49.83 | 32.81 | 51.91 | 25.66 | 21.35 | 18.88 | 27.39 | 0
2024-07-22 17:46 | 193.38 | 251.84 | 17.26 | 42.75 | 37.63 | 12.32 | 49.98 | 17.68 | 21.13 | 30.82 | 27.21 | 8.03 | 19.67 | 49.8 | 32.8 | 51.84 | 25.66 | 21.35 | 18.18 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:46 | 192.95 | 252.26 | 17.36 | 42.75 | 37.63 | 12.32 | 50.08 | 17.68 | 21.22 | 30.82 | 27.12 | 8.02 | 19.66 | 49.76 | 32.79 | 51.84 | 25.56 | 21.35 | 18.08 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:46 | 193.38 | 252.33 | 17.36 | 42.65 | 37.53 | 12.32 | 50.08 | 17.58 | 21.32 | 30.82 | 27.07 | 8.02 | 19.65 | 49.73 | 32.79 | 51.82 | 25.56 | 21.35 | 18.88 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:46 | 193.88 | 252.48 | 17.46 | 42.65 | 37.53 | 12.32 | 50.08 | 17.58 | 21.32 | 30.72 | 27.16 | 8 | 19.64 | 49.74 | 32.79 | 51.79 | 25.56 | 21.35 | 18.98 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:46 | 194.55 | 252.28 | 17.46 | 42.65 | 37.63 | 12.23 | 50.08 | 17.58 | 21.32 | 30.72 | 27.2 | 7.99 | 19.56 | 49.75 | 32.79 | 51.76 | 25.56 | 21.35 | 18.98 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:46 | 194.99 | 251.85 | 17.46 | 42.65 | 37.73 | 12.32 | 50.08 | 17.58 | 21.42 | 30.82 | 27.17 | 7.97 | 19.56 | 49.75 | 32.79 | 51.75 | 25.56 | 21.35 | 18.88 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:46 | 194.87 | 251.29 | 17.46 | 42.65 | 37.63 | 12.23 | 50.08 | 17.58 | 21.42 | 30.92 | 27.15 | 7.96 | 19.56 | 49.75 | 32.79 | 51.75 | 25.56 | 21.35 | 18.78 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:46 | 194.63 | 251.27 | 17.46 | 42.55 | 37.73 | 12.13 | 50.08 | 17.58 | 21.42 | 30.92 | 27.14 | 7.94 | 19.58 | 49.75 | 32.81 | 51.74 | 25.56 | 21.35 | 18.78 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:46 | 193.96 | 251.37 | 17.56 | 42.65 | 37.73 | 12.13 | 50.18 | 17.58 | 21.42 | 30.82 | 27.08 | 7.91 | 19.59 | 49.75 | 32.81 | 51.75 | 25.46 | 21.25 | 18.78 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:46 | 193.14 | 251.89 | 17.56 | 42.65 | 37.73 | 12.13 | 50.18 | 17.58 | 21.42 | 30.82 | 27.18 | 7.9 | 19.66 | 49.78 | 32.8 | 51.75 | 25.46 | 21.35 | 18.58 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:46 | 193.02 | 252.41 | 17.56 | 42.55 | 37.73 | 12.13 | 50.18 | 17.48 | 21.42 | 30.82 | 27.3 | 7.9 | 19.66 | 49.72 | 32.79 | 51.75 | 25.46 | 21.25 | 18.68 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:46 | 192.78 | 252.62 | 17.46 | 42.55 | 37.73 | 12.13 | 50.18 | 17.48 | 21.52 | 30.82 | 27.4 | 7.88 | 19.56 | 49.73 | 32.79 | 51.71 | 25.46 | 21.25 | 19.18 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:46 | 193.46 | 252.59 | 17.36 | 42.65 | 37.73 | 12.03 | 50.18 | 17.48 | 21.42 | 30.82 | 27.31 | 7.86 | 19.55 | 49.74 | 32.78 | 51.72 | 25.46 | 21.25 | 19.37 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:46 | 193.81 | 252.46 | 17.36 | 42.65 | 37.73 | 12.03 | 50.18 | 17.48 | 21.52 | 30.72 | 27.28 | 7.85 | 19.55 | 49.73 | 32.8 | 51.72 | 25.46 | 21.35 | 18.68 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:46 | 193.87 | 252.15 | 17.36 | 42.65 | 37.63 | 12.13 | 50.18 | 17.48 | 21.52 | 30.72 | 27.33 | 7.84 | 19.58 | 49.73 | 32.78 | 51.69 | 25.46 | 21.25 | 18.88 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:46 | 193.24 | 251.85 | 17.36 | 42.65 | 37.63 | 12.03 | 50.18 | 17.48 | 21.52 | 30.72 | 27.37 | 7.81 | 19.58 | 49.73 | 32.78 | 51.72 | 25.46 | 21.25 | 18.98 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:46 | 193.12 | 251.83 | 17.36 | 42.65 | 37.63 | 12.13 | 50.18 | 17.48 | 21.52 | 30.62 | 27.43 | 7.81 | 19.58 | 49.73 | 32.79 | 51.72 | 25.46 | 21.25 | 18.68 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:46 | 193.9 | 251.02 | 17.36 | 42.65 | 37.53 | 12.13 | 50.18 | 17.48 | 21.52 | 30.62 | 27.36 | 7.8 | 19.59 | 49.73 | 32.8 | 51.71 | 25.46 | 21.25 | 18.48 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:46 | 193.17 | 250.64 | 17.36 | 42.65 | 37.53 | 12.23 | 50.08 | 17.48 | 21.52 | 30.62 | 27.22 | 7.81 | 19.59 | 49.73 | 32.84 | 51.71 | 25.46 | 21.25 | 18.98 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:46 | 193.39 | 250.23 | 17.46 | 42.65 | 37.53 | 12.23 | 50.08 | 17.48 | 21.52 | 30.62 | 27.45 | 7.79 | 19.59 | 49.73 | 32.8 | 51.71 | 25.36 | 21.25 | 19.37 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:46 | 193.58 | 250.1 | 17.46 | 42.65 | 37.53 | 12.23 | 50.08 | 17.58 | 21.52 | 30.62 | 27.38 | 7.79 | 19.59 | 49.73 | 32.81 | 51.71 | 25.36 | 21.25 | 19.57 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:46 | 193.22 | 250.84 | 17.26 | 42.65 | 37.53 | 12.23 | 50.08 | 17.58 | 21.42 | 30.62 | 27.43 | 7.79 | 19.6 | 49.7 | 32.81 | 51.72 | 25.36 | 21.35 | 19.27 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:46 | 193.53 | 251.14 | 17.26 | 42.75 | 37.53 | 12.23 | 50.08 | 17.58 | 21.42 | 30.52 | 27.29 | 7.79 | 19.59 | 49.68 | 32.81 | 51.72 | 25.46 | 21.35 | 19.08 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:46 | 194.12 | 250.76 | 17.36 | 42.65 | 37.63 | 12.23 | 50.08 | 17.58 | 21.52 | 30.52 | 27.43 | 7.79 | 19.59 | 49.68 | 32.82 | 51.72 | 25.46 | 21.25 | 18.98 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:46 | 193.2 | 251.69 | 17.26 | 42.65 | 37.53 | 12.23 | 50.08 | 17.58 | 21.52 | 30.62 | 27.25 | 7.79 | 19.6 | 49.68 | 32.82 | 51.74 | 25.46 | 21.25 | 18.98 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:46 | 193.46 | 251.54 | 17.26 | 42.75 | 37.53 | 12.23 | 50.08 | 17.58 | 21.42 | 30.62 | 27.13 | 7.81 | 19.6 | 49.68 | 32.81 | 51.75 | 25.46 | 21.25 | 18.98 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:46 | 193.83 | 251.4 | 17.26 | 42.75 | 37.53 | 12.23 | 50.08 | 17.58 | 21.42 | 30.72 | 27.23 | 7.8 | 19.6 | 49.68 | 32.82 | 51.72 | 25.36 | 21.35 | 18.78 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:46 | 193.65 | 251.96 | 17.26 | 42.75 | 37.43 | 12.23 | 50.08 | 17.58 | 21.42 | 30.72 | 27.37 | 7.81 | 19.6 | 49.68 | 32.83 | 51.74 | 25.46 | 21.35 | 18.48 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:46 | 194.74 | 251.77 | 17.16 | 42.75 | 37.53 | 12.32 | 50.08 | 17.58 | 21.42 | 30.72 | 27.23 | 7.82 | 19.61 | 49.67 | 32.83 | 51.74 | 25.36 | 21.35 | 18.68 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:46 | 194.3 | 252.46 | 17.26 | 42.75 | 37.43 | 12.32 | 50.08 | 17.58 | 21.32 | 30.72 | 27.29 | 7.84 | 19.6 | 49.68 | 32.83 | 51.67 | 25.36 | 21.35 | 19.27 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:46 | 195.21 | 256.62 | 17.26 | 42.75 | 37.43 | 12.32 | 49.98 | 17.58 | 21.42 | 30.72 | 27.29 | 7.84 | 19.6 | 49.65 | 32.82 | 51.64 | 25.46 | 21.35 | 19.08 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:46 | 195.16 | 262.13 | 17.26 | 42.75 | 37.43 | 12.42 | 49.98 | 17.58 | 21.42 | 30.82 | 27.12 | 7.85 | 19.61 | 49.62 | 32.82 | 51.67 | 25.46 | 21.35 | 18.48 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:46 | 195.1 | 268.06 | 17.26 | 42.75 | 37.43 | 12.42 | 49.98 | 17.68 | 21.42 | 30.72 | 27.03 | 7.86 | 19.61 | 49.62 | 32.81 | 51.64 | 25.56 | 21.35 | 18.78 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:46 | 194.67 | 271.97 | 17.26 | 42.75 | 37.43 | 12.32 | 49.98 | 17.68 | 21.42 | 30.72 | 26.98 | 7.87 | 19.6 | 49.62 | 32.71 | 51.65 | 25.56 | 21.35 | 18.78 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:46 | 193.94 | 272.9 | 17.36 | 42.75 | 37.43 | 12.23 | 49.98 | 17.68 | 21.32 | 30.72 | 27.31 | 7.87 | 19.6 | 49.65 | 32.71 | 51.64 | 25.56 | 21.35 | 18.78 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:46 | 193.64 | 271.76 | 17.36 | 42.75 | 37.43 | 12.23 | 49.98 | 17.78 | 21.22 | 30.82 | 27.33 | 7.88 | 19.6 | 49.62 | 32.72 | 51.65 | 25.56 | 21.35 | 18.58 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:46 | 193.76 | 269.78 | 17.36 | 42.75 | 37.43 | 12.23 | 49.98 | 17.78 | 21.22 | 30.82 | 27.58 | 7.88 | 19.6 | 49.63 | 32.72 | 51.64 | 25.56 | 21.35 | 18.78 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:46 | 194.03 | 267.58 | 17.36 | 42.75 | 37.43 | 12.13 | 49.98 | 17.78 | 21.22 | 30.82 | 27.54 | 7.89 | 19.59 | 49.63 | 32.71 | 51.65 | 25.66 | 21.35 | 18.68 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:46 | 193.36 | 265.39 | 17.36 | 42.75 | 37.43 | 12.03 | 49.98 | 17.78 | 21.22 | 30.82 | 27.87 | 7.91 | 19.62 | 49.69 | 32.72 | 51.65 | 25.66 | 21.35 | 18.78 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:46 | 193.65 | 263.26 | 17.36 | 42.75 | 37.53 | 12.03 | 49.98 | 17.78 | 21.22 | 30.92 | 27.84 | 7.9 | 19.62 | 49.66 | 32.73 | 51.65 | 25.66 | 21.35 | 18.68 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:46 | 194.07 | 260.71 | 17.36 | 42.75 | 37.53 | 12.03 | 50.08 | 17.78 | 21.22 | 31.02 | 27.79 | 7.9 | 19.71 | 49.63 | 32.73 | 51.64 | 25.56 | 21.35 | 19.18 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:46 | 194.39 | 259.04 | 17.26 | 42.75 | 37.53 | 12.03 | 50.08 | 17.68 | 21.22 | 31.02 | 27.82 | 7.91 | 19.72 | 49.63 | 32.73 | 51.62 | 25.56 | 21.35 | 18.48 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:46 | 195 | 257.71 | 17.36 | 42.75 | 37.53 | 12.13 | 50.08 | 17.68 | 21.22 | 31.12 | 27.75 | 7.89 | 19.71 | 49.61 | 32.71 | 51.62 | 25.56 | 21.35 | 18.38 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:46 | 194.73 | 256.55 | 17.36 | 42.75 | 37.53 | 12.13 | 50.08 | 17.68 | 21.32 | 31.02 | 27.76 | 7.88 | 19.68 | 49.58 | 32.71 | 51.62 | 25.56 | 21.25 | 18.78 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:46 | 194.67 | 254.9 | 17.36 | 42.65 | 37.53 | 12.23 | 50.08 | 17.58 | 21.32 | 30.92 | 27.53 | 7.89 | 19.7 | 49.56 | 32.71 | 51.62 | 25.46 | 21.35 | 18.98 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:46 | 194.88 | 253.63 | 17.36 | 42.65 | 37.53 | 12.23 | 50.08 | 17.58 | 21.42 | 30.82 | 27.46 | 7.87 | 19.71 | 49.56 | 32.72 | 51.66 | 25.56 | 21.35 | 18.58 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:46 | 194.64 | 253.01 | 17.26 | 42.65 | 37.53 | 12.32 | 50.08 | 17.58 | 21.42 | 30.82 | 27.38 | 7.86 | 19.7 | 49.53 | 32.72 | 51.63 | 25.56 | 21.35 | 18.58 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:46 | 195.11 | 253.28 | 17.26 | 42.65 | 37.63 | 12.32 | 50.08 | 17.58 | 21.42 | 30.72 | 27.36 | 7.85 | 19.7 | 49.5 | 32.73 | 51.63 | 25.46 | 21.35 | 18.88 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:46 | 194.81 | 252.94 | 17.26 | 42.65 | 37.73 | 12.23 | 50.08 | 17.58 | 21.42 | 30.82 | 27.64 | 7.84 | 19.72 | 49.48 | 32.73 | 51.62 | 25.36 | 21.35 | 19.27 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:47 | 194.28 | 252.27 | 17.26 | 42.65 | 37.73 | 12.23 | 50.18 | 17.48 | 21.42 | 30.92 | 27.4 | 7.83 | 19.7 | 49.43 | 32.72 | 51.62 | 25.56 | 21.35 | 18.68 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:47 | 194.34 | 252.27 | 17.26 | 42.65 | 37.63 | 12.32 | 50.08 | 17.48 | 21.42 | 30.92 | 27.13 | 7.83 | 19.69 | 49.38 | 32.71 | 51.62 | 25.46 | 21.35 | 18.48 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:47 | 194.51 | 252.19 | 17.26 | 42.65 | 37.73 | 12.23 | 50.18 | 17.48 | 21.42 | 30.92 | 27.26 | 7.81 | 19.7 | 49.36 | 32.73 | 51.62 | 25.46 | 21.25 | 18.78 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:47 | 194.27 | 251.87 | 17.16 | 42.65 | 37.73 | 12.32 | 50.18 | 17.48 | 21.42 | 30.82 | 27.12 | 7.8 | 19.69 | 49.38 | 32.73 | 51.62 | 25.56 | 21.25 | 18.78 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:47 | 193.89 | 251.84 | 17.16 | 42.65 | 37.73 | 12.23 | 50.28 | 17.48 | 21.32 | 30.72 | 27.09 | 7.79 | 19.67 | 49.35 | 32.73 | 51.65 | 25.46 | 21.25 | 18.88 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:47 | 193.77 | 251.51 | 17.16 | 42.65 | 37.73 | 12.32 | 50.18 | 17.38 | 21.32 | 30.62 | 27.02 | 7.8 | 19.7 | 49.33 | 32.73 | 51.62 | 25.36 | 21.25 | 18.78 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:47 | 194.4 | 250.98 | 17.06 | 42.65 | 37.73 | 12.32 | 50.18 | 17.38 | 21.32 | 30.62 | 27.04 | 7.78 | 19.72 | 49.33 | 32.74 | 51.65 | 25.26 | 21.25 | 18.88 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:47 | 194.7 | 251.28 | 16.96 | 42.65 | 37.73 | 12.32 | 50.18 | 17.38 | 21.42 | 30.72 | 26.98 | 7.78 | 19.71 | 49.27 | 32.74 | 51.65 | 25.26 | 21.25 | 18.28 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:47 | 194.6 | 251.59 | 16.96 | 42.75 | 37.63 | 12.32 | 50.18 | 17.28 | 21.42 | 30.62 | 26.99 | 7.79 | 19.72 | 49.27 | 32.73 | 51.66 | 25.17 | 21.25 | 18.98 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:47 | 194.48 | 251.87 | 16.96 | 42.75 | 37.63 | 12.32 | 50.18 | 17.28 | 21.52 | 30.52 | 27.02 | 7.77 | 19.72 | 49.27 | 32.74 | 51.63 | 25.26 | 21.25 | 18.48 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:47 | 194.23 | 251.65 | 16.96 | 42.75 | 37.63 | 12.32 | 50.28 | 17.28 | 21.52 | 30.62 | 26.97 | 7.78 | 19.72 | 49.27 | 32.75 | 51.62 | 25.26 | 21.25 | 19.18 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:47 | 193.99 | 251.12 | 16.96 | 42.75 | 37.63 | 12.32 | 50.28 | 17.28 | 21.52 | 30.62 | 27.13 | 7.78 | 19.7 | 49.27 | 32.74 | 51.66 | 25.26 | 21.25 | 19.18 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:47 | 193.64 | 250.53 | 16.96 | 42.75 | 37.63 | 12.42 | 50.28 | 17.28 | 21.52 | 30.72 | 27.15 | 7.76 | 19.69 | 49.27 | 32.72 | 51.65 | 25.36 | 21.25 | 18.88 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:47 | 193.58 | 251.26 | 16.87 | 42.75 | 37.63 | 12.32 | 50.28 | 17.28 | 21.52 | 30.72 | 27.12 | 7.76 | 19.71 | 49.27 | 32.74 | 51.66 | 25.46 | 21.25 | 18.28 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:47 | 194.11 | 251.04 | 16.96 | 42.75 | 37.53 | 12.42 | 50.18 | 17.28 | 21.42 | 30.72 | 27.18 | 7.76 | 19.69 | 49.26 | 32.73 | 51.65 | 25.26 | 21.35 | 18.98 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:47 | 193.56 | 251.28 | 16.87 | 42.75 | 37.63 | 12.42 | 50.18 | 17.28 | 21.52 | 30.62 | 27.01 | 7.74 | 19.69 | 49.25 | 32.75 | 51.68 | 25.26 | 21.35 | 19.08 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:47 | 193.19 | 251.71 | 16.87 | 42.75 | 37.63 | 12.42 | 50.08 | 17.28 | 21.52 | 30.62 | 27.03 | 7.73 | 19.7 | 49.28 | 32.75 | 51.68 | 25.26 | 21.25 | 18.98 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:47 | 193.43 | 251.8 | 16.87 | 42.85 | 37.53 | 12.42 | 50.08 | 17.28 | 21.52 | 30.72 | 27.08 | 7.74 | 19.67 | 49.28 | 32.75 | 51.66 | 25.26 | 21.35 | 18.88 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:47 | 193.19 | 251.9 | 16.87 | 42.85 | 37.53 | 12.42 | 50.08 | 17.28 | 21.52 | 30.82 | 27.11 | 7.76 | 19.66 | 49.33 | 32.75 | 51.65 | 25.36 | 21.35 | 18.88 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:47 | 193.43 | 251.15 | 16.87 | 42.85 | 37.53 | 12.42 | 50.08 | 17.38 | 21.42 | 30.92 | 27.16 | 7.73 | 19.68 | 49.33 | 32.74 | 51.68 | 25.36 | 21.25 | 19.08 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:47 | 193.64 | 250.97 | 16.87 | 42.95 | 37.53 | 12.42 | 50.08 | 17.38 | 21.42 | 30.92 | 27.18 | 7.72 | 19.69 | 49.33 | 32.74 | 51.65 | 25.46 | 21.25 | 18.88 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:47 | 194 | 250.22 | 16.87 | 42.95 | 37.43 | 12.42 | 50.08 | 17.38 | 21.42 | 30.92 | 27.15 | 7.71 | 19.69 | 49.39 | 32.74 | 51.69 | 25.46 | 21.25 | 18.78 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:47 | 193.15 | 249.5 | 16.87 | 42.95 | 37.43 | 12.52 | 50.08 | 17.38 | 21.42 | 30.92 | 27.06 | 7.71 | 19.69 | 49.38 | 32.74 | 51.65 | 25.56 | 21.25 | 19.47 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:47 | 193.39 | 249.52 | 16.87 | 42.95 | 37.43 | 12.52 | 50.08 | 17.38 | 21.52 | 30.92 | 27.09 | 7.7 | 19.7 | 49.39 | 32.74 | 51.66 | 25.66 | 21.25 | 19.08 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:47 | 193.68 | 249.47 | 16.87 | 42.95 | 37.43 | 12.52 | 50.08 | 17.38 | 21.52 | 30.82 | 27.03 | 7.69 | 19.7 | 49.39 | 32.75 | 51.65 | 25.66 | 21.25 | 18.88 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:47 | 193.99 | 248.98 | 16.87 | 42.95 | 37.43 | 12.52 | 49.98 | 17.38 | 21.52 | 30.82 | 27.11 | 7.68 | 19.7 | 49.43 | 32.75 | 51.66 | 25.66 | 21.25 | 18.98 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:47 | 194.04 | 248.67 | 16.96 | 42.95 | 37.43 | 12.52 | 49.98 | 17.48 | 21.42 | 30.82 | 27.03 | 7.66 | 19.71 | 49.43 | 32.74 | 51.65 | 25.66 | 21.35 | 18.38 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:47 | 194.4 | 248.42 | 16.87 | 42.95 | 37.43 | 12.62 | 49.98 | 17.48 | 21.52 | 30.82 | 27 | 7.65 | 19.7 | 49.48 | 32.75 | 51.65 | 25.66 | 21.35 | 18.88 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:47 | 195.02 | 248.3 | 16.96 | 42.95 | 37.33 | 12.52 | 49.98 | 17.48 | 21.42 | 30.82 | 26.86 | 7.64 | 19.67 | 49.48 | 32.75 | 51.68 | 25.66 | 21.35 | 18.28 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:47 | 194.35 | 248.55 | 16.96 | 42.95 | 37.43 | 12.52 | 49.98 | 17.48 | 21.42 | 30.82 | 27.04 | 7.61 | 19.67 | 49.5 | 32.75 | 51.68 | 25.66 | 21.35 | 18.78 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:47 | 193.86 | 248.28 | 16.96 | 42.95 | 37.43 | 12.52 | 49.98 | 17.48 | 21.32 | 30.82 | 27.1 | 7.6 | 19.68 | 49.47 | 32.75 | 51.68 | 25.66 | 21.35 | 18.18 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:47 | 193.61 | 248.05 | 17.06 | 42.95 | 37.43 | 12.52 | 49.98 | 17.48 | 21.32 | 30.92 | 27 | 7.59 | 19.67 | 49.47 | 32.75 | 51.68 | 25.76 | 21.35 | 18.28 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:47 | 194.18 | 248.57 | 17.06 | 42.95 | 37.53 | 12.52 | 49.98 | 17.48 | 21.32 | 30.92 | 27.07 | 7.59 | 19.6 | 49.47 | 32.73 | 51.69 | 25.76 | 21.35 | 18.98 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:47 | 195.03 | 248.52 | 17.06 | 42.95 | 37.53 | 12.52 | 49.98 | 17.58 | 21.22 | 30.92 | 27.07 | 7.58 | 19.61 | 49.52 | 32.73 | 51.69 | 25.76 | 21.35 | 18.68 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:47 | 195.32 | 248.95 | 17.06 | 42.95 | 37.53 | 12.42 | 49.98 | 17.58 | 21.22 | 30.92 | 26.94 | 7.58 | 19.61 | 49.52 | 32.73 | 51.7 | 25.76 | 21.35 | 18.78 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:47 | 195.26 | 248.64 | 17.06 | 42.95 | 37.53 | 12.42 | 50.08 | 17.58 | 21.22 | 31.02 | 27.12 | 7.6 | 19.61 | 49.52 | 32.73 | 51.75 | 25.76 | 21.35 | 18.68 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:47 | 195.1 | 248.39 | 17.06 | 42.95 | 37.53 | 12.42 | 50.08 | 17.58 | 21.22 | 31.02 | 27.12 | 7.59 | 19.59 | 49.57 | 32.73 | 51.8 | 25.66 | 21.25 | 18.88 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:47 | 194.19 | 248.96 | 17.06 | 42.95 | 37.53 | 12.42 | 50.08 | 17.48 | 21.22 | 31.02 | 26.95 | 7.6 | 19.6 | 49.57 | 32.76 | 51.79 | 25.66 | 21.35 | 18.68 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:47 | 193.31 | 249.25 | 17.26 | 42.95 | 37.53 | 12.42 | 50.08 | 17.48 | 21.22 | 31.02 | 27.02 | 7.61 | 19.6 | 49.57 | 32.8 | 51.79 | 25.66 | 21.35 | 18.18 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:47 | 193.67 | 249.66 | 17.26 | 42.95 | 37.53 | 12.42 | 50.08 | 17.48 | 21.32 | 31.02 | 27.06 | 7.61 | 19.6 | 49.57 | 32.86 | 51.79 | 25.66 | 21.35 | 18.68 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:47 | 193.74 | 249.85 | 17.36 | 42.85 | 37.63 | 12.42 | 50.08 | 17.48 | 21.32 | 31.02 | 27.05 | 7.63 | 19.6 | 49.61 | 32.85 | 51.79 | 25.66 | 21.35 | 19.27 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:47 | 193.62 | 249.45 | 17.36 | 42.85 | 37.63 | 12.32 | 50.08 | 17.48 | 21.42 | 30.92 | 27.09 | 7.64 | 19.61 | 49.62 | 32.85 | 51.8 | 25.56 | 21.35 | 19.08 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:47 | 193.89 | 249.56 | 17.36 | 42.85 | 37.63 | 12.32 | 50.08 | 17.48 | 21.42 | 30.92 | 27.17 | 7.65 | 19.6 | 49.62 | 32.84 | 51.79 | 25.46 | 21.35 | 18.78 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:47 | 193.77 | 249.51 | 17.36 | 42.85 | 37.63 | 12.23 | 50.08 | 17.48 | 21.42 | 30.92 | 27.3 | 7.67 | 19.59 | 49.62 | 32.84 | 51.79 | 25.46 | 21.35 | 18.68 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:47 | 194.06 | 249.12 | 17.46 | 42.85 | 37.73 | 12.23 | 50.18 | 17.48 | 21.32 | 30.92 | 27.15 | 7.69 | 19.6 | 49.62 | 32.83 | 51.79 | 25.46 | 21.35 | 18.78 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:47 | 194.86 | 248.53 | 17.46 | 42.75 | 37.63 | 12.23 | 50.18 | 17.48 | 21.32 | 30.92 | 27.11 | 7.73 | 19.6 | 49.62 | 32.85 | 51.79 | 25.26 | 21.35 | 18.88 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:47 | 194.66 | 249.17 | 17.46 | 42.75 | 37.73 | 12.13 | 50.18 | 17.38 | 21.32 | 30.92 | 27.26 | 7.74 | 19.6 | 49.65 | 32.83 | 51.79 | 25.17 | 21.35 | 18.98 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:47 | 194.78 | 249.07 | 17.46 | 42.75 | 37.73 | 12.13 | 50.18 | 17.38 | 21.32 | 30.82 | 27.3 | 7.77 | 19.61 | 49.67 | 32.83 | 51.8 | 25.26 | 21.25 | 18.78 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:47 | 194.73 | 249.28 | 17.46 | 42.75 | 37.73 | 12.13 | 50.28 | 17.38 | 21.42 | 30.92 | 27.24 | 7.8 | 19.63 | 49.67 | 32.83 | 51.79 | 25.36 | 21.25 | 18.68 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:47 | 195.34 | 249.41 | 17.36 | 42.85 | 37.73 | 12.13 | 50.18 | 17.38 | 21.42 | 30.92 | 27.21 | 7.81 | 19.63 | 49.67 | 32.82 | 51.79 | 25.36 | 21.25 | 19.27 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:47 | 194.44 | 249.2 | 17.36 | 42.85 | 37.73 | 12.13 | 50.28 | 17.38 | 21.52 | 30.82 | 27.23 | 7.84 | 19.62 | 49.67 | 32.82 | 51.79 | 25.46 | 21.25 | 19.37 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:47 | 194.44 | 249.24 | 17.36 | 42.85 | 37.63 | 12.13 | 50.18 | 17.38 | 21.52 | 30.92 | 27.29 | 7.87 | 19.63 | 49.67 | 32.84 | 51.79 | 25.46 | 21.25 | 18.68 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:47 | 194.6 | 249.43 | 17.36 | 42.75 | 37.63 | 12.13 | 50.28 | 17.38 | 21.62 | 30.92 | 27.27 | 7.87 | 19.63 | 49.67 | 32.83 | 51.82 | 25.46 | 21.25 | 18.58 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:47 | 194.36 | 249.97 | 17.46 | 42.75 | 37.73 | 12.13 | 50.28 | 17.48 | 21.52 | 30.92 | 27.16 | 7.9 | 19.62 | 49.67 | 32.85 | 51.82 | 25.36 | 21.25 | 18.88 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:47 | 194.91 | 250.11 | 17.36 | 42.85 | 37.63 | 12.13 | 50.28 | 17.48 | 21.52 | 30.92 | 27.12 | 7.92 | 19.63 | 49.67 | 32.83 | 51.82 | 25.46 | 21.25 | 18.78 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:47 | 194.85 | 250.19 | 17.36 | 42.85 | 37.63 | 12.13 | 50.28 | 17.48 | 21.52 | 30.82 | 27.3 | 7.93 | 19.64 | 49.67 | 32.83 | 51.76 | 25.46 | 21.25 | 18.68 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:47 | 194.79 | 250.41 | 17.36 | 42.85 | 37.63 | 12.23 | 50.28 | 17.48 | 21.52 | 30.82 | 27.31 | 7.96 | 19.63 | 49.67 | 32.83 | 51.78 | 25.46 | 21.25 | 18.58 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:47 | 194.48 | 250.39 | 17.46 | 42.85 | 37.63 | 12.23 | 50.18 | 17.48 | 21.42 | 30.72 | 27.3 | 7.98 | 19.62 | 49.67 | 32.85 | 51.83 | 25.46 | 21.35 | 19.08 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:47 | 194.24 | 249.67 | 17.36 | 42.85 | 37.63 | 12.23 | 50.18 | 17.48 | 21.42 | 30.72 | 27.33 | 7.99 | 19.62 | 49.67 | 32.84 | 51.85 | 25.56 | 21.35 | 18.18 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:48 | 194.06 | 249.32 | 17.36 | 42.85 | 37.63 | 12.23 | 50.18 | 17.58 | 21.32 | 30.72 | 27.17 | 8.02 | 19.62 | 49.67 | 32.82 | 51.84 | 25.76 | 21.35 | 18.98 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:48 | 193.87 | 249.78 | 17.36 | 42.85 | 37.63 | 12.32 | 50.18 | 17.58 | 21.32 | 30.72 | 27.22 | 8.03 | 19.62 | 49.67 | 32.84 | 51.82 | 25.76 | 21.35 | 18.78 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:48 | 194.06 | 249.68 | 17.26 | 42.85 | 37.63 | 12.32 | 50.18 | 17.58 | 21.32 | 30.82 | 27.17 | 8.05 | 19.62 | 49.67 | 32.86 | 51.82 | 25.86 | 21.35 | 18.48 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:48 | 194.56 | 249 | 17.26 | 42.95 | 37.63 | 12.23 | 50.18 | 17.58 | 21.22 | 30.82 | 27.25 | 8.07 | 19.64 | 49.67 | 32.85 | 51.82 | 25.86 | 21.35 | 18.08 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:48 | 194.32 | 248.53 | 17.26 | 42.95 | 37.53 | 12.23 | 50.18 | 17.58 | 21.22 | 30.82 | 27.04 | 8.11 | 19.64 | 49.67 | 32.85 | 51.83 | 25.86 | 21.35 | 18.88 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:48 | 194.42 | 248.08 | 17.26 | 42.95 | 37.53 | 12.23 | 50.18 | 17.58 | 21.22 | 30.82 | 27.1 | 8.13 | 19.63 | 49.67 | 32.85 | 51.82 | 25.86 | 21.35 | 18.88 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:48 | 194.12 | 248.73 | 17.26 | 43.05 | 37.53 | 12.32 | 50.18 | 17.58 | 21.22 | 30.82 | 27.28 | 8.16 | 19.64 | 49.71 | 32.85 | 51.82 | 25.86 | 21.35 | 18.88 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:48 | 193.81 | 248.85 | 17.26 | 43.05 | 37.43 | 12.42 | 50.18 | 17.58 | 21.22 | 30.82 | 27.22 | 8.19 | 19.64 | 49.71 | 32.84 | 51.82 | 25.76 | 21.35 | 18.68 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:48 | 194.3 | 248.92 | 17.26 | 43.05 | 37.43 | 12.42 | 50.08 | 17.68 | 21.22 | 30.82 | 27.25 | 8.22 | 19.7 | 49.68 | 32.85 | 51.82 | 25.66 | 21.45 | 18.18 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:48 | 194.53 | 248.08 | 17.26 | 43.05 | 37.43 | 12.42 | 50.08 | 17.68 | 21.32 | 30.82 | 27.21 | 8.24 | 19.75 | 49.68 | 32.83 | 51.82 | 25.56 | 21.35 | 18.78 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:48 | 195.14 | 247.3 | 17.36 | 43.05 | 37.43 | 12.42 | 50.08 | 17.78 | 21.32 | 30.82 | 27.2 | 8.27 | 19.74 | 49.68 | 32.84 | 51.82 | 25.66 | 21.35 | 18.88 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:48 | 195.57 | 247.56 | 17.36 | 42.95 | 37.43 | 12.42 | 49.98 | 17.78 | 21.22 | 30.82 | 27.13 | 8.3 | 19.72 | 49.68 | 32.84 | 51.79 | 25.56 | 21.35 | 19.18 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:48 | 195.39 | 247.65 | 17.46 | 42.95 | 37.43 | 12.42 | 49.98 | 17.78 | 21.22 | 30.82 | 27.14 | 8.32 | 19.72 | 49.67 | 32.85 | 51.79 | 25.56 | 21.35 | 18.68 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:48 | 195.21 | 248.42 | 17.46 | 42.85 | 37.33 | 12.32 | 49.98 | 17.78 | 21.22 | 30.92 | 27.49 | 8.37 | 19.73 | 49.67 | 32.86 | 51.78 | 25.46 | 21.35 | 18.68 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:48 | 195.45 | 248.48 | 17.46 | 42.85 | 37.43 | 12.42 | 49.98 | 17.78 | 21.22 | 30.92 | 27.48 | 8.41 | 19.72 | 49.68 | 32.85 | 51.79 | 25.46 | 21.35 | 18.68 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:48 | 195.41 | 248.15 | 17.46 | 42.85 | 37.53 | 12.42 | 49.98 | 17.78 | 21.22 | 31.02 | 27.49 | 8.42 | 19.72 | 49.68 | 32.84 | 51.79 | 25.46 | 21.35 | 18.88 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:48 | 195.22 | 248.23 | 17.46 | 42.85 | 37.53 | 12.32 | 49.98 | 17.78 | 21.22 | 31.02 | 27.31 | 8.44 | 19.72 | 49.66 | 32.83 | 51.79 | 25.36 | 21.35 | 18.98 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:48 | 194.64 | 248.96 | 17.46 | 42.85 | 37.53 | 12.32 | 50.08 | 17.78 | 21.22 | 30.92 | 27.26 | 8.47 | 19.73 | 49.63 | 32.82 | 51.74 | 25.36 | 21.35 | 18.98 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:48 | 195.49 | 248.04 | 17.46 | 42.85 | 37.53 | 12.32 | 50.08 | 17.78 | 21.22 | 31.02 | 27.28 | 8.5 | 19.72 | 49.63 | 32.83 | 51.74 | 25.36 | 21.35 | 18.58 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:48 | 195.17 | 247.71 | 17.46 | 42.75 | 37.53 | 12.32 | 50.08 | 17.78 | 21.22 | 31.02 | 27.32 | 8.52 | 19.73 | 49.63 | 32.85 | 51.75 | 25.36 | 21.35 | 19.27 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:48 | 195.48 | 247.96 | 17.46 | 42.85 | 37.53 | 12.32 | 50.08 | 17.78 | 21.22 | 30.92 | 27.41 | 8.54 | 19.74 | 49.63 | 32.85 | 51.75 | 25.56 | 21.35 | 19.27 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:48 | 194.98 | 248.46 | 17.46 | 42.75 | 37.53 | 12.32 | 50.08 | 17.78 | 21.22 | 30.92 | 27.39 | 8.57 | 19.74 | 49.63 | 32.84 | 51.75 | 25.56 | 21.25 | 18.78 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:48 | 195.41 | 248.54 | 17.36 | 42.75 | 37.53 | 12.32 | 50.18 | 17.78 | 21.32 | 31.02 | 27.32 | 8.58 | 19.71 | 49.61 | 32.86 | 51.75 | 25.56 | 21.25 | 18.38 | 27.49 | 0
2024-07-22 17:48 | 195.6 | 248.35 | 17.36 | 42.85 | 37.53 | 12.32 | 50.18 | 17.68 | 21.22 | 30.92 | 27.37 | 8.61 | 19.75 | 49.58 | 32.87 | 51.75 | 25.56 | 21.25 | 18.78 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:48 | 195.23 | 248.11 | 17.46 | 42.85 | 37.53 | 12.23 | 50.18 | 17.68 | 21.32 | 30.92 | 27.42 | 8.62 | 19.74 | 49.58 | 32.86 | 51.75 | 25.66 | 21.35 | 18.98 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:48 | 195.28 | 248.29 | 17.46 | 42.75 | 37.53 | 12.32 | 50.18 | 17.68 | 21.32 | 30.92 | 27.45 | 8.63 | 19.73 | 49.58 | 32.85 | 51.75 | 25.66 | 21.35 | 18.78 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:48 | 194.6 | 248.32 | 17.46 | 42.85 | 37.53 | 12.32 | 50.18 | 17.68 | 21.32 | 30.92 | 27.31 | 8.64 | 19.74 | 49.58 | 32.85 | 51.72 | 25.76 | 21.35 | 18.88 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:48 | 194.6 | 247.81 | 17.46 | 42.85 | 37.63 | 12.32 | 50.18 | 17.68 | 21.22 | 30.92 | 27.34 | 8.67 | 19.74 | 49.58 | 32.84 | 51.72 | 25.86 | 21.35 | 18.68 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:48 | 194.91 | 248.3 | 17.46 | 42.85 | 37.63 | 12.32 | 50.18 | 17.68 | 21.22 | 30.92 | 27.55 | 8.68 | 19.74 | 49.55 | 32.83 | 51.72 | 25.86 | 21.35 | 19.08 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:48 | 194.97 | 248.68 | 17.46 | 42.85 | 37.63 | 12.23 | 50.18 | 17.68 | 21.22 | 31.02 | 27.34 | 8.7 | 19.74 | 49.53 | 32.83 | 51.71 | 25.86 | 21.35 | 18.28 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:48 | 194.3 | 248.16 | 17.46 | 42.85 | 37.73 | 12.13 | 50.28 | 17.68 | 21.22 | 31.02 | 27.18 | 8.72 | 19.75 | 49.53 | 32.84 | 51.74 | 25.86 | 21.35 | 18.28 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:48 | 194.25 | 247.9 | 17.46 | 42.85 | 37.63 | 12.13 | 50.28 | 17.68 | 21.22 | 31.02 | 27.24 | 8.75 | 19.76 | 49.53 | 32.84 | 51.72 | 25.86 | 21.25 | 18.88 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:48 | 194.13 | 247.57 | 17.46 | 42.85 | 37.73 | 12.13 | 50.28 | 17.58 | 21.22 | 31.02 | 27.24 | 8.76 | 19.75 | 49.52 | 32.85 | 51.72 | 25.76 | 21.25 | 18.98 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:48 | 193.88 | 247.41 | 17.36 | 42.85 | 37.73 | 12.13 | 50.28 | 17.58 | 21.22 | 31.02 | 27.27 | 8.79 | 19.75 | 49.52 | 32.85 | 51.69 | 25.66 | 21.25 | 18.98 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:48 | 193.52 | 247.84 | 17.36 | 42.85 | 37.63 | 12.13 | 50.28 | 17.58 | 21.32 | 31.02 | 27.31 | 8.81 | 19.75 | 49.49 | 32.84 | 51.68 | 25.66 | 21.25 | 19.18 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:48 | 193.26 | 247.8 | 17.26 | 42.95 | 37.63 | 12.13 | 50.28 | 17.58 | 21.42 | 30.92 | 27.41 | 8.82 | 19.71 | 49.53 | 32.86 | 51.69 | 25.66 | 21.25 | 19.08 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:48 | 193.51 | 247.8 | 17.26 | 42.95 | 37.63 | 12.13 | 50.28 | 17.48 | 21.42 | 30.82 | 27.48 | 8.84 | 19.74 | 49.48 | 32.86 | 51.68 | 25.56 | 21.25 | 19.18 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:48 | 193.5 | 247.53 | 17.26 | 42.95 | 37.53 | 12.13 | 50.28 | 17.48 | 21.52 | 30.82 | 27.27 | 8.85 | 19.75 | 49.48 | 32.86 | 51.69 | 25.56 | 21.25 | 19.18 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:48 | 194.05 | 247.45 | 17.26 | 42.95 | 37.63 | 12.23 | 50.28 | 17.48 | 21.52 | 30.82 | 27.38 | 8.85 | 19.75 | 49.48 | 32.87 | 51.67 | 25.56 | 21.25 | 18.48 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:48 | 193.86 | 247.4 | 17.26 | 42.95 | 37.63 | 12.23 | 50.28 | 17.48 | 21.52 | 30.82 | 27.27 | 8.86 | 19.76 | 49.48 | 32.87 | 51.63 | 25.46 | 21.25 | 18.68 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:48 | 193.25 | 246.92 | 17.26 | 42.95 | 37.53 | 12.23 | 50.18 | 17.48 | 21.52 | 30.72 | 27.31 | 8.9 | 19.76 | 49.48 | 32.85 | 51.61 | 25.36 | 21.25 | 19.37 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:48 | 193.04 | 246.63 | 17.26 | 42.95 | 37.53 | 12.23 | 50.18 | 17.48 | 21.42 | 30.62 | 27.25 | 8.92 | 19.76 | 49.48 | 32.85 | 51.61 | 25.46 | 21.25 | 18.98 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:48 | 193.1 | 246.83 | 17.26 | 42.95 | 37.53 | 12.32 | 50.18 | 17.58 | 21.42 | 30.52 | 27.48 | 8.94 | 19.74 | 49.48 | 32.84 | 51.61 | 25.36 | 21.25 | 18.88 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:48 | 194.35 | 246.32 | 17.16 | 42.95 | 37.53 | 12.32 | 50.18 | 17.58 | 21.32 | 30.52 | 27.37 | 8.95 | 19.74 | 49.45 | 32.77 | 51.61 | 25.36 | 21.25 | 18.78 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:48 | 194.66 | 246.03 | 17.16 | 42.95 | 37.53 | 12.32 | 50.18 | 17.58 | 21.32 | 30.52 | 27.3 | 8.98 | 19.74 | 49.43 | 32.75 | 51.61 | 25.36 | 21.25 | 18.78 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:48 | 194.92 | 246.03 | 17.16 | 42.95 | 37.53 | 12.32 | 50.18 | 17.58 | 21.32 | 30.62 | 27.3 | 8.99 | 19.74 | 49.43 | 32.75 | 51.62 | 25.36 | 21.25 | 18.88 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:48 | 194.55 | 246.74 | 17.16 | 42.95 | 37.53 | 12.32 | 50.18 | 17.58 | 21.32 | 30.62 | 27.34 | 9.01 | 19.74 | 49.43 | 32.76 | 51.62 | 25.26 | 21.25 | 18.78 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:48 | 193.87 | 247.38 | 17.16 | 42.95 | 37.53 | 12.32 | 50.18 | 17.58 | 21.22 | 30.72 | 27.39 | 9.03 | 19.74 | 49.42 | 32.77 | 51.61 | 25.26 | 21.25 | 18.98 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:48 | 193.87 | 247.62 | 17.06 | 42.95 | 37.53 | 12.32 | 50.18 | 17.58 | 21.22 | 30.72 | 27.38 | 9.03 | 19.74 | 49.37 | 32.76 | 51.62 | 25.26 | 21.25 | 18.88 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:48 | 193.93 | 247.57 | 17.06 | 42.95 | 37.43 | 12.32 | 50.18 | 17.58 | 21.22 | 30.92 | 27.22 | 9.05 | 19.73 | 49.37 | 32.77 | 51.62 | 25.26 | 21.25 | 18.48 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:48 | 193.81 | 247.83 | 17.06 | 42.95 | 37.43 | 12.32 | 50.18 | 17.58 | 21.32 | 30.92 | 27.22 | 9.08 | 19.65 | 49.37 | 32.77 | 51.62 | 25.26 | 21.25 | 18.98 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:48 | 193.74 | 247.84 | 17.06 | 42.95 | 37.43 | 12.42 | 50.18 | 17.58 | 21.32 | 30.82 | 27.19 | 9.08 | 19.63 | 49.37 | 32.76 | 51.62 | 25.26 | 21.25 | 19.18 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:48 | 193.19 | 247.64 | 17.06 | 42.85 | 37.43 | 12.42 | 50.08 | 17.58 | 21.32 | 30.82 | 27.25 | 9.1 | 19.63 | 49.34 | 32.76 | 51.61 | 25.26 | 21.25 | 18.68 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:48 | 193.86 | 247.29 | 17.06 | 42.95 | 37.43 | 12.42 | 50.08 | 17.58 | 21.32 | 30.82 | 27.27 | 9.11 | 19.65 | 49.34 | 32.77 | 51.56 | 25.26 | 21.35 | 18.78 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:48 | 194.22 | 247.2 | 17.06 | 42.95 | 37.33 | 12.52 | 50.08 | 17.58 | 21.32 | 30.82 | 27.29 | 9.11 | 19.65 | 49.34 | 32.77 | 51.58 | 25.26 | 21.35 | 18.98 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:48 | 195.18 | 246.99 | 17.06 | 42.95 | 37.43 | 12.52 | 50.08 | 17.68 | 21.32 | 30.92 | 27.21 | 9.12 | 19.66 | 49.31 | 32.76 | 51.57 | 25.26 | 21.25 | 18.78 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:48 | 194.94 | 246.83 | 17.06 | 42.95 | 37.33 | 12.52 | 50.08 | 17.68 | 21.22 | 30.92 | 27.18 | 9.14 | 19.67 | 49.31 | 32.76 | 51.58 | 25.17 | 21.25 | 18.48 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:48 | 193.99 | 247.45 | 17.06 | 42.85 | 37.33 | 12.42 | 50.08 | 17.68 | 21.22 | 31.02 | 27.14 | 9.14 | 19.67 | 49.31 | 32.75 | 51.57 | 25.26 | 21.25 | 18.98 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:48 | 193.74 | 247.6 | 17.06 | 42.85 | 37.33 | 12.42 | 50.08 | 17.68 | 21.22 | 31.02 | 27.27 | 9.14 | 19.66 | 49.32 | 32.75 | 51.57 | 25.26 | 21.25 | 19.27 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:48 | 194.41 | 248.2 | 17.06 | 42.85 | 37.53 | 12.52 | 49.98 | 17.68 | 21.22 | 31.02 | 27.2 | 9.14 | 19.65 | 49.31 | 32.76 | 51.57 | 25.26 | 21.25 | 18.68 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:49 | 194.72 | 248.11 | 17.06 | 42.85 | 37.43 | 12.42 | 49.98 | 17.68 | 21.22 | 31.02 | 27.01 | 9.15 | 19.66 | 49.31 | 32.77 | 51.57 | 25.26 | 21.25 | 18.68 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:49 | 194.3 | 248.22 | 17.06 | 42.85 | 37.43 | 12.32 | 49.98 | 17.68 | 21.22 | 31.02 | 27.26 | 9.15 | 19.66 | 49.31 | 32.74 | 51.54 | 25.26 | 21.25 | 18.98 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:49 | 194.73 | 248.45 | 17.06 | 42.85 | 37.43 | 12.32 | 50.08 | 17.58 | 21.32 | 31.02 | 27.12 | 9.15 | 19.65 | 49.31 | 32.75 | 51.54 | 25.26 | 21.25 | 19.08 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:49 | 194.55 | 248.39 | 17.06 | 42.85 | 37.53 | 12.32 | 50.18 | 17.68 | 21.32 | 31.02 | 27.16 | 9.14 | 19.65 | 49.32 | 32.75 | 51.51 | 25.36 | 21.25 | 18.98 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:49 | 194.55 | 248.6 | 17.06 | 42.85 | 37.53 | 12.32 | 50.18 | 17.48 | 21.32 | 31.02 | 27.27 | 9.13 | 19.65 | 49.31 | 32.74 | 51.51 | 25.36 | 21.25 | 18.98 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:49 | 194.54 | 248.83 | 17.16 | 42.85 | 37.53 | 12.32 | 50.18 | 17.48 | 21.42 | 31.02 | 27.46 | 9.12 | 19.64 | 49.33 | 32.77 | 51.51 | 25.36 | 21.25 | 18.98 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:49 | 195.15 | 248.76 | 17.16 | 42.75 | 37.53 | 12.42 | 50.18 | 17.48 | 21.42 | 31.02 | 27.24 | 9.1 | 19.65 | 49.3 | 32.77 | 51.51 | 25.36 | 21.25 | 18.68 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:49 | 195.32 | 248.42 | 17.26 | 42.75 | 37.53 | 12.32 | 50.18 | 17.48 | 21.42 | 30.92 | 27.18 | 9.08 | 19.66 | 49.29 | 32.78 | 51.51 | 25.46 | 21.25 | 18.58 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:49 | 194.89 | 248.69 | 17.26 | 42.75 | 37.63 | 12.32 | 50.18 | 17.48 | 21.42 | 30.92 | 27.08 | 9.05 | 19.66 | 49.29 | 32.78 | 51.51 | 25.46 | 21.25 | 18.98 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:49 | 195 | 248.75 | 17.26 | 42.75 | 37.63 | 12.32 | 50.18 | 17.48 | 21.42 | 30.92 | 27.11 | 9.06 | 19.66 | 49.29 | 32.77 | 51.51 | 25.36 | 21.25 | 19.37 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:49 | 195.06 | 249.15 | 17.16 | 42.75 | 37.63 | 12.23 | 50.08 | 17.48 | 21.42 | 30.92 | 27.14 | 9.02 | 19.64 | 49.32 | 32.76 | 51.51 | 25.36 | 21.25 | 19.27 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:49 | 194.41 | 248.63 | 17.16 | 42.85 | 37.63 | 12.23 | 50.18 | 17.48 | 21.42 | 30.92 | 27.26 | 9 | 19.65 | 49.32 | 32.77 | 51.54 | 25.26 | 21.25 | 18.98 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:49 | 193.74 | 248.55 | 17.16 | 42.85 | 37.63 | 12.32 | 50.18 | 17.48 | 21.42 | 30.92 | 27.07 | 8.98 | 19.63 | 49.32 | 32.75 | 51.54 | 25.36 | 21.15 | 18.98 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:49 | 193.81 | 248.19 | 17.16 | 42.85 | 37.63 | 12.23 | 50.08 | 17.48 | 21.32 | 30.92 | 27.08 | 8.94 | 19.64 | 49.29 | 32.76 | 51.51 | 25.36 | 21.25 | 18.98 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:49 | 193.69 | 247.91 | 17.16 | 42.85 | 37.63 | 12.23 | 50.18 | 17.48 | 21.32 | 30.82 | 27.16 | 8.92 | 19.66 | 49.29 | 32.77 | 51.54 | 25.46 | 21.25 | 18.78 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:49 | 193.63 | 247.72 | 17.16 | 42.85 | 37.63 | 12.23 | 50.18 | 17.48 | 21.42 | 30.82 | 27.22 | 8.9 | 19.66 | 49.3 | 32.77 | 51.54 | 25.46 | 21.15 | 18.78 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:49 | 193.81 | 247.47 | 17.16 | 42.85 | 37.63 | 12.23 | 50.28 | 17.38 | 21.42 | 30.72 | 27.21 | 8.86 | 19.66 | 49.29 | 32.76 | 51.51 | 25.46 | 21.15 | 18.98 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:49 | 193.27 | 247.11 | 17.06 | 42.85 | 37.63 | 12.13 | 50.28 | 17.38 | 21.32 | 30.82 | 27.13 | 8.84 | 19.66 | 49.31 | 32.76 | 51.54 | 25.46 | 21.15 | 18.98 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:49 | 193.58 | 247.44 | 17.06 | 42.85 | 37.63 | 12.13 | 50.28 | 17.38 | 21.32 | 30.92 | 27.24 | 8.82 | 19.65 | 49.29 | 32.77 | 51.54 | 25.46 | 21.15 | 18.68 | 27.59 | 0
2024-07-22 17:49 | 193.3 | 247.47 | 17.06 | 42.95 | 37.63 | 12.13 | 50.28 | 17.38 | 21.42 | 30.92 | 27.21 | 8.8 | 19.64 | 49.29 | 32.76 | 51.54 | 25.56 | 21.15 | 18.98 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:49 | 193.66 | 247.5 | 17.06 | 42.95 | 37.63 | 12.13 | 50.28 | 17.38 | 21.42 | 30.92 | 27.2 | 8.79 | 19.64 | 49.29 | 32.76 | 51.54 | 25.66 | 21.25 | 18.88 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:49 | 194.46 | 247.7 | 16.96 | 42.85 | 37.53 | 12.13 | 50.28 | 17.28 | 21.42 | 30.82 | 27.07 | 8.77 | 19.64 | 49.32 | 32.75 | 51.51 | 25.66 | 21.25 | 18.98 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:49 | 194.64 | 247.96 | 16.96 | 42.85 | 37.43 | 12.13 | 50.28 | 17.28 | 21.42 | 30.72 | 27.15 | 8.77 | 19.64 | 49.33 | 32.76 | 51.51 | 25.56 | 21.25 | 18.88 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:49 | 194.66 | 248.45 | 16.96 | 42.85 | 37.53 | 12.23 | 50.28 | 17.28 | 21.42 | 30.72 | 27.14 | 8.75 | 19.63 | 49.38 | 32.76 | 51.51 | 25.56 | 21.25 | 19.08 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:49 | 194.96 | 249.13 | 16.96 | 42.85 | 37.53 | 12.23 | 50.28 | 17.28 | 21.42 | 30.82 | 27.24 | 8.76 | 19.64 | 49.38 | 32.73 | 51.51 | 25.56 | 21.25 | 18.88 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:49 | 195.18 | 249.28 | 16.96 | 42.85 | 37.53 | 12.23 | 50.18 | 17.28 | 21.42 | 30.82 | 27.18 | 8.75 | 19.65 | 49.39 | 32.75 | 51.51 | 25.56 | 21.35 | 19.18 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:49 | 194.14 | 249.02 | 17.06 | 42.85 | 37.53 | 12.23 | 50.18 | 17.38 | 21.32 | 30.82 | 27.19 | 8.74 | 19.7 | 49.38 | 32.75 | 51.51 | 25.56 | 21.35 | 18.78 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:49 | 193.63 | 248.73 | 16.96 | 42.85 | 37.53 | 12.23 | 50.18 | 17.38 | 21.42 | 30.72 | 27.22 | 8.75 | 19.73 | 49.38 | 32.74 | 51.49 | 25.66 | 21.25 | 18.18 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:49 | 193.26 | 248.76 | 16.96 | 42.95 | 37.53 | 12.23 | 50.18 | 17.48 | 21.32 | 30.72 | 27.2 | 8.77 | 19.72 | 49.38 | 32.75 | 51.49 | 25.66 | 21.25 | 18.68 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:49 | 193.88 | 248.77 | 16.96 | 42.95 | 37.53 | 12.23 | 50.18 | 17.38 | 21.32 | 30.72 | 27.23 | 8.78 | 19.72 | 49.38 | 32.74 | 51.49 | 25.56 | 21.25 | 19.08 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:49 | 194.13 | 249.3 | 16.96 | 42.95 | 37.43 | 12.23 | 50.18 | 17.38 | 21.32 | 30.72 | 27.2 | 8.79 | 19.74 | 49.38 | 32.75 | 51.46 | 25.56 | 21.25 | 19.08 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:49 | 193.76 | 249.33 | 16.96 | 42.95 | 37.43 | 12.23 | 50.18 | 17.38 | 21.22 | 30.72 | 27.24 | 8.83 | 19.74 | 49.37 | 32.76 | 51.46 | 25.36 | 21.25 | 18.68 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:49 | 193.27 | 248.89 | 16.96 | 42.95 | 37.43 | 12.32 | 50.18 | 17.38 | 21.22 | 30.72 | 27.21 | 8.85 | 19.74 | 49.38 | 32.76 | 51.46 | 25.36 | 21.25 | 18.78 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:49 | 193.32 | 249.14 | 16.96 | 42.95 | 37.43 | 12.32 | 50.18 | 17.38 | 21.22 | 30.82 | 27.47 | 8.88 | 19.73 | 49.4 | 32.76 | 51.52 | 25.26 | 21.25 | 18.78 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:49 | 194.29 | 248.94 | 16.96 | 42.95 | 37.33 | 12.32 | 50.08 | 17.38 | 21.22 | 30.82 | 27.37 | 8.91 | 19.74 | 49.38 | 32.77 | 51.52 | 25.26 | 21.25 | 18.78 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:49 | 193.81 | 249.07 | 16.96 | 42.95 | 37.33 | 12.32 | 50.08 | 17.38 | 21.22 | 30.82 | 27.38 | 8.95 | 19.74 | 49.37 | 32.75 | 51.53 | 25.17 | 21.35 | 18.68 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:49 | 194.06 | 248.92 | 16.96 | 42.95 | 37.33 | 12.42 | 49.98 | 17.58 | 21.22 | 30.82 | 27.4 | 8.96 | 19.73 | 49.37 | 32.76 | 51.53 | 25.07 | 21.25 | 18.38 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:49 | 194.23 | 248.61 | 17.06 | 42.85 | 37.33 | 12.42 | 49.98 | 17.58 | 21.13 | 30.82 | 27.39 | 9.01 | 19.74 | 49.38 | 32.75 | 51.53 | 25.07 | 21.25 | 18.18 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:49 | 194.29 | 248.42 | 17.06 | 42.85 | 37.33 | 12.32 | 49.98 | 17.58 | 21.03 | 30.72 | 27.3 | 9.05 | 19.73 | 49.37 | 32.83 | 51.53 | 25.17 | 21.25 | 18.48 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:49 | 193.8 | 248.4 | 17.06 | 42.85 | 37.33 | 12.32 | 49.98 | 17.58 | 21.13 | 30.82 | 27.4 | 9.07 | 19.72 | 49.37 | 32.86 | 51.49 | 25.17 | 21.35 | 18.88 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:49 | 194.35 | 248.3 | 17.06 | 42.85 | 37.33 | 12.42 | 50.08 | 17.58 | 21.13 | 30.82 | 27.27 | 9.1 | 19.75 | 49.38 | 32.86 | 51.5 | 25.26 | 21.25 | 18.28 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:49 | 193.86 | 248.81 | 17.06 | 42.75 | 37.33 | 12.42 | 50.08 | 17.58 | 21.03 | 30.92 | 27.28 | 9.14 | 19.75 | 49.37 | 32.85 | 51.5 | 25.36 | 21.25 | 18.48 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:49 | 193.99 | 248.87 | 17.06 | 42.75 | 37.43 | 12.32 | 49.98 | 17.58 | 21.03 | 30.92 | 27.27 | 9.15 | 19.74 | 49.37 | 32.85 | 51.5 | 25.26 | 21.25 | 18.78 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:49 | 193.63 | 248.95 | 17.06 | 42.75 | 37.43 | 12.42 | 50.08 | 17.48 | 21.03 | 30.92 | 27.25 | 9.19 | 19.76 | 49.37 | 32.87 | 51.49 | 25.26 | 21.25 | 18.68 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:49 | 193.39 | 248.14 | 17.06 | 42.75 | 37.53 | 12.32 | 50.08 | 17.58 | 21.03 | 31.02 | 27.35 | 9.22 | 19.75 | 49.38 | 32.87 | 51.49 | 25.46 | 21.25 | 18.58 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:49 | 193.32 | 247.53 | 17.06 | 42.75 | 37.53 | 12.23 | 50.08 | 17.58 | 21.03 | 31.02 | 27.32 | 9.27 | 19.76 | 49.38 | 32.88 | 51.49 | 25.46 | 21.25 | 18.28 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:49 | 193.01 | 247.33 | 16.96 | 42.85 | 37.53 | 12.13 | 50.08 | 17.58 | 21.03 | 31.12 | 27.29 | 9.32 | 19.75 | 49.38 | 32.86 | 51.48 | 25.56 | 21.25 | 18.58 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:49 | 193.25 | 247.92 | 16.96 | 42.85 | 37.53 | 12.03 | 50.08 | 17.58 | 21.03 | 31.12 | 27.59 | 9.37 | 19.74 | 49.36 | 32.86 | 51.48 | 25.56 | 21.25 | 18.78 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:49 | 193.56 | 248.35 | 16.96 | 42.85 | 37.53 | 11.93 | 50.18 | 17.48 | 21.03 | 31.12 | 27.75 | 9.42 | 19.74 | 49.35 | 32.84 | 51.49 | 25.66 | 21.25 | 18.68 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:49 | 193.86 | 248.57 | 16.96 | 42.85 | 37.53 | 11.83 | 50.18 | 17.38 | 21.13 | 31.12 | 28.1 | 9.48 | 19.75 | 49.36 | 32.84 | 51.5 | 25.66 | 21.25 | 18.88 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:49 | 193.68 | 248.51 | 16.96 | 42.85 | 37.63 | 11.73 | 50.18 | 17.38 | 21.13 | 31.02 | 28.18 | 9.55 | 19.74 | 49.34 | 32.85 | 51.49 | 25.56 | 21.25 | 18.28 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:49 | 193.67 | 248.59 | 16.96 | 42.85 | 37.63 | 11.63 | 50.18 | 17.28 | 21.13 | 30.92 | 28.52 | 9.61 | 19.74 | 49.33 | 32.84 | 51.47 | 25.56 | 21.25 | 18.88 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:49 | 193.49 | 248.8 | 16.96 | 42.85 | 37.63 | 11.43 | 50.18 | 17.28 | 21.13 | 30.92 | 28.76 | 9.68 | 19.73 | 49.32 | 32.84 | 51.47 | 25.46 | 21.25 | 18.78 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:49 | 193.26 | 247.19 | 16.87 | 42.85 | 37.73 | 11.33 | 50.18 | 17.28 | 21.13 | 30.92 | 29.2 | 9.74 | 19.75 | 49.32 | 32.85 | 51.5 | 25.46 | 21.25 | 18.68 | 27.29 | 0
2024-07-22 17:49 | 193.75 | 246.81 | 16.87 | 42.85 | 37.83 | 11.13 | 50.18 | 17.18 | 21.13 | 30.92 | 29.53 | 9.81 | 19.75 | 49.27 | 32.84 | 51.47 | 25.36 | 21.25 | 18.78 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:49 | 194.24 | 246.27 | 16.87 | 42.85 | 37.83 | 10.94 | 50.28 | 17.18 | 21.13 | 30.92 | 29.88 | 9.88 | 19.75 | 49.28 | 32.85 | 51.5 | 25.26 | 21.25 | 19.27 | 26.79 | 0
2024-07-22 17:49 | 195.03 | 246.65 | 16.77 | 42.75 | 37.93 | 10.64 | 50.38 | 17.08 | 21.13 | 30.82 | 30.52 | 9.94 | 19.75 | 49.27 | 32.84 | 51.53 | 25.17 | 21.25 | 18.58 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:49 | 195.7 | 246.84 | 16.77 | 42.75 | 38.03 | 10.44 | 50.38 | 17.08 | 21.22 | 30.82 | 31.1 | 10 | 19.75 | 49.27 | 32.83 | 51.53 | 25.17 | 21.15 | 18.58 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:49 | 195.58 | 247.24 | 16.87 | 42.75 | 38.03 | 10.24 | 50.48 | 16.98 | 21.22 | 30.82 | 31.58 | 10.06 | 19.76 | 49.28 | 32.84 | 51.56 | 25.17 | 21.15 | 19.18 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:49 | 195.42 | 246.97 | 16.77 | 42.75 | 38.12 | 9.94 | 50.48 | 16.88 | 21.22 | 30.82 | 32.04 | 10.11 | 19.75 | 49.22 | 32.83 | 51.56 | 25.17 | 21.15 | 19.37 | 27.69 | 0
2024-07-22 17:50 | 195.06 | 247.1 | 16.77 | 42.75 | 38.22 | 9.74 | 50.48 | 16.88 | 21.32 | 30.82 | 32.98 | 10.16 | 19.74 | 49.22 | 32.84 | 51.55 | 25.17 | 21.15 | 18.58 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:50 | 195.44 | 247.18 | 16.77 | 42.85 | 38.22 | 9.65 | 50.48 | 16.98 | 21.32 | 30.72 | 33.74 | 10.21 | 19.74 | 49.2 | 32.85 | 51.57 | 25.17 | 21.15 | 18.38 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:50 | 195.32 | 246.85 | 16.77 | 42.75 | 38.22 | 9.45 | 50.48 | 16.88 | 21.32 | 30.72 | 34.81 | 10.26 | 19.74 | 49.17 | 32.85 | 51.64 | 25.26 | 21.15 | 18.48 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:50 | 195.4 | 246.72 | 16.77 | 42.85 | 38.12 | 9.35 | 50.48 | 16.88 | 21.32 | 30.62 | 35.37 | 10.28 | 19.73 | 49.16 | 32.84 | 51.64 | 25.36 | 21.15 | 18.88 | 26.99 | 0
2024-07-22 17:50 | 194.73 | 246.26 | 16.77 | 42.85 | 38.22 | 9.25 | 50.48 | 16.88 | 21.32 | 30.72 | 35.4 | 10.29 | 19.73 | 49.11 | 32.84 | 51.69 | 25.46 | 21.25 | 19.18 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:50 | 193.38 | 246.58 | 16.77 | 42.85 | 38.32 | 9.15 | 50.58 | 16.98 | 21.22 | 30.62 | 35.34 | 10.18 | 19.73 | 49.08 | 32.83 | 51.69 | 25.56 | 21.25 | 19.08 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:50 | 193.5 | 246.46 | 16.77 | 42.85 | 38.32 | 9.15 | 50.58 | 16.98 | 21.22 | 30.62 | 35.43 | 10.02 | 19.74 | 49.06 | 32.83 | 51.76 | 25.66 | 21.25 | 18.38 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:50 | 193.93 | 246.23 | 16.77 | 42.95 | 38.32 | 9.05 | 50.58 | 16.98 | 21.32 | 30.62 | 35.71 | 9.88 | 19.64 | 49.01 | 32.83 | 51.76 | 25.66 | 21.25 | 18.78 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:50 | 194.17 | 246.16 | 16.87 | 42.95 | 38.32 | 9.05 | 50.58 | 16.98 | 21.32 | 30.62 | 35.94 | 9.74 | 19.64 | 48.98 | 32.84 | 51.82 | 25.66 | 21.25 | 19.18 | 27.89 | 0
2024-07-22 17:50 | 194.04 | 245.97 | 16.87 | 42.95 | 38.32 | 9.05 | 50.48 | 16.88 | 21.42 | 30.72 | 35.89 | 9.6 | 19.64 | 48.96 | 32.84 | 51.9 | 25.56 | 21.25 | 19.37 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:50 | 194.28 | 245.75 | 16.87 | 42.95 | 38.42 | 9.05 | 50.48 | 17.08 | 21.42 | 30.62 | 35.72 | 9.47 | 19.64 | 48.96 | 32.84 | 51.95 | 25.56 | 21.25 | 19.18 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:50 | 194.87 | 245.78 | 16.87 | 42.95 | 38.42 | 8.95 | 50.58 | 17.08 | 21.42 | 30.62 | 36.46 | 9.34 | 19.63 | 48.91 | 32.84 | 52.01 | 25.56 | 21.25 | 18.88 | 29.98 | 0
2024-07-22 17:50 | 194.62 | 245.94 | 16.87 | 43.05 | 38.42 | 9.05 | 50.48 | 17.08 | 21.32 | 30.62 | 36.69 | 9.24 | 19.64 | 48.85 | 32.84 | 52.06 | 25.46 | 21.25 | 18.38 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:50 | 194.22 | 246.17 | 16.87 | 43.05 | 38.42 | 9.05 | 50.58 | 17.08 | 21.22 | 30.72 | 36.81 | 9.14 | 19.64 | 48.8 | 32.83 | 52.14 | 25.46 | 21.25 | 18.68 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:50 | 194.1 | 245.91 | 16.87 | 43.05 | 38.52 | 9.05 | 50.58 | 17.08 | 21.32 | 30.82 | 36.88 | 9.06 | 19.64 | 48.75 | 32.83 | 52.2 | 25.36 | 21.25 | 19.08 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:50 | 193.81 | 245.68 | 16.87 | 43.05 | 38.42 | 9.15 | 50.58 | 17.08 | 21.22 | 30.82 | 36.78 | 8.99 | 19.61 | 48.69 | 32.83 | 52.19 | 25.36 | 21.25 | 19.08 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:50 | 194.24 | 245.55 | 16.77 | 43.05 | 38.32 | 9.15 | 50.58 | 17.08 | 21.22 | 30.82 | 36.72 | 8.9 | 19.63 | 48.61 | 32.82 | 52.24 | 25.46 | 21.25 | 18.78 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:50 | 194.7 | 245.53 | 16.77 | 43.05 | 38.42 | 9.35 | 50.58 | 17.08 | 21.22 | 30.82 | 36.7 | 8.84 | 19.64 | 48.61 | 32.83 | 52.33 | 25.46 | 21.25 | 18.18 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:50 | 194.82 | 244.51 | 16.77 | 43.05 | 38.42 | 9.35 | 50.58 | 17.08 | 21.22 | 30.82 | 36.53 | 8.77 | 19.72 | 48.61 | 32.84 | 52.39 | 25.36 | 21.25 | 18.18 | 30.38 | 0
2024-07-22 17:50 | 195.03 | 243.33 | 16.77 | 43.05 | 38.42 | 9.45 | 50.58 | 17.08 | 21.13 | 30.82 | 36.74 | 8.7 | 19.62 | 48.48 | 32.82 | 52.44 | 25.36 | 21.25 | 18.88 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:50 | 194.42 | 243.12 | 16.77 | 43.05 | 38.42 | 9.55 | 50.58 | 17.18 | 21.13 | 30.82 | 36.64 | 8.63 | 19.63 | 48.41 | 32.82 | 52.5 | 25.36 | 21.25 | 19.27 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:50 | 194.61 | 242.97 | 16.77 | 43.05 | 38.42 | 9.65 | 50.48 | 17.28 | 21.13 | 30.92 | 36.63 | 8.57 | 19.62 | 48.33 | 32.84 | 52.55 | 25.36 | 21.25 | 19.08 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:50 | 194.98 | 243.03 | 16.77 | 43.05 | 38.42 | 9.65 | 50.58 | 17.18 | 21.03 | 30.92 | 36.41 | 8.48 | 19.61 | 48.26 | 32.85 | 52.58 | 25.36 | 21.25 | 18.78 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:50 | 194.96 | 242.93 | 16.77 | 43.05 | 38.42 | 9.74 | 50.58 | 17.18 | 21.03 | 30.92 | 36.51 | 8.41 | 19.6 | 48.18 | 32.85 | 52.58 | 25.36 | 21.25 | 18.68 | 30.08 | 0
2024-07-22 17:50 | 194.84 | 242.18 | 16.67 | 43.05 | 38.52 | 9.74 | 50.58 | 17.08 | 21.03 | 31.02 | 36.66 | 8.35 | 19.6 | 48.18 | 32.87 | 52.63 | 25.36 | 21.25 | 18.48 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:50 | 194.95 | 241.88 | 16.57 | 42.95 | 38.62 | 9.74 | 50.58 | 17.08 | 21.03 | 31.02 | 36.57 | 8.29 | 19.6 | 48.1 | 32.86 | 52.66 | 25.36 | 21.25 | 18.98 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:50 | 194.28 | 241.74 | 16.57 | 42.95 | 38.62 | 9.74 | 50.58 | 16.98 | 21.03 | 31.12 | 37.16 | 8.22 | 19.6 | 48 | 32.88 | 52.71 | 25.36 | 21.25 | 19.18 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:50 | 194.95 | 241.68 | 16.57 | 43.05 | 38.72 | 9.84 | 50.58 | 17.08 | 21.03 | 31.12 | 37.37 | 8.14 | 19.6 | 47.95 | 32.88 | 52.76 | 25.46 | 21.15 | 18.58 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:50 | 195.5 | 241.81 | 16.37 | 43.05 | 38.62 | 9.84 | 50.68 | 17.08 | 21.03 | 31.12 | 37.25 | 8.07 | 19.59 | 47.89 | 32.87 | 52.79 | 25.56 | 21.25 | 18.58 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:50 | 195.63 | 241.1 | 16.27 | 43.05 | 38.72 | 9.84 | 50.78 | 16.98 | 21.13 | 31.12 | 37.32 | 8.01 | 19.58 | 47.78 | 32.89 | 52.84 | 25.56 | 21.25 | 18.48 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:50 | 196.24 | 241 | 16.27 | 43.05 | 38.72 | 9.94 | 50.78 | 16.88 | 21.13 | 31.12 | 37.37 | 7.96 | 19.57 | 47.73 | 32.88 | 52.88 | 25.46 | 21.25 | 18.38 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:50 | 196.16 | 240.58 | 16.17 | 43.05 | 38.82 | 9.94 | 50.78 | 16.88 | 21.03 | 31.12 | 37.29 | 7.91 | 19.57 | 47.73 | 32.88 | 52.87 | 25.36 | 21.25 | 18.88 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:50 | 195.86 | 241.14 | 16.07 | 43.05 | 38.82 | 9.94 | 50.78 | 16.78 | 21.03 | 31.12 | 37.48 | 7.87 | 19.56 | 47.66 | 32.89 | 52.92 | 25.46 | 21.25 | 19.08 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:50 | 196.05 | 241.68 | 16.07 | 43.05 | 38.82 | 10.04 | 50.78 | 16.68 | 20.93 | 31.12 | 37.6 | 7.72 | 19.55 | 47.61 | 32.9 | 52.93 | 25.36 | 21.15 | 18.68 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:50 | 195.99 | 241.11 | 15.97 | 43.05 | 38.82 | 10.14 | 50.88 | 16.58 | 21.03 | 31.12 | 37.66 | 7.7 | 19.54 | 47.55 | 32.87 | 52.98 | 25.46 | 21.15 | 18.38 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:50 | 195.82 | 241.09 | 15.87 | 42.95 | 38.82 | 10.14 | 50.88 | 16.58 | 21.03 | 31.02 | 37.57 | 7.67 | 19.52 | 47.48 | 32.88 | 53.04 | 25.36 | 21.15 | 18.48 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:50 | 196.25 | 241.18 | 15.68 | 42.95 | 38.82 | 10.14 | 50.88 | 16.48 | 21.03 | 31.02 | 37.71 | 7.65 | 19.51 | 47.39 | 32.88 | 53.07 | 25.46 | 21.15 | 18.18 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:50 | 196.11 | 240.89 | 15.58 | 42.95 | 39.02 | 10.24 | 50.88 | 16.38 | 21.03 | 30.92 | 37.74 | 7.64 | 19.51 | 47.34 | 32.89 | 53.1 | 25.36 | 21.15 | 18.58 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:50 | 195.81 | 241.25 | 15.38 | 43.05 | 39.02 | 10.14 | 50.88 | 16.29 | 20.93 | 31.02 | 37.63 | 7.61 | 19.51 | 47.32 | 32.89 | 53.06 | 25.26 | 21.15 | 18.88 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:50 | 195.75 | 241.2 | 15.18 | 43.05 | 39.02 | 10.24 | 50.88 | 16.19 | 20.93 | 31.02 | 37.75 | 7.61 | 19.51 | 47.26 | 32.88 | 53.04 | 25.26 | 21.15 | 18.28 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:50 | 196.06 | 240.8 | 14.88 | 43.05 | 39.12 | 10.24 | 50.98 | 16.09 | 20.93 | 31.02 | 37.84 | 7.65 | 19.51 | 47.26 | 32.89 | 53.1 | 25.26 | 21.15 | 17.98 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:50 | 195.57 | 240.71 | 13.6 | 43.05 | 39.12 | 10.24 | 50.98 | 15.99 | 20.93 | 31.12 | 37.88 | 7.71 | 19.53 | 47.2 | 32.88 | 53.13 | 25.26 | 21.15 | 18.18 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:50 | 195.82 | 240.8 | 13.6 | 43.05 | 39.12 | 10.24 | 51.08 | 15.79 | 20.93 | 31.12 | 37.91 | 7.8 | 19.54 | 47.17 | 32.81 | 53.16 | 25.17 | 21.15 | 18.18 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:50 | 196.12 | 239.45 | 12.01 | 43.05 | 39.22 | 10.24 | 51.08 | 15.59 | 20.93 | 31.12 | 37.75 | 7.88 | 19.59 | 47.15 | 32.81 | 53.19 | 25.17 | 21.15 | 18.18 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:50 | 195.51 | 239.32 | 10.92 | 43.05 | 39.22 | 10.24 | 51.08 | 15.49 | 20.93 | 31.02 | 37.49 | 8 | 19.58 | 47.15 | 32.8 | 53.24 | 25.17 | 21.15 | 18.38 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:50 | 195.62 | 239.99 | 10.33 | 43.15 | 39.22 | 10.24 | 51.08 | 15.19 | 20.93 | 31.02 | 37.32 | 8.12 | 19.56 | 47.1 | 32.81 | 53.24 | 25.17 | 21.15 | 18.88 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:50 | 195.26 | 240.85 | 10.03 | 43.15 | 39.22 | 10.34 | 51.08 | 15.09 | 20.93 | 31.02 | 37.27 | 8.27 | 19.55 | 47.08 | 32.81 | 53.24 | 25.07 | 21.06 | 18.58 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:50 | 195.65 | 241.02 | 9.83 | 43.15 | 39.22 | 10.34 | 51.08 | 14.89 | 20.93 | 31.02 | 37.28 | 8.41 | 19.54 | 47.05 | 32.81 | 53.27 | 25.07 | 21.06 | 18.28 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:50 | 195.89 | 241.23 | 9.73 | 43.25 | 39.12 | 10.34 | 51.08 | 14.6 | 20.83 | 31.02 | 37.34 | 8.57 | 19.52 | 47.05 | 32.82 | 53.3 | 25.17 | 21.06 | 18.28 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:50 | 195.65 | 241.08 | 9.63 | 43.25 | 39.12 | 10.44 | 51.08 | 14.3 | 20.93 | 31.02 | 37.21 | 8.71 | 19.52 | 47 | 32.83 | 53.31 | 25.36 | 21.06 | 18.08 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:50 | 195.53 | 241.04 | 9.53 | 43.25 | 39.22 | 10.44 | 51.08 | 14.1 | 20.93 | 31.02 | 37.22 | 8.86 | 19.54 | 46.99 | 32.83 | 53.35 | 25.36 | 21.06 | 17.88 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:50 | 194.91 | 240.94 | 9.53 | 43.25 | 39.22 | 10.44 | 51.08 | 13.9 | 20.93 | 30.92 | 37.1 | 9 | 19.53 | 46.99 | 32.84 | 53.4 | 25.36 | 21.15 | 17.88 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:50 | 195.09 | 240.43 | 9.43 | 43.25 | 39.22 | 10.44 | 51.08 | 13.7 | 20.83 | 30.92 | 37 | 9.14 | 19.52 | 46.98 | 32.83 | 53.4 | 25.36 | 21.15 | 18.48 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:50 | 195.01 | 240.01 | 9.33 | 43.35 | 39.22 | 10.44 | 50.98 | 13.5 | 20.83 | 30.92 | 37.03 | 9.28 | 19.51 | 46.95 | 32.83 | 53.42 | 25.46 | 21.15 | 18.78 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:50 | 194.53 | 239.27 | 9.24 | 43.35 | 39.22 | 10.44 | 50.98 | 13.3 | 20.73 | 30.92 | 36.91 | 9.39 | 19.49 | 46.95 | 32.83 | 53.43 | 25.56 | 21.15 | 18.48 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:50 | 195.43 | 239.55 | 9.24 | 43.44 | 39.22 | 10.44 | 50.98 | 13.1 | 20.73 | 31.02 | 36.88 | 9.51 | 19.44 | 46.95 | 32.83 | 53.46 | 25.56 | 21.15 | 18.38 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:50 | 195.92 | 239.37 | 9.14 | 43.44 | 39.12 | 10.54 | 50.98 | 12.81 | 20.73 | 31.12 | 36.94 | 9.62 | 19.47 | 46.95 | 32.84 | 53.49 | 25.56 | 21.15 | 18.38 | 30.08 | 0
2024-07-22 17:50 | 195.87 | 239.01 | 9.14 | 43.44 | 39.22 | 10.44 | 50.98 | 12.61 | 20.73 | 31.12 | 36.85 | 9.74 | 19.46 | 46.95 | 32.85 | 53.51 | 25.66 | 21.15 | 17.88 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:50 | 196.05 | 238.54 | 9.14 | 43.44 | 39.32 | 10.44 | 50.98 | 12.41 | 20.73 | 31.22 | 36.72 | 9.86 | 19.46 | 46.95 | 32.87 | 53.54 | 25.66 | 21.15 | 17.59 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:50 | 195.96 | 239.08 | 9.04 | 43.44 | 39.22 | 10.54 | 50.98 | 12.21 | 20.73 | 31.22 | 36.6 | 9.97 | 19.46 | 46.94 | 32.89 | 53.54 | 25.66 | 21.15 | 17.88 | 30.08 | 0
2024-07-22 17:50 | 195.9 | 239.45 | 9.04 | 43.44 | 39.22 | 10.54 | 50.98 | 12.01 | 20.73 | 31.12 | 36.62 | 9.96 | 19.45 | 46.93 | 32.88 | 53.57 | 25.66 | 21.15 | 18.38 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:51 | 196.18 | 239.27 | 9.04 | 43.44 | 39.22 | 10.54 | 50.98 | 11.81 | 20.73 | 31.02 | 36.65 | 10.06 | 19.44 | 46.93 | 32.89 | 53.6 | 25.66 | 21.15 | 18.58 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:51 | 196.67 | 238.81 | 8.94 | 43.44 | 39.22 | 10.54 | 50.98 | 11.71 | 20.63 | 31.02 | 36.47 | 10.14 | 19.41 | 46.92 | 32.89 | 53.6 | 25.56 | 21.15 | 18.68 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:51 | 196.35 | 238.84 | 8.94 | 43.44 | 39.22 | 10.64 | 50.98 | 11.51 | 20.63 | 31.02 | 36.06 | 10.21 | 19.41 | 46.9 | 32.9 | 53.62 | 25.56 | 21.15 | 18.68 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:51 | 195.92 | 238.99 | 8.94 | 43.44 | 39.22 | 10.64 | 50.88 | 11.42 | 20.73 | 31.02 | 35.84 | 10.26 | 19.41 | 46.9 | 32.9 | 53.65 | 25.66 | 21.15 | 17.98 | 29.98 | 0
2024-07-22 17:51 | 195.61 | 238.95 | 8.84 | 43.44 | 39.22 | 10.54 | 50.88 | 11.22 | 20.63 | 31.12 | 36.17 | 10.27 | 19.41 | 46.89 | 32.92 | 53.65 | 25.56 | 21.15 | 17.49 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:51 | 195.79 | 238.68 | 8.94 | 43.44 | 39.22 | 10.54 | 50.88 | 11.02 | 20.63 | 31.12 | 36.13 | 10.28 | 19.4 | 46.88 | 32.93 | 53.68 | 25.56 | 21.15 | 17.59 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:51 | 195.34 | 238.86 | 8.94 | 43.35 | 39.22 | 10.54 | 50.88 | 10.82 | 20.63 | 31.12 | 35.65 | 10.26 | 19.39 | 46.91 | 32.92 | 53.7 | 25.56 | 21.15 | 18.28 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:51 | 195.21 | 238.7 | 8.84 | 43.35 | 39.32 | 10.54 | 50.88 | 10.62 | 20.53 | 31.22 | 35.61 | 10.21 | 19.36 | 46.91 | 32.93 | 53.7 | 25.66 | 21.15 | 18.38 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:51 | 195.08 | 238.04 | 8.84 | 43.44 | 39.32 | 10.44 | 50.88 | 10.52 | 20.43 | 31.22 | 35.49 | 10.14 | 19.34 | 46.91 | 32.94 | 53.7 | 25.66 | 21.15 | 18.38 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:51 | 194.96 | 237.57 | 8.74 | 43.44 | 39.41 | 10.34 | 50.88 | 10.42 | 20.43 | 31.12 | 35.52 | 10.03 | 19.35 | 46.91 | 32.95 | 53.7 | 25.66 | 21.15 | 18.38 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:51 | 194.83 | 237.23 | 8.74 | 43.44 | 39.41 | 10.24 | 50.88 | 10.32 | 20.53 | 31.12 | 35.63 | 9.92 | 19.36 | 46.91 | 32.95 | 53.76 | 25.66 | 21.15 | 17.79 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:51 | 194.95 | 237.07 | 8.74 | 43.44 | 39.51 | 10.14 | 50.98 | 10.32 | 20.53 | 31.12 | 35.42 | 9.78 | 19.35 | 46.91 | 32.96 | 53.76 | 25.66 | 21.15 | 17.79 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:51 | 195.13 | 237.4 | 8.64 | 43.44 | 39.51 | 10.14 | 50.98 | 10.22 | 20.43 | 31.22 | 34.84 | 9.63 | 19.36 | 46.9 | 32.95 | 53.79 | 25.66 | 21.15 | 18.18 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:51 | 195.68 | 237.82 | 8.64 | 43.44 | 39.51 | 10.04 | 50.98 | 10.12 | 20.43 | 31.32 | 34.67 | 9.48 | 19.36 | 46.93 | 32.97 | 53.79 | 25.56 | 21.15 | 18.18 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:51 | 195.81 | 238.04 | 8.74 | 43.44 | 39.51 | 10.04 | 50.98 | 10.12 | 20.43 | 31.32 | 34.48 | 9.34 | 19.35 | 46.93 | 32.97 | 53.79 | 25.46 | 21.06 | 17.88 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:51 | 195.44 | 237.79 | 8.74 | 43.44 | 39.51 | 10.04 | 50.98 | 10.12 | 20.53 | 31.42 | 34.45 | 9.19 | 19.35 | 46.96 | 32.97 | 53.81 | 25.36 | 21.06 | 17.69 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:51 | 194.63 | 237.86 | 8.94 | 43.35 | 39.51 | 9.94 | 50.98 | 10.02 | 20.43 | 31.42 | 34.57 | 9.05 | 19.31 | 46.9 | 32.97 | 53.81 | 25.26 | 21.15 | 17.69 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:51 | 194.81 | 237.78 | 9.33 | 43.35 | 39.61 | 9.84 | 50.98 | 10.12 | 20.33 | 31.32 | 34.51 | 8.92 | 19.32 | 46.91 | 32.98 | 53.81 | 25.26 | 21.15 | 17.88 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:51 | 194.9 | 237.78 | 9.63 | 43.35 | 39.61 | 9.74 | 50.98 | 10.12 | 20.33 | 31.22 | 34.32 | 8.79 | 19.32 | 46.9 | 32.98 | 53.81 | 25.17 | 21.06 | 18.38 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:51 | 195.14 | 238.49 | 10.03 | 43.35 | 39.71 | 9.65 | 50.98 | 10.12 | 20.33 | 31.12 | 34.39 | 8.66 | 19.29 | 46.86 | 33 | 53.81 | 25.07 | 21.06 | 17.88 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:51 | 195.19 | 238.38 | 10.23 | 43.25 | 39.71 | 9.55 | 50.98 | 10.22 | 20.33 | 31.12 | 34.45 | 8.53 | 19.28 | 46.86 | 33.01 | 53.81 | 25.07 | 21.06 | 17.69 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:51 | 194.88 | 238.5 | 10.52 | 43.25 | 39.71 | 9.45 | 51.08 | 10.22 | 20.23 | 31.12 | 34.37 | 8.39 | 19.23 | 46.86 | 33.01 | 53.81 | 25.07 | 21.06 | 17.59 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:51 | 195.46 | 238.42 | 10.72 | 43.25 | 39.71 | 9.35 | 51.08 | 10.22 | 20.23 | 31.12 | 34.37 | 8.25 | 19.2 | 46.87 | 33 | 53.81 | 25.07 | 21.06 | 17.59 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:51 | 195.4 | 237.62 | 10.92 | 43.25 | 39.71 | 9.45 | 51.08 | 10.42 | 20.23 | 31.22 | 34.35 | 8.1 | 19.16 | 46.84 | 32.99 | 53.79 | 25.17 | 21.06 | 18.18 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:51 | 196.3 | 237.03 | 11.02 | 43.25 | 39.71 | 9.35 | 51.08 | 10.42 | 20.23 | 31.32 | 34.28 | 7.94 | 19.17 | 46.84 | 32.99 | 53.79 | 25.07 | 21.06 | 18.18 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:51 | 196.3 | 237.22 | 11.22 | 43.25 | 39.71 | 9.35 | 51.08 | 10.42 | 20.23 | 31.32 | 34.34 | 7.77 | 19.17 | 46.84 | 33 | 53.81 | 25.07 | 21.06 | 17.69 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:51 | 195.93 | 236.3 | 11.32 | 43.25 | 39.71 | 9.25 | 51.18 | 10.52 | 20.23 | 31.32 | 34.41 | 7.58 | 19.16 | 46.84 | 33.01 | 53.81 | 25.17 | 21.06 | 18.08 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:51 | 195.75 | 236.21 | 11.42 | 43.25 | 39.71 | 9.25 | 51.18 | 10.52 | 20.43 | 31.22 | 34.35 | 7.35 | 19.15 | 46.84 | 33.02 | 53.8 | 25.17 | 21.06 | 18.28 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:51 | 195.41 | 236.19 | 11.61 | 43.35 | 39.71 | 9.15 | 51.18 | 10.62 | 20.43 | 31.22 | 34.35 | 7.29 | 19.16 | 46.84 | 33.03 | 53.78 | 25.26 | 21.06 | 18.38 | 27.79 | 0
2024-07-22 17:51 | 195.04 | 235.7 | 11.71 | 43.44 | 39.71 | 9.05 | 51.18 | 10.72 | 20.53 | 31.22 | 34.39 | 7.32 | 19.14 | 46.84 | 33.05 | 53.78 | 25.46 | 21.06 | 18.58 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:51 | 194.6 | 236.37 | 11.81 | 43.44 | 39.61 | 8.95 | 51.18 | 10.82 | 20.53 | 31.12 | 34.29 | 7.35 | 19.14 | 46.82 | 33.06 | 53.79 | 25.46 | 21.06 | 17.79 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:51 | 194.6 | 236.36 | 12.01 | 43.44 | 39.61 | 8.95 | 51.18 | 10.92 | 20.53 | 31.02 | 34.36 | 7.39 | 19.14 | 46.82 | 33.07 | 53.8 | 25.46 | 21.06 | 17.79 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:51 | 194.89 | 235.79 | 12.21 | 43.44 | 39.51 | 8.95 | 51.18 | 10.92 | 20.63 | 31.02 | 34.25 | 7.42 | 19.15 | 46.82 | 33.11 | 53.79 | 25.36 | 21.06 | 18.38 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:51 | 195.44 | 235.5 | 12.21 | 43.44 | 39.51 | 8.95 | 51.08 | 11.02 | 20.63 | 31.02 | 34.54 | 7.45 | 19.14 | 46.8 | 33.1 | 53.84 | 25.26 | 21.06 | 18.38 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:51 | 196.41 | 235.64 | 12.41 | 43.44 | 39.51 | 9.05 | 51.08 | 11.12 | 20.53 | 31.02 | 34.7 | 7.49 | 19.13 | 46.8 | 33.12 | 53.84 | 25.26 | 21.06 | 18.28 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:51 | 196.29 | 235.06 | 12.51 | 43.44 | 39.51 | 9.05 | 51.08 | 11.32 | 20.53 | 31.12 | 34.72 | 7.51 | 19.12 | 46.8 | 33.13 | 53.82 | 25.17 | 21.06 | 17.69 | 30.28 | 0
2024-07-22 17:51 | 196.47 | 234.78 | 12.6 | 43.44 | 39.51 | 8.95 | 51.08 | 11.42 | 20.53 | 31.32 | 34.78 | 7.55 | 19.1 | 46.75 | 33.18 | 53.82 | 25.17 | 21.06 | 17.98 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:51 | 196.89 | 235.21 | 12.7 | 43.35 | 39.51 | 8.95 | 51.08 | 11.42 | 20.43 | 31.32 | 34.82 | 7.59 | 19.09 | 46.75 | 33.22 | 53.82 | 24.97 | 21.06 | 18.18 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:51 | 197.83 | 235.77 | 12.8 | 43.44 | 39.51 | 8.95 | 51.08 | 11.61 | 20.43 | 31.32 | 34.68 | 7.63 | 19.09 | 46.72 | 33.19 | 53.79 | 24.87 | 21.06 | 17.79 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:51 | 196.85 | 234.86 | 12.9 | 43.44 | 39.51 | 8.95 | 51.08 | 11.71 | 20.33 | 31.32 | 34.74 | 7.67 | 19.09 | 46.72 | 33.21 | 53.79 | 24.87 | 21.06 | 17.59 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:51 | 196.55 | 234.37 | 12.9 | 43.44 | 39.41 | 8.95 | 51.08 | 11.81 | 20.33 | 31.22 | 34.64 | 7.69 | 19.09 | 46.7 | 33.21 | 53.79 | 24.87 | 21.06 | 17.49 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:51 | 196.79 | 234.35 | 13 | 43.44 | 39.41 | 8.95 | 51.08 | 11.81 | 20.23 | 31.22 | 34.7 | 7.73 | 19.08 | 46.7 | 33.2 | 53.76 | 24.97 | 21.06 | 17.69 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:51 | 196.72 | 234.18 | 13.1 | 43.35 | 39.41 | 9.05 | 51.18 | 11.91 | 20.13 | 31.12 | 34.61 | 7.76 | 19.08 | 46.65 | 33.2 | 53.76 | 24.97 | 21.06 | 17.88 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:51 | 196.29 | 234.47 | 13.2 | 43.44 | 39.32 | 9.05 | 51.08 | 12.01 | 20.13 | 31.12 | 34.61 | 7.8 | 19.05 | 46.65 | 33.21 | 53.74 | 24.97 | 21.06 | 17.39 | 30.77 | 0
2024-07-22 17:51 | 195.62 | 234.1 | 13.2 | 43.44 | 39.41 | 9.05 | 51.08 | 12.11 | 20.03 | 31.12 | 34.71 | 7.82 | 19.03 | 46.62 | 33.21 | 53.74 | 25.07 | 21.06 | 17.19 | 30.28 | 0
2024-07-22 17:51 | 195.26 | 233.59 | 13.3 | 43.44 | 39.32 | 9.05 | 51.08 | 12.31 | 20.03 | 31.22 | 34.72 | 7.85 | 19.03 | 46.6 | 33.22 | 53.71 | 25.07 | 21.15 | 17.69 | 30.18 | 0
2024-07-22 17:51 | 195.68 | 233.39 | 13.4 | 43.44 | 39.32 | 9.05 | 50.98 | 12.41 | 19.93 | 31.22 | 34.77 | 7.88 | 19.04 | 46.6 | 33.23 | 53.71 | 25.17 | 21.15 | 17.79 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:51 | 195.8 | 233.09 | 13.5 | 43.54 | 39.32 | 9.05 | 51.08 | 12.51 | 19.93 | 31.32 | 34.64 | 7.91 | 19.03 | 46.58 | 33.25 | 53.71 | 25.26 | 21.06 | 17.88 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:51 | 195.81 | 233.25 | 13.6 | 43.44 | 39.32 | 9.15 | 51.08 | 12.61 | 19.93 | 31.32 | 34.51 | 7.94 | 19.02 | 46.55 | 33.25 | 53.71 | 25.26 | 21.06 | 17.29 | 30.38 | 0
2024-07-22 17:51 | 195.99 | 234.01 | 13.6 | 43.54 | 39.32 | 9.05 | 51.08 | 12.61 | 19.93 | 31.22 | 34.65 | 7.96 | 19.02 | 46.55 | 33.26 | 53.65 | 25.26 | 21.06 | 17.09 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:51 | 195.09 | 234.29 | 13.69 | 43.54 | 39.32 | 9.05 | 51.08 | 12.71 | 19.93 | 31.22 | 34.72 | 8.01 | 19.01 | 46.5 | 33.26 | 53.65 | 25.26 | 21.06 | 17.69 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:51 | 195.09 | 234.46 | 13.69 | 43.54 | 39.32 | 9.05 | 51.08 | 12.71 | 19.93 | 31.42 | 35.03 | 8.03 | 19 | 46.5 | 33.27 | 53.65 | 25.17 | 21.06 | 17.98 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:51 | 195.46 | 234.76 | 13.79 | 43.54 | 39.32 | 9.05 | 51.08 | 12.81 | 19.93 | 31.42 | 35.09 | 8.07 | 18.99 | 46.45 | 33.28 | 53.58 | 25.17 | 21.06 | 17.88 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:51 | 194.67 | 234.46 | 13.79 | 43.54 | 39.32 | 9.05 | 51.08 | 12.81 | 19.93 | 31.42 | 35.05 | 8.1 | 18.99 | 46.46 | 33.28 | 53.59 | 25.17 | 21.06 | 17.69 | 30.28 | 0
2024-07-22 17:51 | 194.73 | 234.69 | 13.89 | 43.44 | 39.41 | 8.85 | 51.08 | 12.91 | 20.03 | 31.42 | 35.09 | 8.13 | 18.98 | 46.44 | 33.3 | 53.57 | 25.07 | 21.06 | 17.39 | 30.08 | 0
2024-07-22 17:51 | 194.54 | 234 | 13.89 | 43.44 | 39.41 | 8.95 | 51.08 | 13.01 | 20.03 | 31.42 | 35.03 | 8.18 | 18.96 | 46.46 | 33.29 | 53.57 | 24.97 | 21.06 | 17.79 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:51 | 195.93 | 234.25 | 13.99 | 43.44 | 39.41 | 8.85 | 51.18 | 13.01 | 20.03 | 31.42 | 34.99 | 8.2 | 18.98 | 46.43 | 33.29 | 53.54 | 24.87 | 21.06 | 18.18 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:51 | 196.11 | 233.58 | 13.99 | 43.44 | 39.41 | 8.95 | 51.18 | 13.01 | 20.03 | 31.42 | 34.94 | 8.24 | 19.03 | 46.41 | 33.27 | 53.52 | 24.87 | 20.96 | 17.79 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:51 | 195.94 | 233.17 | 13.99 | 43.35 | 39.41 | 8.85 | 51.18 | 13.01 | 20.03 | 31.42 | 34.95 | 8.26 | 19.03 | 46.38 | 33.3 | 53.49 | 24.87 | 20.96 | 17.69 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.33 | 232.96 | 14.09 | 43.35 | 39.41 | 8.85 | 51.28 | 13.1 | 20.13 | 31.42 | 34.98 | 8.3 | 19.03 | 46.38 | 33.29 | 53.46 | 24.87 | 20.96 | 17.59 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.81 | 233.05 | 14.09 | 43.35 | 39.41 | 8.95 | 51.28 | 13.1 | 20.13 | 31.42 | 35.04 | 8.33 | 19.01 | 46.35 | 33.31 | 53.47 | 24.87 | 20.96 | 17.69 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.56 | 233.25 | 14.09 | 43.25 | 39.41 | 8.95 | 51.28 | 13.1 | 20.13 | 31.42 | 34.91 | 8.36 | 19.01 | 46.35 | 33.31 | 53.44 | 24.87 | 20.96 | 18.28 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:52 | 196 | 233.11 | 14.09 | 43.25 | 39.51 | 8.85 | 51.28 | 13.2 | 20.13 | 31.42 | 35.01 | 8.39 | 19.01 | 46.35 | 33.31 | 53.42 | 24.97 | 20.96 | 17.79 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.75 | 233.02 | 14.09 | 43.35 | 39.51 | 8.95 | 51.28 | 13.2 | 20.13 | 31.52 | 35.12 | 8.42 | 18.99 | 46.3 | 33.32 | 53.41 | 24.97 | 20.96 | 17.39 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:52 | 194.81 | 232.53 | 14.09 | 43.35 | 39.51 | 8.85 | 51.28 | 13.3 | 20.23 | 31.52 | 34.89 | 8.47 | 18.99 | 46.3 | 33.34 | 53.39 | 25.07 | 20.96 | 17.69 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.12 | 232.31 | 14.09 | 43.35 | 39.51 | 8.85 | 51.38 | 13.3 | 20.13 | 31.52 | 35.17 | 8.5 | 18.99 | 46.25 | 33.33 | 53.39 | 25.17 | 21.06 | 17.88 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.08 | 232.12 | 14.09 | 43.35 | 39.51 | 8.85 | 51.38 | 13.3 | 20.13 | 31.42 | 35.08 | 8.54 | 18.99 | 46.25 | 33.34 | 53.36 | 25.26 | 21.06 | 18.18 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.57 | 232 | 14.09 | 43.44 | 39.61 | 8.85 | 51.48 | 13.3 | 20.13 | 31.42 | 34.97 | 8.56 | 18.96 | 46.23 | 33.33 | 53.33 | 25.26 | 20.96 | 17.98 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.49 | 232.28 | 13.99 | 43.44 | 39.61 | 8.85 | 51.48 | 13.2 | 20.13 | 31.32 | 34.92 | 8.61 | 18.93 | 46.25 | 33.34 | 53.3 | 25.26 | 20.96 | 17.59 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.92 | 233.15 | 13.99 | 43.44 | 39.61 | 8.85 | 51.48 | 13.3 | 20.23 | 31.32 | 34.99 | 8.63 | 18.94 | 46.25 | 33.34 | 53.27 | 25.26 | 20.96 | 17.49 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:52 | 196 | 233.17 | 13.99 | 43.54 | 39.61 | 8.85 | 51.48 | 13.3 | 20.23 | 31.32 | 35.03 | 8.66 | 18.89 | 46.2 | 33.34 | 53.27 | 25.26 | 20.96 | 18.18 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.57 | 233.4 | 13.99 | 43.54 | 39.61 | 8.85 | 51.58 | 13.3 | 20.33 | 31.32 | 34.96 | 8.69 | 18.91 | 46.2 | 33.33 | 53.28 | 25.26 | 20.96 | 18.28 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.01 | 233.81 | 13.99 | 43.54 | 39.51 | 8.85 | 51.58 | 13.3 | 20.33 | 31.22 | 34.99 | 8.72 | 18.91 | 46.2 | 33.34 | 53.24 | 25.17 | 20.96 | 17.98 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.38 | 233.74 | 13.99 | 43.54 | 39.41 | 8.95 | 51.48 | 13.3 | 20.33 | 31.12 | 34.91 | 8.74 | 18.9 | 46.2 | 33.35 | 53.26 | 25.17 | 20.96 | 17.79 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.07 | 233.55 | 13.99 | 43.54 | 39.41 | 8.95 | 51.48 | 13.3 | 20.33 | 31.12 | 34.92 | 8.76 | 18.9 | 46.2 | 33.36 | 53.24 | 25.07 | 20.96 | 17.29 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.2 | 233.7 | 13.99 | 43.54 | 39.41 | 8.85 | 51.58 | 13.3 | 20.33 | 31.12 | 34.87 | 8.79 | 18.9 | 46.2 | 33.37 | 53.25 | 24.97 | 20.96 | 17.29 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.27 | 233.57 | 13.99 | 43.44 | 39.41 | 8.95 | 51.58 | 13.3 | 20.23 | 31.22 | 34.91 | 8.8 | 18.89 | 46.18 | 33.36 | 53.24 | 24.97 | 20.96 | 18.18 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.14 | 234.29 | 13.99 | 43.44 | 39.41 | 8.95 | 51.58 | 13.4 | 20.23 | 31.22 | 34.84 | 8.84 | 18.87 | 46.18 | 33.33 | 53.23 | 24.97 | 20.96 | 18.08 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.59 | 234.34 | 13.99 | 43.44 | 39.41 | 9.05 | 51.48 | 13.4 | 20.23 | 31.22 | 34.89 | 8.84 | 18.87 | 46.15 | 33.34 | 53.22 | 24.97 | 20.96 | 17.59 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:52 | 196.38 | 234.27 | 13.89 | 43.44 | 39.41 | 9.05 | 51.48 | 13.4 | 20.13 | 31.22 | 34.91 | 8.87 | 18.87 | 46.15 | 33.36 | 53.22 | 24.97 | 20.96 | 17.39 | 29.88 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.94 | 234.51 | 13.89 | 43.44 | 39.51 | 9.05 | 51.48 | 13.5 | 20.13 | 31.12 | 34.9 | 8.88 | 18.87 | 46.15 | 33.37 | 53.23 | 24.97 | 20.96 | 17.39 | 30.28 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.82 | 234.04 | 13.89 | 43.44 | 39.51 | 9.05 | 51.48 | 13.5 | 20.03 | 31.02 | 34.83 | 8.91 | 18.86 | 46.15 | 33.37 | 53.2 | 24.97 | 20.96 | 17.88 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:52 | 194.71 | 233.62 | 13.79 | 43.54 | 39.41 | 9.05 | 51.48 | 13.5 | 20.03 | 31.02 | 35 | 8.92 | 18.85 | 46.19 | 33.38 | 53.2 | 25.07 | 20.96 | 18.28 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.26 | 232.99 | 13.79 | 43.54 | 39.41 | 9.05 | 51.48 | 13.6 | 20.03 | 31.22 | 35.05 | 8.97 | 18.83 | 46.18 | 33.39 | 53.2 | 25.07 | 20.96 | 18.08 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.17 | 232.85 | 13.79 | 43.54 | 39.32 | 9.05 | 51.48 | 13.6 | 20.03 | 31.32 | 34.83 | 8.98 | 18.8 | 46.21 | 33.4 | 53.19 | 24.97 | 20.96 | 17.69 | 30.18 | 0
2024-07-22 17:52 | 194.68 | 232.93 | 13.79 | 43.54 | 39.32 | 9.15 | 51.48 | 13.6 | 20.03 | 31.22 | 34.92 | 8.99 | 18.8 | 46.21 | 33.39 | 53.16 | 24.97 | 20.96 | 17.49 | 29.98 | 0
2024-07-22 17:52 | 194.53 | 232.27 | 13.79 | 43.54 | 39.32 | 9.15 | 51.58 | 13.6 | 20.13 | 31.22 | 34.92 | 9.01 | 18.81 | 46.21 | 33.39 | 53.14 | 25.07 | 20.96 | 17.49 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:52 | 194.47 | 232.04 | 13.79 | 43.54 | 39.32 | 9.15 | 51.48 | 13.6 | 20.13 | 31.22 | 34.88 | 9.01 | 18.81 | 46.21 | 33.39 | 53.14 | 24.97 | 20.96 | 17.59 | 30.08 | 0
2024-07-22 17:52 | 194.17 | 232.31 | 13.69 | 43.54 | 39.32 | 9.25 | 51.48 | 13.6 | 20.13 | 31.12 | 34.74 | 9.03 | 18.79 | 46.21 | 33.37 | 53.17 | 24.97 | 20.96 | 18.18 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:52 | 194.29 | 232.02 | 13.79 | 43.54 | 39.32 | 9.25 | 51.48 | 13.7 | 20.13 | 31.22 | 34.65 | 9.02 | 18.8 | 46.21 | 33.4 | 53.14 | 25.07 | 20.96 | 17.49 | 29.88 | 0
2024-07-22 17:52 | 194.96 | 232.56 | 13.79 | 43.54 | 39.32 | 9.25 | 51.48 | 13.7 | 20.13 | 31.32 | 34.83 | 9.04 | 18.79 | 46.23 | 33.42 | 53.14 | 25.07 | 21.06 | 16.99 | 31.17 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.02 | 232.98 | 13.79 | 43.44 | 39.32 | 9.25 | 51.48 | 13.7 | 20.03 | 31.42 | 34.9 | 9.03 | 18.75 | 46.26 | 33.43 | 53.12 | 25.07 | 21.06 | 17.19 | 30.77 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.14 | 233.3 | 13.79 | 43.44 | 39.32 | 9.25 | 51.48 | 13.8 | 19.93 | 31.42 | 34.93 | 9.04 | 18.75 | 46.26 | 33.42 | 53.08 | 25.07 | 21.06 | 17.19 | 30.57 | 0
2024-07-22 17:52 | 194.9 | 232.82 | 13.89 | 43.44 | 39.41 | 9.25 | 51.48 | 13.8 | 19.83 | 31.62 | 34.85 | 9.04 | 18.75 | 46.26 | 33.42 | 53.12 | 25.07 | 21.06 | 17.49 | 30.38 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.2 | 232.36 | 13.89 | 43.44 | 39.41 | 9.25 | 51.48 | 13.8 | 19.83 | 31.72 | 34.74 | 9.03 | 18.74 | 46.26 | 33.44 | 53.08 | 25.07 | 21.06 | 17.69 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.81 | 231.87 | 13.79 | 43.44 | 39.41 | 9.25 | 51.48 | 13.8 | 19.83 | 31.72 | 34.71 | 9.03 | 18.74 | 46.21 | 33.45 | 53.01 | 24.97 | 21.06 | 17.79 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:52 | 196 | 232.02 | 13.89 | 43.44 | 39.41 | 9.15 | 51.48 | 13.8 | 19.83 | 31.82 | 34.84 | 9.02 | 18.73 | 46.19 | 33.45 | 52.98 | 24.97 | 20.96 | 17.19 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.69 | 233.01 | 13.89 | 43.44 | 39.51 | 9.05 | 51.58 | 13.8 | 19.83 | 31.82 | 34.7 | 9.02 | 18.7 | 46.23 | 33.45 | 52.98 | 24.97 | 21.06 | 17.19 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.21 | 233.38 | 13.89 | 43.44 | 39.51 | 9.05 | 51.58 | 13.8 | 19.83 | 31.72 | 34.83 | 9 | 18.68 | 46.23 | 33.45 | 52.98 | 25.07 | 21.06 | 17.29 | 30.47 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.09 | 232.46 | 13.89 | 43.54 | 39.51 | 9.05 | 51.58 | 13.7 | 19.83 | 31.52 | 34.95 | 8.99 | 18.6 | 46.25 | 33.4 | 52.96 | 25.07 | 20.96 | 17.29 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.04 | 232.19 | 13.99 | 43.54 | 39.51 | 9.15 | 51.58 | 13.7 | 19.83 | 31.42 | 34.91 | 8.97 | 18.61 | 46.25 | 33.35 | 52.96 | 24.97 | 20.96 | 17.79 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:52 | 194.8 | 232.46 | 13.89 | 43.44 | 39.51 | 9.15 | 51.68 | 13.8 | 19.83 | 31.42 | 34.8 | 8.95 | 18.61 | 46.25 | 33.35 | 52.96 | 24.97 | 20.96 | 17.98 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:52 | 194.87 | 232.36 | 13.99 | 43.44 | 39.51 | 9.15 | 51.68 | 13.7 | 19.83 | 31.42 | 34.8 | 8.92 | 18.6 | 46.25 | 33.36 | 52.96 | 25.07 | 20.96 | 17.98 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.06 | 232.3 | 13.89 | 43.54 | 39.51 | 9.15 | 51.68 | 13.7 | 19.93 | 31.52 | 34.83 | 8.92 | 18.6 | 46.28 | 33.36 | 52.96 | 25.07 | 20.96 | 17.49 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:52 | 194.94 | 232.4 | 13.99 | 43.44 | 39.51 | 9.15 | 51.68 | 13.8 | 19.93 | 31.62 | 35.01 | 8.89 | 18.6 | 46.31 | 33.35 | 52.96 | 25.07 | 20.96 | 17.39 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.12 | 232.34 | 13.99 | 43.44 | 39.51 | 9.15 | 51.68 | 13.8 | 19.93 | 31.42 | 34.94 | 8.88 | 18.58 | 46.31 | 33.35 | 52.96 | 25.07 | 20.96 | 17.19 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.56 | 232.67 | 13.99 | 43.54 | 39.61 | 9.15 | 51.68 | 13.8 | 19.93 | 31.42 | 34.88 | 8.85 | 18.57 | 46.31 | 33.33 | 52.97 | 25.17 | 20.96 | 16.99 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:52 | 196.23 | 232.42 | 13.89 | 43.54 | 39.51 | 9.15 | 51.68 | 13.7 | 19.93 | 31.42 | 35.05 | 8.83 | 18.57 | 46.31 | 33.35 | 52.97 | 25.17 | 20.96 | 16.89 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.75 | 231.91 | 13.89 | 43.54 | 39.61 | 9.05 | 51.68 | 13.7 | 19.83 | 31.42 | 34.97 | 8.8 | 18.57 | 46.32 | 33.37 | 52.96 | 25.26 | 20.96 | 17.49 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.62 | 231.7 | 13.99 | 43.54 | 39.61 | 9.05 | 51.78 | 13.7 | 19.83 | 31.52 | 34.96 | 8.78 | 18.57 | 46.37 | 33.38 | 52.95 | 25.26 | 20.96 | 17.59 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.39 | 231.23 | 13.89 | 43.54 | 39.61 | 8.95 | 51.78 | 13.7 | 19.73 | 31.42 | 34.98 | 8.77 | 18.55 | 46.36 | 33.38 | 52.95 | 25.36 | 20.96 | 17.49 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:52 | 194.96 | 231.28 | 13.89 | 43.54 | 39.61 | 8.95 | 51.78 | 13.7 | 19.63 | 31.32 | 34.97 | 8.74 | 18.55 | 46.36 | 33.38 | 52.96 | 25.36 | 20.86 | 17.39 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:52 | 194.82 | 231.45 | 13.79 | 43.54 | 39.61 | 8.95 | 51.88 | 13.7 | 19.63 | 31.32 | 34.93 | 8.72 | 18.53 | 46.36 | 33.36 | 52.98 | 25.46 | 20.86 | 17.29 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.07 | 230.74 | 13.79 | 43.64 | 39.61 | 9.05 | 51.88 | 13.6 | 19.73 | 31.22 | 34.82 | 8.7 | 18.53 | 46.36 | 33.37 | 52.98 | 25.46 | 20.96 | 17.09 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.44 | 230.72 | 13.69 | 43.64 | 39.61 | 9.05 | 51.88 | 13.6 | 19.73 | 31.22 | 34.84 | 8.68 | 18.53 | 46.38 | 33.37 | 52.97 | 25.46 | 20.96 | 16.99 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.75 | 231.56 | 13.79 | 43.64 | 39.61 | 8.95 | 51.88 | 13.6 | 19.83 | 31.22 | 35.09 | 8.66 | 18.53 | 46.38 | 33.38 | 52.94 | 25.46 | 20.96 | 17.39 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:52 | 196.41 | 231.89 | 13.69 | 43.64 | 39.61 | 8.95 | 51.88 | 13.6 | 19.83 | 31.22 | 35.01 | 8.64 | 18.52 | 46.41 | 33.41 | 52.96 | 25.56 | 20.96 | 17.69 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:52 | 196.59 | 231.57 | 13.69 | 43.64 | 39.51 | 8.95 | 51.98 | 13.6 | 19.83 | 31.22 | 34.98 | 8.61 | 18.52 | 46.41 | 33.42 | 52.96 | 25.56 | 20.96 | 17.69 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.92 | 231.02 | 13.69 | 43.64 | 39.51 | 9.05 | 51.98 | 13.6 | 19.83 | 31.32 | 34.97 | 8.61 | 18.51 | 46.41 | 33.43 | 52.94 | 25.66 | 20.96 | 17.88 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:52 | 195.37 | 230.61 | 13.69 | 43.64 | 39.51 | 9.05 | 51.88 | 13.6 | 19.83 | 31.32 | 34.92 | 8.58 | 18.49 | 46.44 | 33.42 | 52.94 | 25.66 | 20.96 | 17.69 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:53 | 194.95 | 230.65 | 13.6 | 43.64 | 39.51 | 9.05 | 51.78 | 13.8 | 19.83 | 31.32 | 34.91 | 8.58 | 18.48 | 46.44 | 33.42 | 52.94 | 25.56 | 20.96 | 16.99 | 30.47 | 0
2024-07-22 17:53 | 195.07 | 230.5 | 13.6 | 43.64 | 39.51 | 9.15 | 51.88 | 13.7 | 19.93 | 31.42 | 35 | 8.55 | 18.49 | 46.46 | 33.43 | 52.91 | 25.56 | 21.06 | 17.19 | 29.88 | 0
2024-07-22 17:53 | 194.72 | 230.33 | 13.6 | 43.64 | 39.51 | 9.15 | 51.88 | 13.7 | 19.93 | 31.42 | 34.93 | 8.55 | 18.49 | 46.46 | 33.43 | 52.91 | 25.56 | 21.06 | 17.59 | 29.98 | 0
2024-07-22 17:53 | 194.9 | 230.94 | 13.5 | 43.64 | 39.51 | 9.15 | 51.88 | 13.7 | 19.83 | 31.42 | 35 | 8.54 | 18.48 | 46.46 | 33.43 | 52.91 | 25.56 | 21.06 | 17.79 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:53 | 195.63 | 230.67 | 13.5 | 43.74 | 39.51 | 9.05 | 51.88 | 13.7 | 19.83 | 31.52 | 34.88 | 8.53 | 18.49 | 46.46 | 33.42 | 52.91 | 25.56 | 21.06 | 17.88 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:53 | 195.82 | 230.52 | 13.5 | 43.74 | 39.51 | 9.15 | 51.88 | 13.7 | 19.83 | 31.52 | 35.05 | 8.52 | 18.48 | 46.46 | 33.42 | 52.88 | 25.46 | 21.06 | 17.88 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:53 | 195.87 | 230.37 | 13.4 | 43.74 | 39.41 | 9.15 | 51.88 | 13.7 | 19.83 | 31.52 | 34.97 | 8.52 | 18.46 | 46.49 | 33.41 | 52.86 | 25.46 | 21.06 | 17.49 | 30.38 | 0
2024-07-22 17:53 | 195.81 | 229.7 | 13.4 | 43.74 | 39.51 | 9.15 | 51.88 | 13.7 | 19.83 | 31.42 | 34.89 | 8.52 | 18.44 | 46.52 | 33.41 | 52.86 | 25.36 | 21.06 | 17.09 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:53 | 195.93 | 229.56 | 13.4 | 43.74 | 39.41 | 9.15 | 51.88 | 13.7 | 19.83 | 31.32 | 34.95 | 8.52 | 18.44 | 46.52 | 33.41 | 52.86 | 25.46 | 21.06 | 17.59 | 30.57 | 0
2024-07-22 17:53 | 195.14 | 229.44 | 13.3 | 43.74 | 39.41 | 9.05 | 51.88 | 13.7 | 19.83 | 31.32 | 34.99 | 8.53 | 18.44 | 46.52 | 33.41 | 52.86 | 25.46 | 21.06 | 17.88 | 29.88 | 0
2024-07-22 17:53 | 195.37 | 229.84 | 13.3 | 43.74 | 39.41 | 9.25 | 51.88 | 13.7 | 19.83 | 31.32 | 35.14 | 8.54 | 18.43 | 46.53 | 33.43 | 52.86 | 25.46 | 21.06 | 17.98 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:53 | 195.43 | 230.6 | 13.3 | 43.84 | 39.32 | 9.25 | 51.88 | 13.7 | 19.83 | 31.32 | 35.02 | 8.55 | 18.43 | 46.54 | 33.43 | 52.86 | 25.46 | 21.06 | 18.08 | 30.18 | 0
2024-07-22 17:53 | 195.68 | 230.53 | 13.2 | 43.84 | 39.32 | 9.35 | 51.78 | 13.6 | 19.93 | 31.42 | 35 | 8.56 | 18.42 | 46.58 | 33.45 | 52.86 | 25.46 | 21.06 | 17.59 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:53 | 196.17 | 229.3 | 13.1 | 43.84 | 39.32 | 9.35 | 51.78 | 13.7 | 19.83 | 31.42 | 34.93 | 8.59 | 18.45 | 46.6 | 33.45 | 52.83 | 25.46 | 21.06 | 17.19 | 30.28 | 0
2024-07-22 17:53 | 195.54 | 229.18 | 13.2 | 43.84 | 39.32 | 9.35 | 51.88 | 13.7 | 19.93 | 31.42 | 35.06 | 8.61 | 18.51 | 46.6 | 33.47 | 52.83 | 25.56 | 21.06 | 17.69 | 30.28 | 0
2024-07-22 17:53 | 195.36 | 229.43 | 13.2 | 43.84 | 39.32 | 9.35 | 51.88 | 13.7 | 19.83 | 31.42 | 34.91 | 8.64 | 18.41 | 46.54 | 33.45 | 52.8 | 25.46 | 21.06 | 17.69 | 30.18 | 0
2024-07-22 17:53 | 195.64 | 229.9 | 13.2 | 43.84 | 39.32 | 9.25 | 51.88 | 13.6 | 19.83 | 31.42 | 34.97 | 8.67 | 18.49 | 46.6 | 33.46 | 52.8 | 25.46 | 21.06 | 17.69 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:53 | 196.13 | 230.15 | 13.1 | 43.84 | 39.32 | 9.35 | 51.88 | 13.6 | 19.83 | 31.62 | 34.83 | 8.68 | 18.48 | 46.63 | 33.46 | 52.83 | 25.46 | 21.06 | 17.29 | 30.38 | 0
2024-07-22 17:53 | 196.1 | 231.09 | 13.1 | 43.84 | 39.41 | 9.35 | 51.88 | 13.7 | 19.73 | 31.72 | 34.97 | 8.74 | 18.5 | 46.63 | 33.47 | 52.8 | 25.36 | 21.06 | 16.69 | 29.98 | 0
2024-07-22 17:53 | 196.35 | 231.32 | 13.1 | 43.84 | 39.41 | 9.35 | 51.88 | 13.6 | 19.73 | 31.62 | 34.96 | 8.76 | 18.48 | 46.63 | 33.46 | 52.8 | 25.26 | 21.06 | 16.99 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:53 | 195.93 | 230.95 | 13 | 43.84 | 39.41 | 9.25 | 51.88 | 13.6 | 19.63 | 31.62 | 34.89 | 8.79 | 18.49 | 46.63 | 33.47 | 52.8 | 25.26 | 21.06 | 17.59 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:53 | 195.32 | 230.99 | 13 | 43.84 | 39.41 | 9.25 | 51.88 | 13.6 | 19.63 | 31.52 | 34.82 | 8.81 | 18.49 | 46.63 | 33.47 | 52.8 | 25.17 | 20.96 | 17.29 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:53 | 195.45 | 231.19 | 13 | 43.84 | 39.51 | 9.15 | 51.98 | 13.6 | 19.53 | 31.52 | 34.92 | 8.84 | 18.48 | 46.63 | 33.48 | 52.8 | 25.17 | 20.96 | 17.19 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:53 | 195.82 | 230.92 | 13 | 43.84 | 39.51 | 9.15 | 51.98 | 13.5 | 19.53 | 31.52 | 34.75 | 8.86 | 18.48 | 46.65 | 33.48 | 52.8 | 25.07 | 20.96 | 16.89 | 30.28 | 0
2024-07-22 17:53 | 196.23 | 230.55 | 13.1 | 43.84 | 39.51 | 9.15 | 51.98 | 13.4 | 19.43 | 31.52 | 34.84 | 8.88 | 18.47 | 46.67 | 33.45 | 52.8 | 24.97 | 20.96 | 17.29 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:53 | 197.03 | 230.69 | 13.1 | 43.74 | 39.51 | 9.15 | 51.98 | 13.4 | 19.53 | 31.62 | 34.76 | 8.9 | 18.44 | 46.68 | 33.45 | 52.8 | 24.97 | 20.96 | 17.79 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:53 | 197.63 | 231.41 | 13 | 43.64 | 39.51 | 9.15 | 51.98 | 13.3 | 19.53 | 31.72 | 34.89 | 8.91 | 18.42 | 46.68 | 33.46 | 52.77 | 24.97 | 20.96 | 17.59 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:53 | 197.08 | 230.96 | 13 | 43.64 | 39.51 | 9.15 | 51.98 | 13.3 | 19.63 | 31.72 | 34.68 | 8.94 | 18.4 | 46.68 | 33.47 | 52.77 | 24.87 | 20.96 | 17.29 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:53 | 196.35 | 230.68 | 13 | 43.64 | 39.61 | 9.15 | 51.98 | 13.3 | 19.63 | 31.52 | 34.94 | 8.94 | 18.41 | 46.68 | 33.49 | 52.76 | 24.87 | 20.96 | 17.19 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:53 | 196.48 | 230.22 | 12.9 | 43.64 | 39.61 | 9.15 | 52.08 | 13.3 | 19.63 | 31.42 | 34.91 | 8.97 | 18.41 | 46.67 | 33.5 | 52.77 | 24.87 | 20.96 | 17.09 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:53 | 196.8 | 229.88 | 12.9 | 43.64 | 39.61 | 9.05 | 52.08 | 13.3 | 19.63 | 31.42 | 34.82 | 8.99 | 18.4 | 46.67 | 33.49 | 52.76 | 24.87 | 20.96 | 17.49 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:53 | 196.74 | 229.25 | 12.9 | 43.64 | 39.61 | 9.05 | 52.08 | 13.2 | 19.73 | 31.42 | 34.81 | 9.01 | 18.42 | 46.72 | 33.51 | 52.82 | 24.87 | 20.96 | 17.49 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:53 | 196.29 | 228.92 | 12.9 | 43.64 | 39.61 | 8.95 | 52.18 | 13.2 | 19.63 | 31.42 | 34.77 | 9.03 | 18.42 | 46.72 | 33.51 | 52.82 | 24.97 | 20.96 | 17.09 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:53 | 196.35 | 228.87 | 12.9 | 43.64 | 39.61 | 8.95 | 52.18 | 13.1 | 19.63 | 31.42 | 34.8 | 9.06 | 18.42 | 46.73 | 33.53 | 52.81 | 24.97 | 20.86 | 16.79 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:53 | 196.29 | 228.91 | 12.8 | 43.64 | 39.61 | 9.05 | 52.18 | 13.2 | 19.63 | 31.52 | 34.92 | 9.09 | 18.42 | 46.73 | 33.55 | 52.82 | 25.07 | 20.86 | 17.19 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:53 | 195.86 | 229.27 | 12.8 | 43.64 | 39.71 | 8.95 | 52.18 | 13.2 | 19.53 | 31.42 | 34.97 | 9.13 | 18.44 | 46.72 | 33.59 | 52.81 | 25.07 | 20.86 | 17.19 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:53 | 195.52 | 228.99 | 12.8 | 43.74 | 39.71 | 9.05 | 52.18 | 13.1 | 19.53 | 31.52 | 34.83 | 9.16 | 18.41 | 46.73 | 33.59 | 52.81 | 25.17 | 20.96 | 17.69 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:53 | 196.01 | 228.68 | 12.6 | 43.74 | 39.71 | 8.95 | 52.28 | 13.1 | 19.63 | 31.52 | 34.88 | 9.18 | 18.4 | 46.72 | 33.59 | 52.82 | 25.26 | 20.96 | 17.49 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:53 | 196.11 | 228.84 | 12.6 | 43.84 | 39.71 | 8.95 | 52.28 | 13.01 | 19.63 | 31.52 | 34.83 | 9.22 | 18.41 | 46.77 | 33.6 | 52.82 | 25.46 | 20.96 | 16.89 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:53 | 196.48 | 228.44 | 12.6 | 43.84 | 39.71 | 9.05 | 52.28 | 13.01 | 19.73 | 31.42 | 35.05 | 9.25 | 18.4 | 46.78 | 33.6 | 52.82 | 25.56 | 20.96 | 17.19 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:53 | 195.88 | 228.21 | 12.51 | 43.84 | 39.61 | 8.95 | 52.28 | 13.01 | 19.73 | 31.32 | 34.92 | 9.29 | 18.36 | 46.79 | 33.6 | 52.82 | 25.56 | 20.96 | 17.79 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:53 | 196.18 | 228.13 | 12.51 | 43.84 | 39.61 | 8.95 | 52.28 | 12.91 | 19.73 | 31.22 | 34.89 | 9.32 | 18.37 | 46.78 | 33.6 | 52.81 | 25.46 | 20.96 | 17.79 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:53 | 196.49 | 228.47 | 12.51 | 43.94 | 39.61 | 9.05 | 52.28 | 12.91 | 19.73 | 31.22 | 34.85 | 9.35 | 18.38 | 46.78 | 33.6 | 52.82 | 25.46 | 20.86 | 17.59 | 29.88 | 0
2024-07-22 17:53 | 196.8 | 228.71 | 12.51 | 43.94 | 39.61 | 9.05 | 52.28 | 12.91 | 19.73 | 31.32 | 34.94 | 9.36 | 18.38 | 46.78 | 33.6 | 52.81 | 25.46 | 20.96 | 16.99 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:53 | 195.63 | 228.6 | 12.51 | 43.94 | 39.61 | 9.05 | 52.28 | 12.91 | 19.73 | 31.42 | 34.76 | 9.41 | 18.36 | 46.79 | 33.6 | 52.78 | 25.46 | 20.96 | 17.09 | 30.08 | 0
2024-07-22 17:53 | 195.39 | 229 | 12.51 | 43.94 | 39.61 | 9.05 | 52.18 | 12.91 | 19.73 | 31.42 | 34.87 | 9.42 | 18.36 | 46.81 | 33.58 | 52.78 | 25.46 | 20.96 | 17.79 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:53 | 195.63 | 229.48 | 12.41 | 43.94 | 39.61 | 9.05 | 52.18 | 12.91 | 19.73 | 31.42 | 34.93 | 9.49 | 18.35 | 46.84 | 33.6 | 52.75 | 25.26 | 20.96 | 17.39 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:53 | 195.27 | 229.26 | 12.41 | 43.84 | 39.61 | 9.05 | 52.18 | 12.91 | 19.63 | 31.42 | 34.88 | 9.5 | 18.33 | 46.81 | 33.6 | 52.76 | 25.26 | 20.96 | 17.29 | 30.18 | 0
2024-07-22 17:53 | 195.28 | 229.04 | 12.41 | 43.94 | 39.51 | 9.05 | 52.18 | 12.91 | 19.63 | 31.42 | 34.8 | 9.54 | 18.34 | 46.83 | 33.61 | 52.76 | 25.26 | 20.96 | 17.09 | 30.67 | 0
2024-07-22 17:53 | 195.58 | 228.81 | 12.31 | 43.94 | 39.51 | 9.05 | 52.18 | 12.91 | 19.63 | 31.42 | 34.7 | 9.56 | 18.36 | 46.83 | 33.62 | 52.75 | 25.17 | 20.96 | 16.99 | 29.88 | 0
2024-07-22 17:53 | 195.65 | 228.32 | 12.31 | 43.94 | 39.51 | 9.05 | 52.18 | 12.91 | 19.63 | 31.42 | 34.79 | 9.58 | 18.36 | 46.84 | 33.63 | 52.75 | 25.07 | 20.96 | 17.19 | 30.97 | 0
2024-07-22 17:53 | 195.04 | 228.8 | 12.31 | 43.94 | 39.41 | 9.15 | 52.28 | 12.91 | 19.53 | 31.42 | 34.91 | 9.61 | 18.35 | 46.83 | 33.61 | 52.73 | 25.07 | 20.96 | 17.69 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:53 | 194.91 | 228.58 | 12.31 | 43.94 | 39.41 | 9.15 | 52.18 | 12.91 | 19.53 | 31.52 | 34.89 | 9.63 | 18.36 | 46.79 | 33.62 | 52.72 | 25.17 | 20.86 | 17.29 | 29.98 | 0
2024-07-22 17:53 | 195.7 | 228.2 | 12.31 | 43.94 | 39.41 | 9.15 | 52.18 | 12.91 | 19.53 | 31.62 | 34.92 | 9.65 | 18.34 | 46.77 | 33.63 | 52.71 | 25.17 | 20.96 | 17.19 | 30.08 | 0
2024-07-22 17:53 | 196.37 | 228.13 | 12.31 | 43.94 | 39.32 | 9.15 | 52.08 | 12.91 | 19.43 | 31.62 | 34.99 | 9.67 | 18.3 | 46.77 | 33.61 | 52.73 | 25.17 | 20.86 | 16.89 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:53 | 196.74 | 228.63 | 12.31 | 43.94 | 39.41 | 9.25 | 52.08 | 12.91 | 19.53 | 31.52 | 34.85 | 9.69 | 18.22 | 46.77 | 33.63 | 52.71 | 25.17 | 20.96 | 16.99 | 30.18 | 0
2024-07-22 17:53 | 196.49 | 228.39 | 12.41 | 43.94 | 39.41 | 9.25 | 52.18 | 12.91 | 19.43 | 31.52 | 34.72 | 9.71 | 18.22 | 46.77 | 33.6 | 52.7 | 25.26 | 20.96 | 17.19 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:53 | 196.91 | 228.03 | 12.41 | 43.84 | 39.41 | 9.15 | 52.08 | 12.91 | 19.43 | 31.42 | 34.57 | 9.73 | 18.21 | 46.77 | 33.6 | 52.7 | 25.17 | 20.96 | 17.49 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:53 | 197.33 | 227.94 | 12.51 | 43.84 | 39.41 | 9.15 | 52.18 | 12.91 | 19.34 | 31.42 | 34.69 | 9.75 | 18.22 | 46.77 | 33.62 | 52.71 | 25.07 | 20.96 | 16.79 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:54 | 197.09 | 228.08 | 12.51 | 43.84 | 39.41 | 9.15 | 52.18 | 12.91 | 19.34 | 31.52 | 34.47 | 9.76 | 18.23 | 46.77 | 33.62 | 52.68 | 25.17 | 20.96 | 16.69 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:54 | 196.53 | 228.02 | 12.51 | 43.94 | 39.41 | 9.25 | 52.18 | 12.91 | 19.34 | 31.42 | 34.63 | 9.79 | 18.23 | 46.8 | 33.62 | 52.68 | 25.17 | 20.96 | 16.89 | 30.67 | 0
2024-07-22 17:54 | 196.16 | 227.44 | 12.51 | 43.84 | 39.41 | 9.15 | 52.18 | 12.91 | 19.34 | 31.42 | 34.57 | 9.81 | 18.19 | 46.81 | 33.64 | 52.68 | 25.26 | 20.96 | 16.89 | 30.18 | 0
2024-07-22 17:54 | 195.44 | 227.43 | 12.51 | 43.84 | 39.51 | 9.15 | 52.18 | 12.91 | 19.34 | 31.42 | 34.81 | 9.84 | 18.19 | 46.81 | 33.64 | 52.67 | 25.36 | 20.96 | 17.39 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:54 | 194.83 | 227.92 | 12.51 | 43.94 | 39.61 | 9.15 | 52.18 | 12.91 | 19.34 | 31.42 | 34.65 | 9.85 | 18.19 | 46.82 | 33.64 | 52.67 | 25.36 | 20.96 | 17.39 | 30.18 | 0
2024-07-22 17:54 | 195.02 | 228.13 | 12.51 | 43.94 | 39.51 | 9.05 | 52.18 | 13.01 | 19.24 | 31.42 | 34.51 | 9.89 | 18.19 | 46.81 | 33.64 | 52.71 | 25.36 | 20.96 | 16.79 | 29.98 | 0
2024-07-22 17:54 | 194.96 | 228.28 | 12.51 | 43.94 | 39.51 | 9.05 | 52.18 | 13.01 | 19.24 | 31.52 | 34.56 | 9.89 | 18.2 | 46.83 | 33.64 | 52.71 | 25.46 | 20.96 | 16.49 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:54 | 194.75 | 228.73 | 12.41 | 43.94 | 39.51 | 9.05 | 52.28 | 12.91 | 19.24 | 31.62 | 34.53 | 9.92 | 18.19 | 46.83 | 33.63 | 52.71 | 25.56 | 20.96 | 16.69 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:54 | 194.81 | 228.44 | 12.41 | 43.94 | 39.51 | 9.05 | 52.28 | 12.91 | 19.24 | 31.62 | 34.43 | 9.93 | 18.17 | 46.83 | 33.63 | 52.7 | 25.56 | 20.96 | 17.09 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:54 | 195.1 | 227.62 | 12.51 | 43.94 | 39.51 | 9.05 | 52.28 | 12.81 | 19.14 | 31.62 | 34.51 | 9.94 | 18.17 | 46.83 | 33.64 | 52.7 | 25.66 | 20.96 | 17.09 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:54 | 195.1 | 227.78 | 12.6 | 43.94 | 39.51 | 9.05 | 52.28 | 12.81 | 19.24 | 31.62 | 34.46 | 9.97 | 18.17 | 46.81 | 33.64 | 52.7 | 25.66 | 20.96 | 17.39 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:54 | 194.35 | 227.72 | 12.6 | 43.94 | 39.51 | 9.05 | 52.28 | 12.81 | 19.34 | 31.72 | 34.59 | 9.98 | 18.17 | 46.81 | 33.64 | 52.71 | 25.56 | 20.96 | 16.69 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:54 | 194.96 | 227.78 | 12.6 | 43.94 | 39.61 | 9.05 | 52.28 | 12.81 | 19.34 | 31.72 | 34.64 | 10.01 | 18.17 | 46.83 | 33.65 | 52.71 | 25.76 | 20.96 | 16.49 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:54 | 196.13 | 227.91 | 12.7 | 43.94 | 39.61 | 9.05 | 52.38 | 12.81 | 19.43 | 31.62 | 34.79 | 10.03 | 18.16 | 46.83 | 33.64 | 52.69 | 25.86 | 20.96 | 16.89 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:54 | 195.7 | 228.13 | 12.6 | 43.94 | 39.71 | 8.95 | 52.38 | 12.81 | 19.43 | 31.62 | 34.65 | 10.06 | 18.16 | 46.83 | 33.65 | 52.66 | 25.76 | 20.96 | 17.09 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:54 | 196 | 227.7 | 12.6 | 43.94 | 39.71 | 8.85 | 52.28 | 12.81 | 19.43 | 31.52 | 34.68 | 10.1 | 18.15 | 46.83 | 33.66 | 52.71 | 25.86 | 20.96 | 17.29 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:54 | 196.12 | 227.15 | 12.7 | 44.04 | 39.71 | 8.85 | 52.47 | 12.81 | 19.43 | 31.52 | 34.59 | 10.11 | 18.14 | 46.83 | 33.65 | 52.68 | 25.86 | 20.96 | 17.09 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:54 | 195.28 | 226.98 | 12.7 | 43.94 | 39.71 | 8.75 | 52.47 | 12.81 | 19.34 | 31.42 | 34.58 | 10.13 | 18.15 | 46.83 | 33.65 | 52.68 | 25.86 | 20.96 | 16.99 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:54 | 194.91 | 226.57 | 12.8 | 44.04 | 39.71 | 8.75 | 52.47 | 12.81 | 19.34 | 31.42 | 34.64 | 10.15 | 18.15 | 46.83 | 33.65 | 52.67 | 25.96 | 20.96 | 16.69 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:54 | 194.85 | 227.09 | 12.8 | 44.04 | 39.71 | 8.75 | 52.47 | 12.71 | 19.34 | 31.42 | 34.7 | 10.17 | 18.15 | 46.83 | 33.67 | 52.64 | 25.86 | 20.96 | 17.29 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:54 | 195.03 | 227.71 | 12.7 | 44.04 | 39.71 | 8.75 | 52.47 | 12.71 | 19.43 | 31.42 | 34.65 | 10.18 | 18.14 | 46.83 | 33.66 | 52.67 | 25.86 | 20.96 | 17.49 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:54 | 195.24 | 228.09 | 12.7 | 44.14 | 39.71 | 8.75 | 52.47 | 12.71 | 19.43 | 31.32 | 34.65 | 10.21 | 18.14 | 46.83 | 33.66 | 52.65 | 25.86 | 20.96 | 17.39 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:54 | 195.24 | 228.2 | 12.7 | 44.14 | 39.71 | 8.75 | 52.47 | 12.71 | 19.53 | 31.42 | 34.91 | 10.21 | 18.13 | 46.83 | 33.66 | 52.68 | 25.76 | 20.96 | 17.19 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:54 | 196.09 | 228.15 | 12.7 | 44.14 | 39.61 | 8.75 | 52.47 | 12.71 | 19.53 | 31.42 | 34.91 | 10.23 | 18.12 | 46.83 | 33.65 | 52.68 | 25.66 | 20.96 | 16.79 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:54 | 196.4 | 228.63 | 12.7 | 44.14 | 39.61 | 8.75 | 52.57 | 12.71 | 19.43 | 31.32 | 34.63 | 10.24 | 18.12 | 46.83 | 33.66 | 52.64 | 25.66 | 20.96 | 17.09 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:54 | 195.82 | 228.94 | 12.8 | 44.14 | 39.61 | 8.85 | 52.57 | 12.71 | 19.53 | 31.22 | 34.44 | 10.26 | 18.12 | 46.83 | 33.67 | 52.64 | 25.76 | 20.96 | 17.79 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:54 | 195.21 | 228.79 | 12.8 | 44.14 | 39.61 | 8.85 | 52.57 | 12.71 | 19.53 | 31.22 | 34.45 | 10.28 | 18.12 | 46.83 | 33.68 | 52.64 | 25.76 | 20.96 | 17.79 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:54 | 195.81 | 228.63 | 12.8 | 44.14 | 39.61 | 8.85 | 52.57 | 12.71 | 19.53 | 31.22 | 34.43 | 10.29 | 18.11 | 46.83 | 33.68 | 52.64 | 25.66 | 20.96 | 17.39 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:54 | 195.87 | 228.12 | 12.8 | 44.14 | 39.61 | 8.85 | 52.57 | 12.71 | 19.53 | 31.22 | 34.52 | 10.3 | 18.11 | 46.85 | 33.67 | 52.65 | 25.66 | 20.96 | 17.39 | 30.08 | 0
2024-07-22 17:54 | 195.67 | 228.24 | 12.9 | 44.14 | 39.61 | 8.85 | 52.47 | 12.81 | 19.63 | 31.32 | 34.46 | 10.31 | 18.09 | 46.89 | 33.67 | 52.65 | 25.56 | 20.96 | 16.89 | 29.98 | 0
2024-07-22 17:54 | 196.03 | 228.1 | 12.9 | 44.14 | 39.61 | 8.95 | 52.47 | 12.81 | 19.63 | 31.42 | 34.38 | 10.35 | 18.08 | 46.87 | 33.68 | 52.64 | 25.66 | 20.96 | 17.29 | 30.18 | 0
2024-07-22 17:54 | 195.36 | 227.49 | 12.9 | 44.14 | 39.61 | 8.85 | 52.47 | 12.91 | 19.63 | 31.42 | 34.53 | 10.34 | 18.17 | 46.86 | 33.68 | 52.64 | 25.66 | 21.06 | 17.49 | 30.38 | 0
2024-07-22 17:54 | 194.94 | 227.7 | 12.8 | 44.14 | 39.61 | 8.85 | 52.47 | 12.91 | 19.43 | 31.42 | 34.41 | 10.36 | 18.19 | 46.88 | 33.69 | 52.64 | 25.56 | 20.96 | 17.29 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:54 | 194.72 | 228.32 | 12.8 | 44.24 | 39.61 | 8.85 | 52.47 | 12.91 | 19.43 | 31.52 | 34.54 | 10.36 | 18.18 | 46.89 | 33.68 | 52.64 | 25.66 | 20.96 | 16.99 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:54 | 195.21 | 228.64 | 12.7 | 44.14 | 39.61 | 8.95 | 52.47 | 12.91 | 19.43 | 31.62 | 34.51 | 10.38 | 18.18 | 46.89 | 33.66 | 52.61 | 25.66 | 20.96 | 16.79 | 31.27 | 0
2024-07-22 17:54 | 195.17 | 228.79 | 12.7 | 44.24 | 39.51 | 8.95 | 52.47 | 12.91 | 19.43 | 31.62 | 34.52 | 10.37 | 18.17 | 46.89 | 33.68 | 52.59 | 25.66 | 20.96 | 16.69 | 30.97 | 0
2024-07-22 17:54 | 195.66 | 229.14 | 12.7 | 44.24 | 39.51 | 8.85 | 52.47 | 12.91 | 19.43 | 31.62 | 34.46 | 10.37 | 18.16 | 46.87 | 33.69 | 52.55 | 25.56 | 20.96 | 16.79 | 30.08 | 0
2024-07-22 17:54 | 196.18 | 229.51 | 12.7 | 44.24 | 39.51 | 8.95 | 52.47 | 12.91 | 19.34 | 31.62 | 34.4 | 10.36 | 18.15 | 46.87 | 33.69 | 52.54 | 25.46 | 20.96 | 16.99 | 30.18 | 0
2024-07-22 17:54 | 196.12 | 229.34 | 12.7 | 44.24 | 39.51 | 9.05 | 52.47 | 12.91 | 19.34 | 31.62 | 34.53 | 10.36 | 18.15 | 46.87 | 33.69 | 52.52 | 25.46 | 20.96 | 17.39 | 30.77 | 0
2024-07-22 17:54 | 195.69 | 228.8 | 12.7 | 44.24 | 39.51 | 9.05 | 52.47 | 12.91 | 19.24 | 31.62 | 34.54 | 10.35 | 18.16 | 46.87 | 33.65 | 52.52 | 25.46 | 20.96 | 17.09 | 29.88 | 0
2024-07-22 17:54 | 195.21 | 228.48 | 12.7 | 44.24 | 39.41 | 9.05 | 52.38 | 13.01 | 19.24 | 31.72 | 34.47 | 10.33 | 18.15 | 46.9 | 33.65 | 52.52 | 25.56 | 20.96 | 16.99 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:54 | 195.75 | 227.99 | 12.8 | 44.24 | 39.41 | 9.05 | 52.38 | 13.1 | 19.24 | 31.72 | 34.48 | 10.31 | 18.15 | 46.85 | 33.58 | 52.52 | 25.46 | 20.96 | 16.89 | 30.97 | 0
2024-07-22 17:54 | 196.05 | 227.05 | 12.8 | 44.34 | 39.41 | 9.05 | 52.38 | 13.1 | 19.14 | 31.72 | 34.46 | 10.27 | 18.13 | 46.9 | 33.57 | 52.52 | 25.56 | 20.96 | 16.49 | 30.67 | 0
2024-07-22 17:54 | 196.04 | 226.9 | 12.9 | 44.24 | 39.41 | 9.05 | 52.38 | 13.1 | 19.14 | 31.72 | 34.52 | 10.27 | 18.12 | 46.91 | 33.58 | 52.52 | 25.46 | 21.06 | 16.59 | 30.18 | 0
2024-07-22 17:54 | 196.59 | 227.16 | 12.9 | 44.24 | 39.41 | 9.05 | 52.38 | 13.1 | 19.14 | 31.72 | 34.59 | 10.23 | 18.12 | 46.9 | 33.6 | 52.5 | 25.56 | 21.06 | 17.09 | 30.67 | 0
2024-07-22 17:54 | 196.22 | 227.44 | 13 | 44.24 | 39.51 | 9.05 | 52.47 | 13.1 | 19.14 | 31.82 | 34.58 | 10.19 | 18.13 | 46.9 | 33.6 | 52.5 | 25.66 | 21.06 | 17.19 | 29.88 | 0
2024-07-22 17:54 | 196.29 | 227.43 | 13 | 44.24 | 39.61 | 8.95 | 52.38 | 13.2 | 19.04 | 31.92 | 34.62 | 10.16 | 18.11 | 46.9 | 33.6 | 52.5 | 25.76 | 20.96 | 17.19 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:54 | 195.65 | 228.1 | 13 | 44.24 | 39.61 | 9.05 | 52.38 | 13.2 | 19.04 | 31.82 | 34.52 | 10.12 | 18.12 | 46.9 | 33.61 | 52.5 | 25.76 | 20.96 | 17.19 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:54 | 195.83 | 228.93 | 13 | 44.24 | 39.61 | 8.95 | 52.47 | 13.2 | 19.14 | 31.82 | 34.63 | 10.08 | 18.13 | 46.89 | 33.61 | 52.5 | 25.96 | 21.06 | 17.09 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:54 | 196.07 | 229.32 | 13 | 44.24 | 39.51 | 8.95 | 52.47 | 13.2 | 19.14 | 31.72 | 34.55 | 10.03 | 18.13 | 46.9 | 33.61 | 52.53 | 25.96 | 21.06 | 16.89 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:54 | 195.95 | 229.23 | 13 | 44.24 | 39.61 | 8.95 | 52.57 | 13.2 | 19.14 | 31.72 | 34.5 | 10.01 | 18.11 | 46.9 | 33.62 | 52.53 | 25.96 | 21.06 | 16.59 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:54 | 195.97 | 229.46 | 13.1 | 44.24 | 39.61 | 8.95 | 52.57 | 13.2 | 19.24 | 31.72 | 34.46 | 9.97 | 18.11 | 46.9 | 33.62 | 52.53 | 25.86 | 20.96 | 16.89 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:54 | 195.67 | 229.07 | 13.2 | 44.14 | 39.61 | 8.85 | 52.57 | 13.1 | 19.24 | 31.72 | 34.48 | 9.95 | 18.12 | 46.9 | 33.61 | 52.55 | 25.66 | 20.96 | 16.99 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:54 | 195.49 | 229.36 | 13.1 | 44.14 | 39.61 | 8.85 | 52.57 | 13.2 | 19.14 | 31.72 | 34.68 | 9.91 | 18.1 | 46.9 | 33.62 | 52.56 | 25.66 | 21.06 | 16.89 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:54 | 195.19 | 228.99 | 13.2 | 44.14 | 39.61 | 8.95 | 52.57 | 13.1 | 19.34 | 31.62 | 34.72 | 9.89 | 18.09 | 46.9 | 33.61 | 52.55 | 25.66 | 21.06 | 17.29 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:54 | 194.83 | 228.78 | 13.2 | 44.14 | 39.61 | 8.85 | 52.67 | 13.2 | 19.43 | 31.62 | 34.69 | 9.85 | 18.09 | 46.89 | 33.61 | 52.58 | 25.56 | 21.06 | 17.29 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:54 | 194.95 | 228.2 | 13.3 | 44.14 | 39.61 | 8.85 | 52.57 | 13.2 | 19.34 | 31.52 | 34.74 | 9.84 | 18.09 | 46.89 | 33.61 | 52.58 | 25.46 | 21.06 | 16.99 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:54 | 194.83 | 227.88 | 13.3 | 44.14 | 39.71 | 8.95 | 52.67 | 13.2 | 19.24 | 31.52 | 34.68 | 9.81 | 18.06 | 46.92 | 33.62 | 52.58 | 25.36 | 21.06 | 16.59 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:54 | 195.2 | 227.96 | 13.4 | 44.14 | 39.71 | 8.95 | 52.67 | 13.2 | 19.24 | 31.52 | 34.71 | 9.8 | 18.11 | 46.91 | 33.59 | 52.58 | 25.36 | 21.06 | 16.69 | 29.88 | 0
2024-07-22 17:54 | 195.21 | 227.66 | 13.4 | 44.14 | 39.81 | 8.85 | 52.67 | 13.2 | 19.14 | 31.52 | 34.7 | 9.77 | 18.11 | 46.92 | 33.6 | 52.61 | 25.46 | 21.06 | 16.79 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:54 | 195.39 | 227.35 | 13.4 | 44.14 | 39.81 | 8.75 | 52.67 | 13.2 | 19.14 | 31.52 | 34.75 | 9.77 | 18.09 | 46.95 | 33.61 | 52.58 | 25.46 | 20.96 | 16.89 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:55 | 195.34 | 227.92 | 13.4 | 44.14 | 39.81 | 8.75 | 52.77 | 13.2 | 19.14 | 31.52 | 34.61 | 9.75 | 18.08 | 46.94 | 33.62 | 52.58 | 25.46 | 20.96 | 17.39 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:55 | 195.21 | 227.91 | 13.4 | 44.14 | 39.81 | 8.75 | 52.77 | 13.1 | 19.14 | 31.52 | 34.77 | 9.75 | 18.09 | 46.94 | 33.65 | 52.58 | 25.56 | 20.96 | 17.39 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:55 | 194.95 | 227.69 | 13.4 | 44.14 | 39.81 | 8.75 | 52.77 | 13.1 | 19.14 | 31.52 | 34.72 | 9.75 | 18.06 | 46.95 | 33.65 | 52.58 | 25.56 | 20.96 | 17.19 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:55 | 194.95 | 227.67 | 13.3 | 44.14 | 39.81 | 8.75 | 52.77 | 13.1 | 19.24 | 31.42 | 34.78 | 9.76 | 18.05 | 46.95 | 33.65 | 52.58 | 25.46 | 20.96 | 17.49 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:55 | 194.46 | 227.72 | 13.3 | 44.24 | 39.71 | 8.75 | 52.77 | 13.1 | 19.24 | 31.42 | 34.76 | 9.76 | 18.05 | 46.95 | 33.64 | 52.58 | 25.56 | 20.96 | 17.59 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:55 | 194.21 | 228.14 | 13.3 | 44.24 | 39.81 | 8.75 | 52.77 | 13.1 | 19.43 | 31.42 | 34.87 | 9.77 | 18.05 | 46.95 | 33.65 | 52.58 | 25.56 | 20.96 | 17.49 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:55 | 194.88 | 228.35 | 13.2 | 44.24 | 39.61 | 8.85 | 52.87 | 13.1 | 19.63 | 31.32 | 34.8 | 9.81 | 18.04 | 46.95 | 33.63 | 52.61 | 25.56 | 20.96 | 18.08 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:55 | 194.94 | 228.23 | 13.2 | 44.24 | 39.71 | 8.85 | 52.87 | 13.1 | 19.73 | 31.32 | 34.46 | 9.82 | 18.03 | 46.94 | 33.63 | 52.58 | 25.66 | 20.96 | 17.79 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:55 | 195.01 | 228.53 | 13.2 | 44.24 | 39.71 | 8.95 | 52.87 | 13.1 | 19.73 | 31.32 | 34.51 | 9.87 | 18.03 | 46.91 | 33.65 | 52.58 | 25.66 | 20.96 | 17.09 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:55 | 195.01 | 228.4 | 13.2 | 44.34 | 39.71 | 8.95 | 52.77 | 13.1 | 19.83 | 31.32 | 34.46 | 9.89 | 18.03 | 46.88 | 33.65 | 52.58 | 25.66 | 21.06 | 17.19 | 29.88 | 0
2024-07-22 17:55 | 195.14 | 228.93 | 13.1 | 44.34 | 39.71 | 8.95 | 52.77 | 13.1 | 19.83 | 31.32 | 34.5 | 9.97 | 18.03 | 46.91 | 33.65 | 52.58 | 25.86 | 20.96 | 17.49 | 29.98 | 0
2024-07-22 17:55 | 195.27 | 229.59 | 13.1 | 44.34 | 39.71 | 8.95 | 52.77 | 13.2 | 19.73 | 31.32 | 34.53 | 10.01 | 17.95 | 46.88 | 33.64 | 52.58 | 25.86 | 21.06 | 17.69 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:55 | 195.81 | 229.67 | 13.1 | 44.44 | 39.71 | 8.95 | 52.77 | 13.2 | 19.63 | 31.32 | 34.5 | 10.05 | 17.94 | 46.88 | 33.65 | 52.58 | 25.86 | 21.06 | 17.69 | 30.08 | 0
2024-07-22 17:55 | 196.35 | 229.85 | 13 | 44.44 | 39.61 | 8.95 | 52.77 | 13.2 | 19.53 | 31.42 | 34.42 | 10.09 | 18.03 | 46.98 | 33.64 | 52.58 | 25.86 | 21.15 | 16.89 | 29.98 | 0
2024-07-22 17:55 | 196.74 | 229.84 | 13 | 44.54 | 39.71 | 8.95 | 52.77 | 13.3 | 19.53 | 31.52 | 34.46 | 10.13 | 18.03 | 46.98 | 33.63 | 52.58 | 25.86 | 21.15 | 16.99 | 30.18 | 0
2024-07-22 17:55 | 196.74 | 228.82 | 12.9 | 44.54 | 39.61 | 8.95 | 52.77 | 13.2 | 19.53 | 31.52 | 34.42 | 10.18 | 17.93 | 46.93 | 33.65 | 52.55 | 25.86 | 21.06 | 17.79 | 30.18 | 0
2024-07-22 17:55 | 196.47 | 228.58 | 12.9 | 44.54 | 39.61 | 8.95 | 52.77 | 13.2 | 19.53 | 31.42 | 34.39 | 10.22 | 17.92 | 46.93 | 33.64 | 52.55 | 25.86 | 21.15 | 17.59 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:55 | 195.98 | 228.15 | 12.9 | 44.54 | 39.51 | 8.95 | 52.77 | 13.2 | 19.53 | 31.52 | 34.48 | 10.28 | 17.91 | 46.91 | 33.64 | 52.53 | 25.76 | 21.06 | 17.39 | 30.08 | 0
2024-07-22 17:55 | 196.25 | 228.04 | 12.9 | 44.54 | 39.61 | 9.05 | 52.77 | 13.2 | 19.53 | 31.42 | 34.46 | 10.31 | 17.92 | 46.94 | 33.64 | 52.53 | 25.76 | 21.06 | 16.99 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:55 | 195.52 | 228.58 | 12.9 | 44.44 | 39.61 | 8.95 | 52.77 | 13.2 | 19.53 | 31.32 | 34.36 | 10.37 | 17.92 | 46.94 | 33.64 | 52.53 | 25.66 | 21.06 | 17.39 | 29.88 | 0
2024-07-22 17:55 | 195.63 | 228.68 | 12.9 | 44.44 | 39.51 | 9.05 | 52.77 | 13.2 | 19.53 | 31.22 | 34.57 | 10.4 | 17.91 | 46.94 | 33.65 | 52.5 | 25.46 | 21.06 | 17.69 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:55 | 196 | 228.78 | 12.9 | 44.44 | 39.51 | 9.05 | 52.77 | 13.2 | 19.53 | 31.22 | 34.32 | 10.46 | 17.91 | 46.94 | 33.66 | 52.5 | 25.46 | 21.06 | 17.29 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:55 | 195.34 | 228.66 | 12.9 | 44.44 | 39.51 | 9.05 | 52.67 | 13.2 | 19.53 | 31.22 | 34.47 | 10.5 | 17.92 | 46.94 | 33.66 | 52.51 | 25.36 | 21.06 | 17.09 | 30.47 | 0
2024-07-22 17:55 | 195.52 | 228.94 | 12.9 | 44.44 | 39.51 | 9.15 | 52.67 | 13.2 | 19.43 | 31.22 | 34.47 | 10.56 | 17.9 | 46.97 | 33.67 | 52.48 | 25.36 | 21.06 | 16.99 | 30.18 | 0
2024-07-22 17:55 | 195.71 | 229.41 | 12.9 | 44.44 | 39.51 | 9.15 | 52.67 | 13.3 | 19.43 | 31.32 | 34.41 | 10.61 | 17.89 | 46.94 | 33.68 | 52.48 | 25.36 | 21.06 | 17.09 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:55 | 195.65 | 230.23 | 13 | 44.44 | 39.51 | 9.05 | 52.67 | 13.3 | 19.34 | 31.32 | 34.51 | 10.67 | 17.9 | 46.99 | 33.67 | 52.48 | 25.36 | 21.06 | 17.49 | 30.18 | 0
2024-07-22 17:55 | 195.6 | 230.2 | 13 | 44.34 | 39.51 | 9.15 | 52.67 | 13.3 | 19.24 | 31.42 | 34.29 | 10.72 | 17.9 | 46.99 | 33.67 | 52.48 | 25.46 | 21.06 | 16.99 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:55 | 195.05 | 229.79 | 13.1 | 44.34 | 39.51 | 9.15 | 52.67 | 13.3 | 19.24 | 31.42 | 34.35 | 10.74 | 17.9 | 46.99 | 33.67 | 52.47 | 25.66 | 21.15 | 16.99 | 30.47 | 0
2024-07-22 17:55 | 194.47 | 229.57 | 13.1 | 44.44 | 39.51 | 9.15 | 52.77 | 13.4 | 19.14 | 31.52 | 34.33 | 10.74 | 17.91 | 46.99 | 33.68 | 52.48 | 25.66 | 21.06 | 17.29 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:55 | 194.71 | 228.91 | 13.1 | 44.44 | 39.61 | 9.15 | 52.77 | 13.4 | 19.14 | 31.62 | 34.51 | 10.54 | 17.9 | 47.02 | 33.66 | 52.5 | 25.76 | 21.06 | 17.29 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:55 | 194.41 | 228.16 | 13.1 | 44.54 | 39.61 | 9.05 | 52.77 | 13.4 | 19.24 | 31.62 | 34.42 | 10.34 | 17.89 | 47.05 | 33.66 | 52.53 | 25.96 | 21.06 | 17.29 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:55 | 194.23 | 228.48 | 13.2 | 44.54 | 39.61 | 9.05 | 52.77 | 13.4 | 19.24 | 31.72 | 34.38 | 10.12 | 17.88 | 47.05 | 33.65 | 52.53 | 25.96 | 21.15 | 16.69 | 30.18 | 0
2024-07-22 17:55 | 195.21 | 228.43 | 13.2 | 44.54 | 39.61 | 8.95 | 52.87 | 13.4 | 19.24 | 31.62 | 34.37 | 9.92 | 17.88 | 47.07 | 33.64 | 52.53 | 25.86 | 21.06 | 16.69 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:55 | 195.08 | 228.48 | 13.2 | 44.54 | 39.61 | 8.95 | 52.87 | 13.4 | 19.24 | 31.62 | 34.43 | 9.7 | 17.88 | 47.07 | 33.7 | 52.52 | 25.86 | 21.06 | 17.29 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:55 | 195.07 | 228.38 | 13.3 | 44.54 | 39.61 | 8.95 | 52.87 | 13.4 | 19.24 | 31.62 | 34.37 | 9.5 | 17.88 | 47.07 | 33.75 | 52.51 | 25.86 | 21.06 | 17.39 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:55 | 195.26 | 228.3 | 13.3 | 44.54 | 39.61 | 8.95 | 52.87 | 13.3 | 19.24 | 31.62 | 34.24 | 9.31 | 17.88 | 47.1 | 33.78 | 52.49 | 25.76 | 21.06 | 17.29 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:55 | 195.54 | 228.47 | 13.4 | 44.54 | 39.61 | 8.95 | 52.87 | 13.3 | 19.24 | 31.52 | 34.26 | 9.1 | 17.88 | 47.12 | 33.78 | 52.49 | 25.66 | 21.06 | 16.99 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:55 | 195.18 | 228.82 | 13.4 | 44.44 | 39.61 | 8.85 | 52.87 | 13.3 | 19.24 | 31.52 | 34.42 | 8.81 | 17.86 | 47.15 | 33.77 | 52.49 | 25.46 | 21.06 | 16.89 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:55 | 196.11 | 229.57 | 13.5 | 44.44 | 39.71 | 8.85 | 52.87 | 13.4 | 19.24 | 31.52 | 34.24 | 8.59 | 17.85 | 47.14 | 33.77 | 52.46 | 25.36 | 21.06 | 17.29 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:55 | 196.11 | 229.96 | 13.6 | 44.44 | 39.81 | 8.85 | 52.87 | 13.4 | 19.24 | 31.52 | 34.31 | 8.4 | 17.85 | 47.16 | 33.78 | 52.46 | 25.36 | 21.06 | 17.19 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:55 | 195.94 | 230.23 | 13.6 | 44.44 | 39.81 | 8.75 | 52.87 | 13.4 | 19.14 | 31.52 | 34.58 | 8.21 | 17.86 | 47.17 | 33.79 | 52.46 | 25.46 | 21.06 | 16.89 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:55 | 196.12 | 229.76 | 13.5 | 44.44 | 39.81 | 8.75 | 52.97 | 13.4 | 19.04 | 31.52 | 34.77 | 8.01 | 17.86 | 47.19 | 33.79 | 52.46 | 25.36 | 21.06 | 16.99 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:55 | 195.97 | 230.04 | 13.6 | 44.44 | 39.81 | 8.75 | 52.97 | 13.4 | 19.04 | 31.52 | 34.75 | 7.81 | 17.86 | 47.2 | 33.79 | 52.43 | 25.46 | 21.06 | 16.99 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:55 | 195.36 | 230.38 | 13.6 | 44.44 | 39.81 | 8.75 | 53.07 | 13.4 | 19.04 | 31.52 | 34.81 | 7.61 | 17.87 | 47.3 | 33.77 | 52.43 | 25.56 | 21.06 | 17.49 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:55 | 195.62 | 229.96 | 13.5 | 44.44 | 39.81 | 8.75 | 53.07 | 13.3 | 19.14 | 31.52 | 34.68 | 7.43 | 17.86 | 47.31 | 33.76 | 52.46 | 25.66 | 21.06 | 17.39 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:55 | 195.14 | 228.8 | 13.6 | 44.44 | 39.71 | 8.75 | 53.07 | 13.5 | 19.14 | 31.52 | 34.65 | 7.33 | 17.87 | 47.34 | 33.76 | 52.43 | 25.66 | 21.06 | 16.79 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:55 | 195.7 | 228.71 | 13.6 | 44.54 | 39.81 | 8.75 | 53.07 | 13.4 | 19.24 | 31.62 | 34.71 | 7.36 | 17.97 | 47.33 | 33.76 | 52.43 | 25.76 | 21.06 | 16.89 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:55 | 195.95 | 228.36 | 13.5 | 44.54 | 39.81 | 8.75 | 53.07 | 13.3 | 19.34 | 31.62 | 34.61 | 7.38 | 17.97 | 47.34 | 33.76 | 52.43 | 25.86 | 21.06 | 17.09 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:55 | 195.75 | 228.52 | 13.5 | 44.54 | 39.81 | 8.75 | 53.07 | 13.3 | 19.43 | 31.62 | 34.71 | 7.41 | 17.97 | 47.36 | 33.76 | 52.43 | 25.86 | 21.06 | 17.19 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:55 | 196.9 | 228.39 | 13.5 | 44.64 | 39.81 | 8.65 | 53.17 | 13.4 | 19.34 | 31.52 | 34.69 | 7.44 | 17.96 | 47.36 | 33.77 | 52.46 | 25.76 | 21.06 | 17.19 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:55 | 196.83 | 228.53 | 13.5 | 44.64 | 39.81 | 8.75 | 53.17 | 13.4 | 19.24 | 31.42 | 34.75 | 7.46 | 17.95 | 47.35 | 33.78 | 52.44 | 25.86 | 21.06 | 16.89 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:55 | 196.65 | 228.91 | 13.5 | 44.64 | 39.71 | 8.75 | 53.07 | 13.4 | 19.14 | 31.42 | 34.64 | 7.48 | 17.93 | 47.39 | 33.8 | 52.47 | 25.96 | 21.06 | 17.09 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:55 | 196.15 | 229.02 | 13.5 | 44.64 | 39.71 | 8.85 | 53.17 | 13.4 | 19.14 | 31.42 | 34.7 | 7.49 | 17.93 | 47.39 | 33.8 | 52.49 | 25.86 | 21.06 | 17.59 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:55 | 196.76 | 229.13 | 13.5 | 44.64 | 39.71 | 8.85 | 53.17 | 13.4 | 19.24 | 31.32 | 34.54 | 7.52 | 17.93 | 47.38 | 33.8 | 52.46 | 25.76 | 21.06 | 17.69 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:55 | 196.8 | 228.63 | 13.5 | 44.64 | 39.71 | 8.85 | 53.07 | 13.4 | 19.34 | 31.32 | 34.72 | 7.53 | 17.93 | 47.38 | 33.81 | 52.49 | 25.76 | 21.15 | 17.59 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:55 | 196.25 | 228.37 | 13.6 | 44.64 | 39.71 | 8.85 | 53.07 | 13.4 | 19.43 | 31.32 | 34.75 | 7.55 | 17.93 | 47.4 | 33.78 | 52.49 | 25.86 | 21.15 | 17.29 | 30.28 | 0
2024-07-22 17:55 | 195.92 | 227.8 | 13.5 | 44.64 | 39.71 | 8.85 | 53.07 | 13.5 | 19.53 | 31.32 | 34.74 | 7.56 | 17.94 | 47.39 | 33.8 | 52.49 | 25.76 | 21.06 | 16.99 | 29.88 | 0
2024-07-22 17:55 | 195.68 | 228.12 | 13.5 | 44.64 | 39.71 | 8.85 | 53.07 | 13.5 | 19.53 | 31.42 | 34.79 | 7.58 | 17.93 | 47.41 | 33.8 | 52.49 | 25.66 | 21.06 | 17.29 | 30.08 | 0
2024-07-22 17:55 | 195.61 | 228.26 | 13.5 | 44.74 | 39.71 | 8.85 | 53.07 | 13.5 | 19.53 | 31.42 | 34.81 | 7.59 | 17.9 | 47.39 | 33.81 | 52.5 | 25.56 | 21.06 | 17.49 | 29.98 | 0
2024-07-22 17:55 | 195.54 | 228.37 | 13.4 | 44.74 | 39.71 | 8.95 | 53.07 | 13.5 | 19.43 | 31.62 | 34.58 | 7.61 | 17.9 | 47.38 | 33.8 | 52.49 | 25.56 | 21.06 | 17.39 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:56 | 195.5 | 228.3 | 13.3 | 44.74 | 39.61 | 8.95 | 53.07 | 13.5 | 19.43 | 31.52 | 34.63 | 7.62 | 17.93 | 47.38 | 33.8 | 52.49 | 25.56 | 21.15 | 17.39 | 30.08 | 0
2024-07-22 17:56 | 195.56 | 228.44 | 13.3 | 44.74 | 39.61 | 8.95 | 53.07 | 13.5 | 19.43 | 31.52 | 34.73 | 7.63 | 17.91 | 47.4 | 33.79 | 52.49 | 25.36 | 21.06 | 17.09 | 30.08 | 0
2024-07-22 17:56 | 195.45 | 227.98 | 13.3 | 44.74 | 39.61 | 9.05 | 53.07 | 13.5 | 19.43 | 31.42 | 34.6 | 7.64 | 17.91 | 47.42 | 33.8 | 52.49 | 25.46 | 21.06 | 16.89 | 30.18 | 0
2024-07-22 17:56 | 196 | 227.56 | 13.3 | 44.74 | 39.61 | 9.05 | 53.07 | 13.5 | 19.43 | 31.42 | 34.75 | 7.65 | 17.92 | 47.4 | 33.8 | 52.49 | 25.36 | 21.06 | 17.59 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:56 | 195.98 | 227.97 | 13.3 | 44.74 | 39.61 | 9.15 | 53.07 | 13.5 | 19.53 | 31.42 | 34.79 | 7.66 | 17.92 | 47.4 | 33.81 | 52.49 | 25.36 | 21.15 | 17.79 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:56 | 196.16 | 227.99 | 13.3 | 44.74 | 39.61 | 9.15 | 52.97 | 13.6 | 19.43 | 31.42 | 34.61 | 7.68 | 17.92 | 47.38 | 33.8 | 52.51 | 25.36 | 21.06 | 17.29 | 30.08 | 0
2024-07-22 17:56 | 196.12 | 228.08 | 13.3 | 44.74 | 39.51 | 9.15 | 52.97 | 13.6 | 19.43 | 31.42 | 34.64 | 7.69 | 17.92 | 47.39 | 33.8 | 52.51 | 25.26 | 21.06 | 17.19 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:56 | 195.88 | 228.26 | 13.3 | 44.74 | 39.51 | 9.25 | 52.97 | 13.6 | 19.34 | 31.42 | 34.66 | 7.68 | 17.93 | 47.38 | 33.79 | 52.49 | 25.26 | 21.15 | 16.99 | 30.47 | 0
2024-07-22 17:56 | 196.04 | 228.15 | 13.3 | 44.74 | 39.51 | 9.25 | 52.97 | 13.6 | 19.34 | 31.42 | 34.52 | 7.69 | 17.93 | 47.4 | 33.81 | 52.51 | 25.36 | 21.15 | 16.89 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:56 | 196.16 | 228.09 | 13.3 | 44.74 | 39.61 | 9.15 | 52.97 | 13.6 | 19.24 | 31.42 | 34.6 | 7.67 | 17.91 | 47.4 | 33.81 | 52.49 | 25.36 | 21.15 | 17.29 | 30.28 | 0
2024-07-22 17:56 | 196.1 | 228.59 | 13.2 | 44.64 | 39.71 | 9.15 | 52.97 | 13.6 | 19.34 | 31.42 | 34.45 | 7.66 | 17.92 | 47.38 | 33.81 | 52.49 | 25.46 | 21.06 | 17.29 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:56 | 195.86 | 228.92 | 13.2 | 44.74 | 39.61 | 9.25 | 52.97 | 13.6 | 19.34 | 31.32 | 34.52 | 7.64 | 17.89 | 47.42 | 33.81 | 52.49 | 25.56 | 21.06 | 17.29 | 29.88 | 0
2024-07-22 17:56 | 195.68 | 228.66 | 13.1 | 44.74 | 39.61 | 9.25 | 53.07 | 13.6 | 19.34 | 31.42 | 34.62 | 7.62 | 17.89 | 47.38 | 33.81 | 52.47 | 25.66 | 21.06 | 17.09 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:56 | 195.74 | 228.48 | 13.1 | 44.84 | 39.61 | 9.15 | 53.07 | 13.5 | 19.34 | 31.42 | 34.48 | 7.6 | 17.89 | 47.39 | 33.8 | 52.48 | 25.66 | 21.06 | 17.19 | 30.38 | 0
2024-07-22 17:56 | 195.2 | 228.95 | 13.1 | 44.84 | 39.61 | 9.15 | 53.07 | 13.5 | 19.24 | 31.42 | 34.72 | 7.57 | 17.91 | 47.39 | 33.82 | 52.49 | 25.66 | 21.06 | 16.69 | 30.18 | 0
2024-07-22 17:56 | 195.07 | 228.84 | 13.1 | 44.84 | 39.71 | 9.05 | 53.07 | 13.5 | 19.24 | 31.62 | 34.81 | 7.55 | 17.89 | 47.42 | 33.82 | 52.49 | 25.86 | 21.15 | 16.59 | 30.18 | 0
2024-07-22 17:56 | 195.42 | 228.73 | 13.1 | 44.84 | 39.71 | 9.05 | 53.07 | 13.6 | 19.24 | 31.72 | 34.7 | 7.51 | 17.89 | 47.42 | 33.8 | 52.49 | 25.86 | 21.06 | 16.69 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:56 | 195.67 | 228.3 | 13.1 | 44.84 | 39.71 | 9.05 | 53.17 | 13.5 | 19.24 | 31.72 | 34.66 | 7.49 | 17.89 | 47.41 | 33.81 | 52.49 | 25.86 | 21.06 | 17.19 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:56 | 195.56 | 228.4 | 13.1 | 44.84 | 39.71 | 9.05 | 53.17 | 13.4 | 19.24 | 31.72 | 34.82 | 7.46 | 17.88 | 47.42 | 33.83 | 52.48 | 25.86 | 21.06 | 17.19 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:56 | 195.2 | 228.75 | 13.1 | 44.84 | 39.71 | 9.05 | 53.17 | 13.4 | 19.24 | 31.72 | 34.7 | 7.43 | 17.86 | 47.41 | 33.83 | 52.45 | 25.96 | 21.15 | 17.29 | 28.29 | 0
2024-07-22 17:56 | 194.94 | 229.07 | 13.1 | 44.74 | 39.71 | 9.15 | 53.17 | 13.4 | 19.34 | 31.62 | 34.62 | 7.4 | 17.88 | 47.41 | 33.83 | 52.47 | 25.96 | 21.15 | 17.39 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:56 | 194.87 | 228.95 | 13.1 | 44.74 | 39.71 | 9.05 | 53.17 | 13.4 | 19.34 | 31.62 | 34.78 | 7.37 | 17.89 | 47.42 | 33.83 | 52.43 | 25.76 | 21.15 | 16.89 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:56 | 194.83 | 228.4 | 13.1 | 44.74 | 39.81 | 9.05 | 53.17 | 13.3 | 19.34 | 31.52 | 34.88 | 7.34 | 17.88 | 47.42 | 33.81 | 52.43 | 25.56 | 21.15 | 16.69 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:56 | 195.01 | 227.93 | 13.2 | 44.74 | 39.81 | 9.05 | 53.17 | 13.3 | 19.43 | 31.52 | 34.66 | 7.43 | 17.88 | 47.42 | 33.83 | 52.43 | 25.56 | 21.15 | 16.69 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:56 | 194.76 | 228.02 | 13.2 | 44.64 | 39.91 | 9.05 | 53.17 | 13.4 | 19.43 | 31.62 | 34.8 | 7.58 | 17.89 | 47.45 | 33.83 | 52.43 | 25.56 | 21.15 | 16.99 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:56 | 194.76 | 228.26 | 13.2 | 44.64 | 39.91 | 8.95 | 53.17 | 13.3 | 19.34 | 31.62 | 34.79 | 7.75 | 17.88 | 47.4 | 33.83 | 52.42 | 25.46 | 21.15 | 16.89 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:56 | 194.7 | 227.69 | 13.1 | 44.64 | 39.91 | 8.95 | 53.27 | 13.3 | 19.24 | 31.52 | 34.68 | 7.92 | 17.81 | 47.41 | 33.83 | 52.43 | 25.36 | 21.15 | 17.19 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:56 | 194.58 | 227.59 | 13.2 | 44.64 | 39.91 | 8.95 | 53.37 | 13.2 | 19.24 | 31.52 | 34.8 | 8.09 | 17.79 | 47.4 | 33.82 | 52.43 | 25.36 | 21.06 | 17.59 | 27.99 | 0
2024-07-22 17:56 | 195.36 | 227.17 | 13.1 | 44.64 | 39.91 | 8.95 | 53.37 | 13.2 | 19.24 | 31.52 | 34.44 | 8.28 | 17.77 | 47.4 | 33.82 | 52.43 | 25.26 | 21.06 | 17.49 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:56 | 195.36 | 227.23 | 13.1 | 44.74 | 39.91 | 8.85 | 53.37 | 13.2 | 19.34 | 31.42 | 34.44 | 8.42 | 17.76 | 47.4 | 33.82 | 52.43 | 25.26 | 21.06 | 17.29 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:56 | 194.78 | 227.29 | 13.1 | 44.84 | 39.91 | 8.85 | 53.37 | 13.1 | 19.43 | 31.42 | 34.36 | 8.58 | 17.77 | 47.45 | 33.84 | 52.43 | 25.26 | 21.06 | 17.19 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:56 | 194.41 | 227.37 | 13 | 44.84 | 39.91 | 8.85 | 53.37 | 13.1 | 19.43 | 31.42 | 34.46 | 8.7 | 17.77 | 47.45 | 33.84 | 52.43 | 25.26 | 21.06 | 17.09 | 29.98 | 0
2024-07-22 17:56 | 194.77 | 227.52 | 13 | 44.84 | 39.81 | 8.85 | 53.37 | 13.1 | 19.53 | 31.42 | 34.41 | 8.83 | 17.77 | 47.45 | 33.85 | 52.43 | 25.36 | 21.06 | 16.89 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:56 | 194.53 | 228.03 | 13 | 44.84 | 39.81 | 8.95 | 53.37 | 13.1 | 19.53 | 31.42 | 34.52 | 8.81 | 17.76 | 47.46 | 33.85 | 52.43 | 25.36 | 21.06 | 16.99 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:56 | 194.58 | 228.3 | 13 | 44.84 | 39.81 | 8.95 | 53.37 | 13.1 | 19.53 | 31.42 | 34.61 | 8.92 | 17.77 | 47.46 | 33.86 | 52.39 | 25.46 | 21.06 | 17.69 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:56 | 194.58 | 228.31 | 13 | 44.84 | 39.81 | 8.95 | 53.37 | 13.1 | 19.43 | 31.42 | 34.55 | 9.01 | 17.77 | 47.46 | 33.85 | 52.36 | 25.36 | 21.06 | 17.69 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:56 | 194.71 | 228.66 | 13 | 44.84 | 39.81 | 8.95 | 53.37 | 13.1 | 19.53 | 31.42 | 34.48 | 9.11 | 17.76 | 47.48 | 33.85 | 52.39 | 25.46 | 21.06 | 17.09 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:56 | 194.95 | 228.34 | 13 | 44.94 | 39.81 | 8.95 | 53.37 | 13.1 | 19.53 | 31.42 | 34.55 | 9.17 | 17.78 | 47.51 | 33.85 | 52.36 | 25.46 | 21.06 | 17.09 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:56 | 194.47 | 229.09 | 13 | 44.94 | 39.81 | 8.95 | 53.37 | 13.1 | 19.53 | 31.42 | 34.45 | 9.21 | 17.78 | 47.51 | 33.79 | 52.36 | 25.46 | 21.06 | 16.89 | 29.98 | 0
2024-07-22 17:56 | 194.83 | 229.09 | 13 | 44.94 | 39.81 | 8.95 | 53.27 | 13.2 | 19.43 | 31.42 | 34.64 | 9.25 | 17.78 | 47.51 | 33.76 | 52.36 | 25.56 | 21.15 | 16.69 | 30.28 | 0
2024-07-22 17:56 | 195.37 | 229.11 | 13.1 | 44.94 | 39.81 | 9.05 | 53.37 | 13.2 | 19.43 | 31.42 | 34.62 | 9.28 | 17.76 | 47.5 | 33.75 | 52.36 | 25.56 | 21.15 | 16.89 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:56 | 195.8 | 229.37 | 13 | 44.94 | 39.81 | 8.95 | 53.37 | 13.2 | 19.34 | 31.42 | 34.51 | 9.3 | 17.76 | 47.53 | 33.75 | 52.36 | 25.66 | 21.15 | 17.39 | 29.88 | 0
2024-07-22 17:56 | 195.61 | 229.09 | 13 | 44.94 | 39.81 | 8.95 | 53.37 | 13.2 | 19.24 | 31.42 | 34.53 | 9.3 | 17.77 | 47.54 | 33.76 | 52.39 | 25.56 | 21.15 | 17.39 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:56 | 194.81 | 228.44 | 13 | 45.03 | 39.81 | 8.95 | 53.27 | 13.3 | 19.24 | 31.42 | 34.61 | 9.29 | 17.76 | 47.55 | 33.76 | 52.38 | 25.56 | 21.15 | 17.39 | 30.18 | 0
2024-07-22 17:56 | 194.72 | 227.59 | 13 | 45.03 | 39.71 | 8.95 | 53.27 | 13.3 | 19.24 | 31.42 | 34.67 | 9.27 | 17.76 | 47.56 | 33.75 | 52.39 | 25.66 | 21.15 | 17.29 | 31.07 | 0
2024-07-22 17:56 | 194.66 | 227.36 | 13 | 45.03 | 39.71 | 9.05 | 53.37 | 13.3 | 19.24 | 31.52 | 34.63 | 9.26 | 17.77 | 47.56 | 33.76 | 52.36 | 25.66 | 21.15 | 16.79 | 30.47 | 0
2024-07-22 17:56 | 194.34 | 226.64 | 13 | 45.03 | 39.61 | 9.15 | 53.37 | 13.3 | 19.24 | 31.52 | 34.61 | 9.21 | 17.76 | 47.58 | 33.75 | 52.36 | 25.56 | 21.15 | 17.09 | 30.87 | 0
2024-07-22 17:56 | 194.77 | 227.04 | 13 | 45.03 | 39.61 | 9.05 | 53.37 | 13.3 | 19.24 | 31.62 | 34.65 | 9.17 | 17.76 | 47.59 | 33.76 | 52.36 | 25.56 | 21.15 | 17.49 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:56 | 195.42 | 227.11 | 13.1 | 45.03 | 39.71 | 9.15 | 53.27 | 13.3 | 19.34 | 31.72 | 34.5 | 9.12 | 17.77 | 47.59 | 33.76 | 52.36 | 25.56 | 21.15 | 17.39 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:56 | 194.94 | 227.23 | 13.1 | 45.03 | 39.71 | 9.15 | 53.27 | 13.4 | 19.34 | 31.72 | 34.56 | 9.07 | 17.77 | 47.59 | 33.76 | 52.36 | 25.56 | 21.15 | 17.19 | 29.98 | 0
2024-07-22 17:56 | 195.01 | 227.89 | 13.2 | 45.03 | 39.61 | 9.15 | 53.27 | 13.4 | 19.24 | 31.62 | 34.68 | 9 | 17.76 | 47.61 | 33.75 | 52.37 | 25.46 | 21.15 | 17.19 | 30.18 | 0
2024-07-22 17:56 | 195.31 | 228.74 | 13.3 | 45.03 | 39.61 | 9.15 | 53.27 | 13.5 | 19.14 | 31.52 | 34.59 | 8.95 | 17.76 | 47.61 | 33.76 | 52.37 | 25.46 | 21.15 | 16.79 | 30.47 | 0
2024-07-22 17:56 | 195.75 | 228.08 | 13.3 | 44.94 | 39.61 | 9.15 | 53.27 | 13.5 | 19.14 | 31.52 | 34.69 | 8.88 | 17.77 | 47.61 | 33.75 | 52.37 | 25.46 | 21.15 | 17.09 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:56 | 195.81 | 228.07 | 13.3 | 44.94 | 39.61 | 9.25 | 53.27 | 13.5 | 19.24 | 31.52 | 34.72 | 8.81 | 17.76 | 47.6 | 33.76 | 52.37 | 25.46 | 21.15 | 17.59 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:56 | 195.67 | 228.14 | 13.4 | 44.94 | 39.71 | 9.25 | 53.17 | 13.5 | 19.24 | 31.52 | 34.68 | 8.75 | 17.75 | 47.63 | 33.75 | 52.37 | 25.36 | 21.15 | 17.39 | 30.08 | 0
2024-07-22 17:56 | 195.67 | 228.26 | 13.4 | 44.94 | 39.71 | 9.15 | 53.27 | 13.5 | 19.24 | 31.52 | 34.59 | 8.67 | 17.76 | 47.63 | 33.76 | 52.35 | 25.36 | 21.15 | 16.99 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:56 | 195.68 | 227.48 | 13.4 | 44.94 | 39.71 | 9.05 | 53.27 | 13.6 | 19.24 | 31.52 | 34.6 | 8.61 | 17.76 | 47.63 | 33.76 | 52.35 | 25.36 | 21.15 | 16.89 | 30.38 | 0
2024-07-22 17:56 | 195.31 | 227.61 | 13.4 | 44.94 | 39.81 | 9.05 | 53.27 | 13.6 | 19.34 | 31.62 | 34.71 | 8.52 | 17.75 | 47.64 | 33.77 | 52.37 | 25.26 | 21.15 | 16.79 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:56 | 195.67 | 227.13 | 13.5 | 44.94 | 39.81 | 9.05 | 53.37 | 13.6 | 19.24 | 31.72 | 34.5 | 8.45 | 17.75 | 47.66 | 33.77 | 52.37 | 25.17 | 21.15 | 16.89 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:56 | 195.97 | 226.99 | 13.5 | 44.94 | 39.71 | 9.05 | 53.37 | 13.5 | 19.14 | 31.72 | 34.68 | 8.36 | 17.76 | 47.7 | 33.8 | 52.34 | 25.07 | 21.15 | 17.39 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:57 | 196.22 | 227.28 | 13.6 | 44.94 | 39.71 | 9.05 | 53.37 | 13.5 | 19.14 | 31.72 | 34.63 | 8.26 | 17.75 | 47.72 | 33.79 | 52.37 | 25.17 | 21.15 | 17.19 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:57 | 196.04 | 227.53 | 13.6 | 44.94 | 39.71 | 9.05 | 53.37 | 13.5 | 19.24 | 31.72 | 34.81 | 8.05 | 17.78 | 47.71 | 33.79 | 52.35 | 25.26 | 21.15 | 16.89 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:57 | 196.58 | 228.19 | 13.6 | 44.84 | 39.71 | 9.05 | 53.37 | 13.5 | 19.14 | 31.62 | 34.51 | 7.95 | 17.84 | 47.71 | 33.77 | 52.32 | 25.26 | 21.15 | 16.89 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:57 | 196.64 | 228.56 | 13.6 | 44.94 | 39.71 | 9.05 | 53.37 | 13.5 | 19.14 | 31.62 | 34.63 | 7.86 | 17.86 | 47.71 | 33.77 | 52.32 | 25.26 | 21.15 | 16.99 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:57 | 196.17 | 228.22 | 13.6 | 44.94 | 39.71 | 9.05 | 53.37 | 13.5 | 19.14 | 31.62 | 34.61 | 7.74 | 17.84 | 47.72 | 33.77 | 52.32 | 25.26 | 21.15 | 17.39 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:57 | 195.26 | 228.35 | 13.6 | 44.84 | 39.71 | 9.05 | 53.47 | 13.5 | 19.14 | 31.52 | 34.58 | 7.63 | 17.85 | 47.71 | 33.78 | 52.32 | 25.36 | 21.15 | 17.29 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:57 | 195.18 | 228.22 | 13.6 | 44.84 | 39.81 | 9.05 | 53.47 | 13.5 | 19.14 | 31.52 | 34.59 | 7.53 | 17.84 | 47.71 | 33.78 | 52.32 | 25.46 | 21.15 | 16.79 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:57 | 194.63 | 227.69 | 13.6 | 44.94 | 39.91 | 9.05 | 53.47 | 13.5 | 19.24 | 31.52 | 34.62 | 7.47 | 17.83 | 47.72 | 33.79 | 52.32 | 25.46 | 21.15 | 16.89 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:57 | 195.37 | 227.54 | 13.6 | 44.94 | 39.91 | 8.95 | 53.47 | 13.6 | 19.24 | 31.62 | 34.51 | 7.39 | 17.85 | 47.72 | 33.78 | 52.32 | 25.46 | 21.15 | 17.19 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:57 | 195.19 | 228.08 | 13.6 | 44.94 | 39.91 | 8.95 | 53.47 | 13.6 | 19.24 | 31.62 | 34.69 | 7.34 | 17.85 | 47.71 | 33.79 | 52.29 | 25.56 | 21.15 | 17.19 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:57 | 195.33 | 228.46 | 13.6 | 44.94 | 39.91 | 8.95 | 53.57 | 13.6 | 19.24 | 31.62 | 34.62 | 7.36 | 17.85 | 47.71 | 33.78 | 52.29 | 25.66 | 21.15 | 17.49 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:57 | 195.88 | 228.49 | 13.6 | 44.94 | 39.91 | 8.95 | 53.57 | 13.6 | 19.24 | 31.62 | 34.72 | 7.36 | 17.85 | 47.72 | 33.78 | 52.29 | 25.56 | 21.15 | 17.29 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:57 | 196.04 | 228.51 | 13.6 | 44.94 | 39.91 | 8.95 | 53.57 | 13.5 | 19.24 | 31.52 | 34.55 | 7.38 | 17.85 | 47.72 | 33.78 | 52.29 | 25.56 | 21.15 | 16.89 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:57 | 196.04 | 228.04 | 13.5 | 44.94 | 39.91 | 8.95 | 53.57 | 13.5 | 19.34 | 31.62 | 34.55 | 7.38 | 17.84 | 47.73 | 33.79 | 52.26 | 25.56 | 21.15 | 17.29 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:57 | 195.73 | 228.34 | 13.5 | 45.03 | 39.91 | 8.85 | 53.67 | 13.4 | 19.43 | 31.62 | 34.42 | 7.39 | 17.81 | 47.7 | 33.8 | 52.29 | 25.66 | 21.15 | 17.59 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:57 | 195.36 | 228.05 | 13.4 | 45.03 | 39.91 | 8.85 | 53.67 | 13.4 | 19.53 | 31.52 | 34.56 | 7.39 | 17.82 | 47.7 | 33.8 | 52.26 | 25.66 | 21.15 | 17.79 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:57 | 195.49 | 228.26 | 13.5 | 45.03 | 39.81 | 8.85 | 53.67 | 13.4 | 19.63 | 31.52 | 34.6 | 7.39 | 17.85 | 47.7 | 33.8 | 52.24 | 25.66 | 21.25 | 17.79 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:57 | 194.88 | 228.77 | 13.5 | 45.03 | 39.81 | 8.85 | 53.67 | 13.4 | 19.63 | 31.52 | 34.72 | 7.4 | 17.85 | 47.7 | 33.8 | 52.24 | 25.76 | 21.25 | 17.19 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:57 | 194.63 | 228.65 | 13.4 | 45.03 | 39.81 | 8.95 | 53.67 | 13.4 | 19.63 | 31.42 | 34.61 | 7.39 | 17.83 | 47.7 | 33.78 | 52.24 | 25.66 | 21.25 | 16.89 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:57 | 195.36 | 228.54 | 13.4 | 45.03 | 39.81 | 9.05 | 53.67 | 13.4 | 19.63 | 31.42 | 34.57 | 7.39 | 17.84 | 47.7 | 33.8 | 52.21 | 25.56 | 21.25 | 17.29 | 29.88 | 0
2024-07-22 17:57 | 195.44 | 228.17 | 13.4 | 45.03 | 39.71 | 9.05 | 53.57 | 13.4 | 19.53 | 31.52 | 34.65 | 7.38 | 17.83 | 47.7 | 33.8 | 52.22 | 25.66 | 21.25 | 17.49 | 29.88 | 0
2024-07-22 17:57 | 194.95 | 227.57 | 13.4 | 45.03 | 39.71 | 9.05 | 53.57 | 13.5 | 19.53 | 31.52 | 34.57 | 7.38 | 17.83 | 47.67 | 33.78 | 52.22 | 25.66 | 21.25 | 17.39 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:57 | 194.57 | 227.43 | 13.3 | 45.03 | 39.81 | 9.05 | 53.57 | 13.5 | 19.53 | 31.52 | 34.63 | 7.38 | 17.83 | 47.7 | 33.78 | 52.21 | 25.66 | 21.25 | 17.59 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:57 | 195.18 | 227.27 | 13.3 | 45.03 | 39.81 | 9.05 | 53.57 | 13.5 | 19.43 | 31.52 | 34.71 | 7.37 | 17.84 | 47.7 | 33.8 | 52.21 | 25.56 | 21.25 | 17.49 | 30.18 | 0
2024-07-22 17:57 | 195.68 | 227.41 | 13.3 | 45.13 | 39.81 | 9.05 | 53.57 | 13.5 | 19.34 | 31.52 | 34.6 | 7.38 | 17.84 | 47.67 | 33.78 | 52.24 | 25.46 | 21.25 | 16.89 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:57 | 195.13 | 227.87 | 13.2 | 45.13 | 39.71 | 9.05 | 53.57 | 13.5 | 19.24 | 31.72 | 34.71 | 7.37 | 17.82 | 47.66 | 33.81 | 52.21 | 25.46 | 21.25 | 16.79 | 30.67 | 0
2024-07-22 17:57 | 195.26 | 227.52 | 13.2 | 45.13 | 39.71 | 9.15 | 53.57 | 13.6 | 19.24 | 31.72 | 34.75 | 7.38 | 17.83 | 47.66 | 33.81 | 52.21 | 25.46 | 21.25 | 17.39 | 30.38 | 0
2024-07-22 17:57 | 195.14 | 227.21 | 13.1 | 45.13 | 39.61 | 9.15 | 53.57 | 13.5 | 19.24 | 31.62 | 34.73 | 7.38 | 17.82 | 47.67 | 33.82 | 52.22 | 25.56 | 21.25 | 17.39 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:57 | 194.63 | 226.89 | 13.1 | 45.13 | 39.61 | 9.15 | 53.57 | 13.5 | 19.34 | 31.62 | 34.51 | 7.41 | 17.78 | 47.67 | 33.82 | 52.23 | 25.66 | 21.15 | 17.59 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:57 | 194.57 | 226.66 | 13.1 | 45.13 | 39.61 | 9.25 | 53.57 | 13.5 | 19.43 | 31.62 | 34.61 | 7.41 | 17.84 | 47.67 | 33.82 | 52.22 | 25.66 | 21.15 | 17.49 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:57 | 195.14 | 227 | 13.1 | 45.23 | 39.61 | 9.15 | 53.57 | 13.5 | 19.43 | 31.62 | 34.79 | 7.43 | 17.83 | 47.67 | 33.81 | 52.28 | 25.66 | 21.15 | 17.09 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:57 | 195.32 | 227.01 | 13.1 | 45.23 | 39.61 | 9.15 | 53.57 | 13.5 | 19.34 | 31.52 | 34.75 | 7.43 | 17.83 | 47.67 | 33.81 | 52.27 | 25.66 | 21.15 | 16.79 | 30.67 | 0
2024-07-22 17:57 | 195.14 | 226.95 | 13.1 | 45.23 | 39.61 | 9.25 | 53.57 | 13.5 | 19.43 | 31.42 | 34.83 | 7.46 | 17.81 | 47.66 | 33.82 | 52.31 | 25.56 | 21.15 | 16.99 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:57 | 195.07 | 226.73 | 13.1 | 45.23 | 39.71 | 9.25 | 53.57 | 13.6 | 19.43 | 31.32 | 34.67 | 7.46 | 17.83 | 47.66 | 33.86 | 52.27 | 25.56 | 21.15 | 17.39 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:57 | 194.89 | 226.97 | 13.1 | 45.23 | 39.71 | 9.25 | 53.57 | 13.6 | 19.34 | 31.42 | 34.71 | 7.49 | 17.82 | 47.66 | 33.89 | 52.27 | 25.56 | 21.15 | 17.49 | 30.97 | 0
2024-07-22 17:57 | 195.26 | 226.18 | 13.1 | 45.23 | 39.71 | 9.25 | 53.47 | 13.6 | 19.24 | 31.42 | 34.55 | 7.49 | 17.81 | 47.66 | 33.88 | 52.27 | 25.46 | 21.15 | 16.99 | 30.18 | 0
2024-07-22 17:57 | 195.49 | 225.91 | 13.1 | 45.23 | 39.71 | 9.25 | 53.57 | 13.6 | 19.24 | 31.52 | 34.61 | 7.52 | 17.83 | 47.66 | 33.88 | 52.28 | 25.46 | 21.15 | 16.59 | 30.67 | 0
2024-07-22 17:57 | 195.31 | 226.19 | 13.1 | 45.23 | 39.61 | 9.25 | 53.47 | 13.6 | 19.24 | 31.62 | 34.63 | 7.53 | 17.83 | 47.66 | 33.86 | 52.3 | 25.46 | 21.15 | 16.79 | 30.57 | 0
2024-07-22 17:57 | 195.72 | 226.49 | 13.1 | 45.23 | 39.71 | 9.25 | 53.47 | 13.6 | 19.24 | 31.72 | 34.6 | 7.55 | 17.82 | 47.66 | 33.88 | 52.27 | 25.46 | 21.15 | 17.49 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:57 | 195.66 | 227.23 | 13 | 45.23 | 39.71 | 9.25 | 53.47 | 13.6 | 19.24 | 31.82 | 34.78 | 7.57 | 17.81 | 47.64 | 33.9 | 52.27 | 25.46 | 21.15 | 17.29 | 30.08 | 0
2024-07-22 17:57 | 195.87 | 227.69 | 13 | 45.23 | 39.81 | 9.15 | 53.47 | 13.5 | 19.24 | 31.82 | 34.77 | 7.59 | 17.82 | 47.61 | 33.9 | 52.27 | 25.56 | 21.15 | 17.19 | 30.28 | 0
2024-07-22 17:57 | 196.05 | 227.78 | 13 | 45.23 | 39.81 | 9.15 | 53.57 | 13.5 | 19.24 | 31.82 | 34.64 | 7.62 | 17.81 | 47.6 | 33.89 | 52.27 | 25.46 | 21.15 | 16.79 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:57 | 196.64 | 227.6 | 13 | 45.23 | 39.91 | 9.15 | 53.57 | 13.5 | 19.24 | 31.82 | 34.69 | 7.64 | 17.74 | 47.63 | 33.9 | 52.25 | 25.46 | 21.15 | 17.29 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:57 | 196.4 | 227.47 | 13 | 45.23 | 39.81 | 9.15 | 53.57 | 13.5 | 19.14 | 31.92 | 34.77 | 7.67 | 17.73 | 47.63 | 33.9 | 52.24 | 25.36 | 21.06 | 17.59 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:57 | 195.75 | 227.78 | 13.1 | 45.13 | 39.81 | 9.05 | 53.57 | 13.4 | 19.14 | 31.82 | 34.87 | 7.69 | 17.71 | 47.63 | 33.9 | 52.24 | 25.26 | 21.06 | 17.49 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:57 | 195.21 | 227.62 | 13.1 | 45.13 | 39.81 | 9.15 | 53.67 | 13.4 | 19.24 | 31.82 | 34.79 | 7.72 | 17.71 | 47.63 | 33.91 | 52.21 | 25.17 | 21.06 | 16.99 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:57 | 195.81 | 227.97 | 13.1 | 45.03 | 39.81 | 9.15 | 53.67 | 13.4 | 19.34 | 31.72 | 34.79 | 7.74 | 17.71 | 47.66 | 33.92 | 52.21 | 25.17 | 21.06 | 17.09 | 29.88 | 0
2024-07-22 17:57 | 196.23 | 227.81 | 13.1 | 45.03 | 39.81 | 9.15 | 53.67 | 13.4 | 19.34 | 31.52 | 34.79 | 7.78 | 17.71 | 47.63 | 33.92 | 52.21 | 25.17 | 21.06 | 16.89 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:57 | 196.35 | 228.07 | 13.2 | 45.03 | 39.91 | 9.05 | 53.67 | 13.3 | 19.43 | 31.52 | 34.78 | 7.79 | 17.7 | 47.63 | 33.93 | 52.21 | 25.17 | 21.06 | 17.19 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:57 | 195.93 | 228.03 | 13.1 | 45.03 | 39.91 | 9.05 | 53.67 | 13.3 | 19.34 | 31.62 | 34.94 | 7.84 | 17.69 | 47.63 | 33.93 | 52.19 | 25.17 | 21.06 | 17.29 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:57 | 195.98 | 227.51 | 13.2 | 45.03 | 40.01 | 9.05 | 53.67 | 13.3 | 19.34 | 31.62 | 35 | 7.86 | 17.7 | 47.63 | 33.93 | 52.19 | 25.17 | 21.06 | 16.99 | 29.88 | 0
2024-07-22 17:57 | 196.1 | 227.58 | 13.2 | 45.03 | 39.91 | 9.05 | 53.77 | 13.4 | 19.34 | 31.72 | 34.83 | 7.88 | 17.7 | 47.64 | 33.93 | 52.19 | 25.36 | 21.15 | 16.99 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:57 | 196.96 | 228.08 | 13.2 | 45.13 | 39.91 | 9.05 | 53.77 | 13.3 | 19.34 | 31.72 | 34.96 | 7.92 | 17.7 | 47.67 | 33.93 | 52.21 | 25.36 | 21.15 | 17.09 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:57 | 196.96 | 226.92 | 13.1 | 45.13 | 39.91 | 9.05 | 53.77 | 13.3 | 19.24 | 31.72 | 34.83 | 7.94 | 17.71 | 47.66 | 33.93 | 52.22 | 25.46 | 21.06 | 17.09 | 28.19 | 0
2024-07-22 17:57 | 196.79 | 226.76 | 13.1 | 45.13 | 39.91 | 9.05 | 53.87 | 13.2 | 19.24 | 31.72 | 34.78 | 7.98 | 17.72 | 47.66 | 33.89 | 52.21 | 25.56 | 21.06 | 17.29 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:57 | 196.49 | 226.93 | 13 | 45.13 | 40.01 | 8.95 | 53.87 | 13.2 | 19.34 | 31.72 | 34.9 | 8 | 17.71 | 47.66 | 33.9 | 52.21 | 25.56 | 21.06 | 17.19 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:57 | 196.13 | 226.85 | 13.1 | 45.13 | 39.91 | 8.95 | 53.87 | 13.2 | 19.14 | 31.62 | 34.75 | 8.05 | 17.71 | 47.67 | 33.92 | 52.21 | 25.66 | 21.06 | 16.69 | 29.88 | 0
2024-07-22 17:57 | 195.82 | 226.66 | 13.1 | 45.23 | 40.01 | 8.95 | 53.87 | 13.2 | 19.24 | 31.62 | 34.9 | 8.07 | 17.72 | 47.67 | 33.91 | 52.25 | 25.56 | 21.06 | 17.09 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:57 | 194.85 | 226.78 | 13 | 45.23 | 40.01 | 8.95 | 53.87 | 13.2 | 19.24 | 31.62 | 34.82 | 8.11 | 17.72 | 47.66 | 33.91 | 52.25 | 25.56 | 21.06 | 17.29 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.58 | 227.29 | 12.9 | 45.23 | 40.01 | 8.95 | 53.87 | 13.2 | 19.34 | 31.62 | 34.83 | 8.14 | 17.72 | 47.66 | 33.91 | 52.24 | 25.56 | 21.06 | 17.49 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.68 | 228.09 | 12.9 | 45.23 | 40.01 | 8.95 | 53.87 | 13.1 | 19.24 | 31.62 | 34.94 | 8.17 | 17.71 | 47.66 | 33.9 | 52.27 | 25.46 | 21.06 | 17.29 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.87 | 228.35 | 12.9 | 45.23 | 39.91 | 8.95 | 53.87 | 13.1 | 19.24 | 31.62 | 34.88 | 8.2 | 17.72 | 47.66 | 33.91 | 52.24 | 25.46 | 21.06 | 17.09 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:58 | 196.22 | 229.19 | 12.9 | 45.23 | 39.91 | 8.95 | 53.87 | 13.1 | 19.34 | 31.52 | 34.81 | 8.23 | 17.71 | 47.66 | 33.92 | 52.28 | 25.36 | 21.06 | 17.59 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.85 | 229.32 | 12.9 | 45.23 | 39.91 | 9.05 | 53.87 | 13.1 | 19.43 | 31.42 | 34.74 | 8.26 | 17.69 | 47.66 | 33.91 | 52.28 | 25.26 | 21.06 | 17.69 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.74 | 229.58 | 12.9 | 45.23 | 39.91 | 9.05 | 53.77 | 13.1 | 19.43 | 31.32 | 34.84 | 8.28 | 17.7 | 47.68 | 33.92 | 52.27 | 25.17 | 21.06 | 17.19 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.55 | 228.84 | 12.9 | 45.23 | 39.81 | 9.05 | 53.77 | 13.01 | 19.43 | 31.32 | 34.83 | 8.32 | 17.7 | 47.68 | 33.91 | 52.27 | 25.07 | 21.06 | 17.19 | 30.47 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.13 | 228.46 | 12.9 | 45.23 | 39.91 | 9.05 | 53.77 | 13.1 | 19.43 | 31.42 | 34.98 | 8.33 | 17.7 | 47.68 | 33.92 | 52.27 | 25.07 | 21.06 | 17.19 | 29.98 | 0
2024-07-22 17:58 | 194.82 | 229.25 | 12.8 | 45.23 | 39.91 | 9.05 | 53.77 | 13.2 | 19.43 | 31.42 | 34.65 | 8.37 | 17.69 | 47.68 | 33.92 | 52.27 | 25.07 | 21.06 | 17.39 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.46 | 228.66 | 12.7 | 45.23 | 39.91 | 9.05 | 53.77 | 13.1 | 19.24 | 31.52 | 34.89 | 8.38 | 17.71 | 47.68 | 33.91 | 52.27 | 25.17 | 21.06 | 17.39 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.7 | 228.32 | 12.7 | 45.23 | 39.91 | 9.05 | 53.77 | 13.1 | 19.24 | 31.62 | 34.85 | 8.41 | 17.71 | 47.66 | 33.92 | 52.27 | 25.17 | 21.06 | 16.99 | 29.98 | 0
2024-07-22 17:58 | 196.16 | 227.99 | 12.7 | 45.23 | 39.81 | 9.05 | 53.77 | 13.2 | 19.24 | 31.62 | 34.84 | 8.43 | 17.7 | 47.69 | 33.92 | 52.26 | 25.17 | 21.06 | 16.99 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:58 | 196.22 | 227.98 | 12.6 | 45.23 | 39.71 | 9.05 | 53.77 | 13.2 | 19.24 | 31.62 | 34.86 | 8.46 | 17.71 | 47.68 | 33.92 | 52.26 | 25.17 | 21.06 | 17.29 | 30.28 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.39 | 227.04 | 12.6 | 45.23 | 39.71 | 9.25 | 53.77 | 13.1 | 19.24 | 31.52 | 34.81 | 8.48 | 17.71 | 47.68 | 33.93 | 52.27 | 25.17 | 21.06 | 17.39 | 30.67 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.94 | 226.43 | 12.6 | 45.23 | 39.71 | 9.25 | 53.77 | 13.1 | 19.34 | 31.52 | 34.94 | 8.51 | 17.71 | 47.66 | 33.91 | 52.27 | 25.07 | 21.06 | 17.59 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:58 | 197.1 | 226.79 | 12.51 | 45.23 | 39.71 | 9.25 | 53.77 | 13.1 | 19.24 | 31.62 | 34.84 | 8.53 | 17.7 | 47.67 | 33.92 | 52.27 | 25.26 | 21.06 | 17.19 | 30.28 | 0
2024-07-22 17:58 | 196.68 | 227.5 | 12.51 | 45.23 | 39.71 | 9.25 | 53.77 | 13.1 | 19.34 | 31.62 | 34.83 | 8.55 | 17.7 | 47.68 | 33.9 | 52.27 | 25.46 | 21.15 | 16.99 | 30.87 | 0
2024-07-22 17:58 | 196.48 | 227.26 | 12.51 | 45.33 | 39.71 | 9.25 | 53.67 | 13.1 | 19.34 | 31.72 | 34.91 | 8.58 | 17.7 | 47.73 | 33.9 | 52.27 | 25.46 | 21.15 | 16.79 | 30.28 | 0
2024-07-22 17:58 | 196.42 | 227.32 | 12.51 | 45.33 | 39.71 | 9.25 | 53.67 | 13.1 | 19.24 | 31.72 | 34.81 | 8.6 | 17.73 | 47.72 | 33.9 | 52.27 | 25.46 | 21.06 | 17.29 | 30.18 | 0
2024-07-22 17:58 | 196.63 | 226.98 | 12.51 | 45.23 | 39.71 | 9.35 | 53.67 | 13.2 | 19.24 | 31.72 | 34.93 | 8.62 | 17.74 | 47.72 | 33.91 | 52.28 | 25.56 | 21.06 | 17.29 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:58 | 196.45 | 227.63 | 12.51 | 45.33 | 39.71 | 9.35 | 53.67 | 13.2 | 19.24 | 31.82 | 34.77 | 8.63 | 17.8 | 47.72 | 33.9 | 52.27 | 25.56 | 21.15 | 17.29 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.91 | 227.12 | 12.41 | 45.33 | 39.71 | 9.35 | 53.67 | 13.2 | 19.24 | 31.82 | 34.78 | 8.66 | 17.79 | 47.72 | 33.91 | 52.24 | 25.56 | 21.15 | 16.89 | 29.88 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.24 | 227.06 | 12.41 | 45.33 | 39.81 | 9.25 | 53.67 | 13.1 | 19.14 | 31.72 | 34.76 | 8.66 | 17.78 | 47.72 | 33.92 | 52.27 | 25.66 | 21.15 | 16.79 | 31.37 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.82 | 227.15 | 12.41 | 45.33 | 39.71 | 9.35 | 53.67 | 13.1 | 19.24 | 31.72 | 34.68 | 8.69 | 17.78 | 47.69 | 33.94 | 52.24 | 25.66 | 21.15 | 17.09 | 29.98 | 0
2024-07-22 17:58 | 196 | 227.27 | 12.41 | 45.33 | 39.71 | 9.25 | 53.67 | 13.1 | 19.14 | 31.72 | 34.69 | 8.7 | 17.77 | 47.69 | 33.93 | 52.25 | 25.66 | 21.15 | 17.29 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.82 | 227.68 | 12.41 | 45.33 | 39.81 | 9.15 | 53.67 | 13.1 | 19.14 | 31.82 | 34.65 | 8.74 | 17.77 | 47.69 | 33.93 | 52.27 | 25.56 | 21.15 | 17.39 | 30.18 | 0
2024-07-22 17:58 | 196.61 | 228.31 | 12.41 | 45.33 | 39.81 | 9.25 | 53.67 | 13.1 | 19.14 | 31.82 | 34.83 | 8.77 | 17.77 | 47.69 | 33.93 | 52.24 | 25.56 | 21.15 | 17.49 | 29.98 | 0
2024-07-22 17:58 | 196.06 | 228.06 | 12.31 | 45.33 | 39.81 | 9.15 | 53.77 | 13.01 | 19.14 | 31.82 | 34.77 | 8.79 | 17.78 | 47.69 | 33.92 | 52.24 | 25.56 | 21.15 | 16.89 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:58 | 196.3 | 227.72 | 12.21 | 45.33 | 39.81 | 9.15 | 53.77 | 13.01 | 19.24 | 31.82 | 34.78 | 8.8 | 17.79 | 47.69 | 33.93 | 52.27 | 25.46 | 21.15 | 16.99 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.85 | 228.2 | 12.31 | 45.43 | 39.81 | 9.15 | 53.87 | 12.91 | 19.24 | 31.92 | 34.88 | 8.81 | 17.78 | 47.68 | 33.93 | 52.24 | 25.56 | 21.06 | 17.69 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.54 | 228.24 | 12.31 | 45.43 | 39.81 | 9.15 | 53.87 | 12.91 | 19.34 | 31.82 | 34.75 | 8.83 | 17.77 | 47.66 | 33.91 | 52.24 | 25.56 | 21.06 | 17.49 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.45 | 228.23 | 12.31 | 45.43 | 39.81 | 9.15 | 53.77 | 12.81 | 19.34 | 31.72 | 34.87 | 8.84 | 17.78 | 47.67 | 33.95 | 52.27 | 25.56 | 21.06 | 17.19 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.45 | 228.32 | 12.31 | 45.33 | 39.81 | 9.15 | 53.87 | 12.81 | 19.34 | 31.62 | 34.76 | 8.85 | 17.76 | 47.66 | 33.94 | 52.24 | 25.56 | 21.06 | 17.19 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.19 | 228.25 | 12.31 | 45.33 | 39.81 | 9.15 | 53.87 | 12.81 | 19.43 | 31.62 | 34.74 | 8.87 | 17.76 | 47.67 | 33.93 | 52.2 | 25.46 | 21.06 | 16.99 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.49 | 227.95 | 12.31 | 45.33 | 39.91 | 9.15 | 53.87 | 12.71 | 19.34 | 31.62 | 34.64 | 8.89 | 17.78 | 47.67 | 33.94 | 52.2 | 25.56 | 21.06 | 17.19 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.68 | 227.67 | 12.31 | 45.33 | 40.01 | 8.95 | 53.87 | 12.71 | 19.34 | 31.62 | 34.69 | 8.9 | 17.77 | 47.69 | 33.95 | 52.2 | 25.46 | 21.06 | 17.88 | 28.39 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.68 | 227.83 | 12.41 | 45.33 | 40.01 | 8.95 | 53.87 | 12.71 | 19.24 | 31.52 | 34.75 | 8.91 | 17.77 | 47.69 | 33.92 | 52.2 | 25.46 | 21.06 | 17.88 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.81 | 227.15 | 12.41 | 45.33 | 40.01 | 8.95 | 53.97 | 12.71 | 19.24 | 31.52 | 34.71 | 8.94 | 17.76 | 47.69 | 33.89 | 52.17 | 25.46 | 21.06 | 17.69 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.44 | 227.25 | 12.41 | 45.23 | 40.01 | 8.95 | 53.97 | 12.71 | 19.34 | 31.52 | 34.71 | 8.95 | 17.78 | 47.68 | 33.83 | 52.17 | 25.36 | 21.06 | 17.49 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.37 | 227.57 | 12.41 | 45.23 | 40.01 | 8.95 | 53.97 | 12.61 | 19.43 | 31.62 | 34.78 | 8.97 | 17.77 | 47.67 | 33.83 | 52.17 | 25.26 | 20.96 | 17.39 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.01 | 228.16 | 12.31 | 45.23 | 40.01 | 8.95 | 53.97 | 12.51 | 19.63 | 31.62 | 34.68 | 8.98 | 17.77 | 47.67 | 33.83 | 52.17 | 25.17 | 21.06 | 17.49 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.94 | 228.06 | 12.31 | 45.23 | 40.01 | 8.95 | 53.97 | 12.51 | 19.73 | 31.62 | 34.7 | 9 | 17.78 | 47.69 | 33.82 | 52.17 | 25.26 | 20.96 | 17.79 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:58 | 196.24 | 228.48 | 12.31 | 45.33 | 40.01 | 8.95 | 53.97 | 12.51 | 19.73 | 31.52 | 34.76 | 9.02 | 17.78 | 47.7 | 33.82 | 52.17 | 25.26 | 20.96 | 17.59 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:58 | 196.41 | 228.75 | 12.31 | 45.23 | 39.91 | 8.85 | 53.97 | 12.51 | 19.73 | 31.52 | 34.82 | 9.02 | 17.77 | 47.68 | 33.82 | 52.17 | 25.17 | 21.06 | 17.29 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.98 | 229.26 | 12.31 | 45.23 | 39.91 | 8.85 | 53.97 | 12.51 | 19.63 | 31.52 | 34.62 | 9.04 | 17.76 | 47.7 | 33.82 | 52.14 | 25.17 | 21.06 | 17.39 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.67 | 229.62 | 12.31 | 45.33 | 39.91 | 9.05 | 54.07 | 12.51 | 19.63 | 31.62 | 34.54 | 9.05 | 17.77 | 47.7 | 33.85 | 52.14 | 25.17 | 21.06 | 17.39 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.48 | 229.59 | 12.31 | 45.33 | 39.91 | 9.05 | 53.97 | 12.51 | 19.53 | 31.52 | 34.81 | 9.06 | 17.76 | 47.7 | 33.85 | 52.14 | 25.07 | 21.06 | 17.69 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.55 | 228.75 | 12.31 | 45.33 | 39.81 | 9.05 | 53.87 | 12.51 | 19.53 | 31.52 | 34.73 | 9.08 | 17.78 | 47.7 | 33.85 | 52.14 | 25.07 | 21.06 | 17.49 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.74 | 228.56 | 12.31 | 45.33 | 39.81 | 9.05 | 53.87 | 12.51 | 19.53 | 31.52 | 34.78 | 9.1 | 17.78 | 47.7 | 33.85 | 52.14 | 25.07 | 21.06 | 17.19 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.7 | 228.72 | 12.31 | 45.33 | 39.91 | 9.05 | 53.97 | 12.51 | 19.53 | 31.52 | 34.62 | 9.12 | 17.78 | 47.7 | 33.86 | 52.15 | 25.26 | 21.06 | 17.19 | 30.47 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.95 | 228.94 | 12.31 | 45.23 | 39.91 | 9.05 | 53.97 | 12.51 | 19.53 | 31.52 | 34.66 | 9.12 | 17.78 | 47.69 | 33.85 | 52.15 | 25.26 | 21.06 | 17.09 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.64 | 228.94 | 12.21 | 45.23 | 39.81 | 9.15 | 53.97 | 12.61 | 19.43 | 31.52 | 34.69 | 9.14 | 17.77 | 47.69 | 33.85 | 52.15 | 25.26 | 21.06 | 16.99 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.28 | 228.93 | 12.21 | 45.33 | 39.81 | 9.15 | 53.97 | 12.61 | 19.43 | 31.62 | 34.6 | 9.14 | 17.75 | 47.7 | 33.84 | 52.15 | 25.46 | 21.06 | 17.39 | 30.47 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.13 | 228.89 | 12.21 | 45.33 | 39.91 | 9.05 | 53.97 | 12.61 | 19.34 | 31.62 | 34.55 | 9.18 | 17.75 | 47.69 | 33.85 | 52.15 | 25.46 | 21.15 | 17.39 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.31 | 228.67 | 12.21 | 45.33 | 39.91 | 9.05 | 53.97 | 12.61 | 19.24 | 31.62 | 34.64 | 9.19 | 17.76 | 47.72 | 33.84 | 52.13 | 25.46 | 21.06 | 16.89 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.27 | 228.44 | 12.21 | 45.33 | 39.91 | 9.05 | 53.97 | 12.61 | 19.14 | 31.52 | 34.65 | 9.19 | 17.76 | 47.72 | 33.84 | 52.13 | 25.46 | 21.06 | 17.09 | 31.17 | 0
2024-07-22 17:58 | 195.57 | 228.7 | 12.21 | 45.33 | 39.71 | 9.05 | 53.97 | 12.61 | 19.14 | 31.52 | 34.6 | 9.2 | 17.76 | 47.69 | 33.84 | 52.13 | 25.36 | 21.15 | 17.29 | 30.28 | 0
2024-07-22 17:58 | 194.76 | 228.9 | 12.21 | 45.33 | 39.71 | 9.15 | 53.97 | 12.61 | 19.14 | 31.52 | 34.73 | 9.19 | 17.76 | 47.68 | 33.85 | 52.1 | 25.36 | 21.06 | 17.19 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:58 | 194.7 | 229.3 | 12.21 | 45.33 | 39.71 | 9.25 | 53.87 | 12.61 | 19.14 | 31.52 | 34.65 | 9.2 | 17.74 | 47.64 | 33.85 | 52.15 | 25.36 | 21.06 | 17.29 | 31.07 | 0
2024-07-22 17:58 | 194.51 | 229.36 | 12.21 | 45.33 | 39.71 | 9.15 | 53.87 | 12.61 | 19.24 | 31.52 | 34.8 | 9.18 | 17.74 | 47.66 | 33.87 | 52.13 | 25.26 | 21.06 | 17.19 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:58 | 194.57 | 229.7 | 12.31 | 45.33 | 39.71 | 9.25 | 53.87 | 12.61 | 19.24 | 31.52 | 34.7 | 9.19 | 17.66 | 47.66 | 33.87 | 52.13 | 25.26 | 21.06 | 16.49 | 30.18 | 0
2024-07-22 17:59 | 194.63 | 230.31 | 12.31 | 45.43 | 39.71 | 9.25 | 53.87 | 12.71 | 19.14 | 31.62 | 34.71 | 9.17 | 17.66 | 47.66 | 33.86 | 52.13 | 25.17 | 21.15 | 16.59 | 31.57 | 0
2024-07-22 17:59 | 195.06 | 229.77 | 12.41 | 45.33 | 39.71 | 9.15 | 53.87 | 12.71 | 19.04 | 31.62 | 34.77 | 9.16 | 17.64 | 47.66 | 33.85 | 52.1 | 25.17 | 21.15 | 16.99 | 30.38 | 0
2024-07-22 17:59 | 195.23 | 229.13 | 12.51 | 45.33 | 39.71 | 9.15 | 53.87 | 12.71 | 18.94 | 31.62 | 34.71 | 9.15 | 17.67 | 47.66 | 33.87 | 52.1 | 25.07 | 21.15 | 16.69 | 30.67 | 0
2024-07-22 17:59 | 195.78 | 228.82 | 12.51 | 45.33 | 39.71 | 9.15 | 53.87 | 12.81 | 18.94 | 31.72 | 34.66 | 9.13 | 17.66 | 47.66 | 33.86 | 52.1 | 25.07 | 21.15 | 16.79 | 30.08 | 0
2024-07-22 17:59 | 195.84 | 228.56 | 12.51 | 45.33 | 39.81 | 9.15 | 53.87 | 12.81 | 18.94 | 31.82 | 34.77 | 9.11 | 17.64 | 47.66 | 33.86 | 52.1 | 25.07 | 21.15 | 16.99 | 30.28 | 0
2024-07-22 17:59 | 195.96 | 227.81 | 12.51 | 45.33 | 39.81 | 9.25 | 53.77 | 12.81 | 18.94 | 31.82 | 34.69 | 9.08 | 17.64 | 47.66 | 33.88 | 52.1 | 25.07 | 21.06 | 16.99 | 30.08 | 0
2024-07-22 17:59 | 195.84 | 227.95 | 12.6 | 45.33 | 39.81 | 9.15 | 53.87 | 12.81 | 18.94 | 31.82 | 34.71 | 9.05 | 17.65 | 47.66 | 33.88 | 52.1 | 25.07 | 21.06 | 16.59 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:59 | 195.6 | 228.3 | 12.6 | 45.43 | 39.71 | 9.05 | 53.77 | 12.81 | 18.84 | 31.82 | 34.48 | 9.03 | 17.65 | 47.67 | 33.87 | 52.1 | 24.97 | 21.06 | 16.69 | 30.57 | 0
2024-07-22 17:59 | 195.42 | 228.35 | 12.6 | 45.43 | 39.81 | 9.05 | 53.87 | 12.81 | 18.74 | 31.92 | 34.66 | 9 | 17.63 | 47.69 | 33.86 | 52.07 | 25.07 | 21.06 | 16.59 | 29.98 | 0
2024-07-22 17:59 | 195.12 | 227.63 | 12.6 | 45.43 | 39.81 | 9.05 | 53.87 | 12.81 | 18.74 | 31.92 | 34.61 | 8.98 | 17.66 | 47.68 | 33.88 | 52.07 | 25.07 | 21.06 | 16.69 | 29.98 | 0
2024-07-22 17:59 | 195.12 | 227.73 | 12.7 | 45.43 | 39.81 | 8.95 | 53.97 | 12.81 | 18.74 | 31.92 | 34.59 | 8.95 | 17.75 | 47.75 | 33.87 | 52.07 | 25.07 | 20.96 | 16.89 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:59 | 194.94 | 228.41 | 12.7 | 45.53 | 39.81 | 9.05 | 53.87 | 12.71 | 18.84 | 31.92 | 34.62 | 8.94 | 17.66 | 47.69 | 33.89 | 52.04 | 25.07 | 20.96 | 17.19 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:59 | 195.73 | 228.9 | 12.7 | 45.43 | 39.81 | 9.05 | 53.97 | 12.81 | 19.04 | 31.92 | 34.57 | 8.91 | 17.66 | 47.68 | 33.87 | 52.03 | 25.17 | 21.06 | 17.69 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:59 | 195.54 | 229.52 | 12.7 | 45.43 | 39.81 | 9.05 | 53.97 | 12.71 | 19.04 | 31.82 | 34.45 | 8.9 | 17.66 | 47.69 | 33.88 | 52.04 | 25.26 | 21.06 | 17.49 | 28.49 | 0
2024-07-22 17:59 | 195.46 | 229.99 | 12.7 | 45.53 | 39.81 | 8.95 | 53.97 | 12.81 | 19.04 | 31.82 | 34.56 | 8.87 | 17.65 | 47.66 | 33.88 | 52.04 | 25.26 | 21.06 | 17.29 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:59 | 195.82 | 230.55 | 12.7 | 45.43 | 39.81 | 8.95 | 53.97 | 12.81 | 19.14 | 31.72 | 34.68 | 8.84 | 17.65 | 47.69 | 33.88 | 52.04 | 25.36 | 21.06 | 17.19 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:59 | 196.29 | 231.33 | 12.7 | 45.53 | 39.81 | 8.95 | 53.97 | 12.81 | 19.24 | 31.72 | 34.85 | 8.84 | 17.65 | 47.67 | 33.87 | 52.07 | 25.36 | 21.06 | 16.69 | 29.88 | 0
2024-07-22 17:59 | 196.11 | 231.46 | 12.7 | 45.43 | 39.91 | 8.95 | 53.97 | 12.81 | 19.24 | 31.72 | 34.85 | 8.8 | 17.65 | 47.67 | 33.87 | 52.04 | 25.46 | 21.06 | 16.99 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:59 | 196.14 | 230.83 | 12.7 | 45.43 | 39.91 | 8.85 | 53.97 | 12.81 | 19.24 | 31.62 | 34.68 | 8.79 | 17.64 | 47.67 | 33.87 | 52.04 | 25.56 | 21.06 | 17.09 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:59 | 196.26 | 230.18 | 12.7 | 45.43 | 40.01 | 8.85 | 53.97 | 12.81 | 19.34 | 31.62 | 34.85 | 8.76 | 17.65 | 47.64 | 33.88 | 52.04 | 25.56 | 21.06 | 17.49 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:59 | 195.85 | 229.44 | 12.7 | 45.43 | 40.01 | 8.75 | 54.07 | 12.81 | 19.34 | 31.62 | 34.75 | 8.77 | 17.65 | 47.63 | 33.88 | 52.04 | 25.46 | 21.06 | 17.49 | 28.78 | 0
2024-07-22 17:59 | 196.28 | 228.98 | 12.8 | 45.43 | 40.01 | 8.75 | 54.07 | 12.71 | 19.34 | 31.72 | 34.94 | 8.75 | 17.65 | 47.63 | 33.88 | 52.04 | 25.46 | 21.06 | 17.59 | 29.18 | 0
2024-07-22 17:59 | 196.69 | 228.91 | 12.7 | 45.43 | 40.01 | 8.85 | 54.07 | 12.71 | 19.34 | 31.62 | 35.02 | 8.73 | 17.65 | 47.64 | 33.89 | 52.04 | 25.46 | 21.06 | 17.59 | 28.88 | 0
2024-07-22 17:59 | 196.76 | 228.26 | 12.6 | 45.43 | 40.01 | 8.75 | 54.07 | 12.71 | 19.34 | 31.62 | 34.7 | 8.73 | 17.66 | 47.62 | 33.88 | 52.04 | 25.46 | 21.06 | 16.79 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:59 | 196.64 | 227.44 | 12.6 | 45.53 | 40.01 | 8.85 | 54.07 | 12.61 | 19.43 | 31.52 | 34.82 | 8.72 | 17.65 | 47.62 | 33.87 | 52.04 | 25.46 | 21.06 | 16.89 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:59 | 197.19 | 227.43 | 12.51 | 45.53 | 40.01 | 8.85 | 54.17 | 12.61 | 19.53 | 31.42 | 34.92 | 8.72 | 17.64 | 47.59 | 33.89 | 52.03 | 25.36 | 21.06 | 17.09 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:59 | 196.96 | 227.81 | 12.51 | 45.43 | 39.91 | 8.85 | 54.17 | 12.61 | 19.43 | 31.42 | 34.85 | 8.72 | 17.64 | 47.59 | 33.88 | 52.04 | 25.36 | 21.06 | 17.49 | 28.09 | 0
2024-07-22 17:59 | 197.27 | 227.89 | 12.41 | 45.43 | 39.91 | 8.85 | 54.17 | 12.61 | 19.43 | 31.42 | 34.77 | 8.75 | 17.64 | 47.59 | 33.89 | 52.04 | 25.46 | 20.96 | 17.49 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:59 | 197.13 | 227.5 | 12.31 | 45.53 | 39.91 | 8.95 | 54.17 | 12.61 | 19.43 | 31.42 | 34.72 | 8.75 | 17.65 | 47.57 | 33.89 | 52.06 | 25.36 | 20.96 | 16.99 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:59 | 196.76 | 226.99 | 12.31 | 45.53 | 39.81 | 8.95 | 54.07 | 12.61 | 19.34 | 31.42 | 34.62 | 8.78 | 17.66 | 47.56 | 33.89 | 52.09 | 25.36 | 20.96 | 16.79 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:59 | 196.42 | 226.68 | 12.21 | 45.53 | 39.81 | 9.05 | 54.07 | 12.51 | 19.34 | 31.42 | 34.56 | 8.81 | 17.67 | 47.54 | 33.93 | 52.05 | 25.26 | 20.96 | 17.29 | 29.48 | 0
2024-07-22 17:59 | 196.42 | 226.73 | 12.21 | 45.53 | 39.81 | 8.95 | 54.07 | 12.51 | 19.34 | 31.42 | 34.56 | 8.85 | 17.65 | 47.52 | 33.96 | 52.05 | 25.26 | 20.96 | 17.59 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:59 | 196.45 | 226.41 | 12.11 | 45.53 | 39.81 | 8.95 | 54.07 | 12.51 | 19.43 | 31.42 | 34.57 | 8.89 | 17.63 | 47.51 | 33.97 | 52.05 | 25.17 | 21.06 | 17.19 | 29.58 | 0
2024-07-22 17:59 | 196.27 | 227.19 | 12.01 | 45.43 | 39.81 | 8.95 | 54.07 | 12.51 | 19.34 | 31.42 | 34.51 | 8.92 | 17.63 | 47.55 | 33.97 | 52.02 | 25.07 | 21.06 | 17.09 | 29.88 | 0
2024-07-22 17:59 | 196.7 | 227.3 | 11.91 | 45.53 | 39.81 | 9.05 | 54.07 | 12.51 | 19.24 | 31.42 | 34.63 | 8.96 | 17.68 | 47.57 | 33.97 | 52.03 | 24.97 | 20.96 | 16.59 | 30.38 | 0
2024-07-22 17:59 | 196.52 | 227.42 | 11.22 | 45.53 | 39.91 | 9.05 | 54.07 | 12.51 | 19.24 | 31.52 | 34.47 | 8.98 | 17.74 | 47.54 | 33.97 | 52.02 | 24.97 | 20.96 | 17.09 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:59 | 196.42 | 227.37 | 11.32 | 45.53 | 39.81 | 9.05 | 54.07 | 12.51 | 19.14 | 31.62 | 34.58 | 9.03 | 17.73 | 47.55 | 33.97 | 52.02 | 25.07 | 20.96 | 17.49 | 29.38 | 0
2024-07-22 17:59 | 195.87 | 228.15 | 11.32 | 45.53 | 39.71 | 9.05 | 54.07 | 12.51 | 19.14 | 31.62 | 34.6 | 9.04 | 17.72 | 47.52 | 33.97 | 52 | 25.07 | 20.96 | 16.89 | 30.67 | 0
2024-07-22 17:59 | 195.43 | 228.09 | 11.32 | 45.53 | 39.71 | 9.15 | 54.07 | 12.51 | 19.14 | 31.52 | 34.45 | 9.08 | 17.72 | 47.52 | 33.98 | 52.02 | 25.07 | 20.96 | 16.89 | 30.18 | 0
2024-07-22 17:59 | 195.13 | 227.83 | 11.32 | 45.53 | 39.71 | 9.15 | 53.97 | 12.41 | 19.14 | 31.52 | 34.54 | 9.1 | 17.73 | 47.52 | 33.97 | 52.01 | 25.07 | 20.96 | 16.89 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:59 | 195.25 | 227.43 | 11.42 | 45.43 | 39.71 | 9.05 | 54.07 | 12.41 | 19.24 | 31.52 | 34.69 | 9.13 | 17.73 | 47.52 | 33.97 | 52 | 25.07 | 20.96 | 17.09 | 30.77 | 0
2024-07-22 17:59 | 195.74 | 227.57 | 11.42 | 45.43 | 39.71 | 9.05 | 54.07 | 12.41 | 19.14 | 31.52 | 34.62 | 9.16 | 17.72 | 47.52 | 33.97 | 52 | 25.07 | 21.06 | 17.69 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:59 | 195.56 | 228.08 | 11.51 | 45.43 | 39.71 | 9.15 | 53.97 | 12.41 | 19.14 | 31.52 | 34.63 | 9.17 | 17.73 | 47.52 | 33.97 | 52 | 25.17 | 21.06 | 17.19 | 30.87 | 0
2024-07-22 17:59 | 195.62 | 227.94 | 11.51 | 45.53 | 39.71 | 9.15 | 53.97 | 12.41 | 19.14 | 31.62 | 34.65 | 9.22 | 17.73 | 47.52 | 33.98 | 52 | 25.26 | 21.06 | 16.69 | 30.38 | 0
2024-07-22 17:59 | 196.29 | 228.04 | 11.51 | 45.53 | 39.71 | 9.15 | 53.97 | 12.51 | 19.14 | 31.62 | 34.64 | 9.22 | 17.71 | 47.52 | 33.98 | 51.97 | 25.26 | 21.06 | 16.89 | 31.07 | 0
2024-07-22 17:59 | 196.23 | 227.53 | 11.61 | 45.53 | 39.71 | 9.15 | 53.97 | 12.51 | 19.04 | 31.62 | 34.53 | 9.27 | 17.71 | 47.51 | 33.97 | 52 | 25.36 | 21.06 | 17.19 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:59 | 195.39 | 227.87 | 11.71 | 45.43 | 39.71 | 9.15 | 53.97 | 12.51 | 19.04 | 31.62 | 34.66 | 9.29 | 17.72 | 47.55 | 33.97 | 51.97 | 25.46 | 21.06 | 17.29 | 29.98 | 0
2024-07-22 17:59 | 195.08 | 227.76 | 11.81 | 45.53 | 39.71 | 9.15 | 53.97 | 12.51 | 19.04 | 31.82 | 34.62 | 9.32 | 17.7 | 47.55 | 33.98 | 51.98 | 25.56 | 21.06 | 16.69 | 29.88 | 0
2024-07-22 17:59 | 195.6 | 227.54 | 11.91 | 45.53 | 39.71 | 9.15 | 53.87 | 12.51 | 18.94 | 31.82 | 34.51 | 9.37 | 17.69 | 47.55 | 33.98 | 51.96 | 25.56 | 21.06 | 16.3 | 29.88 | 0
2024-07-22 17:59 | 195.66 | 228.01 | 11.91 | 45.53 | 39.81 | 9.15 | 53.97 | 12.51 | 18.94 | 31.72 | 34.51 | 9.39 | 17.71 | 47.54 | 33.98 | 51.95 | 25.56 | 21.06 | 16.79 | 30.08 | 0
2024-07-22 17:59 | 195.07 | 228.46 | 12.01 | 45.53 | 39.81 | 9.05 | 53.97 | 12.51 | 19.04 | 31.72 | 34.5 | 9.43 | 17.71 | 47.58 | 33.96 | 51.95 | 25.56 | 21.06 | 17.29 | 28.68 | 0
2024-07-22 17:59 | 194.94 | 227.92 | 12.01 | 45.53 | 39.81 | 8.95 | 53.97 | 12.51 | 18.94 | 31.72 | 34.65 | 9.44 | 17.69 | 47.58 | 33.93 | 51.94 | 25.56 | 21.06 | 17.29 | 29.28 | 0
2024-07-22 17:59 | 194.64 | 227.48 | 12.01 | 45.53 | 39.81 | 8.95 | 53.97 | 12.61 | 18.94 | 31.62 | 34.39 | 9.48 | 17.69 | 47.54 | 33.92 | 51.94 | 25.56 | 21.06 | 17.09 | 29.08 | 0
2024-07-22 17:59 | 194.88 | 227.29 | 12.01 | 45.53 | 39.81 | 8.95 | 54.07 | 12.51 | 19.04 | 31.52 | 34.53 | 9.5 | 17.7 | 47.55 | 33.96 | 51.94 | 25.56 | 21.06 | 16.49 | 29.98 | 0
2024-07-22 17:59 | 195.36 | 227.54 | 12.11 | 45.53 | 39.81 | 8.95 | 54.07 | 12.51 | 19.04 | 31.52 | 34.57 | 9.53 | 17.7 | 47.55 | 33.96 | 51.95 | 25.56 | 20.96 | 16.59 | 29.68 | 0
2024-07-22 17:59 | 194.57 | 227.34 | 12.31 | 45.53 | 39.81 | 8.95 | 54.07 | 12.51 | 19.04 | 31.52 | 34.69 | 9.56 | 17.69 | 47.58 | 33.96 | 51.95 | 25.46 | 20.96 | 17.29 | 29.78 | 0
2024-07-22 17:59 | 194.81 | 227.48 | 12.31 | 45.53 | 39.81 | 8.95 | 54.07 | 12.51 | 19.04 | 31.62 | 34.57 | 9.58 | 17.7 | 47.57 | 33.98 | 51.94 | 25.46 | 21.06 | 17.29 | 28.58 | 0
2024-07-22 17:59 | 194.69 | 227.52 | 12.41 | 45.43 | 39.81 | 8.95 | 54.07 | 12.51 | 18.94 | 31.62 | 34.59 | 9.62 | 17.71 | 47.57 | 33.97 | 51.91 | 25.36 | 21.06 | 16.89 | 28.98 | 0
2024-07-22 17:59 | 194.15 | 226.61 | 12.41 | 45.43 | 39.91 | 8.95 | 54.07 | 12.51 | 18.94 | 31.72 | 34.58 | 9.64 | 17.7 | 47.57 | 33.99 | 51.94 | 25.17 | 21.06 | 16.59 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:00 | 194.82 | 226.69 | 12.51 | 45.43 | 39.91 | 8.95 | 54.07 | 12.51 | 19.04 | 31.72 | 34.51 | 9.66 | 17.67 | 47.58 | 33.99 | 51.94 | 25.17 | 21.06 | 16.79 | 28.29 | 0
2024-07-22 18:00 | 194.89 | 226.81 | 12.51 | 45.43 | 39.91 | 8.85 | 54.07 | 12.51 | 19.04 | 31.52 | 34.54 | 9.69 | 17.69 | 47.58 | 33.99 | 51.94 | 25.17 | 21.06 | 17.19 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:00 | 194.4 | 226.65 | 12.6 | 45.33 | 39.91 | 8.75 | 54.07 | 12.51 | 19.14 | 31.52 | 34.48 | 9.71 | 17.69 | 47.58 | 33.98 | 51.94 | 25.07 | 21.06 | 17.09 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:00 | 194.21 | 226.88 | 12.6 | 45.33 | 39.91 | 8.75 | 54.17 | 12.51 | 19.04 | 31.52 | 34.55 | 9.73 | 17.69 | 47.57 | 33.97 | 51.91 | 25.07 | 21.06 | 16.99 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:00 | 194.76 | 226.8 | 12.6 | 45.33 | 39.91 | 8.75 | 54.17 | 12.51 | 18.94 | 31.62 | 34.41 | 9.75 | 17.7 | 47.6 | 33.96 | 51.91 | 25.17 | 21.06 | 16.99 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:00 | 194.99 | 226.77 | 12.6 | 45.33 | 39.91 | 8.75 | 54.17 | 12.41 | 18.94 | 31.62 | 34.54 | 9.78 | 17.71 | 47.6 | 33.98 | 51.89 | 25.07 | 20.96 | 16.99 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:00 | 195.35 | 227.51 | 12.6 | 45.33 | 39.91 | 8.75 | 54.17 | 12.51 | 19.14 | 31.62 | 34.54 | 9.8 | 17.69 | 47.57 | 33.99 | 51.86 | 25.17 | 20.96 | 17.39 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:00 | 195.19 | 228.35 | 12.51 | 45.43 | 39.91 | 8.75 | 54.17 | 12.41 | 19.24 | 31.62 | 34.51 | 9.82 | 17.69 | 47.57 | 33.98 | 51.86 | 25.17 | 20.96 | 17.19 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:00 | 194.64 | 228.59 | 12.6 | 45.33 | 39.91 | 8.75 | 54.17 | 12.51 | 19.14 | 31.62 | 34.59 | 9.85 | 17.7 | 47.57 | 33.97 | 51.86 | 25.17 | 21.06 | 16.89 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:00 | 194.2 | 228.11 | 12.6 | 45.33 | 39.91 | 8.75 | 54.17 | 12.51 | 19.24 | 31.62 | 34.39 | 9.86 | 17.69 | 47.58 | 33.96 | 51.86 | 25.26 | 21.06 | 17.29 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:00 | 195.05 | 228.26 | 12.6 | 45.43 | 39.91 | 8.75 | 54.17 | 12.51 | 19.24 | 31.62 | 34.4 | 9.89 | 17.69 | 47.57 | 33.96 | 51.85 | 25.26 | 21.06 | 17.29 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:00 | 194.87 | 229.03 | 12.6 | 45.43 | 39.91 | 8.75 | 54.27 | 12.51 | 19.34 | 31.62 | 34.62 | 9.89 | 17.69 | 47.58 | 33.96 | 51.86 | 25.26 | 21.06 | 17.49 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:00 | 194.93 | 229.24 | 12.7 | 45.43 | 39.91 | 8.75 | 54.27 | 12.51 | 19.34 | 31.72 | 34.57 | 9.91 | 17.69 | 47.57 | 33.97 | 51.86 | 25.26 | 21.06 | 17.69 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:00 | 195.3 | 229.12 | 12.6 | 45.43 | 39.81 | 8.85 | 54.27 | 12.51 | 19.43 | 31.72 | 34.74 | 9.93 | 17.68 | 47.57 | 33.95 | 51.86 | 25.26 | 21.06 | 17.09 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:00 | 195.18 | 229.05 | 12.6 | 45.43 | 39.91 | 8.85 | 54.27 | 12.51 | 19.43 | 31.72 | 34.97 | 9.94 | 17.66 | 47.56 | 33.95 | 51.86 | 25.36 | 21.06 | 16.89 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:00 | 195.25 | 228.49 | 12.7 | 45.43 | 39.81 | 8.85 | 54.17 | 12.61 | 19.53 | 31.72 | 34.83 | 9.96 | 17.67 | 47.48 | 33.94 | 51.86 | 25.46 | 21.15 | 17.39 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:00 | 195.37 | 228.35 | 12.7 | 45.43 | 39.81 | 8.85 | 54.17 | 12.61 | 19.43 | 31.62 | 34.68 | 9.98 | 17.65 | 47.48 | 33.96 | 51.86 | 25.46 | 21.06 | 17.39 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:00 | 194.67 | 227.55 | 12.7 | 45.43 | 39.81 | 8.85 | 54.17 | 12.71 | 19.34 | 31.62 | 34.71 | 10 | 17.58 | 47.48 | 33.96 | 51.87 | 25.36 | 21.15 | 17.49 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:00 | 194.37 | 226.79 | 12.7 | 45.43 | 39.81 | 8.85 | 54.17 | 12.71 | 19.24 | 31.62 | 34.7 | 9.98 | 17.57 | 47.48 | 33.96 | 51.86 | 25.46 | 21.15 | 17.49 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:00 | 195.12 | 226.17 | 12.6 | 45.43 | 39.81 | 8.85 | 54.17 | 12.71 | 19.24 | 31.72 | 34.61 | 10 | 17.57 | 47.45 | 33.95 | 51.89 | 25.46 | 21.15 | 16.89 | 31.07 | 0
2024-07-22 18:00 | 195.79 | 226.97 | 12.6 | 45.53 | 39.81 | 8.95 | 54.17 | 12.71 | 19.24 | 31.72 | 34.75 | 9.99 | 17.58 | 47.46 | 33.98 | 51.87 | 25.46 | 21.15 | 16.69 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:00 | 195.97 | 227.24 | 12.6 | 45.43 | 39.81 | 8.95 | 54.17 | 12.71 | 19.24 | 31.82 | 34.83 | 9.98 | 17.57 | 47.46 | 33.99 | 51.86 | 25.36 | 21.15 | 16.89 | 30.77 | 0
2024-07-22 18:00 | 196.46 | 227.74 | 12.6 | 45.53 | 39.71 | 8.95 | 54.17 | 12.71 | 19.14 | 31.82 | 34.77 | 9.97 | 17.57 | 47.46 | 33.99 | 51.89 | 25.36 | 21.15 | 17.29 | 30.77 | 0
2024-07-22 18:00 | 196.2 | 228.05 | 12.6 | 45.53 | 39.71 | 9.05 | 54.17 | 12.71 | 19.14 | 31.72 | 34.46 | 9.96 | 17.57 | 47.46 | 33.98 | 51.9 | 25.46 | 21.15 | 17.19 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:00 | 195.47 | 228.51 | 12.6 | 45.53 | 39.71 | 9.05 | 54.17 | 12.81 | 19.24 | 31.72 | 34.43 | 9.95 | 17.58 | 47.46 | 33.97 | 51.9 | 25.46 | 21.15 | 17.59 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:00 | 195.3 | 229.18 | 12.6 | 45.53 | 39.81 | 9.05 | 54.07 | 12.81 | 19.24 | 31.62 | 34.46 | 9.93 | 17.58 | 47.47 | 33.94 | 51.94 | 25.46 | 21.06 | 17.49 | 30.77 | 0
2024-07-22 18:00 | 195.3 | 229.77 | 12.6 | 45.53 | 39.71 | 9.05 | 54.07 | 12.81 | 19.24 | 31.62 | 34.47 | 9.93 | 17.57 | 47.46 | 33.97 | 51.94 | 25.36 | 21.06 | 16.89 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:00 | 195.42 | 230.06 | 12.6 | 45.53 | 39.71 | 9.05 | 54.07 | 12.91 | 19.24 | 31.52 | 34.6 | 9.89 | 17.57 | 47.46 | 33.97 | 51.94 | 25.26 | 21.15 | 16.59 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:00 | 195.3 | 229.93 | 12.6 | 45.53 | 39.71 | 9.15 | 54.07 | 12.91 | 19.24 | 31.52 | 34.56 | 9.88 | 17.57 | 47.43 | 33.98 | 51.94 | 25.26 | 21.15 | 16.99 | 30.97 | 0
2024-07-22 18:00 | 196.2 | 229.85 | 12.6 | 45.43 | 39.71 | 9.15 | 54.07 | 12.91 | 19.14 | 31.52 | 34.53 | 9.84 | 17.58 | 47.45 | 33.99 | 51.97 | 25.36 | 21.15 | 16.79 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:00 | 196.26 | 229.86 | 12.6 | 45.43 | 39.71 | 9.15 | 54.07 | 12.91 | 19.14 | 31.62 | 34.48 | 9.83 | 17.58 | 47.44 | 33.99 | 51.97 | 25.36 | 21.15 | 16.79 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:00 | 195.65 | 229.44 | 12.6 | 45.43 | 39.81 | 9.15 | 54.07 | 12.91 | 19.04 | 31.72 | 34.42 | 9.81 | 17.58 | 47.44 | 33.98 | 51.94 | 25.46 | 21.15 | 17.29 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:00 | 195.1 | 229.43 | 12.6 | 45.43 | 39.81 | 9.15 | 54.07 | 12.91 | 19.04 | 31.72 | 34.55 | 9.78 | 17.58 | 47.44 | 33.98 | 51.94 | 25.46 | 21.15 | 17.39 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:00 | 194.94 | 228.91 | 12.6 | 45.43 | 39.81 | 9.05 | 54.07 | 12.91 | 19.04 | 31.72 | 34.43 | 9.76 | 17.58 | 47.44 | 33.98 | 51.93 | 25.46 | 21.15 | 16.99 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:00 | 195.55 | 229.16 | 12.6 | 45.43 | 39.81 | 9.15 | 54.07 | 12.91 | 19.14 | 31.82 | 34.5 | 9.74 | 17.58 | 47.44 | 33.97 | 51.93 | 25.46 | 21.15 | 16.99 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:00 | 195.92 | 229.26 | 12.51 | 45.43 | 39.81 | 9.05 | 54.07 | 12.91 | 19.04 | 31.82 | 34.58 | 9.73 | 17.58 | 47.44 | 33.98 | 51.93 | 25.56 | 21.15 | 16.89 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:00 | 195.61 | 229.77 | 12.51 | 45.53 | 39.81 | 9.05 | 54.07 | 12.81 | 19.04 | 31.82 | 34.59 | 9.71 | 17.59 | 47.41 | 33.91 | 51.95 | 25.46 | 21.15 | 16.89 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:00 | 195.18 | 229.42 | 12.41 | 45.53 | 39.81 | 9.05 | 54.17 | 12.81 | 19.04 | 31.82 | 34.6 | 9.7 | 17.58 | 47.41 | 33.88 | 51.95 | 25.46 | 21.06 | 17.09 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:00 | 195.18 | 229.57 | 12.41 | 45.53 | 39.81 | 8.95 | 54.07 | 12.81 | 19.14 | 31.72 | 34.67 | 9.67 | 17.58 | 47.44 | 33.89 | 51.95 | 25.56 | 21.06 | 17.59 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:00 | 195 | 229.33 | 12.41 | 45.53 | 39.81 | 8.95 | 54.17 | 12.71 | 19.14 | 31.72 | 34.58 | 9.66 | 17.57 | 47.44 | 33.87 | 51.93 | 25.56 | 21.06 | 17.59 | 28.19 | 0
2024-07-22 18:00 | 195.54 | 228.95 | 12.51 | 45.53 | 39.81 | 8.95 | 54.17 | 12.71 | 19.24 | 31.82 | 34.53 | 9.64 | 17.58 | 47.44 | 33.87 | 51.93 | 25.56 | 21.06 | 17.29 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:00 | 195.32 | 228.84 | 12.51 | 45.53 | 39.81 | 8.95 | 54.17 | 12.71 | 19.24 | 31.82 | 34.49 | 9.62 | 17.55 | 47.44 | 33.87 | 51.93 | 25.66 | 21.06 | 17.19 | 28.49 | 0
2024-07-22 18:00 | 195.14 | 228.95 | 12.51 | 45.53 | 39.81 | 8.95 | 54.17 | 12.71 | 19.24 | 31.72 | 34.77 | 9.6 | 17.56 | 47.44 | 33.88 | 51.9 | 25.76 | 21.06 | 16.99 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:00 | 195.75 | 229.22 | 12.41 | 45.53 | 39.91 | 8.95 | 54.17 | 12.71 | 19.34 | 31.62 | 34.83 | 9.56 | 17.56 | 47.44 | 33.87 | 51.93 | 25.66 | 21.06 | 16.99 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:00 | 195.75 | 228.88 | 12.41 | 45.53 | 39.91 | 9.05 | 54.17 | 12.71 | 19.34 | 31.52 | 34.71 | 9.56 | 17.57 | 47.44 | 33.89 | 51.9 | 25.86 | 21.06 | 16.89 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:00 | 195.61 | 228.51 | 12.41 | 45.53 | 40.01 | 8.95 | 54.17 | 12.71 | 19.24 | 31.42 | 34.74 | 9.54 | 17.57 | 47.47 | 33.89 | 51.87 | 25.86 | 21.06 | 17.29 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:00 | 196.35 | 228.33 | 12.41 | 45.53 | 40.01 | 8.85 | 54.17 | 12.61 | 19.24 | 31.52 | 34.65 | 9.52 | 17.56 | 47.47 | 33.88 | 51.87 | 25.86 | 21.06 | 17.29 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:00 | 196.05 | 227.19 | 12.41 | 45.53 | 40.01 | 8.85 | 54.27 | 12.61 | 19.14 | 31.52 | 34.81 | 9.5 | 17.57 | 47.47 | 33.87 | 51.87 | 25.76 | 21.06 | 17.39 | 28.39 | 0
2024-07-22 18:00 | 195.93 | 226.86 | 12.41 | 45.53 | 40.01 | 8.75 | 54.27 | 12.51 | 19.14 | 31.62 | 34.92 | 9.48 | 17.55 | 47.47 | 33.87 | 51.87 | 25.96 | 21.15 | 17.39 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:00 | 194.96 | 227.11 | 12.41 | 45.53 | 40.01 | 8.85 | 54.37 | 12.51 | 19.14 | 31.62 | 34.68 | 9.46 | 17.54 | 47.47 | 33.87 | 51.88 | 25.96 | 21.06 | 17.19 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:00 | 194.84 | 227.56 | 12.41 | 45.53 | 40.01 | 8.85 | 54.37 | 12.51 | 19.14 | 31.62 | 34.61 | 9.44 | 17.54 | 47.53 | 33.85 | 51.88 | 25.86 | 21.06 | 16.69 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:00 | 195.3 | 227.34 | 12.41 | 45.63 | 40.01 | 8.75 | 54.37 | 12.51 | 19.24 | 31.72 | 34.56 | 9.42 | 17.55 | 47.55 | 33.85 | 51.85 | 25.86 | 21.15 | 16.79 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:00 | 195.3 | 227.7 | 12.41 | 45.63 | 40.01 | 8.85 | 54.37 | 12.51 | 19.34 | 31.72 | 34.59 | 9.4 | 17.61 | 47.58 | 33.88 | 51.85 | 25.86 | 21.15 | 17.29 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:00 | 195.48 | 227.4 | 12.41 | 45.63 | 40.01 | 8.85 | 54.37 | 12.51 | 19.34 | 31.72 | 34.64 | 9.39 | 17.67 | 47.58 | 33.88 | 51.88 | 25.86 | 21.15 | 17.19 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:00 | 195.24 | 227.33 | 12.41 | 45.63 | 39.91 | 8.85 | 54.37 | 12.51 | 19.24 | 31.62 | 34.66 | 9.37 | 17.66 | 47.58 | 33.9 | 51.88 | 25.86 | 21.15 | 17.19 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:00 | 195.75 | 227.41 | 12.41 | 45.53 | 39.91 | 8.85 | 54.37 | 12.51 | 19.24 | 31.62 | 34.68 | 9.35 | 17.65 | 47.58 | 33.91 | 51.85 | 25.86 | 21.15 | 17.19 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:00 | 195.07 | 228.09 | 12.41 | 45.53 | 39.91 | 8.95 | 54.37 | 12.51 | 19.24 | 31.62 | 34.58 | 9.34 | 17.66 | 47.58 | 33.92 | 51.85 | 25.86 | 21.15 | 17.09 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:00 | 195.5 | 228.42 | 12.41 | 45.53 | 39.91 | 8.95 | 54.27 | 12.51 | 19.14 | 31.62 | 34.61 | 9.34 | 17.66 | 47.58 | 33.92 | 51.85 | 25.86 | 21.15 | 16.59 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:00 | 196.42 | 228.08 | 12.41 | 45.53 | 39.91 | 8.95 | 54.27 | 12.51 | 19.14 | 31.62 | 34.79 | 9.33 | 17.66 | 47.58 | 33.89 | 51.83 | 25.76 | 21.15 | 16.69 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:00 | 196.12 | 227.82 | 12.41 | 45.53 | 39.91 | 8.95 | 54.27 | 12.61 | 19.04 | 31.62 | 34.55 | 9.34 | 17.66 | 47.6 | 33.88 | 51.83 | 25.86 | 21.15 | 17.19 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:00 | 195.57 | 227.1 | 12.41 | 45.53 | 39.91 | 8.95 | 54.27 | 12.51 | 19.04 | 31.62 | 34.74 | 9.34 | 17.66 | 47.59 | 33.87 | 51.83 | 25.86 | 21.15 | 17.29 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.3 | 226.86 | 12.41 | 45.63 | 39.91 | 8.95 | 54.27 | 12.61 | 19.04 | 31.62 | 34.68 | 9.33 | 17.65 | 47.62 | 33.87 | 51.83 | 25.96 | 21.15 | 17.39 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.67 | 226.52 | 12.41 | 45.63 | 39.91 | 8.95 | 54.27 | 12.61 | 19.04 | 31.52 | 34.64 | 9.36 | 17.64 | 47.63 | 33.9 | 51.85 | 25.96 | 21.15 | 16.89 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.08 | 226.81 | 12.41 | 45.63 | 39.91 | 8.95 | 54.27 | 12.61 | 18.94 | 31.52 | 34.6 | 9.35 | 17.65 | 47.63 | 33.9 | 51.83 | 25.96 | 21.15 | 16.69 | 30.87 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.14 | 227.4 | 12.41 | 45.73 | 39.91 | 8.95 | 54.27 | 12.71 | 19.04 | 31.62 | 34.63 | 9.39 | 17.65 | 47.63 | 33.9 | 51.83 | 26.06 | 21.15 | 17.09 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.56 | 227.28 | 12.41 | 45.73 | 39.91 | 8.95 | 54.27 | 12.71 | 19.04 | 31.72 | 34.75 | 9.4 | 17.63 | 47.63 | 33.9 | 51.83 | 25.96 | 21.15 | 17.29 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.56 | 227.1 | 12.41 | 45.73 | 39.81 | 8.95 | 54.27 | 12.61 | 19.14 | 31.72 | 34.57 | 9.43 | 17.61 | 47.62 | 33.9 | 51.85 | 25.86 | 21.15 | 17.09 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.45 | 227.67 | 12.41 | 45.73 | 39.81 | 9.05 | 54.27 | 12.71 | 19.14 | 31.82 | 34.66 | 9.46 | 17.64 | 47.65 | 33.9 | 51.85 | 25.76 | 21.15 | 17.19 | 31.07 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.57 | 228.34 | 12.41 | 45.73 | 39.81 | 9.05 | 54.27 | 12.71 | 19.14 | 31.82 | 34.7 | 9.48 | 17.62 | 47.66 | 33.9 | 51.85 | 25.76 | 21.15 | 16.79 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.07 | 228.49 | 12.41 | 45.73 | 39.71 | 9.05 | 54.17 | 12.71 | 19.14 | 31.82 | 34.59 | 9.5 | 17.61 | 47.66 | 33.9 | 51.88 | 25.86 | 21.15 | 16.59 | 30.97 | 0
2024-07-22 18:01 | 194.77 | 228.79 | 12.41 | 45.73 | 39.81 | 9.05 | 54.17 | 12.71 | 19.14 | 31.82 | 34.7 | 9.51 | 17.62 | 47.66 | 33.91 | 51.88 | 25.86 | 21.15 | 17.29 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.08 | 229.11 | 12.51 | 45.73 | 39.71 | 9.15 | 54.17 | 12.81 | 19.14 | 31.82 | 34.55 | 9.53 | 17.63 | 47.65 | 33.9 | 51.88 | 25.76 | 21.15 | 17.09 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.02 | 228.72 | 12.51 | 45.73 | 39.71 | 9.15 | 54.17 | 12.81 | 18.94 | 31.82 | 34.77 | 9.56 | 17.61 | 47.68 | 33.91 | 51.88 | 25.76 | 21.15 | 17.19 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.3 | 228.72 | 12.51 | 45.73 | 39.71 | 9.15 | 54.17 | 12.81 | 18.94 | 31.82 | 34.69 | 9.57 | 17.6 | 47.66 | 33.9 | 51.91 | 25.76 | 21.15 | 16.89 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.42 | 228.56 | 12.6 | 45.73 | 39.71 | 9.15 | 54.17 | 12.81 | 18.94 | 31.72 | 34.59 | 9.57 | 17.6 | 47.67 | 33.9 | 51.91 | 25.86 | 21.15 | 16.69 | 31.27 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.79 | 228.45 | 12.6 | 45.73 | 39.71 | 9.15 | 54.17 | 12.81 | 18.94 | 31.72 | 34.67 | 9.57 | 17.61 | 47.68 | 33.89 | 51.94 | 25.76 | 21.15 | 17.09 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:01 | 196.46 | 229.02 | 12.6 | 45.73 | 39.81 | 9.15 | 54.17 | 12.81 | 18.94 | 31.72 | 34.7 | 9.57 | 17.6 | 47.64 | 33.92 | 51.91 | 25.76 | 21.15 | 17.19 | 30.77 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.82 | 229.83 | 12.6 | 45.73 | 39.91 | 9.05 | 54.17 | 12.91 | 19.04 | 31.82 | 34.68 | 9.57 | 17.62 | 47.63 | 33.91 | 51.91 | 25.76 | 21.15 | 17.09 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.52 | 230.45 | 12.6 | 45.73 | 39.91 | 9.05 | 54.17 | 12.91 | 18.94 | 31.82 | 34.61 | 9.58 | 17.62 | 47.65 | 33.92 | 51.91 | 25.76 | 21.15 | 16.99 | 30.67 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.57 | 229.77 | 12.6 | 45.73 | 39.91 | 9.05 | 54.17 | 12.91 | 18.94 | 31.92 | 34.71 | 9.57 | 17.59 | 47.64 | 33.92 | 51.94 | 25.76 | 21.15 | 16.89 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.45 | 229.41 | 12.6 | 45.73 | 39.81 | 9.05 | 54.27 | 12.91 | 18.84 | 31.92 | 34.78 | 9.57 | 17.59 | 47.64 | 33.92 | 51.94 | 25.86 | 21.15 | 16.59 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.68 | 228.84 | 12.6 | 45.73 | 39.91 | 9.05 | 54.27 | 12.81 | 18.84 | 31.92 | 34.71 | 9.57 | 17.62 | 47.65 | 33.94 | 51.96 | 25.76 | 21.15 | 16.69 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.26 | 228.76 | 12.7 | 45.73 | 39.91 | 9.05 | 54.27 | 12.81 | 18.94 | 31.82 | 34.74 | 9.57 | 17.61 | 47.65 | 33.94 | 51.96 | 25.86 | 21.06 | 17.39 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.56 | 228.3 | 12.7 | 45.73 | 39.91 | 9.05 | 54.27 | 12.81 | 19.04 | 31.82 | 34.91 | 9.58 | 17.6 | 47.65 | 33.92 | 51.93 | 25.96 | 21.06 | 17.09 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.38 | 228.12 | 12.7 | 45.63 | 39.91 | 8.95 | 54.27 | 12.71 | 18.94 | 31.72 | 34.62 | 9.58 | 17.6 | 47.65 | 33.92 | 51.96 | 25.86 | 21.06 | 17.29 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.3 | 227.69 | 12.7 | 45.63 | 40.01 | 8.95 | 54.27 | 12.81 | 18.94 | 31.72 | 34.7 | 9.59 | 17.6 | 47.65 | 33.91 | 51.96 | 25.76 | 21.15 | 17.19 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:01 | 194.94 | 227.68 | 12.7 | 45.63 | 39.91 | 9.05 | 54.27 | 12.81 | 18.94 | 31.82 | 34.76 | 9.57 | 17.61 | 47.65 | 33.9 | 51.98 | 25.86 | 21.15 | 17.09 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.33 | 227.09 | 12.7 | 45.63 | 39.91 | 8.95 | 54.27 | 12.81 | 19.04 | 31.72 | 34.71 | 9.58 | 17.6 | 47.65 | 33.9 | 51.97 | 25.76 | 21.15 | 16.89 | 28.49 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.08 | 226.78 | 12.7 | 45.63 | 40.01 | 8.95 | 54.27 | 12.71 | 19.04 | 31.72 | 34.48 | 9.55 | 17.62 | 47.64 | 33.9 | 52.03 | 25.76 | 21.15 | 17.69 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:01 | 194.94 | 226.06 | 12.8 | 45.73 | 40.11 | 8.95 | 54.27 | 12.81 | 19.24 | 31.72 | 34.6 | 9.56 | 17.61 | 47.65 | 33.9 | 52.03 | 25.86 | 21.15 | 17.69 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.74 | 225.9 | 12.8 | 45.73 | 40.11 | 8.95 | 54.27 | 12.81 | 19.24 | 31.72 | 34.49 | 9.53 | 17.6 | 47.65 | 33.91 | 52.02 | 25.96 | 21.06 | 17.29 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:01 | 196.2 | 226.01 | 12.7 | 45.73 | 40.11 | 8.85 | 54.37 | 12.81 | 19.34 | 31.72 | 34.56 | 9.53 | 17.61 | 47.58 | 33.95 | 52.05 | 25.96 | 21.06 | 17.19 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.71 | 225.6 | 12.7 | 45.73 | 40.01 | 8.85 | 54.37 | 12.81 | 19.34 | 31.72 | 34.72 | 9.49 | 17.61 | 47.58 | 33.98 | 52.05 | 25.86 | 21.06 | 16.79 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:01 | 196.1 | 225.57 | 12.7 | 45.73 | 40.11 | 8.85 | 54.37 | 12.71 | 19.34 | 31.82 | 34.77 | 9.47 | 17.61 | 47.58 | 34 | 52.05 | 25.76 | 21.06 | 16.59 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.43 | 225.72 | 12.6 | 45.63 | 40.11 | 8.85 | 54.47 | 12.71 | 19.34 | 31.82 | 34.74 | 9.46 | 17.5 | 47.59 | 34 | 52.06 | 25.86 | 21.06 | 17.29 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.93 | 225.63 | 12.6 | 45.73 | 40.11 | 8.85 | 54.47 | 12.61 | 19.34 | 31.82 | 34.7 | 9.43 | 17.5 | 47.56 | 34 | 52.06 | 25.86 | 21.15 | 17.39 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:01 | 196.05 | 225.49 | 12.6 | 45.73 | 40.11 | 8.85 | 54.47 | 12.61 | 19.24 | 31.62 | 34.76 | 9.41 | 17.49 | 47.56 | 33.99 | 52.05 | 25.96 | 21.15 | 17.29 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.81 | 225.59 | 12.51 | 45.73 | 40.01 | 8.85 | 54.47 | 12.61 | 19.14 | 31.62 | 34.78 | 9.37 | 17.49 | 47.59 | 34.02 | 52.02 | 25.86 | 21.15 | 17.39 | 28.29 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.5 | 226.45 | 12.51 | 45.73 | 40.01 | 8.85 | 54.47 | 12.61 | 19.24 | 31.62 | 34.84 | 9.36 | 17.51 | 47.56 | 34 | 52.02 | 25.86 | 21.15 | 17.49 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.75 | 226.4 | 12.51 | 45.73 | 40.01 | 8.95 | 54.47 | 12.61 | 19.24 | 31.62 | 34.83 | 9.33 | 17.51 | 47.56 | 34.02 | 52.02 | 25.76 | 21.15 | 17.19 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.33 | 226.72 | 12.41 | 45.73 | 39.91 | 8.95 | 54.47 | 12.51 | 19.24 | 31.62 | 34.78 | 9.34 | 17.51 | 47.59 | 34.02 | 52.03 | 25.76 | 21.15 | 16.69 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:01 | 194.94 | 226.67 | 12.51 | 45.63 | 40.01 | 9.05 | 54.37 | 12.51 | 19.24 | 31.62 | 34.67 | 9.32 | 17.51 | 47.59 | 34.02 | 52.02 | 25.86 | 21.15 | 16.69 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.18 | 226.51 | 12.51 | 45.63 | 40.01 | 9.05 | 54.37 | 12.61 | 19.34 | 31.62 | 34.74 | 9.31 | 17.52 | 47.59 | 34 | 52.02 | 25.66 | 21.15 | 17.19 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.21 | 226.47 | 12.41 | 45.63 | 40.01 | 9.05 | 54.37 | 12.61 | 19.34 | 31.62 | 34.66 | 9.3 | 17.51 | 47.59 | 34.01 | 52 | 25.66 | 21.15 | 17.09 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.09 | 226.47 | 12.31 | 45.63 | 40.01 | 9.05 | 54.37 | 12.71 | 19.14 | 31.62 | 34.91 | 9.28 | 17.5 | 47.59 | 34.01 | 52 | 25.66 | 21.25 | 17.39 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:01 | 194.83 | 226.79 | 12.31 | 45.73 | 40.01 | 9.05 | 54.37 | 12.71 | 19.14 | 31.62 | 34.82 | 9.28 | 17.52 | 47.59 | 34.01 | 52 | 25.66 | 21.25 | 17.49 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:01 | 194.65 | 226.61 | 12.31 | 45.73 | 39.91 | 9.05 | 54.37 | 12.61 | 19.14 | 31.42 | 34.82 | 9.29 | 17.52 | 47.59 | 34 | 52 | 25.76 | 21.15 | 16.39 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:01 | 194.83 | 226.3 | 12.31 | 45.73 | 39.91 | 9.05 | 54.37 | 12.71 | 19.04 | 31.52 | 34.75 | 9.29 | 17.51 | 47.61 | 34.02 | 51.99 | 25.66 | 21.15 | 16.59 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.01 | 226.73 | 12.31 | 45.73 | 39.81 | 9.05 | 54.37 | 12.61 | 19.14 | 31.42 | 34.86 | 9.28 | 17.51 | 47.61 | 34.01 | 51.98 | 25.56 | 21.15 | 16.99 | 30.67 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.12 | 227.43 | 12.21 | 45.73 | 39.81 | 9.05 | 54.37 | 12.61 | 19.14 | 31.42 | 34.73 | 9.3 | 17.52 | 47.61 | 34.03 | 52 | 25.56 | 21.15 | 17.09 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.24 | 228.2 | 12.31 | 45.73 | 39.81 | 9.15 | 54.37 | 12.61 | 19.14 | 31.42 | 34.72 | 9.3 | 17.5 | 47.61 | 34.03 | 52.02 | 25.56 | 21.15 | 17.39 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.44 | 228.07 | 12.31 | 45.83 | 39.81 | 9.15 | 54.27 | 12.71 | 19.04 | 31.52 | 34.63 | 9.33 | 17.49 | 47.64 | 34.01 | 52.02 | 25.66 | 21.15 | 17.09 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.87 | 228.47 | 12.21 | 45.83 | 39.81 | 9.25 | 54.27 | 12.71 | 19.04 | 31.62 | 34.62 | 9.34 | 17.49 | 47.64 | 34 | 52.02 | 25.66 | 21.15 | 16.59 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.75 | 228.48 | 12.21 | 45.83 | 39.81 | 9.15 | 54.27 | 12.61 | 19.04 | 31.72 | 34.7 | 9.36 | 17.49 | 47.64 | 34.01 | 52.02 | 25.76 | 21.15 | 16.79 | 30.67 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.2 | 228.54 | 12.21 | 45.83 | 39.81 | 9.15 | 54.27 | 12.71 | 19.24 | 31.72 | 34.8 | 9.38 | 17.49 | 47.64 | 34.02 | 52.02 | 25.76 | 21.25 | 17.19 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.5 | 228.74 | 12.21 | 45.83 | 39.81 | 9.15 | 54.27 | 12.71 | 19.24 | 31.72 | 34.67 | 9.4 | 17.49 | 47.66 | 34.01 | 52.02 | 25.86 | 21.15 | 17.39 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.5 | 228.99 | 12.31 | 45.93 | 39.81 | 9.15 | 54.27 | 12.71 | 19.24 | 31.72 | 34.59 | 9.43 | 17.51 | 47.66 | 34.02 | 52.05 | 25.76 | 21.15 | 17.19 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.14 | 228.7 | 12.31 | 45.93 | 39.81 | 9.15 | 54.27 | 12.81 | 19.04 | 31.82 | 34.49 | 9.45 | 17.51 | 47.67 | 34.02 | 52.02 | 25.76 | 21.25 | 16.89 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:01 | 195.26 | 228.73 | 12.31 | 45.83 | 39.81 | 9.15 | 54.27 | 12.81 | 19.04 | 31.82 | 34.54 | 9.48 | 17.51 | 47.66 | 34.01 | 52 | 25.66 | 21.25 | 16.69 | 30.77 | 0
2024-07-22 18:01 | 194.83 | 229.15 | 12.31 | 45.83 | 39.81 | 9.15 | 54.27 | 12.81 | 19.04 | 31.82 | 34.67 | 9.5 | 17.52 | 47.66 | 34.02 | 52.02 | 25.66 | 21.25 | 17.39 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:02 | 194.47 | 228.19 | 12.41 | 45.83 | 39.91 | 9.15 | 54.27 | 12.71 | 19.14 | 31.92 | 34.46 | 9.53 | 17.52 | 47.66 | 34.03 | 52.02 | 25.76 | 21.25 | 17.19 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:02 | 195.21 | 227.82 | 12.41 | 45.83 | 39.91 | 9.15 | 54.27 | 12.71 | 19.14 | 31.92 | 34.63 | 9.55 | 17.51 | 47.69 | 34.01 | 52.02 | 25.76 | 21.15 | 17.09 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:02 | 194.78 | 227.59 | 12.41 | 45.83 | 40.01 | 9.05 | 54.27 | 12.71 | 19.14 | 31.92 | 34.68 | 9.58 | 17.5 | 47.71 | 34.01 | 52.02 | 25.76 | 21.15 | 16.99 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:02 | 195.15 | 227.56 | 12.41 | 45.83 | 40.01 | 9.05 | 54.37 | 12.81 | 19.24 | 31.92 | 34.66 | 9.59 | 17.5 | 47.71 | 34.02 | 52 | 25.66 | 21.15 | 16.49 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:02 | 194.6 | 227.36 | 12.41 | 45.83 | 39.91 | 9.05 | 54.27 | 12.81 | 19.14 | 31.92 | 34.64 | 9.63 | 17.49 | 47.71 | 34.01 | 52 | 25.66 | 21.15 | 17.39 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:02 | 194.6 | 227.59 | 12.51 | 45.83 | 40.01 | 9.05 | 54.37 | 12.71 | 19.14 | 31.82 | 34.63 | 9.64 | 17.47 | 47.72 | 34.04 | 52 | 25.56 | 21.06 | 17.39 | 28.39 | 0
2024-07-22 18:02 | 194.41 | 228.53 | 12.51 | 45.73 | 40.01 | 9.05 | 54.37 | 12.71 | 19.14 | 31.72 | 34.5 | 9.7 | 17.5 | 47.74 | 34.04 | 52 | 25.46 | 21.06 | 17.09 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:02 | 194.58 | 228.92 | 12.6 | 45.63 | 40.01 | 9.05 | 54.37 | 12.71 | 19.14 | 31.62 | 34.64 | 9.74 | 17.49 | 47.8 | 34.04 | 51.97 | 25.26 | 21.06 | 16.89 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:02 | 194.88 | 229.59 | 12.6 | 45.63 | 40.01 | 8.95 | 54.37 | 12.61 | 19.24 | 31.52 | 34.46 | 9.79 | 17.5 | 47.8 | 34.03 | 51.97 | 25.36 | 21.15 | 16.79 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:02 | 194.53 | 230.2 | 12.7 | 45.63 | 40.01 | 8.95 | 54.37 | 12.61 | 19.24 | 31.62 | 34.46 | 9.82 | 17.49 | 47.74 | 34.01 | 51.95 | 25.46 | 21.15 | 17.19 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:02 | 194.17 | 230.08 | 12.7 | 45.63 | 40.11 | 8.95 | 54.37 | 12.61 | 19.24 | 31.62 | 34.5 | 9.87 | 17.6 | 47.8 | 34.02 | 51.93 | 25.46 | 21.15 | 17.49 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:02 | 194.74 | 230.11 | 12.7 | 45.63 | 40.11 | 8.95 | 54.37 | 12.71 | 19.24 | 31.72 | 34.55 | 9.89 | 17.58 | 47.81 | 34.03 | 51.98 | 25.56 | 21.06 | 16.69 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:02 | 194.93 | 230.25 | 12.8 | 45.63 | 40.11 | 8.95 | 54.37 | 12.71 | 19.24 | 31.82 | 34.61 | 9.95 | 17.58 | 47.8 | 34.03 | 51.94 | 25.56 | 21.15 | 16.89 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:02 | 194.9 | 229.38 | 12.7 | 45.63 | 40.11 | 8.85 | 54.47 | 12.71 | 19.24 | 31.82 | 34.6 | 9.97 | 17.58 | 47.8 | 34.02 | 51.97 | 25.56 | 21.15 | 16.89 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:02 | 195.45 | 229.08 | 12.7 | 45.63 | 40.11 | 8.85 | 54.47 | 12.71 | 19.24 | 31.72 | 34.48 | 10.02 | 17.57 | 47.83 | 34.03 | 51.94 | 25.66 | 21.15 | 17.19 | 28.49 | 0
2024-07-22 18:02 | 195.21 | 229.09 | 12.7 | 45.63 | 40.21 | 8.85 | 54.57 | 12.61 | 19.14 | 31.72 | 34.53 | 10.04 | 17.57 | 47.83 | 34.05 | 51.93 | 25.66 | 21.15 | 17.19 | 27.89 | 0
2024-07-22 18:02 | 194.97 | 228.97 | 12.6 | 45.73 | 40.21 | 8.85 | 54.57 | 12.61 | 19.14 | 31.62 | 34.49 | 10.08 | 17.57 | 47.82 | 34.06 | 51.94 | 25.76 | 21.15 | 16.79 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:02 | 195.01 | 228.9 | 12.6 | 45.73 | 40.21 | 8.75 | 54.57 | 12.61 | 19.14 | 31.52 | 34.49 | 10.11 | 17.58 | 47.82 | 34.05 | 51.94 | 25.76 | 21.15 | 16.59 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:02 | 194.7 | 228.14 | 12.6 | 45.83 | 40.21 | 8.85 | 54.57 | 12.61 | 19.14 | 31.52 | 34.52 | 10.14 | 17.57 | 47.83 | 34.05 | 51.94 | 25.86 | 21.15 | 17.19 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:02 | 194.84 | 227.31 | 12.7 | 45.73 | 40.11 | 8.85 | 54.57 | 12.61 | 19.24 | 31.52 | 34.47 | 10.17 | 17.57 | 47.83 | 34.05 | 51.94 | 25.76 | 21.15 | 17.29 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:02 | 194.84 | 226.7 | 12.7 | 45.83 | 40.21 | 8.85 | 54.57 | 12.61 | 19.34 | 31.52 | 34.51 | 10.19 | 17.57 | 47.81 | 34.05 | 51.94 | 25.76 | 21.15 | 17.29 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:02 | 195.01 | 226.34 | 12.7 | 45.83 | 40.21 | 8.85 | 54.57 | 12.61 | 19.34 | 31.62 | 34.58 | 10.22 | 17.57 | 47.82 | 34.05 | 51.94 | 25.76 | 21.15 | 17.29 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:02 | 194.95 | 226.82 | 12.7 | 45.83 | 40.11 | 8.75 | 54.57 | 12.61 | 19.34 | 31.72 | 34.53 | 10.23 | 17.56 | 47.85 | 34.04 | 51.94 | 25.76 | 21.15 | 16.69 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:02 | 195.34 | 226.48 | 12.7 | 45.93 | 40.01 | 8.85 | 54.57 | 12.71 | 19.24 | 31.72 | 34.45 | 10.27 | 17.57 | 47.88 | 34.03 | 51.94 | 25.86 | 21.15 | 17.29 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:02 | 195.34 | 227.05 | 12.8 | 45.93 | 40.11 | 8.95 | 54.57 | 12.71 | 19.34 | 31.72 | 34.68 | 10.27 | 17.59 | 47.85 | 34.04 | 51.91 | 25.86 | 21.15 | 17.39 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:02 | 195.62 | 227.2 | 12.8 | 45.93 | 40.01 | 8.95 | 54.47 | 12.71 | 19.34 | 31.62 | 34.54 | 10.3 | 17.59 | 47.85 | 34.04 | 51.91 | 25.96 | 21.15 | 17.29 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:02 | 195.62 | 227.2 | 12.8 | 45.93 | 40.01 | 8.95 | 54.47 | 12.61 | 19.34 | 31.62 | 34.61 | 10.3 | 17.6 | 47.88 | 34.07 | 51.94 | 25.96 | 21.25 | 17.19 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:02 | 195.55 | 227.88 | 12.8 | 45.93 | 40.01 | 8.95 | 54.47 | 12.81 | 19.34 | 31.62 | 34.64 | 10.33 | 17.6 | 47.88 | 34.07 | 51.91 | 25.86 | 21.15 | 17.19 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:02 | 195.01 | 228.2 | 12.7 | 45.93 | 40.01 | 8.95 | 54.47 | 12.81 | 19.34 | 31.62 | 34.8 | 10.33 | 17.6 | 47.88 | 34.09 | 51.91 | 25.76 | 21.15 | 16.59 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:02 | 195.13 | 227.61 | 12.7 | 45.93 | 40.01 | 8.95 | 54.47 | 12.81 | 19.24 | 31.62 | 34.72 | 10.36 | 17.6 | 47.88 | 34.08 | 51.94 | 25.76 | 21.25 | 16.79 | 30.87 | 0
2024-07-22 18:02 | 195.13 | 227.29 | 12.7 | 45.93 | 40.01 | 8.95 | 54.47 | 12.81 | 19.24 | 31.62 | 34.71 | 10.36 | 17.59 | 47.88 | 34.05 | 51.91 | 25.66 | 21.15 | 17.29 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:02 | 195.15 | 227.89 | 12.7 | 46.03 | 39.91 | 8.95 | 54.47 | 12.91 | 19.24 | 31.62 | 34.47 | 10.39 | 17.58 | 47.9 | 34.04 | 51.88 | 25.66 | 21.15 | 17.09 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:02 | 194.97 | 227.7 | 12.7 | 45.93 | 39.91 | 8.95 | 54.47 | 12.81 | 19.14 | 31.72 | 34.46 | 10.39 | 17.58 | 47.9 | 34.05 | 51.87 | 25.66 | 21.25 | 17.09 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:02 | 195.63 | 227.78 | 12.7 | 46.03 | 39.91 | 8.95 | 54.47 | 12.91 | 19.14 | 31.82 | 34.54 | 10.41 | 17.58 | 47.9 | 34.06 | 51.86 | 25.56 | 21.15 | 16.59 | 30.77 | 0
2024-07-22 18:02 | 195.02 | 227.1 | 12.8 | 45.93 | 39.91 | 9.05 | 54.47 | 12.91 | 19.14 | 31.82 | 34.42 | 10.43 | 17.58 | 47.9 | 34 | 51.87 | 25.56 | 21.15 | 16.59 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:02 | 194.76 | 227.07 | 12.8 | 45.93 | 39.91 | 9.05 | 54.37 | 12.91 | 19.14 | 31.72 | 34.47 | 10.48 | 17.57 | 47.9 | 34.03 | 51.87 | 25.56 | 21.15 | 17.29 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:02 | 195.13 | 227.42 | 12.8 | 45.93 | 39.91 | 9.15 | 54.37 | 12.91 | 19.14 | 31.72 | 34.6 | 10.5 | 17.56 | 47.9 | 33.96 | 51.87 | 25.46 | 21.15 | 17.29 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:02 | 195.42 | 226.92 | 12.9 | 45.93 | 39.91 | 9.15 | 54.37 | 13.01 | 19.04 | 31.72 | 34.67 | 10.5 | 17.57 | 47.93 | 33.96 | 51.9 | 25.36 | 21.15 | 16.89 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:02 | 194.94 | 226.86 | 12.9 | 45.93 | 39.81 | 9.05 | 54.37 | 13.01 | 19.04 | 31.72 | 34.55 | 10.53 | 17.58 | 47.9 | 33.96 | 51.9 | 25.46 | 21.15 | 16.89 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:02 | 194.89 | 227.35 | 13 | 45.93 | 39.91 | 9.05 | 54.37 | 13.1 | 18.94 | 31.82 | 34.51 | 10.53 | 17.58 | 47.9 | 33.95 | 51.9 | 25.46 | 21.15 | 16.49 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:02 | 194.95 | 227.2 | 13 | 45.93 | 39.81 | 9.15 | 54.37 | 13.1 | 18.94 | 31.92 | 34.71 | 10.55 | 17.59 | 47.9 | 33.96 | 51.9 | 25.36 | 21.15 | 16.69 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:02 | 194.57 | 227.22 | 13 | 45.83 | 39.91 | 9.15 | 54.27 | 13.1 | 18.94 | 31.92 | 34.57 | 10.54 | 17.59 | 47.89 | 33.96 | 51.9 | 25.46 | 21.15 | 17.29 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:02 | 194.45 | 227.68 | 13 | 45.93 | 40.01 | 9.05 | 54.37 | 13.1 | 19.04 | 31.82 | 34.61 | 10.55 | 17.6 | 47.93 | 33.94 | 51.9 | 25.36 | 21.15 | 17.19 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:02 | 194.78 | 228.02 | 13.1 | 45.93 | 40.01 | 9.05 | 54.37 | 13.2 | 19.04 | 31.82 | 34.66 | 10.53 | 17.61 | 47.93 | 33.94 | 51.9 | 25.26 | 21.15 | 16.89 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:02 | 195.39 | 228.85 | 13.1 | 45.93 | 40.01 | 9.05 | 54.37 | 13.2 | 18.94 | 31.62 | 34.78 | 10.54 | 17.62 | 47.9 | 33.95 | 51.93 | 25.26 | 21.15 | 16.79 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:02 | 195.59 | 228.76 | 13.1 | 45.93 | 40.01 | 9.15 | 54.37 | 13.2 | 19.04 | 31.72 | 34.75 | 10.52 | 17.61 | 47.9 | 33.96 | 51.92 | 25.26 | 21.15 | 16.59 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:02 | 195.28 | 228.17 | 13.1 | 45.93 | 40.01 | 9.05 | 54.37 | 13.2 | 19.04 | 31.72 | 34.79 | 10.5 | 17.59 | 47.9 | 33.98 | 51.92 | 25.46 | 21.15 | 16.69 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:02 | 195.55 | 227.63 | 13.1 | 45.93 | 40.01 | 9.05 | 54.37 | 13.2 | 19.04 | 31.82 | 34.72 | 10.49 | 17.59 | 47.9 | 33.97 | 51.9 | 25.46 | 21.15 | 17.09 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:02 | 195.07 | 227.13 | 13.2 | 45.93 | 40.01 | 9.05 | 54.47 | 13.2 | 19.04 | 31.92 | 34.82 | 10.45 | 17.59 | 47.84 | 33.97 | 51.91 | 25.46 | 21.15 | 17.29 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:02 | 195.2 | 226.87 | 13.2 | 45.93 | 40.01 | 9.05 | 54.47 | 13.2 | 19.04 | 31.92 | 34.65 | 10.44 | 17.59 | 47.83 | 33.97 | 51.91 | 25.56 | 21.15 | 17.19 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:02 | 195.14 | 226.99 | 13.2 | 46.03 | 40.01 | 9.05 | 54.47 | 13.2 | 19.04 | 31.92 | 34.82 | 10.41 | 17.55 | 47.83 | 33.97 | 51.91 | 25.66 | 21.15 | 17.19 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:02 | 194.89 | 226.96 | 13.2 | 46.03 | 40.01 | 9.05 | 54.47 | 13.2 | 19.14 | 31.92 | 34.74 | 10.4 | 17.52 | 47.83 | 33.98 | 51.91 | 25.66 | 21.15 | 16.99 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:02 | 194.95 | 227.62 | 13.2 | 45.93 | 40.01 | 9.05 | 54.47 | 13.2 | 19.14 | 31.82 | 34.85 | 10.37 | 17.49 | 47.84 | 33.99 | 51.91 | 25.66 | 21.15 | 16.79 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:02 | 194.59 | 227.96 | 13.2 | 45.93 | 40.01 | 8.95 | 54.47 | 13.1 | 19.24 | 31.72 | 34.91 | 10.35 | 17.48 | 47.84 | 34 | 51.93 | 25.56 | 21.25 | 16.89 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:02 | 194.77 | 228.33 | 13.2 | 45.93 | 40.11 | 9.05 | 54.47 | 13.1 | 19.24 | 31.72 | 34.75 | 10.32 | 17.49 | 47.84 | 33.99 | 51.91 | 25.66 | 21.25 | 17.29 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:02 | 194.94 | 227.87 | 13.2 | 45.93 | 40.11 | 8.95 | 54.47 | 13.1 | 19.24 | 31.62 | 34.68 | 10.3 | 17.49 | 47.84 | 33.97 | 51.9 | 25.76 | 21.25 | 17.09 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:02 | 195.55 | 227.28 | 13.2 | 45.93 | 40.11 | 8.95 | 54.47 | 13.1 | 19.24 | 31.62 | 34.86 | 10.29 | 17.49 | 47.84 | 33.98 | 51.91 | 25.86 | 21.15 | 16.89 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:02 | 195.61 | 227.67 | 13.2 | 45.93 | 40.11 | 8.95 | 54.57 | 13.2 | 19.14 | 31.62 | 34.59 | 10.25 | 17.48 | 47.82 | 33.99 | 51.9 | 25.86 | 21.15 | 16.89 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:02 | 196.4 | 227.27 | 13.1 | 45.93 | 40.11 | 8.95 | 54.67 | 13.1 | 19.14 | 31.62 | 34.52 | 10.24 | 17.5 | 47.82 | 33.98 | 51.91 | 25.76 | 21.15 | 16.59 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:02 | 195.68 | 227.35 | 13.1 | 45.93 | 40.11 | 8.85 | 54.57 | 13.1 | 19.04 | 31.72 | 34.51 | 10.22 | 17.49 | 47.83 | 33.98 | 51.9 | 25.86 | 21.15 | 16.3 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:02 | 196.11 | 227.47 | 13.1 | 45.93 | 40.11 | 8.85 | 54.67 | 13.01 | 19.04 | 31.72 | 34.59 | 10.21 | 17.48 | 47.82 | 33.99 | 51.88 | 25.86 | 21.15 | 16.99 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:03 | 196.05 | 227.23 | 13 | 45.93 | 40.11 | 8.85 | 54.67 | 13.01 | 19.04 | 31.62 | 34.68 | 10.21 | 17.49 | 47.82 | 33.99 | 51.88 | 25.86 | 21.15 | 16.99 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:03 | 196.17 | 226.8 | 12.9 | 45.93 | 40.11 | 8.85 | 54.67 | 12.91 | 19.04 | 31.52 | 34.66 | 10.2 | 17.5 | 47.82 | 33.99 | 51.88 | 25.76 | 21.15 | 17.29 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:03 | 195.68 | 226.34 | 12.9 | 46.03 | 40.11 | 8.85 | 54.67 | 12.91 | 19.04 | 31.62 | 34.62 | 10.23 | 17.5 | 47.82 | 33.99 | 51.85 | 25.76 | 21.15 | 17.29 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:03 | 195.93 | 226.07 | 12.8 | 46.03 | 40.01 | 8.85 | 54.67 | 12.91 | 19.14 | 31.72 | 34.58 | 10.22 | 17.5 | 47.82 | 33.98 | 51.83 | 25.76 | 21.15 | 17.09 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:03 | 196.15 | 226.17 | 12.8 | 46.03 | 40.01 | 8.95 | 54.67 | 12.91 | 19.24 | 31.72 | 34.57 | 10.23 | 17.52 | 47.82 | 33.98 | 51.82 | 25.76 | 21.15 | 16.59 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:03 | 195.97 | 226.6 | 12.8 | 46.03 | 40.01 | 9.05 | 54.67 | 12.91 | 19.24 | 31.52 | 34.54 | 10.23 | 17.51 | 47.82 | 33.98 | 51.83 | 25.66 | 21.15 | 17.09 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:03 | 195.01 | 226.53 | 12.8 | 46.03 | 39.91 | 8.95 | 54.57 | 12.91 | 19.24 | 31.52 | 34.55 | 10.24 | 17.5 | 47.82 | 33.99 | 51.83 | 25.66 | 21.15 | 17.29 | 28.49 | 0
2024-07-22 18:03 | 194.65 | 227.43 | 12.8 | 46.03 | 40.01 | 8.95 | 54.57 | 13.01 | 19.24 | 31.52 | 34.67 | 10.26 | 17.56 | 47.82 | 33.99 | 51.82 | 25.76 | 21.15 | 17.29 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:03 | 194.7 | 228.6 | 12.8 | 46.03 | 40.01 | 9.05 | 54.57 | 13.01 | 19.24 | 31.62 | 34.71 | 10.26 | 17.51 | 47.82 | 34 | 51.83 | 25.86 | 21.15 | 17.19 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:03 | 195.25 | 228.6 | 12.7 | 46.03 | 40.01 | 8.95 | 54.57 | 13.01 | 19.14 | 31.52 | 34.51 | 10.3 | 17.52 | 47.82 | 34 | 51.83 | 25.86 | 21.25 | 16.69 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:03 | 195.21 | 229.03 | 12.8 | 46.03 | 40.01 | 8.95 | 54.57 | 12.91 | 19.14 | 31.52 | 34.74 | 10.3 | 17.51 | 47.82 | 34 | 51.83 | 25.86 | 21.25 | 16.79 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:03 | 195.27 | 229.82 | 12.7 | 46.03 | 40.01 | 8.95 | 54.57 | 13.01 | 19.14 | 31.62 | 34.96 | 10.34 | 17.52 | 47.81 | 33.98 | 51.79 | 25.66 | 21.25 | 17.19 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:03 | 195.28 | 230 | 12.7 | 46.03 | 40.01 | 8.95 | 54.57 | 13.01 | 19.14 | 31.62 | 34.84 | 10.35 | 17.51 | 47.79 | 33.98 | 51.82 | 25.66 | 21.25 | 17.09 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:03 | 195.59 | 229.49 | 12.7 | 46.13 | 40.01 | 8.95 | 54.57 | 13.01 | 19.14 | 31.52 | 34.9 | 10.39 | 17.51 | 47.79 | 33.99 | 51.82 | 25.56 | 21.25 | 17.09 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:03 | 196.36 | 230.06 | 12.7 | 46.13 | 40.01 | 8.95 | 54.57 | 13.01 | 19.14 | 31.62 | 34.87 | 10.4 | 17.51 | 47.79 | 33.98 | 51.8 | 25.66 | 21.25 | 16.79 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:03 | 196.61 | 230.37 | 12.7 | 46.03 | 39.91 | 8.95 | 54.57 | 13.01 | 19.24 | 31.62 | 34.81 | 10.43 | 17.51 | 47.79 | 33.98 | 51.82 | 25.56 | 21.25 | 16.69 | 31.47 | 0
2024-07-22 18:03 | 196.57 | 229.47 | 12.8 | 46.03 | 39.91 | 9.05 | 54.57 | 13.01 | 19.24 | 31.62 | 34.87 | 10.46 | 17.49 | 47.82 | 33.99 | 51.79 | 25.56 | 21.15 | 17.39 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:03 | 196.33 | 229.32 | 12.8 | 46.03 | 39.91 | 9.15 | 54.57 | 13.01 | 19.14 | 31.72 | 34.81 | 10.49 | 17.49 | 47.79 | 33.99 | 51.8 | 25.46 | 21.15 | 17.49 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:03 | 196.3 | 228.97 | 12.8 | 46.03 | 39.81 | 9.05 | 54.47 | 13.01 | 19.04 | 31.72 | 34.75 | 10.54 | 17.5 | 47.79 | 34 | 51.83 | 25.36 | 21.15 | 16.99 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:03 | 196 | 229.08 | 12.8 | 46.03 | 39.81 | 9.15 | 54.47 | 13.01 | 19.04 | 31.82 | 34.92 | 10.56 | 17.48 | 47.79 | 33.98 | 51.8 | 25.36 | 21.25 | 16.89 | 30.97 | 0
2024-07-22 18:03 | 195.82 | 228.72 | 12.8 | 46.03 | 39.91 | 9.15 | 54.47 | 13.1 | 19.14 | 31.82 | 34.78 | 10.61 | 17.5 | 47.79 | 33.99 | 51.83 | 25.36 | 21.15 | 16.59 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:03 | 195.7 | 228.4 | 12.8 | 46.03 | 39.91 | 9.15 | 54.47 | 13.1 | 19.14 | 31.82 | 34.89 | 10.64 | 17.5 | 47.79 | 33.98 | 51.83 | 25.26 | 21.15 | 16.99 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:03 | 195.46 | 228.51 | 12.8 | 46.03 | 39.81 | 9.15 | 54.47 | 13.1 | 18.94 | 31.92 | 34.89 | 10.68 | 17.51 | 47.79 | 33.97 | 51.8 | 25.26 | 21.15 | 16.89 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:03 | 196.13 | 228.81 | 12.8 | 45.93 | 39.81 | 9.25 | 54.47 | 13.1 | 18.84 | 31.92 | 34.87 | 10.71 | 17.51 | 47.82 | 33.96 | 51.8 | 25.26 | 21.15 | 16.59 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:03 | 195.44 | 228.8 | 12.7 | 45.93 | 39.91 | 9.25 | 54.47 | 13.1 | 18.84 | 31.92 | 34.87 | 10.75 | 17.52 | 47.83 | 33.97 | 51.81 | 25.17 | 21.15 | 16.59 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:03 | 195.93 | 229.16 | 12.7 | 45.93 | 39.91 | 9.25 | 54.47 | 13.1 | 18.94 | 31.92 | 34.81 | 10.79 | 17.56 | 47.8 | 33.98 | 51.81 | 25.17 | 21.15 | 16.69 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:03 | 196.01 | 229.76 | 12.6 | 45.93 | 39.91 | 9.15 | 54.47 | 13.1 | 18.94 | 31.82 | 34.81 | 10.81 | 17.6 | 47.79 | 34 | 51.84 | 25.26 | 21.15 | 17.09 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:03 | 196.37 | 229.83 | 12.6 | 45.93 | 39.91 | 9.05 | 54.47 | 13.1 | 18.94 | 31.82 | 34.89 | 10.85 | 17.59 | 47.8 | 33.99 | 51.9 | 25.36 | 21.15 | 17.39 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:03 | 196.42 | 229.65 | 12.6 | 45.93 | 40.01 | 9.05 | 54.57 | 13.1 | 18.94 | 31.82 | 34.88 | 10.86 | 17.59 | 47.8 | 34.01 | 51.9 | 25.36 | 21.15 | 16.89 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:03 | 195.44 | 229.31 | 12.6 | 46.03 | 40.01 | 9.15 | 54.57 | 13.1 | 18.94 | 31.82 | 34.93 | 10.87 | 17.59 | 47.8 | 34.02 | 51.87 | 25.36 | 21.15 | 16.79 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:03 | 195.76 | 229.3 | 12.51 | 46.03 | 39.91 | 9.05 | 54.57 | 13.01 | 18.94 | 31.82 | 34.79 | 10.75 | 17.6 | 47.8 | 34.05 | 51.86 | 25.46 | 21.15 | 16.99 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:03 | 196.49 | 229.28 | 12.6 | 46.03 | 39.91 | 9.05 | 54.57 | 12.91 | 19.04 | 31.82 | 34.87 | 10.63 | 17.59 | 47.77 | 34.1 | 51.86 | 25.56 | 21.15 | 17.19 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:03 | 196.55 | 229.13 | 12.6 | 46.03 | 40.01 | 9.05 | 54.57 | 12.91 | 19.14 | 31.92 | 34.73 | 10.48 | 17.58 | 47.8 | 34.09 | 51.86 | 25.56 | 21.15 | 17.39 | 28.29 | 0
2024-07-22 18:03 | 195.75 | 229.24 | 12.51 | 46.03 | 40.01 | 9.05 | 54.57 | 12.91 | 19.14 | 31.82 | 34.73 | 10.34 | 17.6 | 47.75 | 34.09 | 51.89 | 25.56 | 21.15 | 16.99 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:03 | 195.57 | 228.88 | 12.51 | 46.03 | 40.01 | 9.05 | 54.57 | 12.91 | 19.14 | 31.72 | 34.62 | 10.21 | 17.59 | 47.75 | 34.07 | 51.86 | 25.66 | 21.25 | 16.79 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:03 | 195.63 | 229.05 | 12.51 | 46.03 | 40.11 | 9.05 | 54.57 | 12.91 | 19.24 | 31.52 | 34.66 | 10.06 | 17.59 | 47.77 | 34.08 | 51.86 | 25.66 | 21.25 | 17.09 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:03 | 195.55 | 229.47 | 12.41 | 46.03 | 40.01 | 9.15 | 54.57 | 12.91 | 19.24 | 31.62 | 34.81 | 9.92 | 17.58 | 47.75 | 34.09 | 51.86 | 25.66 | 21.25 | 17.49 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:03 | 195.01 | 230.1 | 12.41 | 46.03 | 40.11 | 9.05 | 54.57 | 12.81 | 19.34 | 31.52 | 34.69 | 9.76 | 17.58 | 47.77 | 34.1 | 51.86 | 25.56 | 21.15 | 17.29 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:03 | 195.21 | 230.76 | 12.41 | 46.03 | 40.11 | 9.05 | 54.57 | 12.81 | 19.34 | 31.62 | 34.67 | 9.61 | 17.57 | 47.77 | 34.1 | 51.86 | 25.56 | 21.25 | 17.09 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:03 | 195.21 | 231.15 | 12.21 | 46.03 | 40.11 | 8.95 | 54.57 | 12.81 | 19.34 | 31.72 | 34.82 | 9.47 | 17.56 | 47.75 | 34.12 | 51.86 | 25.56 | 21.15 | 16.79 | 28.49 | 0
2024-07-22 18:03 | 195.81 | 230.43 | 12.11 | 46.03 | 40.11 | 8.95 | 54.67 | 12.71 | 19.24 | 31.72 | 34.78 | 9.34 | 17.59 | 47.75 | 34.1 | 51.86 | 25.46 | 21.15 | 17.39 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:03 | 196.23 | 229.81 | 11.32 | 46.03 | 40.11 | 8.95 | 54.57 | 12.71 | 19.34 | 31.72 | 34.62 | 9.25 | 17.58 | 47.75 | 34.1 | 51.83 | 25.46 | 21.15 | 17.19 | 28.19 | 0
2024-07-22 18:03 | 196.43 | 230.19 | 11.42 | 45.93 | 40.11 | 8.95 | 54.67 | 12.61 | 19.24 | 31.62 | 34.81 | 9.15 | 17.58 | 47.75 | 34.11 | 51.83 | 25.56 | 21.15 | 17.09 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:03 | 196.37 | 230.12 | 11.42 | 45.93 | 40.11 | 8.95 | 54.67 | 12.51 | 19.24 | 31.62 | 34.58 | 9.08 | 17.6 | 47.71 | 34.09 | 51.83 | 25.46 | 21.15 | 16.89 | 28.19 | 0
2024-07-22 18:03 | 196.66 | 229.8 | 11.42 | 45.93 | 40.11 | 8.95 | 54.67 | 12.51 | 19.34 | 31.62 | 34.56 | 9.01 | 17.59 | 47.71 | 34.1 | 51.8 | 25.36 | 21.15 | 16.89 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:03 | 197.09 | 228.96 | 11.51 | 46.03 | 40.11 | 8.95 | 54.77 | 12.41 | 19.34 | 31.52 | 34.43 | 8.95 | 17.58 | 47.72 | 34.09 | 51.8 | 25.26 | 21.15 | 16.99 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:03 | 196.18 | 229.23 | 11.42 | 46.03 | 40.11 | 8.95 | 54.77 | 12.41 | 19.24 | 31.32 | 34.41 | 8.89 | 17.56 | 47.7 | 34.08 | 51.79 | 25.17 | 21.15 | 17.69 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:03 | 195.51 | 228.47 | 11.42 | 46.03 | 40.11 | 8.85 | 54.77 | 12.41 | 19.24 | 31.32 | 34.37 | 8.86 | 17.59 | 47.72 | 34.07 | 51.78 | 25.17 | 21.15 | 17.69 | 28.29 | 0
2024-07-22 18:03 | 195.22 | 228.32 | 11.51 | 46.03 | 40.01 | 8.95 | 54.77 | 12.41 | 19.24 | 31.42 | 34.56 | 8.82 | 17.59 | 47.72 | 34.1 | 51.78 | 25.17 | 21.15 | 17.39 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:03 | 195.34 | 227.85 | 11.51 | 46.03 | 40.01 | 8.95 | 54.77 | 12.41 | 19.24 | 31.42 | 34.57 | 8.8 | 17.58 | 47.68 | 34.1 | 51.78 | 25.17 | 21.06 | 17.19 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:03 | 195.3 | 227.74 | 11.61 | 46.03 | 40.01 | 9.05 | 54.67 | 12.31 | 19.24 | 31.42 | 34.52 | 8.83 | 17.58 | 47.69 | 34.1 | 51.79 | 25.17 | 21.06 | 17.09 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:03 | 195.73 | 227.78 | 11.61 | 46.03 | 40.01 | 9.05 | 54.67 | 12.31 | 19.34 | 31.42 | 34.55 | 8.87 | 17.58 | 47.72 | 34.09 | 51.78 | 25.36 | 21.15 | 17.19 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:03 | 195.49 | 227.93 | 11.61 | 46.03 | 40.01 | 9.05 | 54.67 | 12.41 | 19.43 | 31.42 | 34.55 | 8.95 | 17.57 | 47.72 | 34.1 | 51.75 | 25.36 | 21.15 | 17.79 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:03 | 195.61 | 227.21 | 11.61 | 46.03 | 40.01 | 9.05 | 54.67 | 12.41 | 19.43 | 31.52 | 34.48 | 9.04 | 17.56 | 47.69 | 34.11 | 51.75 | 25.36 | 21.15 | 17.39 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:03 | 195.61 | 227.38 | 11.61 | 46.03 | 40.01 | 9.05 | 54.67 | 12.41 | 19.34 | 31.52 | 34.32 | 9.14 | 17.58 | 47.7 | 34.11 | 51.78 | 25.36 | 21.15 | 17.19 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:03 | 194.94 | 226.93 | 11.61 | 46.13 | 40.01 | 8.95 | 54.67 | 12.41 | 19.24 | 31.62 | 34.34 | 9.27 | 17.57 | 47.71 | 34.11 | 51.75 | 25.36 | 21.15 | 17.09 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:03 | 194.96 | 226.88 | 11.61 | 46.13 | 39.91 | 9.05 | 54.57 | 12.41 | 19.24 | 31.72 | 34.49 | 9.4 | 17.58 | 47.7 | 34.11 | 51.73 | 25.36 | 21.15 | 16.89 | 30.97 | 0
2024-07-22 18:03 | 194.72 | 226.38 | 11.71 | 46.13 | 39.91 | 9.05 | 54.67 | 12.51 | 19.34 | 31.72 | 34.35 | 9.53 | 17.58 | 47.7 | 34.1 | 51.75 | 25.36 | 21.15 | 16.49 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:03 | 195.12 | 226.02 | 11.71 | 46.13 | 39.91 | 9.05 | 54.67 | 12.41 | 19.24 | 31.62 | 34.51 | 9.52 | 17.6 | 47.72 | 34.12 | 51.75 | 25.46 | 21.15 | 16.89 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:04 | 195.18 | 225.63 | 11.71 | 46.13 | 39.81 | 9.15 | 54.57 | 12.41 | 19.14 | 31.62 | 34.52 | 9.62 | 17.59 | 47.72 | 34.11 | 51.73 | 25.46 | 21.15 | 17.39 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:04 | 195.81 | 225.51 | 11.71 | 46.13 | 39.81 | 9.15 | 54.57 | 12.41 | 19.14 | 31.62 | 34.62 | 9.69 | 17.57 | 47.71 | 34.09 | 51.73 | 25.46 | 21.15 | 17.39 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:04 | 195.26 | 226.1 | 11.81 | 46.13 | 39.81 | 9.15 | 54.57 | 12.51 | 19.14 | 31.62 | 34.51 | 9.79 | 17.58 | 47.7 | 34.1 | 51.73 | 25.46 | 21.15 | 17.29 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:04 | 195.06 | 226.38 | 11.81 | 46.13 | 39.81 | 9.15 | 54.67 | 12.41 | 19.14 | 31.52 | 34.43 | 9.85 | 17.57 | 47.7 | 34.1 | 51.73 | 25.46 | 21.15 | 17.09 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:04 | 194.57 | 226.94 | 11.91 | 46.13 | 39.81 | 9.15 | 54.57 | 12.41 | 19.24 | 31.52 | 34.5 | 9.93 | 17.57 | 47.71 | 34.09 | 51.73 | 25.46 | 21.25 | 16.89 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:04 | 194.74 | 227.38 | 11.91 | 46.13 | 39.81 | 9.15 | 54.57 | 12.51 | 19.24 | 31.52 | 34.52 | 10 | 17.57 | 47.7 | 34.11 | 51.71 | 25.46 | 21.25 | 16.79 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:04 | 195.54 | 226.93 | 12.01 | 46.13 | 39.81 | 9.15 | 54.57 | 12.61 | 19.24 | 31.42 | 34.56 | 10.06 | 17.59 | 47.69 | 34.12 | 51.73 | 25.46 | 21.25 | 17.39 | 31.07 | 0
2024-07-22 18:04 | 196.49 | 226.92 | 12.21 | 46.13 | 39.81 | 9.15 | 54.57 | 12.61 | 19.14 | 31.42 | 34.42 | 10.15 | 17.59 | 47.75 | 34.1 | 51.73 | 25.46 | 21.25 | 17.39 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:04 | 196.49 | 227.08 | 12.21 | 46.13 | 39.81 | 9.15 | 54.57 | 12.61 | 19.04 | 31.52 | 34.49 | 10.2 | 17.57 | 47.75 | 34.1 | 51.72 | 25.46 | 21.25 | 17.29 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:04 | 196.46 | 227.67 | 12.21 | 46.13 | 39.81 | 9.15 | 54.47 | 12.61 | 19.04 | 31.72 | 34.48 | 10.27 | 17.49 | 47.69 | 34.1 | 51.71 | 25.46 | 21.25 | 17.29 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:04 | 196.83 | 227.83 | 12.31 | 46.13 | 39.91 | 9.15 | 54.47 | 12.71 | 19.14 | 31.82 | 34.34 | 10.32 | 17.49 | 47.69 | 34.09 | 51.71 | 25.36 | 21.15 | 16.69 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:04 | 196.02 | 227.55 | 12.31 | 46.13 | 39.91 | 9.15 | 54.47 | 12.71 | 19.14 | 31.82 | 34.37 | 10.33 | 17.48 | 47.69 | 34.11 | 51.73 | 25.46 | 21.15 | 16.39 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:04 | 195.78 | 227.72 | 12.31 | 46.13 | 39.91 | 9.05 | 54.47 | 12.71 | 19.14 | 31.82 | 34.39 | 10.35 | 17.47 | 47.71 | 34.1 | 51.73 | 25.56 | 21.15 | 16.59 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:04 | 195.81 | 227.91 | 12.41 | 46.13 | 40.01 | 9.05 | 54.57 | 12.71 | 19.14 | 31.72 | 34.48 | 10.33 | 17.48 | 47.71 | 34.08 | 51.73 | 25.56 | 21.25 | 17.09 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:04 | 195.81 | 227.77 | 12.41 | 46.13 | 40.01 | 9.05 | 54.67 | 12.71 | 19.14 | 31.72 | 34.43 | 10.3 | 17.47 | 47.71 | 34.08 | 51.72 | 25.56 | 21.15 | 16.99 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:04 | 195.76 | 228.18 | 12.51 | 46.13 | 40.01 | 8.95 | 54.67 | 12.71 | 19.04 | 31.72 | 34.49 | 10.2 | 17.46 | 47.71 | 34.09 | 51.72 | 25.56 | 21.15 | 17.19 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:04 | 195.88 | 228.47 | 12.6 | 46.13 | 40.01 | 8.95 | 54.67 | 12.71 | 18.94 | 31.72 | 34.53 | 10.08 | 17.47 | 47.75 | 34.12 | 51.71 | 25.66 | 21.15 | 16.79 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:04 | 195.39 | 228.59 | 12.7 | 46.13 | 39.91 | 8.95 | 54.57 | 12.71 | 18.94 | 31.62 | 34.46 | 9.94 | 17.47 | 47.74 | 34.11 | 51.71 | 25.56 | 21.15 | 17.19 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:04 | 195.45 | 228.52 | 12.7 | 46.03 | 40.01 | 8.95 | 54.57 | 12.71 | 18.94 | 31.62 | 34.37 | 9.8 | 17.48 | 47.74 | 34.11 | 51.73 | 25.66 | 21.15 | 17.59 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:04 | 195.43 | 228.39 | 12.8 | 46.03 | 40.01 | 8.95 | 54.67 | 12.71 | 19.04 | 31.62 | 34.51 | 9.65 | 17.48 | 47.74 | 34.12 | 51.71 | 25.66 | 21.15 | 17.59 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:04 | 195.37 | 228.41 | 12.9 | 46.03 | 40.11 | 8.95 | 54.67 | 12.61 | 19.14 | 31.52 | 34.46 | 9.5 | 17.48 | 47.74 | 34.13 | 51.7 | 25.66 | 21.15 | 16.99 | 28.19 | 0
2024-07-22 18:04 | 195.54 | 228.48 | 12.9 | 46.03 | 40.11 | 8.85 | 54.67 | 12.71 | 19.24 | 31.52 | 34.46 | 9.33 | 17.48 | 47.74 | 34.11 | 51.7 | 25.66 | 21.15 | 17.09 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:04 | 195.9 | 228.73 | 12.9 | 46.03 | 40.11 | 8.85 | 54.67 | 12.81 | 19.34 | 31.72 | 34.52 | 9.15 | 17.47 | 47.74 | 34.12 | 51.68 | 25.56 | 21.15 | 16.79 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:04 | 196.09 | 228.73 | 13 | 46.03 | 40.11 | 8.75 | 54.67 | 12.81 | 19.43 | 31.72 | 34.53 | 9 | 17.48 | 47.74 | 34.11 | 51.68 | 25.56 | 21.15 | 17.39 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:04 | 195.97 | 228.65 | 13.1 | 45.93 | 40.11 | 8.75 | 54.77 | 12.81 | 19.34 | 31.82 | 34.54 | 8.83 | 17.48 | 47.74 | 34.12 | 51.67 | 25.56 | 21.06 | 17.29 | 27.89 | 0
2024-07-22 18:04 | 196.23 | 228.39 | 13.1 | 45.93 | 40.11 | 8.75 | 54.77 | 12.71 | 19.24 | 31.82 | 34.49 | 8.69 | 17.49 | 47.76 | 34.11 | 51.68 | 25.36 | 21.06 | 17.09 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:04 | 197.03 | 228.52 | 13 | 45.93 | 40.11 | 8.75 | 54.77 | 12.71 | 19.34 | 31.72 | 34.45 | 8.45 | 17.49 | 47.76 | 34.12 | 51.68 | 25.36 | 21.06 | 17.09 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:04 | 197.25 | 229.28 | 13 | 45.93 | 40.11 | 8.75 | 54.77 | 12.81 | 19.24 | 31.62 | 34.53 | 8.27 | 17.49 | 47.76 | 34.12 | 51.64 | 25.36 | 21.06 | 16.99 | 27.79 | 0
2024-07-22 18:04 | 197.56 | 229.22 | 13.1 | 45.93 | 40.11 | 8.75 | 54.77 | 12.81 | 19.34 | 31.52 | 34.59 | 8.13 | 17.5 | 47.76 | 34.12 | 51.64 | 25.46 | 21.06 | 17.49 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:04 | 196.65 | 228.53 | 13.1 | 45.93 | 40.01 | 8.75 | 54.77 | 12.81 | 19.34 | 31.42 | 34.51 | 7.94 | 17.49 | 47.74 | 34.12 | 51.65 | 25.46 | 21.06 | 17.29 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:04 | 195.92 | 228.94 | 13.1 | 45.93 | 40.11 | 8.75 | 54.77 | 12.81 | 19.34 | 31.42 | 34.47 | 7.77 | 17.49 | 47.74 | 34.11 | 51.62 | 25.56 | 21.06 | 16.79 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:04 | 195.49 | 229.31 | 13.1 | 45.93 | 40.11 | 8.75 | 54.77 | 12.91 | 19.34 | 31.42 | 34.52 | 7.61 | 17.49 | 47.74 | 34.13 | 51.59 | 25.56 | 21.06 | 16.89 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:04 | 195.43 | 229.02 | 13.1 | 45.93 | 40.01 | 8.75 | 54.87 | 12.91 | 19.24 | 31.42 | 34.46 | 7.45 | 17.49 | 47.76 | 34.12 | 51.56 | 25.56 | 21.06 | 17.19 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:04 | 195.4 | 229.03 | 13.1 | 46.03 | 40.01 | 8.75 | 54.87 | 12.91 | 19.14 | 31.42 | 34.6 | 7.4 | 17.48 | 47.77 | 34.13 | 51.55 | 25.56 | 21.06 | 17.29 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:04 | 195.46 | 229.05 | 13.1 | 46.03 | 40.01 | 8.85 | 54.87 | 12.91 | 19.14 | 31.42 | 34.54 | 7.42 | 17.48 | 47.76 | 34.13 | 51.57 | 25.66 | 21.06 | 17.39 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:04 | 195.33 | 229.14 | 13.1 | 46.03 | 40.01 | 8.85 | 54.87 | 12.91 | 19.14 | 31.52 | 34.46 | 7.46 | 17.49 | 47.76 | 34.13 | 51.55 | 25.76 | 21.06 | 16.79 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:04 | 195.45 | 228.32 | 13.2 | 46.13 | 39.91 | 8.95 | 54.77 | 13.01 | 19.14 | 31.42 | 34.5 | 7.47 | 17.48 | 47.74 | 34.03 | 51.55 | 25.66 | 21.15 | 16.69 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:04 | 195.82 | 227.96 | 13.2 | 46.13 | 39.91 | 8.95 | 54.77 | 13.01 | 19.24 | 31.42 | 34.65 | 7.5 | 17.49 | 47.77 | 34.02 | 51.57 | 25.76 | 21.15 | 17.39 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:04 | 195.88 | 227.28 | 13.1 | 46.13 | 39.91 | 8.85 | 54.67 | 13.1 | 19.24 | 31.42 | 34.66 | 7.53 | 17.49 | 47.77 | 34.01 | 51.55 | 25.76 | 21.15 | 17.39 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:04 | 196.29 | 227.12 | 13.1 | 46.13 | 39.91 | 8.85 | 54.67 | 13.1 | 19.24 | 31.52 | 34.78 | 7.55 | 17.49 | 47.76 | 34.01 | 51.55 | 25.76 | 21.15 | 17.29 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:04 | 196.54 | 227.43 | 13.1 | 46.13 | 39.91 | 8.85 | 54.77 | 13.1 | 19.14 | 31.52 | 34.7 | 7.57 | 17.48 | 47.76 | 34.01 | 51.55 | 25.76 | 21.15 | 16.79 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:04 | 196.36 | 227.14 | 13.1 | 46.13 | 39.91 | 8.85 | 54.77 | 13.1 | 19.14 | 31.52 | 34.76 | 7.58 | 17.49 | 47.8 | 33.99 | 51.52 | 25.76 | 21.15 | 16.89 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:04 | 196.06 | 226.9 | 13.1 | 46.13 | 39.81 | 8.85 | 54.67 | 13.1 | 19.04 | 31.52 | 34.74 | 7.61 | 17.49 | 47.8 | 34 | 51.55 | 25.66 | 21.15 | 17.09 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:04 | 195.68 | 226.75 | 13.2 | 46.13 | 39.81 | 8.95 | 54.77 | 13.2 | 19.04 | 31.52 | 34.65 | 7.63 | 17.53 | 47.8 | 34.01 | 51.52 | 25.56 | 21.15 | 17.49 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:04 | 195.49 | 225.99 | 13.2 | 46.13 | 39.81 | 9.05 | 54.77 | 13.2 | 18.94 | 31.62 | 34.78 | 7.65 | 17.6 | 47.8 | 34.01 | 51.52 | 25.56 | 21.06 | 17.29 | 30.67 | 0
2024-07-22 18:04 | 195.67 | 226.58 | 13.1 | 46.13 | 39.81 | 9.05 | 54.67 | 13.2 | 19.04 | 31.62 | 34.59 | 7.67 | 17.59 | 47.8 | 34.02 | 51.49 | 25.56 | 21.06 | 17.29 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:04 | 195.67 | 227.06 | 13.1 | 46.13 | 39.81 | 9.05 | 54.67 | 13.2 | 19.14 | 31.62 | 34.63 | 7.68 | 17.57 | 47.8 | 34.01 | 51.49 | 25.46 | 21.15 | 16.99 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:04 | 196.19 | 227.25 | 13.1 | 46.13 | 39.81 | 9.05 | 54.67 | 13.3 | 19.24 | 31.52 | 34.73 | 7.7 | 17.58 | 47.76 | 34.01 | 51.46 | 25.36 | 21.06 | 17.29 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:04 | 196.01 | 227.3 | 13.2 | 46.13 | 39.81 | 9.05 | 54.57 | 13.3 | 19.24 | 31.62 | 34.64 | 7.71 | 17.58 | 47.77 | 34.01 | 51.47 | 25.36 | 21.06 | 17.39 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:04 | 195.75 | 227.55 | 13.3 | 46.03 | 39.81 | 9.05 | 54.57 | 13.4 | 19.14 | 31.72 | 34.55 | 7.73 | 17.57 | 47.77 | 34.01 | 51.48 | 25.17 | 21.15 | 17.29 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:04 | 195.56 | 227.66 | 13.2 | 46.03 | 39.71 | 9.05 | 54.57 | 13.4 | 19.14 | 31.82 | 34.91 | 7.75 | 17.58 | 47.77 | 34.02 | 51.48 | 25.07 | 21.15 | 16.99 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:04 | 195.45 | 228.18 | 13.2 | 46.03 | 39.81 | 9.15 | 54.57 | 13.4 | 19.04 | 31.82 | 34.76 | 7.76 | 17.58 | 47.77 | 34.02 | 51.47 | 25.07 | 21.15 | 16.89 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:04 | 195.69 | 228.22 | 13.2 | 45.93 | 39.91 | 9.15 | 54.57 | 13.4 | 19.04 | 31.82 | 34.62 | 7.78 | 17.59 | 47.77 | 34.02 | 51.45 | 24.97 | 21.15 | 16.99 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:04 | 195.68 | 228.85 | 13.2 | 45.93 | 39.91 | 9.05 | 54.57 | 13.4 | 19.04 | 31.72 | 34.76 | 7.79 | 17.58 | 47.75 | 34.04 | 51.42 | 25.07 | 21.15 | 17.39 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:04 | 195.68 | 228.86 | 13.2 | 45.93 | 39.91 | 8.95 | 54.57 | 13.4 | 19.04 | 31.62 | 34.72 | 7.83 | 17.59 | 47.76 | 34.03 | 51.45 | 25.07 | 21.06 | 17.39 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:04 | 196.82 | 228.38 | 13.2 | 45.93 | 39.91 | 8.95 | 54.67 | 13.4 | 19.04 | 31.62 | 34.69 | 7.84 | 17.58 | 47.75 | 34.03 | 51.42 | 25.07 | 21.06 | 16.99 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:04 | 196.88 | 228.48 | 13.2 | 45.93 | 39.91 | 9.05 | 54.57 | 13.4 | 19.04 | 31.62 | 34.63 | 7.86 | 17.54 | 47.75 | 34.03 | 51.42 | 25.07 | 21.06 | 17.29 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:04 | 196.42 | 227.83 | 13.1 | 45.93 | 39.91 | 9.05 | 54.57 | 13.4 | 19.04 | 31.62 | 34.62 | 7.87 | 17.58 | 47.72 | 34.04 | 51.42 | 25.17 | 21.06 | 17.09 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:04 | 195.39 | 228.05 | 13.1 | 45.93 | 39.91 | 8.95 | 54.77 | 13.4 | 19.04 | 31.52 | 34.72 | 7.88 | 17.58 | 47.71 | 34.04 | 51.42 | 25.17 | 21.06 | 17.29 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:04 | 195.69 | 227.6 | 13 | 45.93 | 39.91 | 8.95 | 54.77 | 13.3 | 19.04 | 31.52 | 34.7 | 7.9 | 17.57 | 47.75 | 34.03 | 51.42 | 25.26 | 21.06 | 17.49 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:05 | 195.39 | 227.56 | 13.1 | 45.93 | 39.91 | 8.95 | 54.77 | 13.3 | 19.14 | 31.52 | 34.71 | 7.9 | 17.56 | 47.72 | 34.04 | 51.42 | 25.26 | 21.06 | 17.29 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:05 | 195.14 | 227.67 | 13.1 | 45.93 | 39.91 | 9.05 | 54.77 | 13.3 | 19.14 | 31.62 | 34.76 | 7.92 | 17.57 | 47.72 | 34.03 | 51.39 | 25.17 | 21.06 | 16.99 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:05 | 195.26 | 227.72 | 13.1 | 45.93 | 39.91 | 8.95 | 54.67 | 13.2 | 19.14 | 31.62 | 34.59 | 7.92 | 17.57 | 47.72 | 34.02 | 51.37 | 25.17 | 21.06 | 17.39 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:05 | 195.14 | 227.97 | 13.1 | 45.93 | 39.91 | 9.05 | 54.77 | 13.2 | 19.14 | 31.52 | 34.64 | 7.94 | 17.55 | 47.7 | 34.02 | 51.37 | 25.17 | 21.06 | 17.49 | 28.39 | 0
2024-07-22 18:05 | 195.38 | 228.12 | 13.1 | 45.93 | 40.01 | 9.05 | 54.77 | 13.2 | 19.24 | 31.52 | 34.6 | 7.95 | 17.57 | 47.7 | 34.03 | 51.39 | 25.26 | 21.06 | 17.59 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:05 | 195.38 | 228.19 | 13 | 45.93 | 40.01 | 9.05 | 54.77 | 13.2 | 19.34 | 31.52 | 34.47 | 7.96 | 17.58 | 47.7 | 34.01 | 51.37 | 25.36 | 21.06 | 17.39 | 28.19 | 0
2024-07-22 18:05 | 195.5 | 228.4 | 13 | 45.93 | 40.01 | 8.95 | 54.77 | 13.2 | 19.34 | 31.52 | 34.59 | 7.98 | 17.57 | 47.7 | 34.01 | 51.37 | 25.36 | 21.06 | 17.09 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:05 | 195.44 | 228.64 | 13 | 45.93 | 40.01 | 8.95 | 54.87 | 13.2 | 19.34 | 31.52 | 34.66 | 7.98 | 17.58 | 47.7 | 34.01 | 51.37 | 25.46 | 21.06 | 16.89 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:05 | 195.01 | 228.69 | 12.9 | 46.03 | 40.01 | 8.85 | 54.87 | 13.2 | 19.34 | 31.52 | 34.74 | 8 | 17.58 | 47.69 | 34.01 | 51.37 | 25.46 | 21.06 | 17.39 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:05 | 195.52 | 228.33 | 12.9 | 46.03 | 40.11 | 8.85 | 54.87 | 13.1 | 19.34 | 31.52 | 34.74 | 8.01 | 17.56 | 47.7 | 34.02 | 51.37 | 25.56 | 21.06 | 17.49 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:05 | 195.15 | 227.97 | 12.8 | 46.03 | 40.11 | 8.85 | 54.87 | 13.01 | 19.34 | 31.72 | 34.61 | 8.03 | 17.54 | 47.7 | 34.03 | 51.34 | 25.56 | 21.06 | 17.69 | 28.49 | 0
2024-07-22 18:05 | 195.22 | 228.11 | 12.8 | 46.03 | 40.01 | 8.85 | 54.87 | 13.01 | 19.43 | 31.72 | 34.65 | 8.04 | 17.54 | 47.7 | 34.04 | 51.34 | 25.56 | 21.06 | 17.19 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:05 | 195.53 | 228.1 | 12.7 | 46.13 | 40.11 | 8.85 | 54.87 | 13.01 | 19.53 | 31.52 | 34.64 | 8.05 | 17.56 | 47.71 | 34.04 | 51.34 | 25.46 | 21.06 | 17.09 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:05 | 194.95 | 228.57 | 12.7 | 46.13 | 40.01 | 8.85 | 54.97 | 12.91 | 19.53 | 31.52 | 34.69 | 8.07 | 17.55 | 47.67 | 34.04 | 51.31 | 25.56 | 21.15 | 17.59 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:05 | 195.44 | 228.63 | 12.6 | 46.13 | 40.01 | 8.85 | 54.87 | 12.91 | 19.53 | 31.52 | 34.74 | 8.06 | 17.55 | 47.67 | 34.02 | 51.31 | 25.56 | 21.06 | 17.59 | 28.29 | 0
2024-07-22 18:05 | 195.31 | 229.36 | 12.6 | 46.13 | 39.91 | 8.95 | 54.97 | 12.91 | 19.53 | 31.52 | 34.58 | 8.09 | 17.56 | 47.67 | 34.02 | 51.31 | 25.56 | 21.15 | 17.69 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:05 | 195.8 | 229.47 | 12.6 | 46.13 | 39.91 | 8.95 | 54.97 | 12.91 | 19.43 | 31.52 | 34.67 | 8.08 | 17.55 | 47.67 | 34.02 | 51.31 | 25.56 | 21.15 | 17.59 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:05 | 195.55 | 229.83 | 12.51 | 46.13 | 39.91 | 9.05 | 54.77 | 12.91 | 19.43 | 31.52 | 34.56 | 8.08 | 17.55 | 47.7 | 34.01 | 51.31 | 25.46 | 21.06 | 17.29 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:05 | 195.37 | 229.84 | 12.51 | 46.13 | 39.91 | 9.05 | 54.77 | 12.81 | 19.43 | 31.42 | 34.6 | 8.08 | 17.57 | 47.67 | 34 | 51.31 | 25.56 | 21.15 | 17.19 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:05 | 194.88 | 229.53 | 12.51 | 46.13 | 39.91 | 9.05 | 54.77 | 12.91 | 19.43 | 31.42 | 34.7 | 8.07 | 17.56 | 47.67 | 34 | 51.31 | 25.66 | 21.15 | 17.59 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:05 | 194.88 | 229.46 | 12.41 | 46.13 | 39.91 | 9.05 | 54.87 | 12.91 | 19.43 | 31.52 | 34.7 | 8.07 | 17.57 | 47.7 | 34 | 51.31 | 25.66 | 21.15 | 17.59 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:05 | 194.37 | 229.36 | 12.41 | 46.13 | 39.91 | 8.95 | 54.87 | 12.91 | 19.43 | 31.52 | 34.65 | 8.05 | 17.57 | 47.63 | 34 | 51.31 | 25.66 | 21.15 | 17.59 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:05 | 194.67 | 229.15 | 12.51 | 46.13 | 39.91 | 9.05 | 54.87 | 12.91 | 19.53 | 31.52 | 34.6 | 8.06 | 17.58 | 47.63 | 34.01 | 51.31 | 25.56 | 21.15 | 17.59 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:05 | 195 | 228.72 | 12.41 | 46.03 | 39.81 | 8.95 | 54.77 | 12.91 | 19.53 | 31.52 | 34.46 | 8.04 | 17.57 | 47.63 | 34.02 | 51.31 | 25.56 | 21.15 | 17.39 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:05 | 195.36 | 227.95 | 12.41 | 46.13 | 39.91 | 8.95 | 54.77 | 12.91 | 19.53 | 31.52 | 34.54 | 8.02 | 17.48 | 47.64 | 34.02 | 51.31 | 25.56 | 21.15 | 16.99 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:05 | 195.32 | 228.17 | 12.41 | 46.13 | 39.91 | 9.05 | 54.77 | 12.91 | 19.53 | 31.62 | 34.54 | 8 | 17.46 | 47.64 | 34.01 | 51.31 | 25.46 | 21.15 | 16.89 | 30.77 | 0
2024-07-22 18:05 | 195.68 | 228.14 | 12.41 | 46.03 | 39.81 | 8.95 | 54.77 | 12.91 | 19.43 | 31.62 | 34.61 | 7.98 | 17.46 | 47.64 | 34.01 | 51.31 | 25.36 | 21.15 | 17.29 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:05 | 195.49 | 228.49 | 12.41 | 46.03 | 39.81 | 8.95 | 54.77 | 12.91 | 19.43 | 31.52 | 34.62 | 7.97 | 17.45 | 47.64 | 34.01 | 51.37 | 25.26 | 21.15 | 17.29 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:05 | 195.31 | 228.44 | 12.41 | 46.03 | 39.81 | 9.15 | 54.87 | 12.91 | 19.34 | 31.52 | 34.53 | 7.95 | 17.45 | 47.66 | 34 | 51.38 | 25.26 | 21.15 | 17.29 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:05 | 194.87 | 228.91 | 12.41 | 46.03 | 39.81 | 9.15 | 54.77 | 12.91 | 19.34 | 31.52 | 34.52 | 7.95 | 17.46 | 47.66 | 34.02 | 51.41 | 25.17 | 21.15 | 17.39 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:05 | 195.29 | 228.51 | 12.41 | 46.03 | 39.81 | 9.15 | 54.67 | 12.91 | 19.34 | 31.52 | 34.58 | 7.91 | 17.45 | 47.66 | 34.03 | 51.38 | 25.17 | 21.06 | 16.99 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:05 | 195.88 | 228.12 | 12.41 | 46.03 | 39.81 | 9.15 | 54.67 | 13.01 | 19.24 | 31.52 | 34.58 | 7.91 | 17.44 | 47.64 | 34.05 | 51.41 | 25.26 | 21.15 | 16.79 | 30.77 | 0
2024-07-22 18:05 | 196.13 | 228.22 | 12.51 | 46.03 | 39.81 | 9.15 | 54.77 | 13.01 | 19.24 | 31.52 | 34.65 | 7.9 | 17.44 | 47.66 | 34.08 | 51.4 | 25.36 | 21.15 | 17.19 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:05 | 195.55 | 228.34 | 12.6 | 46.03 | 39.81 | 9.15 | 54.67 | 13.01 | 19.24 | 31.52 | 34.59 | 7.88 | 17.44 | 47.67 | 34.09 | 51.37 | 25.26 | 21.15 | 16.99 | 30.67 | 0
2024-07-22 18:05 | 195.31 | 228.4 | 12.6 | 45.93 | 39.81 | 9.15 | 54.67 | 13.01 | 19.24 | 31.52 | 34.63 | 7.87 | 17.45 | 47.66 | 34.09 | 51.38 | 25.26 | 21.15 | 16.89 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:05 | 194.89 | 228.6 | 12.7 | 45.93 | 39.81 | 9.15 | 54.67 | 13.01 | 19.14 | 31.62 | 34.54 | 7.85 | 17.46 | 47.69 | 34.1 | 51.44 | 25.17 | 21.15 | 17.39 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:05 | 195.2 | 228.57 | 12.7 | 45.93 | 39.91 | 9.15 | 54.67 | 13.01 | 19.14 | 31.62 | 34.44 | 7.85 | 17.47 | 47.69 | 34.09 | 51.43 | 25.17 | 21.15 | 17.19 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:05 | 196.25 | 228.56 | 12.7 | 45.93 | 39.91 | 9.15 | 54.67 | 13.1 | 19.04 | 31.62 | 34.45 | 7.83 | 17.46 | 47.69 | 34.12 | 51.43 | 25.17 | 21.15 | 16.79 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:05 | 195.76 | 228.74 | 12.7 | 45.93 | 39.91 | 9.05 | 54.67 | 13.1 | 19.04 | 31.52 | 34.46 | 7.82 | 17.45 | 47.7 | 34.11 | 51.43 | 25.17 | 21.15 | 16.69 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:05 | 195.78 | 228.57 | 12.7 | 45.93 | 39.81 | 9.05 | 54.77 | 13.01 | 18.94 | 31.52 | 34.61 | 7.84 | 17.45 | 47.71 | 34.1 | 51.43 | 25.17 | 21.15 | 16.69 | 30.67 | 0
2024-07-22 18:05 | 196.02 | 228.26 | 12.7 | 45.93 | 39.91 | 8.95 | 54.77 | 13.1 | 18.94 | 31.52 | 34.47 | 7.8 | 17.45 | 47.71 | 34.09 | 51.44 | 25.17 | 21.06 | 16.79 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:05 | 195.99 | 228.35 | 12.8 | 46.03 | 39.91 | 8.95 | 54.77 | 13.01 | 18.94 | 31.72 | 34.57 | 7.8 | 17.44 | 47.71 | 34.09 | 51.43 | 25.17 | 21.06 | 17.29 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:05 | 196.54 | 228.65 | 12.9 | 46.03 | 39.91 | 8.95 | 54.77 | 13.01 | 18.84 | 31.82 | 34.67 | 7.79 | 17.44 | 47.71 | 34.08 | 51.44 | 25.17 | 21.06 | 17.39 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:05 | 197.37 | 228.54 | 13 | 45.93 | 39.91 | 8.95 | 54.77 | 13.01 | 18.94 | 31.72 | 34.63 | 7.78 | 17.45 | 47.74 | 34.08 | 51.4 | 25.17 | 21.06 | 17.19 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:05 | 196.52 | 228.6 | 13 | 45.93 | 39.81 | 8.95 | 54.77 | 13.01 | 19.04 | 31.62 | 34.44 | 7.78 | 17.46 | 47.77 | 34.1 | 51.37 | 25.07 | 21.06 | 16.99 | 28.29 | 0
2024-07-22 18:05 | 196.48 | 228.04 | 13 | 45.93 | 39.91 | 8.95 | 54.77 | 13.01 | 19.14 | 31.52 | 34.49 | 7.76 | 17.47 | 47.77 | 34.12 | 51.37 | 25.07 | 21.06 | 17.09 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:05 | 196.96 | 227.77 | 13 | 45.93 | 40.01 | 9.05 | 54.87 | 13.01 | 19.24 | 31.52 | 34.59 | 7.77 | 17.49 | 47.76 | 34.12 | 51.37 | 25.07 | 21.06 | 16.89 | 28.19 | 0
2024-07-22 18:05 | 196.56 | 227.66 | 13 | 45.93 | 40.01 | 8.95 | 54.87 | 13.01 | 19.14 | 31.42 | 34.67 | 7.75 | 17.49 | 47.76 | 34.12 | 51.37 | 25.07 | 21.06 | 17.09 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:05 | 196.86 | 228.13 | 13 | 45.93 | 39.91 | 8.95 | 54.77 | 13.01 | 19.04 | 31.42 | 34.59 | 7.76 | 17.49 | 47.76 | 34.08 | 51.34 | 24.97 | 21.06 | 17.39 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:05 | 196.77 | 226.9 | 13.1 | 45.93 | 40.01 | 8.85 | 54.77 | 13.01 | 19.14 | 31.32 | 34.62 | 7.76 | 17.48 | 47.79 | 34.08 | 51.3 | 24.97 | 21.06 | 16.99 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:05 | 196.89 | 225.87 | 13.1 | 45.93 | 40.01 | 8.85 | 54.87 | 13.1 | 19.14 | 31.42 | 34.56 | 7.77 | 17.48 | 47.79 | 34.09 | 51.32 | 24.97 | 20.96 | 16.99 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:05 | 196.52 | 225.79 | 13.1 | 45.93 | 40.01 | 8.75 | 54.87 | 13.01 | 19.14 | 31.32 | 34.45 | 7.78 | 17.48 | 47.79 | 34.06 | 51.33 | 24.97 | 20.96 | 16.69 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:05 | 196.15 | 226.16 | 13.1 | 45.93 | 40.01 | 8.75 | 54.97 | 13.01 | 19.14 | 31.42 | 34.56 | 7.77 | 17.47 | 47.79 | 34.04 | 51.32 | 24.97 | 20.96 | 16.99 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:05 | 196.23 | 226.39 | 13.1 | 45.93 | 40.01 | 8.75 | 54.97 | 13.01 | 19.14 | 31.42 | 34.46 | 7.79 | 17.46 | 47.79 | 34.05 | 51.32 | 24.97 | 20.96 | 17.19 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:05 | 196.72 | 226.82 | 13 | 45.93 | 40.01 | 8.75 | 54.97 | 12.91 | 19.14 | 31.42 | 34.36 | 7.79 | 17.47 | 47.79 | 34.07 | 51.32 | 24.97 | 20.96 | 17.39 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:05 | 196.4 | 226.96 | 12.9 | 45.93 | 40.01 | 8.75 | 54.97 | 12.91 | 19.14 | 31.62 | 34.38 | 7.79 | 17.47 | 47.79 | 34.09 | 51.32 | 24.87 | 20.96 | 17.09 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:05 | 196.7 | 227.02 | 12.9 | 45.93 | 40.01 | 8.75 | 54.97 | 12.91 | 19.14 | 31.72 | 34.41 | 7.81 | 17.46 | 47.82 | 34.08 | 51.3 | 24.87 | 20.96 | 17.39 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:05 | 196.77 | 226.88 | 12.8 | 45.93 | 40.01 | 8.75 | 54.97 | 12.91 | 19.14 | 31.62 | 34.47 | 7.8 | 17.48 | 47.87 | 34.09 | 51.33 | 24.87 | 20.96 | 17.19 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:05 | 196.35 | 227.27 | 12.9 | 45.93 | 39.91 | 8.75 | 54.97 | 12.91 | 19.24 | 31.62 | 34.49 | 7.82 | 17.48 | 47.85 | 34.08 | 51.33 | 24.87 | 20.96 | 17.19 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:05 | 196.06 | 228.23 | 12.8 | 45.93 | 39.91 | 8.75 | 54.97 | 12.91 | 19.24 | 31.62 | 34.35 | 7.83 | 17.5 | 47.85 | 34.09 | 51.32 | 24.97 | 20.96 | 17.49 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:06 | 196.24 | 228.43 | 12.8 | 45.93 | 39.81 | 8.85 | 54.97 | 12.91 | 19.24 | 31.62 | 34.59 | 7.85 | 17.58 | 47.85 | 34.09 | 51.27 | 25.07 | 20.96 | 17.39 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:06 | 196.09 | 228.42 | 12.8 | 45.93 | 39.91 | 8.85 | 54.97 | 12.91 | 19.24 | 31.62 | 34.36 | 7.85 | 17.57 | 47.85 | 34.1 | 51.3 | 24.97 | 20.96 | 16.89 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:06 | 195.73 | 228.2 | 12.8 | 46.03 | 39.91 | 8.95 | 54.87 | 12.91 | 19.24 | 31.52 | 34.45 | 7.87 | 17.56 | 47.85 | 34.09 | 51.3 | 24.97 | 20.96 | 17.19 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:06 | 196.16 | 228.59 | 12.8 | 46.03 | 39.81 | 8.95 | 54.87 | 13.01 | 19.24 | 31.62 | 34.36 | 7.89 | 17.56 | 47.83 | 34.09 | 51.29 | 25.07 | 21.06 | 17.19 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:06 | 196.65 | 228.54 | 12.7 | 46.03 | 39.81 | 8.95 | 54.87 | 13.01 | 19.24 | 31.62 | 34.55 | 7.9 | 17.55 | 47.83 | 34.07 | 51.29 | 25.07 | 21.06 | 17.69 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:06 | 196.67 | 228.54 | 12.7 | 46.03 | 39.81 | 8.95 | 54.87 | 13.01 | 19.14 | 31.62 | 34.47 | 7.93 | 17.55 | 47.83 | 34.07 | 51.27 | 25.07 | 21.06 | 17.29 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:06 | 196.24 | 228.57 | 12.7 | 46.03 | 39.81 | 8.85 | 54.87 | 13.01 | 19.14 | 31.62 | 34.5 | 7.94 | 17.45 | 47.84 | 34.06 | 51.27 | 25.17 | 21.06 | 17.29 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:06 | 196.41 | 228.51 | 12.7 | 46.03 | 39.81 | 8.85 | 54.87 | 13.01 | 19.24 | 31.62 | 34.48 | 7.95 | 17.57 | 47.83 | 34.08 | 51.27 | 25.17 | 21.06 | 16.99 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:06 | 196.77 | 228.91 | 12.7 | 46.13 | 39.71 | 8.85 | 54.87 | 13.01 | 19.24 | 31.62 | 34.67 | 7.97 | 17.57 | 47.8 | 34.08 | 51.26 | 25.17 | 21.06 | 17.29 | 30.87 | 0
2024-07-22 18:06 | 196.54 | 229.05 | 12.7 | 46.13 | 39.71 | 8.95 | 54.87 | 13.01 | 19.24 | 31.62 | 34.61 | 7.98 | 17.57 | 47.8 | 34.08 | 51.26 | 25.26 | 21.06 | 17.09 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:06 | 196.66 | 229.71 | 12.7 | 46.13 | 39.71 | 8.95 | 54.87 | 13.1 | 19.24 | 31.52 | 34.72 | 8.01 | 17.58 | 47.78 | 34.09 | 51.28 | 25.46 | 21.06 | 17.19 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:06 | 196.53 | 229.4 | 12.7 | 46.13 | 39.71 | 9.05 | 54.77 | 13.1 | 19.24 | 31.52 | 34.89 | 8.01 | 17.56 | 47.78 | 34.08 | 51.27 | 25.36 | 21.06 | 16.69 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:06 | 196.41 | 229.48 | 12.7 | 46.13 | 39.71 | 9.05 | 54.77 | 13.1 | 19.14 | 31.42 | 34.68 | 8.02 | 17.54 | 47.77 | 34.04 | 51.27 | 25.36 | 21.06 | 16.39 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:06 | 196.48 | 229.53 | 12.7 | 46.23 | 39.71 | 9.05 | 54.77 | 13.1 | 19.04 | 31.42 | 34.83 | 8.03 | 17.54 | 47.77 | 34.05 | 51.29 | 25.36 | 21.06 | 16.79 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:06 | 196.6 | 228.69 | 12.8 | 46.13 | 39.71 | 9.05 | 54.77 | 13.2 | 18.94 | 31.42 | 34.75 | 8.05 | 17.54 | 47.76 | 34.05 | 51.29 | 25.36 | 21.06 | 17.09 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:06 | 196.58 | 228 | 12.7 | 46.23 | 39.71 | 9.05 | 54.77 | 13.2 | 18.94 | 31.42 | 34.7 | 8.06 | 17.56 | 47.77 | 34.07 | 51.27 | 25.46 | 21.06 | 17.09 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:06 | 196.15 | 228.16 | 12.7 | 46.23 | 39.71 | 9.05 | 54.77 | 13.2 | 18.94 | 31.42 | 34.67 | 8.06 | 17.55 | 47.77 | 34.08 | 51.29 | 25.36 | 21.06 | 17.09 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:06 | 196.85 | 228.39 | 12.7 | 46.23 | 39.71 | 9.05 | 54.77 | 13.2 | 18.84 | 31.42 | 34.52 | 8.08 | 17.57 | 47.77 | 34.09 | 51.33 | 25.26 | 21.06 | 16.69 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:06 | 196.85 | 228.26 | 12.7 | 46.13 | 39.71 | 9.05 | 54.77 | 13.2 | 18.84 | 31.42 | 34.73 | 8.09 | 17.56 | 47.75 | 34.09 | 51.33 | 25.26 | 21.06 | 16.49 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:06 | 197.23 | 228.64 | 12.7 | 46.13 | 39.71 | 9.05 | 54.77 | 13.2 | 18.94 | 31.42 | 34.66 | 8.1 | 17.54 | 47.76 | 34.08 | 51.29 | 25.17 | 21.06 | 17.09 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:06 | 196.86 | 228.33 | 12.7 | 46.13 | 39.81 | 9.05 | 54.77 | 13.2 | 18.94 | 31.52 | 34.86 | 8.1 | 17.55 | 47.75 | 34.06 | 51.29 | 25.26 | 21.06 | 16.99 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:06 | 196.53 | 227.89 | 12.7 | 46.13 | 39.81 | 9.05 | 54.77 | 13.1 | 18.94 | 31.52 | 34.7 | 8.1 | 17.55 | 47.75 | 34.04 | 51.3 | 25.26 | 21.06 | 17.19 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:06 | 196.29 | 227.54 | 12.7 | 46.13 | 39.81 | 9.05 | 54.77 | 13.2 | 19.04 | 31.62 | 34.67 | 8.11 | 17.55 | 47.75 | 34.07 | 51.28 | 25.26 | 21.06 | 16.99 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:06 | 196.15 | 227.52 | 12.7 | 46.13 | 39.81 | 8.95 | 54.77 | 13.2 | 19.04 | 31.62 | 34.78 | 8.1 | 17.55 | 47.72 | 34.06 | 51.3 | 25.26 | 21.06 | 16.59 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:06 | 195.91 | 226.97 | 12.6 | 46.13 | 39.81 | 8.95 | 54.87 | 13.1 | 18.94 | 31.62 | 34.79 | 8.12 | 17.56 | 47.71 | 34.07 | 51.32 | 25.26 | 21.06 | 16.59 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:06 | 195.46 | 226.97 | 12.6 | 46.13 | 39.81 | 8.95 | 54.87 | 13.1 | 18.94 | 31.62 | 34.86 | 8.12 | 17.55 | 47.7 | 34.07 | 51.32 | 25.26 | 20.96 | 17.09 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:06 | 195.21 | 227.38 | 12.7 | 46.13 | 39.81 | 8.95 | 54.87 | 13.01 | 18.94 | 31.62 | 34.83 | 8.13 | 17.53 | 47.71 | 34.08 | 51.29 | 25.17 | 20.96 | 17.19 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:06 | 195.19 | 227.38 | 12.6 | 46.13 | 39.81 | 8.95 | 54.87 | 13.01 | 19.04 | 31.52 | 34.8 | 8.14 | 17.57 | 47.71 | 34.08 | 51.29 | 25.26 | 20.96 | 17.29 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:06 | 195.01 | 226.95 | 12.6 | 46.03 | 39.81 | 8.95 | 54.87 | 13.01 | 19.04 | 31.52 | 34.76 | 8.14 | 17.57 | 47.7 | 34.07 | 51.27 | 25.26 | 21.06 | 16.99 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:06 | 195.46 | 226.95 | 12.6 | 46.03 | 39.81 | 8.95 | 54.87 | 12.91 | 19.04 | 31.52 | 34.67 | 8.16 | 17.56 | 47.68 | 34.08 | 51.27 | 25.26 | 20.96 | 16.69 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:06 | 195.88 | 227.2 | 12.51 | 46.03 | 39.91 | 8.95 | 54.87 | 12.91 | 19.04 | 31.62 | 34.64 | 8.16 | 17.56 | 47.67 | 34.05 | 51.29 | 25.26 | 21.06 | 16.89 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:06 | 195.68 | 227.33 | 12.51 | 46.03 | 39.91 | 8.95 | 54.87 | 12.91 | 19.04 | 31.62 | 34.78 | 8.18 | 17.56 | 47.67 | 34.05 | 51.28 | 25.26 | 20.96 | 17.39 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:06 | 195.55 | 227.98 | 12.51 | 46.13 | 39.91 | 8.85 | 54.87 | 12.91 | 19.14 | 31.62 | 34.78 | 8.19 | 17.54 | 47.67 | 34.07 | 51.22 | 25.26 | 20.96 | 17.39 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:06 | 195.61 | 227.82 | 12.41 | 46.03 | 39.91 | 8.85 | 54.97 | 12.81 | 19.04 | 31.52 | 34.52 | 8.2 | 17.54 | 47.65 | 34.06 | 51.2 | 25.26 | 20.96 | 17.09 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:06 | 195.19 | 227.54 | 12.41 | 46.03 | 39.91 | 8.85 | 54.97 | 12.81 | 19.04 | 31.62 | 34.52 | 8.23 | 17.54 | 47.65 | 34.09 | 51.2 | 25.17 | 20.96 | 16.69 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:06 | 195.31 | 226.86 | 12.41 | 46.03 | 40.01 | 8.85 | 54.97 | 12.71 | 19.14 | 31.62 | 34.66 | 8.23 | 17.54 | 47.65 | 34.05 | 51.2 | 25.17 | 20.96 | 16.49 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:06 | 195.25 | 226.72 | 12.21 | 46.03 | 39.91 | 8.85 | 54.97 | 12.71 | 19.14 | 31.62 | 34.68 | 8.26 | 17.54 | 47.62 | 34.01 | 51.17 | 25.07 | 20.96 | 17.19 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:06 | 195.14 | 226.81 | 12.21 | 46.03 | 39.91 | 8.85 | 54.97 | 12.61 | 19.14 | 31.62 | 34.64 | 8.27 | 17.54 | 47.61 | 33.98 | 51.17 | 25.07 | 20.86 | 17.49 | 27.79 | 0
2024-07-22 18:06 | 194.84 | 226.68 | 12.11 | 46.03 | 39.91 | 8.85 | 54.97 | 12.61 | 19.24 | 31.52 | 34.64 | 8.29 | 17.55 | 47.57 | 33.94 | 51.14 | 24.97 | 20.86 | 17.09 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:06 | 194.33 | 226.99 | 12.01 | 46.03 | 39.91 | 8.85 | 55.07 | 12.51 | 19.24 | 31.62 | 34.66 | 8.3 | 17.55 | 47.54 | 33.94 | 51.14 | 24.97 | 20.96 | 17.09 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:06 | 194.81 | 227.89 | 12.01 | 46.03 | 39.91 | 8.75 | 55.07 | 12.51 | 19.14 | 31.52 | 34.66 | 8.32 | 17.5 | 47.51 | 33.95 | 51.14 | 24.87 | 20.96 | 16.79 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:06 | 195.25 | 227.7 | 12.01 | 46.03 | 39.91 | 8.75 | 54.97 | 12.51 | 19.14 | 31.52 | 34.66 | 8.35 | 17.44 | 47.51 | 33.96 | 51.17 | 24.87 | 20.96 | 17.29 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:06 | 194.7 | 227.42 | 11.91 | 45.93 | 39.91 | 8.75 | 54.97 | 12.41 | 19.24 | 31.42 | 34.66 | 8.35 | 17.44 | 47.51 | 33.98 | 51.17 | 24.87 | 20.96 | 17.39 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:06 | 194.99 | 227.24 | 11.91 | 45.93 | 39.91 | 8.75 | 55.07 | 12.41 | 19.24 | 31.42 | 34.64 | 8.37 | 17.43 | 47.51 | 33.98 | 51.17 | 25.07 | 20.96 | 17.19 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:06 | 195.35 | 226.78 | 11.91 | 45.93 | 39.91 | 8.85 | 55.07 | 12.41 | 19.34 | 31.42 | 34.57 | 8.38 | 17.43 | 47.51 | 33.97 | 51.17 | 25.17 | 20.96 | 17.29 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:06 | 194.59 | 226.76 | 11.81 | 45.93 | 39.81 | 8.85 | 54.97 | 12.31 | 19.24 | 31.42 | 34.54 | 8.42 | 17.44 | 47.51 | 33.97 | 51.17 | 25.17 | 20.96 | 17.09 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:06 | 194.83 | 226.9 | 11.71 | 45.93 | 39.81 | 8.85 | 54.97 | 12.31 | 19.24 | 31.52 | 34.67 | 8.43 | 17.43 | 47.51 | 33.95 | 51.17 | 25.17 | 20.96 | 17.29 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:06 | 194.74 | 226.5 | 11.71 | 45.93 | 39.91 | 8.95 | 54.97 | 12.41 | 19.34 | 31.52 | 34.6 | 8.44 | 17.43 | 47.49 | 33.95 | 51.2 | 25.07 | 20.96 | 17.39 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:06 | 194.43 | 226.52 | 11.61 | 45.93 | 39.81 | 8.95 | 54.87 | 12.41 | 19.34 | 31.32 | 34.58 | 8.45 | 17.43 | 47.49 | 33.93 | 51.2 | 25.07 | 20.96 | 17.59 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:06 | 194.57 | 226.6 | 11.51 | 46.03 | 39.81 | 8.95 | 54.87 | 12.41 | 19.24 | 31.32 | 34.63 | 8.45 | 17.43 | 47.5 | 33.94 | 51.21 | 25.07 | 20.96 | 17.09 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:06 | 194.94 | 226.31 | 11.42 | 46.03 | 39.81 | 8.95 | 54.87 | 12.31 | 19.24 | 31.42 | 34.64 | 8.45 | 17.42 | 47.5 | 33.96 | 51.21 | 25.17 | 20.96 | 17.29 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:06 | 195.08 | 225.66 | 10.52 | 46.03 | 39.81 | 8.95 | 54.87 | 12.31 | 19.24 | 31.52 | 34.63 | 8.46 | 17.42 | 47.47 | 33.97 | 51.21 | 25.17 | 20.96 | 17.29 | 30.67 | 0
2024-07-22 18:06 | 195.21 | 225.4 | 9.33 | 46.03 | 39.71 | 8.95 | 54.87 | 12.21 | 19.24 | 31.62 | 34.67 | 8.47 | 17.43 | 47.46 | 33.97 | 51.23 | 25.17 | 20.96 | 17.09 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:06 | 195.39 | 225.61 | 9.63 | 46.03 | 39.71 | 9.05 | 54.87 | 12.21 | 19.24 | 31.62 | 34.52 | 8.47 | 17.42 | 47.47 | 33.98 | 51.23 | 25.17 | 20.96 | 17.59 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:06 | 195.82 | 225.51 | 9.93 | 46.03 | 39.71 | 9.05 | 54.87 | 12.21 | 19.34 | 31.52 | 34.64 | 8.46 | 17.42 | 47.47 | 33.96 | 51.21 | 25.17 | 20.96 | 17.39 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:06 | 195.37 | 225.94 | 10.13 | 46.03 | 39.71 | 9.05 | 54.77 | 12.21 | 19.34 | 31.62 | 34.64 | 8.48 | 17.43 | 47.47 | 33.95 | 51.21 | 25.26 | 20.96 | 16.69 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:06 | 194.94 | 225.54 | 10.33 | 46.03 | 39.71 | 9.05 | 54.77 | 12.21 | 19.34 | 31.62 | 34.57 | 8.47 | 17.43 | 47.46 | 33.96 | 51.21 | 25.26 | 20.96 | 16.79 | 31.07 | 0
2024-07-22 18:06 | 194.46 | 226.05 | 10.42 | 46.03 | 39.71 | 9.05 | 54.77 | 12.21 | 19.24 | 31.62 | 34.64 | 8.47 | 17.42 | 47.46 | 33.95 | 51.23 | 25.26 | 21.06 | 16.69 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:06 | 195.37 | 226.31 | 10.62 | 46.03 | 39.71 | 9.05 | 54.77 | 12.21 | 19.14 | 31.62 | 34.76 | 8.47 | 17.42 | 47.46 | 33.97 | 51.23 | 25.26 | 21.06 | 16.99 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:06 | 196.18 | 226.19 | 10.82 | 46.03 | 39.71 | 9.15 | 54.77 | 12.21 | 19.04 | 31.62 | 34.63 | 8.48 | 17.44 | 47.47 | 33.97 | 51.21 | 25.26 | 20.96 | 17.19 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:06 | 196.49 | 225.87 | 10.82 | 45.93 | 39.71 | 9.15 | 54.77 | 12.21 | 18.94 | 31.72 | 34.36 | 8.48 | 17.44 | 47.47 | 33.97 | 51.23 | 25.26 | 20.96 | 16.99 | 30.77 | 0
2024-07-22 18:07 | 196.36 | 225.83 | 10.82 | 45.93 | 39.81 | 9.15 | 54.77 | 12.21 | 18.84 | 31.72 | 34.38 | 8.47 | 17.43 | 47.5 | 33.97 | 51.23 | 25.17 | 20.96 | 16.69 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:07 | 195.94 | 225.97 | 10.92 | 45.93 | 39.81 | 9.05 | 54.77 | 12.21 | 18.84 | 31.72 | 34.33 | 8.48 | 17.42 | 47.46 | 33.97 | 51.23 | 25.17 | 21.06 | 16.99 | 30.97 | 0
2024-07-22 18:07 | 195.72 | 226.09 | 10.92 | 45.93 | 39.81 | 8.95 | 54.77 | 12.21 | 18.74 | 31.72 | 34.37 | 8.48 | 17.43 | 47.47 | 33.97 | 51.21 | 25.17 | 20.96 | 17.09 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:07 | 195.6 | 226.32 | 10.92 | 45.93 | 39.91 | 8.95 | 54.77 | 12.11 | 18.84 | 31.62 | 34.36 | 8.48 | 17.44 | 47.5 | 33.97 | 51.21 | 25.17 | 20.96 | 17.19 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:07 | 196.06 | 225.77 | 11.02 | 45.93 | 39.91 | 8.95 | 54.87 | 12.11 | 18.94 | 31.62 | 34.44 | 8.46 | 17.44 | 47.49 | 33.96 | 51.21 | 25.26 | 20.96 | 17.49 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:07 | 196.36 | 225.82 | 11.02 | 45.93 | 39.91 | 8.95 | 54.87 | 12.11 | 18.94 | 31.52 | 34.18 | 8.46 | 17.44 | 47.5 | 33.97 | 51.21 | 25.26 | 20.96 | 17.49 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:07 | 195.59 | 226.19 | 11.12 | 45.93 | 39.91 | 8.95 | 54.77 | 12.11 | 18.94 | 31.52 | 34.25 | 8.44 | 17.42 | 47.49 | 33.95 | 51.21 | 25.26 | 20.86 | 16.99 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:07 | 195.34 | 226.14 | 11.12 | 45.93 | 39.91 | 8.95 | 54.87 | 12.11 | 18.94 | 31.72 | 34.28 | 8.43 | 17.4 | 47.5 | 33.96 | 51.21 | 25.17 | 20.96 | 17.09 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:07 | 195.46 | 226.44 | 11.12 | 45.93 | 39.91 | 8.95 | 54.87 | 12.01 | 18.94 | 31.72 | 34.41 | 8.43 | 17.41 | 47.5 | 33.94 | 51.21 | 25.17 | 20.96 | 17.29 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:07 | 195.09 | 227.12 | 11.12 | 45.93 | 39.81 | 8.85 | 54.87 | 12.01 | 18.94 | 31.72 | 34.29 | 8.41 | 17.41 | 47.5 | 33.94 | 51.21 | 25.17 | 20.96 | 17.09 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:07 | 194.66 | 227.44 | 11.32 | 45.93 | 39.91 | 8.85 | 54.87 | 11.91 | 19.14 | 31.72 | 34.29 | 8.41 | 17.41 | 47.51 | 33.95 | 51.23 | 25.17 | 20.96 | 17.19 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:07 | 194.96 | 227.41 | 11.32 | 45.93 | 39.91 | 8.85 | 54.87 | 11.91 | 19.14 | 31.62 | 34.14 | 8.38 | 17.41 | 47.51 | 33.96 | 51.26 | 25.17 | 20.96 | 17.39 | 28.49 | 0
2024-07-22 18:07 | 194.78 | 227.73 | 11.42 | 45.93 | 39.91 | 8.85 | 54.87 | 11.91 | 19.24 | 31.52 | 34.27 | 8.4 | 17.42 | 47.53 | 33.95 | 51.26 | 25.07 | 20.96 | 16.99 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:07 | 194.35 | 227.71 | 11.51 | 45.93 | 40.01 | 8.85 | 54.87 | 11.91 | 19.24 | 31.42 | 34.38 | 8.37 | 17.41 | 47.58 | 33.96 | 51.26 | 25.07 | 20.96 | 16.89 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:07 | 194.47 | 227.35 | 11.51 | 45.93 | 40.01 | 8.85 | 54.87 | 11.91 | 19.14 | 31.52 | 34.21 | 8.38 | 17.4 | 47.61 | 33.96 | 51.26 | 25.17 | 20.96 | 16.79 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:07 | 194.83 | 227.1 | 11.51 | 45.93 | 40.01 | 8.75 | 54.87 | 11.91 | 19.04 | 31.52 | 34.29 | 8.37 | 17.47 | 47.6 | 33.95 | 51.26 | 25.17 | 20.96 | 16.79 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:07 | 194.67 | 226.94 | 11.61 | 45.93 | 40.01 | 8.75 | 54.87 | 11.91 | 18.94 | 31.52 | 34.18 | 8.37 | 17.52 | 47.6 | 33.96 | 51.26 | 25.07 | 20.96 | 16.89 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:07 | 194.74 | 226.4 | 11.61 | 45.93 | 40.01 | 8.65 | 54.97 | 11.91 | 18.94 | 31.52 | 34.34 | 8.36 | 17.51 | 47.6 | 33.96 | 51.26 | 25.17 | 20.96 | 17.49 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:07 | 194.67 | 226.33 | 11.71 | 45.93 | 40.01 | 8.65 | 54.97 | 11.81 | 18.94 | 31.52 | 34.34 | 8.34 | 17.51 | 47.6 | 33.94 | 51.29 | 25.07 | 20.86 | 17.29 | 28.29 | 0
2024-07-22 18:07 | 194.67 | 226.36 | 11.71 | 45.93 | 40.01 | 8.65 | 54.97 | 11.91 | 19.04 | 31.52 | 34.4 | 8.35 | 17.5 | 47.6 | 33.94 | 51.26 | 25.07 | 20.86 | 17.09 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:07 | 194.83 | 226.4 | 11.71 | 45.93 | 40.01 | 8.65 | 54.97 | 11.91 | 19.14 | 31.62 | 34.32 | 8.33 | 17.5 | 47.6 | 33.97 | 51.26 | 25.07 | 20.86 | 17.09 | 27.69 | 0
2024-07-22 18:07 | 195.26 | 227.1 | 11.71 | 46.03 | 40.01 | 8.65 | 54.97 | 11.91 | 19.14 | 31.52 | 34.01 | 8.33 | 17.51 | 47.6 | 33.97 | 51.26 | 25.07 | 20.86 | 16.89 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:07 | 194.42 | 226.95 | 11.81 | 46.03 | 40.01 | 8.55 | 54.97 | 11.91 | 19.24 | 31.32 | 33.9 | 8.31 | 17.51 | 47.6 | 33.98 | 51.26 | 25.17 | 20.86 | 16.89 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:07 | 194.85 | 227.2 | 11.81 | 46.03 | 39.91 | 8.65 | 54.97 | 11.91 | 19.24 | 31.12 | 33.9 | 8.31 | 17.51 | 47.6 | 33.97 | 51.26 | 25.36 | 20.86 | 17.49 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:07 | 194.9 | 226.76 | 11.81 | 46.03 | 39.91 | 8.65 | 54.97 | 11.91 | 19.24 | 31.12 | 33.88 | 8.29 | 17.51 | 47.61 | 33.97 | 51.26 | 25.46 | 20.86 | 17.69 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:07 | 194.41 | 226.88 | 11.81 | 46.03 | 39.91 | 8.65 | 54.97 | 11.91 | 19.24 | 31.22 | 33.93 | 8.27 | 17.52 | 47.6 | 33.96 | 51.26 | 25.56 | 20.86 | 17.59 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:07 | 195.07 | 226.93 | 11.81 | 46.03 | 39.81 | 8.65 | 54.97 | 11.91 | 19.24 | 31.42 | 33.94 | 8.27 | 17.52 | 47.59 | 33.96 | 51.28 | 25.56 | 20.86 | 17.39 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:07 | 194.94 | 226.49 | 11.91 | 46.03 | 39.91 | 8.75 | 54.87 | 11.91 | 19.24 | 31.42 | 34.07 | 8.24 | 17.51 | 47.61 | 33.95 | 51.28 | 25.66 | 20.96 | 17.39 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:07 | 195.1 | 226.42 | 12.01 | 46.03 | 39.91 | 8.65 | 54.97 | 12.01 | 19.34 | 31.42 | 33.91 | 8.23 | 17.51 | 47.61 | 33.96 | 51.33 | 25.66 | 20.96 | 16.99 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:07 | 195.47 | 226.56 | 11.91 | 46.03 | 39.81 | 8.65 | 54.87 | 12.11 | 19.34 | 31.42 | 33.83 | 8.21 | 17.49 | 47.6 | 33.96 | 51.33 | 25.56 | 20.96 | 16.99 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:07 | 195.58 | 225.93 | 11.91 | 46.13 | 39.81 | 8.65 | 54.87 | 12.11 | 19.24 | 31.32 | 33.68 | 8.21 | 17.52 | 47.57 | 33.98 | 51.3 | 25.46 | 20.96 | 17.39 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:07 | 194.48 | 225.93 | 11.81 | 46.13 | 39.91 | 8.55 | 54.87 | 12.21 | 19.24 | 31.42 | 34.01 | 8.18 | 17.52 | 47.57 | 34 | 51.28 | 25.66 | 20.96 | 17.19 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:07 | 195.45 | 226.02 | 12.01 | 46.03 | 39.91 | 8.65 | 54.87 | 12.21 | 19.34 | 31.42 | 34.4 | 8.17 | 17.52 | 47.58 | 34.04 | 51.27 | 25.56 | 20.96 | 17.29 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:07 | 196.12 | 225.55 | 12.01 | 46.13 | 39.81 | 8.65 | 54.87 | 12.21 | 19.34 | 31.42 | 34.36 | 8.17 | 17.52 | 47.57 | 34.04 | 51.27 | 25.66 | 20.96 | 17.29 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:07 | 196.36 | 224.89 | 12.11 | 46.13 | 39.91 | 8.65 | 54.87 | 12.21 | 19.34 | 31.52 | 34.62 | 8.14 | 17.5 | 47.58 | 34.04 | 51.28 | 25.66 | 20.96 | 16.79 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:07 | 196.18 | 224.27 | 12.11 | 46.13 | 39.81 | 8.65 | 54.87 | 12.31 | 19.43 | 31.42 | 34.41 | 8.14 | 17.5 | 47.58 | 34.05 | 51.27 | 25.56 | 20.96 | 16.39 | 30.67 | 0
2024-07-22 18:07 | 195.7 | 224.6 | 12.21 | 46.13 | 39.71 | 8.55 | 54.87 | 12.31 | 19.34 | 31.42 | 34.44 | 8.12 | 17.5 | 47.57 | 34.04 | 51.25 | 25.66 | 20.96 | 16.59 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:07 | 195.46 | 224.78 | 12.21 | 46.13 | 39.71 | 8.75 | 54.87 | 12.31 | 19.24 | 31.42 | 34.31 | 8.12 | 17.51 | 47.57 | 34.06 | 51.24 | 25.56 | 20.96 | 17.19 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:07 | 194.95 | 224.52 | 12.31 | 46.13 | 39.71 | 8.75 | 54.87 | 12.31 | 19.14 | 31.42 | 34.35 | 8.12 | 17.5 | 47.57 | 34.05 | 51.24 | 25.56 | 21.06 | 17.09 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:07 | 194.83 | 224.28 | 12.31 | 46.13 | 39.71 | 8.75 | 54.77 | 12.41 | 19.04 | 31.42 | 34.42 | 8.11 | 17.5 | 47.57 | 34.05 | 51.22 | 25.66 | 21.06 | 17.19 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:07 | 194.47 | 224.48 | 12.41 | 46.13 | 39.71 | 8.85 | 54.77 | 12.51 | 19.04 | 31.32 | 34.5 | 8.14 | 17.5 | 47.56 | 34.06 | 51.22 | 25.56 | 20.96 | 16.89 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:07 | 195.45 | 223.96 | 12.41 | 46.13 | 39.71 | 8.85 | 54.77 | 12.61 | 19.04 | 31.32 | 34.37 | 8.12 | 17.5 | 47.56 | 34.05 | 51.21 | 25.56 | 21.06 | 16.59 | 30.87 | 0
2024-07-22 18:07 | 196.12 | 224.23 | 12.51 | 46.13 | 39.61 | 8.85 | 54.77 | 12.61 | 18.94 | 31.32 | 34.53 | 8.12 | 17.5 | 47.56 | 34.05 | 51.24 | 25.56 | 21.06 | 16.89 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:07 | 196.42 | 224.55 | 12.6 | 46.13 | 39.61 | 8.85 | 54.77 | 12.71 | 19.04 | 31.42 | 34.41 | 8.13 | 17.5 | 47.55 | 34.04 | 51.21 | 25.56 | 21.06 | 17.29 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:07 | 195.87 | 224.75 | 12.7 | 46.03 | 39.71 | 8.85 | 54.77 | 12.71 | 19.04 | 31.42 | 34.41 | 8.13 | 17.51 | 47.56 | 34.05 | 51.24 | 25.46 | 21.06 | 17.19 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:07 | 195.68 | 224.56 | 12.7 | 46.03 | 39.71 | 8.85 | 54.77 | 12.71 | 19.04 | 31.52 | 34.36 | 8.14 | 17.49 | 47.58 | 34.06 | 51.21 | 25.46 | 21.06 | 17.19 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:07 | 195.25 | 224.12 | 12.8 | 46.03 | 39.81 | 8.85 | 54.77 | 12.81 | 19.04 | 31.52 | 34.24 | 8.14 | 17.49 | 47.58 | 34.06 | 51.24 | 25.46 | 21.06 | 17.09 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:07 | 195.68 | 225.06 | 12.8 | 46.03 | 39.81 | 8.75 | 54.77 | 12.81 | 18.94 | 31.52 | 34.32 | 8.14 | 17.49 | 47.55 | 34.06 | 51.2 | 25.46 | 21.06 | 16.59 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:07 | 195.08 | 225.25 | 12.8 | 46.03 | 39.81 | 8.75 | 54.77 | 12.81 | 18.94 | 31.62 | 34.34 | 8.16 | 17.48 | 47.56 | 34.06 | 51.19 | 25.46 | 21.06 | 16.89 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:07 | 194.41 | 225.86 | 12.9 | 46.13 | 39.81 | 8.75 | 54.87 | 12.91 | 18.94 | 31.62 | 34.27 | 8.15 | 17.49 | 47.56 | 34.05 | 51.21 | 25.46 | 21.06 | 17.29 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:07 | 194.46 | 225.65 | 12.9 | 46.13 | 39.81 | 8.75 | 54.87 | 12.81 | 18.84 | 31.42 | 34.41 | 8.17 | 17.49 | 47.55 | 34.06 | 51.19 | 25.46 | 20.96 | 16.99 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:07 | 194.46 | 224.99 | 13 | 46.13 | 39.71 | 8.75 | 54.87 | 12.81 | 18.84 | 31.42 | 34.28 | 8.19 | 17.48 | 47.57 | 34.04 | 51.19 | 25.36 | 20.96 | 16.99 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:07 | 194.66 | 224.92 | 13 | 46.13 | 39.81 | 8.75 | 54.87 | 12.81 | 19.04 | 31.42 | 34.36 | 8.2 | 17.48 | 47.57 | 34.03 | 51.18 | 25.36 | 20.96 | 16.59 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:07 | 194.47 | 225.1 | 13.1 | 46.03 | 39.81 | 8.75 | 54.87 | 12.81 | 19.04 | 31.42 | 34.34 | 8.22 | 17.49 | 47.57 | 34.05 | 51.16 | 25.36 | 20.96 | 16.69 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:07 | 195.42 | 224.94 | 13.1 | 46.03 | 39.81 | 8.75 | 54.87 | 12.81 | 19.04 | 31.42 | 34.42 | 8.24 | 17.48 | 47.52 | 34.06 | 51.16 | 25.36 | 20.96 | 17.29 | 28.39 | 0
2024-07-22 18:07 | 195.48 | 225.58 | 13.1 | 46.03 | 39.91 | 8.75 | 54.87 | 12.91 | 19.14 | 31.42 | 34.34 | 8.26 | 17.47 | 47.51 | 34.05 | 51.17 | 25.36 | 20.96 | 17.19 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:07 | 195.47 | 225.9 | 13.2 | 45.93 | 39.91 | 8.65 | 54.87 | 12.91 | 19.14 | 31.42 | 34.43 | 8.28 | 17.49 | 47.52 | 34.05 | 51.17 | 25.26 | 20.96 | 16.89 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:07 | 195.71 | 225.51 | 13.2 | 45.93 | 39.91 | 8.65 | 54.87 | 12.91 | 19.14 | 31.52 | 34.24 | 8.28 | 17.45 | 47.51 | 34.04 | 51.17 | 25.26 | 20.96 | 16.79 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:07 | 194.28 | 225.33 | 13.2 | 45.93 | 39.91 | 8.75 | 54.87 | 12.91 | 19.14 | 31.52 | 34.31 | 8.31 | 17.38 | 47.51 | 34.04 | 51.16 | 25.17 | 20.96 | 16.69 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:08 | 194.34 | 225.18 | 13.2 | 45.93 | 39.91 | 8.65 | 54.87 | 12.91 | 19.14 | 31.62 | 34.5 | 8.31 | 17.39 | 47.51 | 34.04 | 51.16 | 25.17 | 20.96 | 16.99 | 28.49 | 0
2024-07-22 18:08 | 194.1 | 224.48 | 13.3 | 45.83 | 39.91 | 8.65 | 54.97 | 12.91 | 19.04 | 31.62 | 34.39 | 8.33 | 17.39 | 47.51 | 34.05 | 51.16 | 25.17 | 20.96 | 17.49 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:08 | 193.92 | 224.5 | 13.3 | 45.83 | 40.01 | 8.65 | 54.97 | 13.01 | 18.94 | 31.62 | 34.38 | 8.35 | 17.38 | 47.51 | 34.06 | 51.17 | 25.07 | 20.96 | 17.29 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:08 | 194.15 | 224.62 | 13.3 | 45.83 | 39.91 | 8.65 | 54.97 | 12.91 | 18.94 | 31.52 | 34.38 | 8.36 | 17.38 | 47.51 | 34.06 | 51.17 | 25.07 | 20.96 | 16.99 | 28.29 | 0
2024-07-22 18:08 | 194.52 | 224.37 | 13.2 | 45.83 | 39.91 | 8.55 | 54.97 | 12.91 | 19.04 | 31.52 | 34.39 | 8.39 | 17.48 | 47.58 | 34.04 | 51.1 | 25.07 | 20.96 | 17.19 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:08 | 194.51 | 223.77 | 13.2 | 45.83 | 39.91 | 8.55 | 55.07 | 12.91 | 19.14 | 31.52 | 34.31 | 8.39 | 17.38 | 47.51 | 34.05 | 51.13 | 25.17 | 20.96 | 16.89 | 28.09 | 0
2024-07-22 18:08 | 194.08 | 223.92 | 13.2 | 45.83 | 40.01 | 8.55 | 55.07 | 12.91 | 19.24 | 31.42 | 34.28 | 8.42 | 17.38 | 47.55 | 34.05 | 51.13 | 25.17 | 20.96 | 17.39 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:08 | 194.48 | 224.26 | 13.2 | 45.93 | 40.01 | 8.55 | 55.07 | 12.91 | 19.24 | 31.42 | 34.46 | 8.43 | 17.39 | 47.52 | 34.05 | 51.13 | 25.17 | 20.96 | 17.29 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:08 | 194.24 | 225.14 | 13.2 | 45.93 | 39.91 | 8.55 | 55.07 | 12.91 | 19.24 | 31.32 | 34.51 | 8.46 | 17.39 | 47.52 | 34.05 | 51.14 | 25.26 | 20.96 | 16.79 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:08 | 194.47 | 225.53 | 13.2 | 45.93 | 39.81 | 8.65 | 55.07 | 13.01 | 19.24 | 31.42 | 34.67 | 8.49 | 17.39 | 47.52 | 34.05 | 51.13 | 25.26 | 20.96 | 16.99 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:08 | 194.78 | 225.42 | 13.2 | 45.83 | 39.81 | 8.75 | 55.07 | 13.01 | 19.14 | 31.42 | 34.67 | 8.51 | 17.4 | 47.52 | 34.05 | 51.1 | 25.26 | 20.96 | 16.99 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:08 | 194.83 | 225.48 | 13.2 | 45.93 | 39.81 | 8.75 | 55.07 | 13.01 | 19.04 | 31.52 | 34.62 | 8.54 | 17.4 | 47.52 | 34.05 | 51.12 | 25.26 | 20.96 | 17.19 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:08 | 195.2 | 225.33 | 13.1 | 45.93 | 39.81 | 8.75 | 54.97 | 13.01 | 19.04 | 31.52 | 34.56 | 8.54 | 17.4 | 47.52 | 34.05 | 51.14 | 25.26 | 20.96 | 17.39 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:08 | 194.7 | 225.68 | 13.1 | 45.93 | 39.81 | 8.75 | 54.97 | 13.01 | 19.04 | 31.52 | 34.56 | 8.57 | 17.4 | 47.51 | 34.04 | 51.17 | 25.26 | 20.96 | 16.99 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:08 | 194.7 | 225.01 | 13.1 | 45.93 | 39.91 | 8.75 | 54.97 | 13.1 | 19.04 | 31.42 | 34.64 | 8.59 | 17.4 | 47.51 | 34.03 | 51.16 | 25.36 | 21.06 | 16.99 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:08 | 194.97 | 225.31 | 13.1 | 45.93 | 39.91 | 8.75 | 54.97 | 13.1 | 19.04 | 31.42 | 34.78 | 8.61 | 17.41 | 47.52 | 34.03 | 51.16 | 25.46 | 21.06 | 17.19 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:08 | 194.97 | 225.14 | 13 | 46.03 | 39.81 | 8.75 | 54.97 | 13.1 | 19.04 | 31.42 | 34.72 | 8.62 | 17.4 | 47.52 | 34.03 | 51.13 | 25.46 | 21.06 | 17.29 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:08 | 195.13 | 224.88 | 13 | 46.03 | 39.91 | 8.75 | 54.97 | 13.2 | 19.04 | 31.52 | 34.7 | 8.63 | 17.39 | 47.52 | 34.03 | 51.16 | 25.46 | 21.06 | 17.39 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:08 | 195.68 | 225.22 | 13 | 46.03 | 39.71 | 8.75 | 54.97 | 13.2 | 19.24 | 31.52 | 34.63 | 8.65 | 17.39 | 47.52 | 34.03 | 51.16 | 25.56 | 21.06 | 17.39 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:08 | 195.14 | 225.51 | 13 | 46.03 | 39.71 | 8.85 | 54.97 | 13.2 | 19.24 | 31.52 | 34.62 | 8.64 | 17.39 | 47.52 | 34.03 | 51.17 | 25.66 | 21.06 | 16.79 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:08 | 194.77 | 224.71 | 12.9 | 46.03 | 39.71 | 8.85 | 54.97 | 13.1 | 19.24 | 31.52 | 34.74 | 8.66 | 17.38 | 47.52 | 34.04 | 51.2 | 25.66 | 21.06 | 16.89 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:08 | 195.27 | 224.86 | 12.9 | 46.03 | 39.71 | 8.95 | 54.87 | 13.1 | 19.34 | 31.52 | 34.73 | 8.65 | 17.38 | 47.55 | 34.04 | 51.16 | 25.76 | 21.06 | 16.99 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:08 | 195.82 | 225.04 | 12.9 | 46.03 | 39.71 | 8.95 | 54.87 | 13.1 | 19.24 | 31.52 | 34.74 | 8.66 | 17.38 | 47.51 | 34.03 | 51.21 | 25.76 | 21.06 | 17.09 | 30.77 | 0
2024-07-22 18:08 | 195.48 | 224.79 | 12.9 | 46.03 | 39.71 | 9.05 | 54.87 | 13.3 | 19.24 | 31.42 | 34.62 | 8.65 | 17.37 | 47.55 | 34.03 | 51.22 | 25.86 | 21.06 | 17.09 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:08 | 195.42 | 224.93 | 12.9 | 46.13 | 39.71 | 8.95 | 54.87 | 13.2 | 19.24 | 31.52 | 34.52 | 8.65 | 17.39 | 47.55 | 34.03 | 51.21 | 25.76 | 21.15 | 17.19 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:08 | 195.14 | 225.12 | 12.9 | 46.03 | 39.71 | 9.05 | 54.77 | 13.3 | 18.94 | 31.52 | 34.46 | 8.65 | 17.39 | 47.54 | 34.03 | 51.22 | 25.66 | 21.06 | 16.69 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:08 | 194.66 | 225.5 | 12.8 | 46.13 | 39.71 | 9.05 | 54.87 | 13.2 | 19.04 | 31.52 | 34.64 | 8.64 | 17.4 | 47.51 | 34.03 | 51.24 | 25.66 | 21.06 | 16.69 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:08 | 194.28 | 225.51 | 12.8 | 46.13 | 39.71 | 9.05 | 54.87 | 13.2 | 19.04 | 31.52 | 34.69 | 8.64 | 17.39 | 47.52 | 34.04 | 51.24 | 25.66 | 21.06 | 17.29 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:08 | 194.22 | 225.68 | 12.8 | 46.03 | 39.71 | 9.05 | 54.87 | 13.2 | 19.04 | 31.52 | 34.69 | 8.63 | 17.39 | 47.52 | 34.05 | 51.28 | 25.56 | 21.06 | 17.19 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:08 | 195.27 | 225.45 | 12.7 | 46.03 | 39.71 | 9.05 | 54.87 | 13.2 | 19.04 | 31.62 | 34.64 | 8.63 | 17.37 | 47.52 | 34.03 | 51.27 | 25.66 | 21.06 | 17.29 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:08 | 195.57 | 225.12 | 12.7 | 46.03 | 39.81 | 9.05 | 54.87 | 13.2 | 19.14 | 31.72 | 34.69 | 8.62 | 17.36 | 47.53 | 34.05 | 51.27 | 25.56 | 21.06 | 17.49 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:08 | 195.82 | 225.4 | 12.7 | 46.03 | 39.81 | 9.05 | 54.87 | 13.2 | 19.14 | 31.72 | 34.65 | 8.62 | 17.38 | 47.57 | 34.04 | 51.28 | 25.66 | 21.06 | 16.89 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:08 | 195.82 | 225.41 | 12.7 | 46.03 | 39.81 | 9.05 | 54.87 | 13.2 | 19.14 | 31.82 | 34.7 | 8.6 | 17.38 | 47.58 | 34.04 | 51.21 | 25.56 | 21.06 | 16.49 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:08 | 195.57 | 225.75 | 12.7 | 46.03 | 39.81 | 8.95 | 54.87 | 13.2 | 19.04 | 31.82 | 34.72 | 8.6 | 17.42 | 47.6 | 34.04 | 51.21 | 25.66 | 21.06 | 17.09 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:08 | 195.27 | 225.37 | 12.6 | 46.03 | 39.81 | 8.95 | 54.97 | 13.1 | 19.04 | 31.82 | 34.81 | 8.59 | 17.49 | 47.57 | 34.04 | 51.2 | 25.66 | 20.96 | 16.99 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:08 | 195.51 | 225.81 | 12.6 | 46.03 | 39.91 | 8.95 | 54.97 | 13.1 | 19.04 | 31.72 | 34.76 | 8.58 | 17.48 | 47.58 | 34.04 | 51.22 | 25.56 | 21.06 | 17.09 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:08 | 195.33 | 226.14 | 12.6 | 46.03 | 39.91 | 8.95 | 54.87 | 13.01 | 19.04 | 31.72 | 34.77 | 8.59 | 17.48 | 47.58 | 34.01 | 51.2 | 25.56 | 21.06 | 16.59 | 27.39 | 0
2024-07-22 18:08 | 194.96 | 226.43 | 12.51 | 46.03 | 39.91 | 8.95 | 54.97 | 13.01 | 19.14 | 31.62 | 34.58 | 8.59 | 17.47 | 47.57 | 33.96 | 51.22 | 25.66 | 20.96 | 16.99 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:08 | 194.66 | 226.06 | 12.51 | 45.93 | 39.91 | 8.95 | 54.97 | 12.91 | 19.14 | 31.52 | 34.37 | 8.58 | 17.48 | 47.57 | 33.94 | 51.2 | 25.66 | 20.96 | 16.39 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:08 | 195.02 | 225.56 | 12.51 | 45.93 | 39.91 | 8.95 | 54.97 | 12.91 | 19.24 | 31.52 | 34.45 | 8.57 | 17.48 | 47.57 | 33.95 | 51.22 | 25.56 | 21.06 | 16.79 | 28.29 | 0
2024-07-22 18:08 | 195.51 | 225.91 | 12.51 | 45.93 | 39.91 | 8.95 | 54.97 | 12.91 | 19.14 | 31.52 | 34.38 | 8.57 | 17.48 | 47.6 | 33.95 | 51.22 | 25.66 | 21.06 | 16.99 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:08 | 195.25 | 225.91 | 12.41 | 45.93 | 40.01 | 8.95 | 54.97 | 12.81 | 19.14 | 31.52 | 34.32 | 8.56 | 17.48 | 47.58 | 33.95 | 51.22 | 25.56 | 20.96 | 16.79 | 28.49 | 0
2024-07-22 18:08 | 195.13 | 225.69 | 12.41 | 45.93 | 40.01 | 8.85 | 54.97 | 12.81 | 19.14 | 31.52 | 34.37 | 8.57 | 17.47 | 47.58 | 33.95 | 51.25 | 25.56 | 21.06 | 17.09 | 27.79 | 0
2024-07-22 18:08 | 194.84 | 225.67 | 12.41 | 45.93 | 40.11 | 8.85 | 54.97 | 12.81 | 19.14 | 31.42 | 34.37 | 8.55 | 17.47 | 47.57 | 33.96 | 51.25 | 25.66 | 20.96 | 16.99 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:08 | 194.47 | 225.02 | 12.41 | 45.93 | 40.01 | 8.85 | 54.97 | 12.81 | 19.04 | 31.42 | 34.43 | 8.56 | 17.47 | 47.59 | 33.95 | 51.25 | 25.76 | 21.06 | 15.8 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:08 | 194.8 | 224.76 | 12.41 | 45.93 | 40.01 | 8.85 | 55.07 | 12.71 | 19.04 | 31.42 | 34.45 | 8.54 | 17.47 | 47.6 | 33.95 | 51.28 | 25.66 | 21.06 | 16.39 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:08 | 194.86 | 224.27 | 12.31 | 45.93 | 40.01 | 8.85 | 55.07 | 12.71 | 18.94 | 31.52 | 34.27 | 8.55 | 17.48 | 47.61 | 33.94 | 51.25 | 25.46 | 20.96 | 16.89 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:08 | 194.88 | 224.21 | 12.21 | 45.93 | 40.01 | 8.75 | 55.07 | 12.61 | 19.04 | 31.62 | 34.43 | 8.55 | 17.44 | 47.6 | 33.94 | 51.25 | 25.56 | 20.96 | 16.89 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:08 | 194.58 | 224.36 | 12.31 | 45.93 | 40.11 | 8.75 | 55.17 | 12.61 | 19.14 | 31.62 | 34.43 | 8.55 | 17.47 | 47.6 | 33.94 | 51.25 | 25.66 | 20.96 | 17.19 | 27.89 | 0
2024-07-22 18:08 | 194.85 | 223.72 | 12.31 | 46.03 | 40.01 | 8.75 | 55.07 | 12.61 | 19.14 | 31.52 | 34.51 | 8.54 | 17.46 | 47.63 | 33.94 | 51.31 | 25.56 | 20.96 | 17.49 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:08 | 194.6 | 223.47 | 12.31 | 46.03 | 39.91 | 8.75 | 55.07 | 12.61 | 19.14 | 31.42 | 34.5 | 8.54 | 17.46 | 47.61 | 33.94 | 51.32 | 25.56 | 20.96 | 16.99 | 28.49 | 0
2024-07-22 18:08 | 194.88 | 223.38 | 12.31 | 46.03 | 39.91 | 8.75 | 55.17 | 12.61 | 19.14 | 31.32 | 34.41 | 8.56 | 17.48 | 47.62 | 33.95 | 51.31 | 25.76 | 20.96 | 17.19 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:08 | 195.31 | 223.57 | 12.31 | 46.03 | 40.01 | 8.75 | 55.17 | 12.61 | 19.24 | 31.32 | 34.38 | 8.55 | 17.48 | 47.62 | 33.94 | 51.29 | 25.66 | 20.96 | 17.29 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:08 | 194.75 | 223.65 | 12.31 | 46.03 | 40.01 | 8.75 | 55.07 | 12.61 | 19.24 | 31.32 | 34.33 | 8.57 | 17.48 | 47.63 | 33.94 | 51.29 | 25.66 | 20.96 | 17.29 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:08 | 195 | 223.65 | 12.31 | 46.03 | 40.01 | 8.85 | 55.17 | 12.61 | 19.34 | 31.32 | 34.36 | 8.57 | 17.47 | 47.62 | 33.95 | 51.26 | 25.56 | 21.06 | 17.69 | 28.49 | 0
2024-07-22 18:08 | 195.42 | 223.92 | 12.31 | 46.03 | 39.91 | 8.85 | 55.07 | 12.61 | 19.43 | 31.42 | 34.34 | 8.6 | 17.48 | 47.62 | 33.96 | 51.26 | 25.66 | 21.06 | 17.69 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:08 | 195.36 | 224.26 | 12.31 | 46.03 | 39.91 | 8.85 | 55.07 | 12.51 | 19.34 | 31.52 | 34.37 | 8.6 | 17.48 | 47.65 | 33.96 | 51.26 | 25.96 | 21.06 | 16.89 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:08 | 195.13 | 224.34 | 12.31 | 46.03 | 39.91 | 8.85 | 55.07 | 12.61 | 19.34 | 31.52 | 34.45 | 8.62 | 17.48 | 47.65 | 33.96 | 51.31 | 25.96 | 21.06 | 16.99 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:08 | 194.82 | 224.56 | 12.31 | 46.13 | 39.91 | 8.85 | 55.07 | 12.61 | 19.43 | 31.42 | 34.56 | 8.63 | 17.49 | 47.64 | 33.96 | 51.26 | 25.86 | 21.06 | 17.19 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:08 | 194.39 | 224.36 | 12.31 | 46.13 | 39.91 | 8.85 | 55.07 | 12.71 | 19.34 | 31.42 | 34.79 | 8.65 | 17.49 | 47.64 | 33.95 | 51.29 | 25.86 | 21.06 | 17.29 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:08 | 194.39 | 223.67 | 12.31 | 46.23 | 40.01 | 8.85 | 55.07 | 12.71 | 19.34 | 31.42 | 34.81 | 8.67 | 17.47 | 47.65 | 33.96 | 51.29 | 25.76 | 21.06 | 17.19 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:09 | 194.72 | 223.94 | 12.31 | 46.23 | 39.91 | 8.85 | 55.07 | 12.71 | 19.24 | 31.52 | 34.7 | 8.67 | 17.47 | 47.67 | 33.95 | 51.29 | 25.86 | 21.06 | 16.49 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:09 | 194.72 | 224.3 | 12.31 | 46.23 | 39.91 | 8.85 | 54.97 | 12.71 | 19.14 | 31.52 | 34.81 | 8.71 | 17.5 | 47.67 | 33.93 | 51.26 | 25.96 | 21.06 | 16.3 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:09 | 194.15 | 223.85 | 12.41 | 46.23 | 39.81 | 9.05 | 54.97 | 12.81 | 19.14 | 31.52 | 34.71 | 8.71 | 17.48 | 47.67 | 33.94 | 51.29 | 25.96 | 21.06 | 16.99 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:09 | 194.76 | 223.52 | 12.41 | 46.33 | 39.81 | 9.05 | 54.97 | 12.81 | 19.04 | 31.52 | 34.72 | 8.75 | 17.46 | 47.68 | 33.95 | 51.29 | 25.96 | 21.06 | 17.09 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:09 | 195.07 | 223.49 | 12.41 | 46.33 | 39.81 | 9.05 | 54.97 | 12.71 | 18.94 | 31.42 | 34.47 | 8.77 | 17.46 | 47.68 | 33.93 | 51.29 | 25.96 | 21.06 | 17.19 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:09 | 194.82 | 222.92 | 12.51 | 46.33 | 39.81 | 9.05 | 54.97 | 12.71 | 18.94 | 31.52 | 34.29 | 8.78 | 17.46 | 47.68 | 33.94 | 51.31 | 25.86 | 21.06 | 16.89 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:09 | 195.19 | 222.84 | 12.51 | 46.33 | 39.81 | 9.05 | 54.97 | 12.81 | 19.04 | 31.52 | 34.38 | 8.79 | 17.47 | 47.71 | 33.95 | 51.31 | 25.76 | 21.06 | 16.3 | 30.67 | 0
2024-07-22 18:09 | 195.01 | 222.76 | 12.51 | 46.33 | 39.81 | 9.05 | 54.97 | 12.91 | 19.04 | 31.62 | 34.37 | 8.81 | 17.47 | 47.7 | 33.96 | 51.31 | 25.76 | 21.15 | 16.69 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:09 | 195.86 | 222.1 | 12.6 | 46.33 | 39.81 | 9.05 | 54.97 | 12.91 | 19.04 | 31.62 | 34.39 | 8.82 | 17.47 | 47.7 | 33.96 | 51.31 | 25.96 | 21.15 | 17.29 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:09 | 195.37 | 221.68 | 12.6 | 46.23 | 39.81 | 9.05 | 54.87 | 12.91 | 18.94 | 31.62 | 34.51 | 8.83 | 17.47 | 47.7 | 33.96 | 51.31 | 25.86 | 21.06 | 16.79 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:09 | 195.55 | 222.72 | 12.6 | 46.23 | 39.81 | 9.05 | 54.87 | 12.91 | 18.94 | 31.72 | 34.39 | 8.84 | 17.45 | 47.71 | 33.97 | 51.29 | 25.86 | 21.06 | 16.99 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:09 | 195.37 | 222.91 | 12.7 | 46.33 | 39.91 | 9.05 | 54.87 | 13.01 | 19.04 | 31.72 | 34.5 | 8.84 | 17.46 | 47.7 | 33.97 | 51.29 | 25.86 | 21.06 | 16.69 | 30.77 | 0
2024-07-22 18:09 | 194.88 | 223.12 | 12.7 | 46.23 | 39.91 | 9.05 | 54.87 | 13.01 | 19.04 | 31.62 | 34.45 | 8.86 | 17.47 | 47.64 | 33.96 | 51.31 | 25.76 | 21.06 | 16.49 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:09 | 194.94 | 223.04 | 12.6 | 46.23 | 39.91 | 8.95 | 54.87 | 12.91 | 19.04 | 31.62 | 34.39 | 8.86 | 17.47 | 47.67 | 33.96 | 51.31 | 25.86 | 21.06 | 16.89 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:09 | 194.78 | 223.18 | 12.7 | 46.33 | 39.91 | 8.95 | 54.97 | 13.01 | 19.04 | 31.62 | 34.42 | 8.88 | 17.42 | 47.67 | 33.95 | 51.31 | 25.76 | 21.06 | 17.29 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:09 | 194.84 | 223.61 | 12.7 | 46.23 | 40.01 | 8.95 | 54.97 | 13.01 | 19.04 | 31.62 | 34.52 | 8.87 | 17.4 | 47.67 | 33.96 | 51.31 | 25.76 | 21.06 | 16.89 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:09 | 194.93 | 223.81 | 12.7 | 46.23 | 40.01 | 8.85 | 54.97 | 12.91 | 19.04 | 31.62 | 34.43 | 8.9 | 17.38 | 47.67 | 33.97 | 51.31 | 25.76 | 21.06 | 16.89 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:09 | 195.41 | 224.11 | 12.7 | 46.23 | 39.91 | 8.95 | 54.97 | 13.01 | 19.04 | 31.52 | 34.6 | 8.9 | 17.37 | 47.67 | 33.96 | 51.31 | 25.66 | 21.06 | 16.49 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:09 | 195.25 | 224.39 | 12.7 | 46.23 | 40.01 | 8.95 | 54.97 | 12.91 | 19.04 | 31.52 | 34.61 | 8.92 | 17.37 | 47.67 | 33.97 | 51.31 | 25.66 | 21.06 | 16.59 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:09 | 195.19 | 224.53 | 12.8 | 46.23 | 40.01 | 8.95 | 55.07 | 12.91 | 19.04 | 31.52 | 34.33 | 8.91 | 17.37 | 47.67 | 33.96 | 51.31 | 25.66 | 21.06 | 16.99 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:09 | 194.77 | 226.28 | 12.9 | 46.23 | 40.01 | 8.95 | 55.07 | 12.91 | 19.04 | 31.52 | 34.27 | 8.93 | 17.37 | 47.69 | 33.96 | 51.34 | 25.56 | 21.06 | 17.29 | 27.99 | 0
2024-07-22 18:09 | 194.65 | 226.81 | 13 | 46.23 | 39.91 | 8.95 | 54.97 | 12.91 | 19.04 | 31.52 | 34.29 | 8.94 | 17.37 | 47.69 | 33.97 | 51.34 | 25.56 | 21.06 | 16.99 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:09 | 194.53 | 226.7 | 13 | 46.13 | 39.91 | 8.85 | 54.97 | 12.91 | 19.04 | 31.42 | 34.48 | 8.96 | 17.38 | 47.69 | 33.97 | 51.37 | 25.66 | 21.06 | 16.99 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:09 | 195.14 | 226.02 | 13 | 46.13 | 40.01 | 8.95 | 54.97 | 13.01 | 19.04 | 31.52 | 34.39 | 8.97 | 17.37 | 47.7 | 33.97 | 51.37 | 25.56 | 21.06 | 16.59 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:09 | 194.94 | 225.7 | 13.1 | 46.13 | 40.01 | 8.85 | 55.07 | 13.01 | 19.14 | 31.52 | 34.51 | 8.98 | 17.37 | 47.69 | 33.98 | 51.37 | 25.46 | 21.06 | 16.99 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:09 | 194.33 | 225.52 | 13.1 | 46.13 | 40.01 | 8.75 | 55.07 | 12.91 | 19.14 | 31.42 | 34.34 | 9 | 17.39 | 47.69 | 33.96 | 51.34 | 25.56 | 21.06 | 17.29 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:09 | 194.03 | 225.54 | 13.1 | 46.13 | 40.11 | 8.75 | 55.07 | 12.91 | 19.14 | 31.42 | 34.45 | 9 | 17.39 | 47.69 | 33.96 | 51.35 | 25.56 | 21.06 | 17.09 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:09 | 194.09 | 225.12 | 13.2 | 46.03 | 40.11 | 8.75 | 55.17 | 13.01 | 19.14 | 31.52 | 34.45 | 9.03 | 17.39 | 47.69 | 33.95 | 51.41 | 25.56 | 21.06 | 16.69 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:09 | 195.07 | 224.56 | 13.2 | 46.13 | 40.11 | 8.75 | 55.17 | 13.01 | 19.14 | 31.62 | 34.5 | 9.05 | 17.38 | 47.69 | 33.96 | 51.41 | 25.46 | 20.96 | 16.59 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:09 | 195.68 | 224.57 | 13.2 | 46.13 | 40.11 | 8.75 | 55.17 | 12.91 | 19.04 | 31.72 | 34.43 | 9.07 | 17.38 | 47.73 | 33.96 | 51.44 | 25.56 | 21.06 | 16.89 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:09 | 195.2 | 224.46 | 13.1 | 46.03 | 40.11 | 8.65 | 55.17 | 12.91 | 19.04 | 31.62 | 34.25 | 9.08 | 17.36 | 47.72 | 33.99 | 51.44 | 25.56 | 21.06 | 17.39 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:09 | 195.07 | 223.99 | 13.1 | 46.13 | 40.11 | 8.65 | 55.17 | 12.91 | 19.04 | 31.62 | 34.43 | 9.12 | 17.35 | 47.69 | 34.08 | 51.43 | 25.66 | 20.96 | 17.19 | 28.39 | 0
2024-07-22 18:09 | 194.9 | 223.71 | 13.1 | 46.13 | 40.11 | 8.75 | 55.17 | 12.91 | 19.04 | 31.52 | 34.67 | 9.13 | 17.37 | 47.72 | 34.07 | 51.4 | 25.56 | 21.06 | 16.69 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:09 | 195.14 | 223.13 | 13.1 | 46.13 | 40.01 | 8.65 | 55.17 | 12.91 | 19.04 | 31.42 | 34.88 | 9.16 | 17.37 | 47.73 | 34.06 | 51.38 | 25.56 | 21.06 | 16.69 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:09 | 195.56 | 223.1 | 13.1 | 46.13 | 40.01 | 8.65 | 55.17 | 12.91 | 19.14 | 31.42 | 34.64 | 9.19 | 17.38 | 47.72 | 34.06 | 51.38 | 25.56 | 21.06 | 16.79 | 28.49 | 0
2024-07-22 18:09 | 195.14 | 222.66 | 13.1 | 46.13 | 40.01 | 8.85 | 55.17 | 13.01 | 19.14 | 31.32 | 34.75 | 9.2 | 17.39 | 47.72 | 34.06 | 51.38 | 25.66 | 21.06 | 17.09 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:09 | 195.09 | 222.52 | 13.1 | 46.13 | 40.01 | 8.85 | 55.17 | 13.01 | 19.04 | 31.42 | 34.77 | 9.23 | 17.4 | 47.72 | 34.05 | 51.37 | 25.66 | 21.06 | 17.49 | 28.39 | 0
2024-07-22 18:09 | 195.09 | 222.94 | 13.1 | 46.13 | 39.91 | 8.85 | 55.07 | 13.01 | 19.04 | 31.42 | 34.79 | 9.24 | 17.39 | 47.72 | 34.06 | 51.37 | 25.56 | 21.06 | 16.89 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:09 | 195.55 | 223.13 | 13.1 | 46.13 | 39.91 | 8.85 | 55.07 | 13.01 | 19.14 | 31.42 | 34.89 | 9.26 | 17.36 | 47.72 | 34.07 | 51.4 | 25.56 | 21.06 | 16.79 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:09 | 195.68 | 223.14 | 13 | 46.13 | 39.91 | 8.85 | 55.07 | 13.1 | 19.14 | 31.32 | 34.64 | 9.29 | 17.39 | 47.74 | 34.08 | 51.4 | 25.56 | 21.15 | 17.29 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:09 | 195.15 | 223.2 | 13 | 46.13 | 39.91 | 8.85 | 55.07 | 13.1 | 19.14 | 31.32 | 34.74 | 9.3 | 17.39 | 47.74 | 34.06 | 51.41 | 25.66 | 21.15 | 17.19 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:09 | 195.52 | 223.57 | 13 | 46.23 | 39.91 | 8.85 | 55.07 | 13.1 | 19.24 | 31.42 | 34.61 | 9.32 | 17.38 | 47.74 | 34.08 | 51.41 | 25.76 | 21.15 | 17.39 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:09 | 195.68 | 223.69 | 12.9 | 46.33 | 39.91 | 8.85 | 55.17 | 13.1 | 19.24 | 31.52 | 34.77 | 9.33 | 17.39 | 47.74 | 34.07 | 51.41 | 25.76 | 21.15 | 16.89 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:09 | 195.38 | 223.64 | 12.9 | 46.33 | 39.91 | 8.95 | 55.07 | 13.1 | 19.24 | 31.52 | 34.72 | 9.36 | 17.42 | 47.74 | 34.08 | 51.4 | 25.76 | 21.15 | 16.79 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:09 | 195.55 | 223.8 | 12.9 | 46.33 | 40.01 | 8.95 | 55.17 | 13.1 | 19.24 | 31.62 | 34.74 | 9.37 | 17.4 | 47.74 | 34.07 | 51.43 | 25.86 | 21.15 | 17.09 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:09 | 195.49 | 223.9 | 12.9 | 46.43 | 39.91 | 8.95 | 55.07 | 13.1 | 19.14 | 31.62 | 34.71 | 9.39 | 17.39 | 47.74 | 34.08 | 51.43 | 25.96 | 21.15 | 17.29 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:09 | 195.21 | 223.09 | 12.8 | 46.43 | 39.81 | 8.95 | 55.07 | 13.1 | 19.14 | 31.52 | 34.82 | 9.4 | 17.39 | 47.72 | 34.08 | 51.44 | 25.96 | 21.15 | 17.29 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:09 | 194.66 | 223.16 | 12.7 | 46.43 | 39.81 | 9.05 | 55.07 | 13.1 | 19.24 | 31.52 | 34.88 | 9.41 | 17.39 | 47.78 | 34.08 | 51.45 | 26.06 | 21.15 | 17.09 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:09 | 194.78 | 223.42 | 12.7 | 46.43 | 39.81 | 9.05 | 55.17 | 13.1 | 19.14 | 31.52 | 34.78 | 9.42 | 17.39 | 47.79 | 34.06 | 51.41 | 26.06 | 21.15 | 16.59 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:09 | 194.05 | 223.58 | 12.7 | 46.43 | 39.81 | 9.15 | 54.97 | 13.1 | 19.04 | 31.42 | 34.87 | 9.43 | 17.4 | 47.79 | 34.08 | 51.42 | 26.06 | 21.25 | 16.39 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:09 | 194.35 | 224.13 | 12.6 | 46.43 | 39.81 | 9.15 | 54.97 | 13.1 | 19.04 | 31.32 | 34.77 | 9.45 | 17.49 | 47.78 | 34.08 | 51.44 | 25.96 | 21.15 | 17.09 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:09 | 194.47 | 224.35 | 12.6 | 46.43 | 39.81 | 9.15 | 54.97 | 13.1 | 19.04 | 31.42 | 34.6 | 9.44 | 17.48 | 47.78 | 34.07 | 51.44 | 26.06 | 21.15 | 16.99 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:09 | 195.21 | 224.37 | 12.6 | 46.43 | 39.81 | 9.15 | 54.97 | 13.1 | 19.04 | 31.52 | 34.66 | 9.47 | 17.48 | 47.76 | 34.04 | 51.44 | 25.96 | 21.15 | 17.39 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:09 | 195.82 | 224.59 | 12.7 | 46.43 | 39.81 | 9.15 | 54.97 | 13.2 | 19.04 | 31.62 | 34.71 | 9.46 | 17.47 | 47.75 | 34.07 | 51.45 | 26.06 | 21.15 | 17.09 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:09 | 195.56 | 224.96 | 12.6 | 46.33 | 39.81 | 9.15 | 54.97 | 13.1 | 19.04 | 31.72 | 34.79 | 9.49 | 17.48 | 47.78 | 34.07 | 51.45 | 26.06 | 21.15 | 16.79 | 30.77 | 0
2024-07-22 18:09 | 195.14 | 224.94 | 12.6 | 46.43 | 39.91 | 9.15 | 54.97 | 13.1 | 19.04 | 31.72 | 34.75 | 9.49 | 17.49 | 47.78 | 34.08 | 51.46 | 26.06 | 21.15 | 16.99 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:09 | 194.62 | 224.97 | 12.6 | 46.43 | 40.01 | 9.15 | 54.97 | 13.1 | 19.14 | 31.82 | 34.81 | 9.52 | 17.49 | 47.78 | 34.07 | 51.43 | 25.96 | 21.15 | 17.29 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:09 | 194.56 | 225.71 | 12.51 | 46.43 | 40.01 | 9.15 | 54.97 | 13.1 | 19.24 | 31.82 | 34.69 | 9.53 | 17.49 | 47.78 | 34.07 | 51.45 | 25.86 | 21.15 | 17.09 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:09 | 194.73 | 226.01 | 12.51 | 46.43 | 40.01 | 9.05 | 54.97 | 13.1 | 19.24 | 31.82 | 34.4 | 9.55 | 17.48 | 47.78 | 34.07 | 51.46 | 25.86 | 21.15 | 17.09 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:10 | 195.03 | 226.42 | 12.51 | 46.43 | 40.01 | 9.05 | 55.07 | 13.1 | 19.24 | 31.82 | 34.46 | 9.59 | 17.48 | 47.78 | 34.09 | 51.43 | 25.66 | 21.15 | 16.69 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:10 | 194.73 | 226.78 | 12.51 | 46.43 | 40.01 | 9.05 | 55.07 | 13.01 | 19.14 | 31.72 | 34.55 | 9.6 | 17.48 | 47.76 | 34.08 | 51.43 | 25.66 | 21.15 | 16.79 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:10 | 194.54 | 226.05 | 12.51 | 46.43 | 40.01 | 9.05 | 55.07 | 12.91 | 19.14 | 31.72 | 34.48 | 9.63 | 17.48 | 47.79 | 34.09 | 51.46 | 25.66 | 21.15 | 17.29 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:10 | 194.35 | 225.99 | 12.51 | 46.43 | 40.01 | 9.05 | 55.07 | 12.91 | 19.04 | 31.62 | 34.46 | 9.63 | 17.49 | 47.78 | 34.08 | 51.46 | 25.76 | 21.06 | 17.09 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:10 | 194.35 | 225.81 | 12.41 | 46.33 | 40.01 | 9.05 | 55.07 | 12.91 | 19.14 | 31.62 | 34.6 | 9.65 | 17.46 | 47.78 | 34.09 | 51.43 | 25.76 | 21.06 | 16.79 | 28.49 | 0
2024-07-22 18:10 | 194.77 | 225.94 | 12.41 | 46.33 | 40.01 | 9.05 | 55.07 | 12.81 | 19.14 | 31.62 | 34.59 | 9.65 | 17.47 | 47.79 | 34.08 | 51.43 | 25.66 | 21.06 | 16.59 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:10 | 194.77 | 225.68 | 12.41 | 46.33 | 40.11 | 9.05 | 55.07 | 12.81 | 19.04 | 31.62 | 34.4 | 9.67 | 17.47 | 47.79 | 34.08 | 51.45 | 25.66 | 21.06 | 16.3 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:10 | 195.01 | 225.97 | 12.41 | 46.33 | 40.11 | 9.05 | 55.07 | 12.81 | 19.04 | 31.62 | 34.34 | 9.68 | 17.47 | 47.79 | 34.08 | 51.45 | 25.56 | 21.15 | 16.39 | 28.19 | 0
2024-07-22 18:10 | 195.2 | 225.98 | 12.31 | 46.33 | 40.11 | 8.95 | 55.07 | 12.81 | 18.94 | 31.62 | 34.38 | 9.69 | 17.47 | 47.79 | 34.06 | 51.49 | 25.56 | 21.06 | 17.09 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:10 | 195.07 | 226.04 | 12.41 | 46.33 | 40.21 | 8.95 | 55.17 | 12.81 | 18.94 | 31.62 | 34.42 | 9.69 | 17.48 | 47.8 | 34.06 | 51.48 | 25.56 | 21.06 | 16.89 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:10 | 194.83 | 226.45 | 12.41 | 46.33 | 40.21 | 8.95 | 55.07 | 12.81 | 18.94 | 31.62 | 34.51 | 9.7 | 17.49 | 47.81 | 34.09 | 51.47 | 25.56 | 21.15 | 16.69 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:10 | 194.22 | 226.13 | 12.31 | 46.33 | 40.11 | 8.85 | 55.07 | 12.71 | 18.84 | 31.62 | 34.53 | 9.71 | 17.5 | 47.81 | 34.09 | 51.47 | 25.56 | 21.15 | 16.49 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:10 | 194.16 | 226.4 | 12.41 | 46.33 | 40.21 | 8.85 | 55.17 | 12.71 | 18.94 | 31.62 | 34.45 | 9.71 | 17.49 | 47.8 | 34.11 | 51.51 | 25.46 | 21.06 | 16.3 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:10 | 194.15 | 226.39 | 12.41 | 46.23 | 40.21 | 8.85 | 55.27 | 12.71 | 18.94 | 31.62 | 34.54 | 9.72 | 17.48 | 47.8 | 34.09 | 51.52 | 25.46 | 21.06 | 16.99 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:10 | 195.25 | 226.9 | 12.41 | 46.23 | 40.21 | 8.85 | 55.27 | 12.61 | 18.94 | 31.52 | 34.5 | 9.73 | 17.49 | 47.81 | 34.07 | 51.51 | 25.46 | 21.06 | 17.39 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:10 | 194.72 | 227.03 | 12.31 | 46.23 | 40.21 | 8.85 | 55.27 | 12.61 | 19.04 | 31.52 | 34.67 | 9.74 | 17.49 | 47.79 | 34.07 | 51.51 | 25.46 | 21.06 | 17.29 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:10 | 194.96 | 227.3 | 12.31 | 46.33 | 40.21 | 8.75 | 55.27 | 12.61 | 19.14 | 31.52 | 34.7 | 9.74 | 17.48 | 47.79 | 34.1 | 51.53 | 25.36 | 21.06 | 16.99 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:10 | 195.28 | 227.25 | 12.31 | 46.33 | 40.21 | 8.75 | 55.27 | 12.61 | 19.24 | 31.42 | 34.65 | 9.76 | 17.46 | 47.8 | 34.09 | 51.51 | 25.36 | 21.06 | 16.89 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:10 | 196.2 | 226.89 | 12.31 | 46.33 | 40.11 | 8.85 | 55.27 | 12.51 | 19.34 | 31.42 | 34.56 | 9.76 | 17.47 | 47.83 | 34.1 | 51.54 | 25.36 | 21.06 | 16.89 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:10 | 196.13 | 226.32 | 12.31 | 46.33 | 40.11 | 8.75 | 55.27 | 12.51 | 19.34 | 31.32 | 34.44 | 9.78 | 17.49 | 47.83 | 34.11 | 51.54 | 25.26 | 21.06 | 17.49 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:10 | 196.43 | 226.1 | 12.31 | 46.33 | 40.11 | 8.85 | 55.27 | 12.51 | 19.43 | 31.32 | 34.61 | 9.78 | 17.49 | 47.83 | 34.1 | 51.53 | 25.26 | 21.06 | 17.49 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:10 | 196.21 | 225.65 | 12.41 | 46.33 | 40.11 | 8.85 | 55.27 | 12.51 | 19.34 | 31.32 | 34.6 | 9.8 | 17.48 | 47.83 | 34.11 | 51.49 | 25.26 | 21.06 | 17.09 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:10 | 196.21 | 225.53 | 12.41 | 46.33 | 40.11 | 8.85 | 55.17 | 12.51 | 19.34 | 31.42 | 34.61 | 9.82 | 17.5 | 47.83 | 34.15 | 51.51 | 25.36 | 21.15 | 16.99 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:10 | 195.5 | 225.1 | 12.41 | 46.33 | 40.11 | 8.95 | 55.17 | 12.61 | 19.24 | 31.42 | 34.56 | 9.83 | 17.49 | 47.83 | 34.15 | 51.52 | 25.26 | 21.15 | 16.79 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:10 | 195.75 | 225.28 | 12.41 | 46.33 | 40.11 | 8.95 | 55.17 | 12.61 | 19.24 | 31.42 | 34.44 | 9.83 | 17.49 | 47.83 | 34.15 | 51.49 | 25.26 | 21.15 | 16.89 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:10 | 196 | 225.57 | 12.41 | 46.33 | 40.11 | 8.95 | 55.17 | 12.71 | 19.14 | 31.52 | 34.51 | 9.83 | 17.5 | 47.82 | 34.15 | 51.48 | 25.36 | 21.15 | 17.49 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:10 | 196 | 225.32 | 12.31 | 46.33 | 40.11 | 8.95 | 55.17 | 12.71 | 19.14 | 31.52 | 34.52 | 9.84 | 17.49 | 47.85 | 34.15 | 51.48 | 25.36 | 21.06 | 17.19 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:10 | 195.69 | 225.25 | 12.41 | 46.43 | 40.11 | 8.95 | 55.17 | 12.71 | 19.14 | 31.52 | 34.56 | 9.87 | 17.5 | 47.85 | 34.13 | 51.48 | 25.46 | 21.06 | 16.99 | 30.67 | 0
2024-07-22 18:10 | 195.82 | 225.02 | 12.41 | 46.43 | 40.01 | 8.95 | 55.17 | 12.71 | 19.14 | 31.62 | 34.58 | 9.89 | 17.5 | 47.83 | 34.13 | 51.45 | 25.46 | 21.15 | 16.89 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:10 | 196.23 | 224.43 | 12.41 | 46.43 | 40.01 | 8.95 | 55.17 | 12.71 | 19.24 | 31.62 | 34.55 | 9.88 | 17.5 | 47.83 | 34.12 | 51.45 | 25.46 | 21.15 | 16.79 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:10 | 196.17 | 224.52 | 12.41 | 46.43 | 40.01 | 9.05 | 55.17 | 12.71 | 19.24 | 31.52 | 34.57 | 9.89 | 17.49 | 47.78 | 34.12 | 51.45 | 25.56 | 21.15 | 17.19 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:10 | 196.56 | 225.08 | 12.41 | 46.43 | 40.01 | 9.15 | 55.07 | 12.71 | 19.24 | 31.52 | 34.53 | 9.88 | 17.49 | 47.76 | 34.11 | 51.45 | 25.46 | 21.15 | 17.29 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:10 | 196.32 | 225.55 | 12.41 | 46.43 | 39.91 | 9.05 | 55.07 | 12.71 | 19.14 | 31.42 | 34.45 | 9.89 | 17.41 | 47.79 | 34.11 | 51.4 | 25.46 | 21.15 | 17.19 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:10 | 196.17 | 225.54 | 12.41 | 46.43 | 39.91 | 9.15 | 55.07 | 12.81 | 19.14 | 31.42 | 34.74 | 9.89 | 17.39 | 47.77 | 34.12 | 51.37 | 25.36 | 21.15 | 16.79 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:10 | 196.54 | 225.95 | 12.51 | 46.43 | 39.91 | 9.15 | 55.07 | 12.91 | 19.14 | 31.52 | 34.51 | 9.9 | 17.39 | 47.77 | 34.12 | 51.36 | 25.46 | 21.15 | 16.89 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:10 | 196.02 | 226.15 | 12.6 | 46.43 | 39.91 | 9.15 | 54.97 | 12.91 | 19.04 | 31.62 | 34.37 | 9.91 | 17.39 | 47.77 | 34.13 | 51.38 | 25.46 | 21.15 | 16.79 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:10 | 195.66 | 226.62 | 12.7 | 46.33 | 39.91 | 9.15 | 55.07 | 12.91 | 19.04 | 31.52 | 34.46 | 9.9 | 17.39 | 47.77 | 34.09 | 51.38 | 25.56 | 21.15 | 16.89 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:10 | 196.35 | 226.56 | 12.7 | 46.43 | 39.91 | 9.15 | 55.07 | 12.91 | 19.14 | 31.42 | 34.56 | 9.92 | 17.39 | 47.77 | 34.04 | 51.38 | 25.56 | 21.15 | 17.19 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:10 | 196.29 | 225.84 | 12.7 | 46.33 | 39.91 | 9.05 | 55.07 | 12.91 | 19.14 | 31.42 | 34.61 | 9.92 | 17.39 | 47.77 | 34.01 | 51.36 | 25.56 | 21.15 | 17.19 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:10 | 195.82 | 226.16 | 12.7 | 46.33 | 39.91 | 9.05 | 55.07 | 13.01 | 19.14 | 31.52 | 34.51 | 9.93 | 17.39 | 47.77 | 34.01 | 51.36 | 25.56 | 21.15 | 16.69 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:10 | 195.95 | 226.22 | 12.7 | 46.33 | 40.01 | 9.05 | 55.07 | 13.01 | 19.14 | 31.52 | 34.5 | 9.92 | 17.4 | 47.77 | 34.01 | 51.38 | 25.56 | 21.15 | 16.79 | 30.87 | 0
2024-07-22 18:10 | 196.38 | 226.05 | 12.8 | 46.33 | 40.01 | 9.05 | 54.97 | 13.01 | 19.14 | 31.62 | 34.38 | 9.93 | 17.39 | 47.74 | 34.02 | 51.36 | 25.56 | 21.15 | 16.79 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:10 | 195.53 | 225.79 | 12.8 | 46.33 | 40.11 | 9.05 | 54.97 | 13.01 | 19.14 | 31.72 | 34.6 | 9.92 | 17.4 | 47.77 | 34.03 | 51.38 | 25.56 | 21.15 | 17.09 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:10 | 195.34 | 225.88 | 12.8 | 46.33 | 40.11 | 8.95 | 55.07 | 13.01 | 19.14 | 31.82 | 34.59 | 9.93 | 17.4 | 47.77 | 34.03 | 51.36 | 25.66 | 21.15 | 17.19 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:10 | 196.19 | 226.17 | 12.8 | 46.33 | 40.01 | 8.95 | 55.07 | 13.01 | 19.14 | 31.82 | 34.5 | 9.93 | 17.4 | 47.74 | 34.04 | 51.36 | 25.56 | 21.15 | 17.29 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:10 | 195.15 | 226.37 | 12.8 | 46.33 | 40.11 | 8.95 | 55.07 | 13.1 | 19.14 | 31.82 | 34.51 | 9.91 | 17.4 | 47.74 | 34.03 | 51.38 | 25.56 | 21.15 | 17.19 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:10 | 194.85 | 226.37 | 12.9 | 46.43 | 40.01 | 9.05 | 55.17 | 13.01 | 19.24 | 31.82 | 34.6 | 9.91 | 17.41 | 47.77 | 34.03 | 51.36 | 25.46 | 21.15 | 16.79 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:10 | 194.58 | 226.62 | 12.9 | 46.33 | 40.11 | 8.95 | 55.17 | 12.91 | 19.24 | 31.72 | 34.66 | 9.89 | 17.4 | 47.74 | 34.03 | 51.36 | 25.46 | 21.15 | 16.89 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:10 | 194.15 | 226.4 | 12.9 | 46.33 | 40.11 | 8.95 | 55.17 | 12.91 | 19.24 | 31.72 | 34.63 | 9.89 | 17.39 | 47.74 | 34.03 | 51.38 | 25.46 | 21.15 | 16.69 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:10 | 194.42 | 226.42 | 13 | 46.33 | 40.11 | 8.95 | 55.17 | 13.01 | 19.34 | 31.72 | 34.61 | 9.85 | 17.4 | 47.74 | 34.01 | 51.39 | 25.36 | 21.15 | 16.99 | 27.59 | 0
2024-07-22 18:10 | 194.6 | 226.02 | 13 | 46.33 | 40.11 | 8.95 | 55.17 | 13.01 | 19.24 | 31.72 | 34.71 | 9.84 | 17.4 | 47.74 | 34.04 | 51.37 | 25.36 | 21.15 | 17.39 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:10 | 194.65 | 226.24 | 13 | 46.33 | 40.21 | 8.95 | 55.17 | 13.01 | 19.24 | 31.72 | 34.59 | 9.8 | 17.4 | 47.74 | 34.04 | 51.37 | 25.36 | 21.15 | 16.99 | 27.29 | 0
2024-07-22 18:10 | 195.5 | 225.93 | 13 | 46.33 | 40.21 | 8.85 | 55.17 | 13.01 | 19.24 | 31.62 | 34.47 | 9.79 | 17.4 | 47.74 | 34.05 | 51.37 | 25.46 | 21.06 | 16.89 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:10 | 195.14 | 226.4 | 13 | 46.33 | 40.21 | 8.85 | 55.27 | 12.91 | 19.24 | 31.52 | 34.52 | 9.75 | 17.42 | 47.74 | 34.04 | 51.37 | 25.46 | 21.06 | 16.79 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:10 | 194.66 | 227.49 | 13 | 46.33 | 40.21 | 8.85 | 55.27 | 13.01 | 19.24 | 31.42 | 34.63 | 9.73 | 17.41 | 47.74 | 34.04 | 51.37 | 25.56 | 21.06 | 16.59 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:10 | 194.96 | 227.39 | 13 | 46.43 | 40.21 | 8.85 | 55.27 | 13.01 | 19.24 | 31.42 | 34.51 | 9.72 | 17.4 | 47.74 | 34.04 | 51.37 | 25.56 | 21.06 | 16.49 | 28.29 | 0
2024-07-22 18:10 | 195.51 | 227.56 | 13 | 46.43 | 40.21 | 8.85 | 55.27 | 12.91 | 19.24 | 31.52 | 34.58 | 9.69 | 17.42 | 47.74 | 34.03 | 51.39 | 25.56 | 21.15 | 16.59 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:10 | 195.63 | 227.41 | 12.9 | 46.43 | 40.21 | 8.85 | 55.27 | 12.91 | 19.24 | 31.52 | 34.52 | 9.66 | 17.42 | 47.74 | 34.03 | 51.39 | 25.66 | 21.06 | 17.29 | 28.49 | 0
2024-07-22 18:10 | 195.21 | 226.85 | 12.9 | 46.53 | 40.21 | 8.85 | 55.27 | 12.91 | 19.34 | 31.42 | 34.53 | 9.62 | 17.41 | 47.74 | 34.05 | 51.37 | 25.86 | 21.06 | 17.09 | 28.29 | 0
2024-07-22 18:10 | 195.63 | 226.9 | 12.9 | 46.53 | 40.21 | 8.85 | 55.27 | 12.91 | 19.34 | 31.42 | 34.49 | 9.61 | 17.41 | 47.74 | 34.06 | 51.42 | 25.86 | 21.15 | 16.99 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:10 | 195.94 | 226.63 | 12.9 | 46.53 | 40.11 | 8.85 | 55.27 | 12.91 | 19.34 | 31.42 | 34.57 | 9.57 | 17.42 | 47.77 | 34.06 | 51.42 | 25.96 | 21.15 | 17.09 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:11 | 196.72 | 226.65 | 12.8 | 46.53 | 40.01 | 8.85 | 55.27 | 12.91 | 19.34 | 31.32 | 34.47 | 9.56 | 17.4 | 47.77 | 34.07 | 51.39 | 25.96 | 21.15 | 16.59 | 28.39 | 0
2024-07-22 18:11 | 196.35 | 226.8 | 12.8 | 46.53 | 40.01 | 8.95 | 55.27 | 12.91 | 19.34 | 31.42 | 34.51 | 9.53 | 17.39 | 47.74 | 34.06 | 51.39 | 25.96 | 21.15 | 16.69 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:11 | 196.75 | 226.56 | 12.9 | 46.53 | 40.11 | 8.85 | 55.27 | 12.91 | 19.34 | 31.42 | 34.47 | 9.52 | 17.4 | 47.74 | 34.06 | 51.39 | 26.06 | 21.15 | 17.09 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:11 | 196.56 | 226.2 | 13 | 46.53 | 40.11 | 8.85 | 55.27 | 12.91 | 19.34 | 31.42 | 34.54 | 9.51 | 17.4 | 47.78 | 34.06 | 51.39 | 25.96 | 21.15 | 17.09 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:11 | 196.07 | 225.92 | 12.9 | 46.53 | 40.11 | 8.95 | 55.27 | 12.91 | 19.34 | 31.42 | 34.61 | 9.49 | 17.39 | 47.82 | 34.06 | 51.37 | 25.86 | 21.15 | 16.99 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:11 | 196.13 | 226.05 | 13 | 46.53 | 40.11 | 8.95 | 55.27 | 12.91 | 19.34 | 31.52 | 34.57 | 9.49 | 17.39 | 47.83 | 34.06 | 51.37 | 25.96 | 21.15 | 16.99 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:11 | 196.61 | 226.12 | 13 | 46.53 | 40.11 | 8.95 | 55.27 | 12.91 | 19.34 | 31.42 | 34.59 | 9.47 | 17.45 | 47.83 | 34.08 | 51.37 | 26.06 | 21.25 | 16.89 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:11 | 196.42 | 225.67 | 13 | 46.53 | 40.11 | 8.95 | 55.27 | 13.1 | 19.24 | 31.42 | 34.49 | 9.48 | 17.51 | 47.85 | 34.07 | 51.37 | 26.06 | 21.25 | 16.39 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:11 | 196.3 | 225.58 | 13 | 46.53 | 40.11 | 8.95 | 55.17 | 13.1 | 19.24 | 31.52 | 34.55 | 9.47 | 17.52 | 47.85 | 34.06 | 51.37 | 25.96 | 21.25 | 16.69 | 30.77 | 0
2024-07-22 18:11 | 196.42 | 225.84 | 12.9 | 46.53 | 40.11 | 8.95 | 55.17 | 13.1 | 19.14 | 31.52 | 34.6 | 9.48 | 17.51 | 47.85 | 34.06 | 51.37 | 26.06 | 21.25 | 16.89 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:11 | 195.5 | 225.63 | 12.9 | 46.53 | 40.01 | 8.95 | 55.17 | 13.1 | 19.14 | 31.62 | 34.58 | 9.5 | 17.5 | 47.85 | 34.06 | 51.37 | 26.06 | 21.25 | 16.89 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:11 | 195.5 | 225.28 | 12.9 | 46.62 | 40.01 | 8.95 | 55.17 | 13.1 | 19.14 | 31.62 | 34.59 | 9.51 | 17.49 | 47.85 | 34.06 | 51.37 | 25.96 | 21.25 | 16.89 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:11 | 194.88 | 225.42 | 12.9 | 46.62 | 39.91 | 8.95 | 55.17 | 13.1 | 19.14 | 31.72 | 34.59 | 9.55 | 17.49 | 47.88 | 34.06 | 51.37 | 25.96 | 21.25 | 16.3 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:11 | 195.31 | 225.38 | 12.9 | 46.53 | 39.91 | 9.05 | 55.17 | 13.1 | 19.14 | 31.52 | 34.57 | 9.55 | 17.49 | 47.88 | 34.08 | 51.37 | 25.86 | 21.25 | 16.79 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:11 | 195.48 | 225.32 | 13 | 46.53 | 40.01 | 9.05 | 55.27 | 13.2 | 19.14 | 31.42 | 34.59 | 9.59 | 17.48 | 47.88 | 34.08 | 51.37 | 25.76 | 21.25 | 17.19 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:11 | 195.61 | 225.33 | 13 | 46.53 | 40.01 | 9.05 | 55.17 | 13.2 | 19.14 | 31.52 | 34.69 | 9.61 | 17.5 | 47.88 | 34.08 | 51.37 | 25.76 | 21.25 | 16.89 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:11 | 196.34 | 225.66 | 13 | 46.53 | 39.91 | 9.05 | 55.07 | 13.2 | 19.14 | 31.52 | 34.5 | 9.64 | 17.49 | 47.88 | 34.06 | 51.34 | 25.66 | 21.25 | 16.89 | 30.87 | 0
2024-07-22 18:11 | 196.03 | 226.1 | 13.1 | 46.53 | 39.91 | 9.05 | 55.07 | 13.3 | 19.14 | 31.52 | 34.56 | 9.66 | 17.5 | 47.86 | 34.06 | 51.37 | 25.66 | 21.25 | 16.39 | 30.97 | 0
2024-07-22 18:11 | 195.75 | 225.54 | 13.1 | 46.53 | 39.91 | 9.15 | 55.07 | 13.3 | 19.14 | 31.52 | 34.8 | 9.69 | 17.51 | 47.88 | 34.06 | 51.37 | 25.56 | 21.25 | 16.79 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:11 | 195.01 | 225.78 | 13.2 | 46.43 | 39.91 | 9.15 | 55.07 | 13.4 | 19.04 | 31.62 | 34.73 | 9.72 | 17.52 | 47.9 | 34.06 | 51.37 | 25.46 | 21.25 | 17.29 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:11 | 195.07 | 225.83 | 13.2 | 46.43 | 39.91 | 9.15 | 55.07 | 13.4 | 19.04 | 31.72 | 34.72 | 9.74 | 17.49 | 47.9 | 34.06 | 51.37 | 25.36 | 21.15 | 16.99 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:11 | 195.07 | 226.4 | 13.2 | 46.43 | 39.91 | 9.15 | 55.07 | 13.4 | 19.14 | 31.82 | 34.74 | 9.78 | 17.5 | 47.9 | 34.08 | 51.39 | 25.36 | 21.15 | 16.79 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:11 | 195.07 | 226.4 | 13.2 | 46.33 | 40.11 | 9.05 | 55.07 | 13.4 | 19.14 | 31.82 | 34.66 | 9.81 | 17.52 | 47.9 | 34.08 | 51.37 | 25.36 | 21.15 | 16.69 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:11 | 195.2 | 226.92 | 13.3 | 46.33 | 40.11 | 9.05 | 55.07 | 13.4 | 19.14 | 31.92 | 34.76 | 9.85 | 17.5 | 47.9 | 34.09 | 51.42 | 25.36 | 21.25 | 16.59 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:11 | 195.14 | 226.86 | 13.3 | 46.33 | 40.11 | 8.95 | 55.07 | 13.4 | 19.14 | 31.82 | 34.88 | 9.86 | 17.52 | 47.92 | 34.08 | 51.39 | 25.36 | 21.25 | 17.29 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:11 | 195.14 | 226.65 | 13.3 | 46.33 | 40.11 | 8.95 | 55.17 | 13.4 | 19.04 | 31.72 | 34.72 | 9.89 | 17.52 | 47.92 | 34.08 | 51.39 | 25.26 | 21.25 | 17.09 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:11 | 195.08 | 226.59 | 13.3 | 46.33 | 40.11 | 8.95 | 55.17 | 13.4 | 19.14 | 31.82 | 34.83 | 9.92 | 17.52 | 47.94 | 34.08 | 51.41 | 25.36 | 21.25 | 16.69 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:11 | 194.47 | 226.67 | 13.3 | 46.33 | 40.11 | 9.05 | 55.17 | 13.4 | 19.14 | 31.82 | 34.76 | 9.95 | 17.5 | 47.93 | 34.07 | 51.45 | 25.46 | 21.25 | 16.69 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:11 | 194.63 | 226.25 | 13.2 | 46.33 | 40.11 | 9.05 | 55.17 | 13.5 | 19.04 | 31.72 | 34.66 | 9.98 | 17.51 | 47.9 | 34.07 | 51.45 | 25.46 | 21.15 | 16.89 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:11 | 195.18 | 225.44 | 13.2 | 46.33 | 40.11 | 9.05 | 55.17 | 13.4 | 19.14 | 31.72 | 34.71 | 10.01 | 17.53 | 47.93 | 34.08 | 51.44 | 25.46 | 21.15 | 17.19 | 28.09 | 0
2024-07-22 18:11 | 195.5 | 224.96 | 13.3 | 46.43 | 40.11 | 9.05 | 55.17 | 13.4 | 19.14 | 31.72 | 34.66 | 10.04 | 17.52 | 47.92 | 34.09 | 51.46 | 25.56 | 21.15 | 16.99 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:11 | 195.26 | 224.48 | 13.3 | 46.33 | 40.11 | 9.05 | 55.27 | 13.4 | 19.24 | 31.72 | 34.55 | 10.06 | 17.51 | 47.91 | 34.12 | 51.43 | 25.66 | 21.15 | 16.69 | 27.99 | 0
2024-07-22 18:11 | 195.99 | 224.38 | 13.3 | 46.33 | 40.11 | 9.05 | 55.17 | 13.4 | 19.24 | 31.62 | 34.74 | 10.09 | 17.51 | 47.89 | 34.17 | 51.43 | 25.66 | 21.25 | 16.69 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:11 | 195.5 | 224.87 | 13.2 | 46.33 | 40.21 | 9.05 | 55.27 | 13.3 | 19.24 | 31.42 | 34.78 | 10.11 | 17.5 | 47.93 | 34.18 | 51.43 | 25.86 | 21.25 | 15.8 | 27.59 | 0
2024-07-22 18:11 | 195.53 | 225.03 | 13.3 | 46.33 | 40.21 | 9.05 | 55.27 | 13.4 | 19.14 | 31.42 | 34.63 | 10.15 | 17.52 | 47.93 | 34.18 | 51.46 | 25.66 | 21.25 | 16.89 | 27.59 | 0
2024-07-22 18:11 | 194.98 | 224.97 | 13.3 | 46.43 | 40.31 | 8.95 | 55.27 | 13.4 | 19.14 | 31.42 | 34.58 | 10.16 | 17.52 | 47.9 | 34.18 | 51.46 | 25.76 | 21.25 | 17.29 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:11 | 195.31 | 224.75 | 13.3 | 46.43 | 40.21 | 8.95 | 55.27 | 13.4 | 19.14 | 31.42 | 34.58 | 10.2 | 17.53 | 47.9 | 34.19 | 51.46 | 25.86 | 21.25 | 17.29 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:11 | 195.25 | 224.9 | 13.3 | 46.43 | 40.21 | 8.95 | 55.37 | 13.4 | 19.14 | 31.42 | 34.97 | 10.21 | 17.52 | 47.9 | 34.18 | 51.46 | 25.86 | 21.25 | 16.69 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:11 | 195.26 | 224 | 13.3 | 46.43 | 40.21 | 8.95 | 55.37 | 13.3 | 19.24 | 31.52 | 34.93 | 10.25 | 17.53 | 47.93 | 34.2 | 51.43 | 25.76 | 21.15 | 16.69 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:11 | 195.07 | 224.05 | 13.2 | 46.43 | 40.31 | 8.95 | 55.37 | 13.3 | 19.34 | 31.72 | 34.73 | 10.26 | 17.52 | 47.93 | 34.19 | 51.43 | 25.76 | 21.15 | 17.09 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:11 | 194.89 | 224.26 | 13.2 | 46.43 | 40.31 | 8.85 | 55.37 | 13.2 | 19.43 | 31.72 | 34.71 | 10.29 | 17.52 | 47.9 | 34.19 | 51.46 | 25.76 | 21.15 | 17.29 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:11 | 194.59 | 224.57 | 13.1 | 46.53 | 40.31 | 8.85 | 55.37 | 13.2 | 19.43 | 31.72 | 34.64 | 10.31 | 17.5 | 47.93 | 34.18 | 51.45 | 25.76 | 21.15 | 16.99 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:11 | 194.79 | 223.98 | 13.1 | 46.53 | 40.31 | 8.85 | 55.37 | 13.2 | 19.43 | 31.72 | 34.64 | 10.35 | 17.52 | 47.9 | 34.18 | 51.44 | 25.86 | 21.15 | 16.59 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:11 | 194.67 | 224.6 | 13.1 | 46.53 | 40.21 | 8.95 | 55.37 | 13.2 | 19.43 | 31.72 | 34.81 | 10.36 | 17.53 | 47.9 | 34.18 | 51.43 | 25.76 | 21.15 | 16.79 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:11 | 195.1 | 224.64 | 13.1 | 46.53 | 40.21 | 8.95 | 55.37 | 13.2 | 19.43 | 31.72 | 34.84 | 10.39 | 17.53 | 47.9 | 34.2 | 51.43 | 25.86 | 21.15 | 17.29 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:11 | 195.1 | 224.74 | 13.1 | 46.53 | 40.11 | 8.95 | 55.37 | 13.2 | 19.43 | 31.62 | 34.63 | 10.42 | 17.52 | 47.88 | 34.2 | 51.43 | 25.76 | 21.15 | 17.39 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:11 | 194.76 | 225.17 | 13 | 46.53 | 40.11 | 9.05 | 55.37 | 13.2 | 19.34 | 31.52 | 34.51 | 10.45 | 17.53 | 47.87 | 34.21 | 51.4 | 25.76 | 21.15 | 17.19 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:11 | 194.76 | 224.91 | 13 | 46.43 | 40.11 | 9.05 | 55.27 | 13.2 | 19.43 | 31.42 | 34.57 | 10.5 | 17.5 | 47.86 | 34.19 | 51.4 | 25.66 | 21.25 | 16.89 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:11 | 195.07 | 224.99 | 13 | 46.43 | 40.11 | 9.05 | 55.27 | 13.2 | 19.43 | 31.42 | 34.61 | 10.54 | 17.43 | 47.87 | 34.18 | 51.35 | 25.66 | 21.25 | 16.79 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:11 | 194.82 | 224.95 | 13 | 46.43 | 40.11 | 9.05 | 55.27 | 13.2 | 19.43 | 31.42 | 34.62 | 10.58 | 17.42 | 47.84 | 34.19 | 51.36 | 25.56 | 21.25 | 17.49 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:11 | 195.15 | 225.15 | 13 | 46.43 | 40.21 | 9.05 | 55.27 | 13.3 | 19.34 | 31.52 | 34.48 | 10.64 | 17.42 | 47.87 | 34.19 | 51.38 | 25.46 | 21.25 | 17.39 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:11 | 194.97 | 225.05 | 12.9 | 46.43 | 40.11 | 9.05 | 55.27 | 13.3 | 19.34 | 31.42 | 34.39 | 10.68 | 17.42 | 47.87 | 34.19 | 51.38 | 25.36 | 21.25 | 16.99 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:11 | 195.82 | 225.1 | 12.9 | 46.43 | 40.11 | 9.05 | 55.27 | 13.3 | 19.24 | 31.52 | 34.45 | 10.71 | 17.43 | 47.87 | 34.18 | 51.37 | 25.46 | 21.15 | 16.79 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:11 | 195.82 | 225.2 | 12.9 | 46.43 | 40.01 | 9.05 | 55.27 | 13.3 | 19.34 | 31.52 | 34.4 | 10.77 | 17.43 | 47.87 | 34.19 | 51.38 | 25.46 | 21.25 | 16.89 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:11 | 195.88 | 225.15 | 12.9 | 46.43 | 40.21 | 9.05 | 55.27 | 13.2 | 19.34 | 31.42 | 34.49 | 10.79 | 17.45 | 47.87 | 34.22 | 51.38 | 25.56 | 21.25 | 17.39 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:11 | 196.07 | 225.3 | 12.9 | 46.43 | 40.11 | 9.05 | 55.27 | 13.2 | 19.24 | 31.62 | 34.52 | 10.84 | 17.45 | 47.87 | 34.2 | 51.37 | 25.76 | 21.25 | 17.39 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:11 | 195.94 | 224.88 | 12.9 | 46.43 | 40.01 | 9.05 | 55.27 | 13.3 | 19.34 | 31.62 | 34.48 | 10.87 | 17.44 | 47.87 | 34.2 | 51.38 | 25.76 | 21.25 | 16.89 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:11 | 195.57 | 224.79 | 12.8 | 46.43 | 40.01 | 9.15 | 55.27 | 13.3 | 19.34 | 31.62 | 34.73 | 10.9 | 17.44 | 47.88 | 34.2 | 51.38 | 25.86 | 21.25 | 17.09 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:11 | 195.88 | 224.48 | 12.8 | 46.43 | 40.01 | 9.15 | 55.27 | 13.2 | 19.34 | 31.62 | 34.74 | 10.91 | 17.44 | 47.87 | 34.19 | 51.38 | 25.76 | 21.25 | 17.09 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:11 | 195.7 | 224.34 | 12.8 | 46.43 | 40.01 | 9.15 | 55.27 | 13.2 | 19.43 | 31.72 | 34.78 | 10.9 | 17.46 | 47.88 | 34.19 | 51.37 | 25.76 | 21.25 | 17.29 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:12 | 195.88 | 224.42 | 12.8 | 46.43 | 40.01 | 9.25 | 55.27 | 13.3 | 19.43 | 31.62 | 34.59 | 10.87 | 17.54 | 47.93 | 34.21 | 51.37 | 25.86 | 21.25 | 17.09 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:12 | 196.24 | 225.29 | 12.8 | 46.53 | 40.01 | 9.25 | 55.17 | 13.4 | 19.43 | 31.62 | 34.5 | 10.77 | 17.45 | 47.89 | 34.22 | 51.37 | 25.86 | 21.25 | 16.39 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:12 | 196.33 | 226.37 | 12.9 | 46.53 | 40.01 | 9.25 | 55.17 | 13.4 | 19.34 | 31.62 | 34.7 | 10.65 | 17.45 | 47.89 | 34.22 | 51.34 | 25.86 | 21.25 | 16.59 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:12 | 196.51 | 227.31 | 12.9 | 46.53 | 40.01 | 9.25 | 55.17 | 13.4 | 19.24 | 31.52 | 34.6 | 10.54 | 17.43 | 47.89 | 34.23 | 51.37 | 25.96 | 21.25 | 16.89 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:12 | 196.36 | 227.56 | 12.9 | 46.53 | 40.01 | 9.25 | 55.17 | 13.4 | 19.24 | 31.52 | 34.48 | 10.41 | 17.44 | 47.89 | 34.22 | 51.34 | 25.96 | 21.25 | 16.99 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:12 | 196.12 | 227.56 | 13 | 46.53 | 40.01 | 9.25 | 55.17 | 13.4 | 19.24 | 31.52 | 34.56 | 10.3 | 17.44 | 47.89 | 34.23 | 51.34 | 26.06 | 21.35 | 17.09 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:12 | 195.99 | 228.06 | 13 | 46.53 | 40.11 | 9.25 | 55.17 | 13.4 | 19.24 | 31.52 | 34.6 | 10.17 | 17.44 | 47.9 | 34.23 | 51.34 | 25.96 | 21.25 | 16.49 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:12 | 196.17 | 228.24 | 13 | 46.53 | 40.11 | 9.15 | 55.17 | 13.4 | 19.14 | 31.62 | 34.57 | 10.06 | 17.44 | 47.9 | 34.22 | 51.34 | 25.96 | 21.35 | 16.3 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:12 | 195.88 | 228.19 | 13.1 | 46.53 | 40.21 | 9.15 | 55.17 | 13.4 | 19.14 | 31.72 | 34.59 | 9.94 | 17.44 | 47.89 | 34.23 | 51.32 | 26.06 | 21.35 | 16.89 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:12 | 196.42 | 227.85 | 13 | 46.53 | 40.11 | 9.05 | 55.27 | 13.4 | 19.04 | 31.72 | 34.55 | 9.85 | 17.45 | 47.92 | 34.22 | 51.3 | 26.06 | 21.25 | 16.89 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:12 | 196.61 | 228.17 | 13 | 46.53 | 40.11 | 9.05 | 55.27 | 13.4 | 18.94 | 31.72 | 34.45 | 9.77 | 17.45 | 47.89 | 34.23 | 51.31 | 26.06 | 21.25 | 16.99 | 28.39 | 0
2024-07-22 18:12 | 195.75 | 227.67 | 13.1 | 46.53 | 40.21 | 9.05 | 55.27 | 13.4 | 18.94 | 31.82 | 34.52 | 9.69 | 17.45 | 47.89 | 34.24 | 51.32 | 25.96 | 21.25 | 16.79 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:12 | 195.03 | 227.77 | 13.1 | 46.53 | 40.11 | 9.05 | 55.27 | 13.3 | 19.04 | 31.82 | 34.54 | 9.64 | 17.45 | 47.89 | 34.24 | 51.32 | 25.96 | 21.25 | 16.39 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:12 | 195.21 | 227.95 | 13.1 | 46.53 | 40.11 | 9.05 | 55.27 | 13.3 | 19.14 | 31.82 | 34.48 | 9.56 | 17.43 | 47.92 | 34.22 | 51.34 | 25.96 | 21.25 | 16.99 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:12 | 195.46 | 227.95 | 13.2 | 46.43 | 40.11 | 9.05 | 55.27 | 13.3 | 19.24 | 31.72 | 34.45 | 9.5 | 17.44 | 47.92 | 34.22 | 51.32 | 25.96 | 21.25 | 17.29 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:12 | 196.31 | 228.46 | 13.2 | 46.43 | 40.21 | 9.05 | 55.27 | 13.3 | 19.24 | 31.62 | 34.55 | 9.46 | 17.44 | 47.92 | 34.24 | 51.32 | 25.96 | 21.25 | 17.09 | 28.19 | 0
2024-07-22 18:12 | 196.2 | 229.48 | 13.2 | 46.43 | 40.21 | 8.95 | 55.27 | 13.3 | 19.24 | 31.62 | 34.63 | 9.45 | 17.46 | 47.92 | 34.24 | 51.29 | 25.86 | 21.25 | 17.19 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:12 | 196.38 | 229.7 | 13.3 | 46.43 | 40.21 | 8.95 | 55.27 | 13.3 | 19.24 | 31.62 | 34.73 | 9.43 | 17.46 | 47.92 | 34.23 | 51.28 | 25.86 | 21.25 | 16.89 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:12 | 196.23 | 229.73 | 13.3 | 46.53 | 40.21 | 8.85 | 55.27 | 13.3 | 19.24 | 31.62 | 34.69 | 9.33 | 17.47 | 47.92 | 34.25 | 51.29 | 25.76 | 21.25 | 16.79 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:12 | 195.99 | 229.34 | 13.3 | 46.43 | 40.21 | 8.85 | 55.37 | 13.3 | 19.24 | 31.52 | 34.82 | 9.36 | 17.47 | 47.92 | 34.24 | 51.3 | 25.86 | 21.25 | 17.29 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:12 | 195.87 | 229.52 | 13.3 | 46.53 | 40.31 | 8.95 | 55.37 | 13.4 | 19.24 | 31.62 | 34.75 | 9.37 | 17.47 | 47.93 | 34.24 | 51.29 | 25.76 | 21.25 | 17.69 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:12 | 196.23 | 229.29 | 13.4 | 46.43 | 40.31 | 8.85 | 55.37 | 13.4 | 19.34 | 31.62 | 34.77 | 9.42 | 17.47 | 47.98 | 34.27 | 51.29 | 25.86 | 21.25 | 17.39 | 27.99 | 0
2024-07-22 18:12 | 196.19 | 229.89 | 13.3 | 46.43 | 40.31 | 8.85 | 55.37 | 13.4 | 19.34 | 31.72 | 34.91 | 9.43 | 17.47 | 47.99 | 34.25 | 51.3 | 25.86 | 21.25 | 17.19 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:12 | 196.31 | 229.38 | 13.4 | 46.53 | 40.21 | 8.95 | 55.37 | 13.3 | 19.34 | 31.72 | 34.79 | 9.48 | 17.5 | 47.98 | 34.24 | 51.3 | 25.96 | 21.15 | 16.89 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:12 | 196.63 | 229.21 | 13.3 | 46.43 | 40.21 | 8.95 | 55.37 | 13.3 | 19.34 | 31.72 | 34.81 | 9.46 | 17.56 | 47.98 | 34.25 | 51.29 | 25.96 | 21.15 | 16.59 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:12 | 196.69 | 228.98 | 13.3 | 46.53 | 40.31 | 8.85 | 55.46 | 13.3 | 19.34 | 31.62 | 34.75 | 9.48 | 17.56 | 47.98 | 34.24 | 51.29 | 25.96 | 21.25 | 17.19 | 27.99 | 0
2024-07-22 18:12 | 196.33 | 228.86 | 13.3 | 46.53 | 40.31 | 8.85 | 55.46 | 13.3 | 19.43 | 31.62 | 34.77 | 9.45 | 17.55 | 47.98 | 34.24 | 51.32 | 25.86 | 21.25 | 17.39 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:12 | 196.15 | 229.07 | 13.3 | 46.53 | 40.21 | 8.85 | 55.46 | 13.3 | 19.34 | 31.52 | 34.64 | 9.43 | 17.54 | 47.98 | 34.25 | 51.32 | 25.76 | 21.25 | 17.09 | 27.99 | 0
2024-07-22 18:12 | 195.94 | 228.53 | 13.3 | 46.53 | 40.21 | 8.85 | 55.46 | 13.3 | 19.34 | 31.52 | 34.78 | 9.4 | 17.56 | 47.98 | 34.23 | 51.33 | 25.76 | 21.25 | 17.09 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:12 | 195.21 | 227.66 | 13.3 | 46.53 | 40.21 | 8.95 | 55.46 | 13.3 | 19.34 | 31.52 | 34.81 | 9.36 | 17.56 | 47.98 | 34.23 | 51.29 | 25.76 | 21.25 | 16.79 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:12 | 195.25 | 227.72 | 13.3 | 46.53 | 40.11 | 8.95 | 55.46 | 13.3 | 19.24 | 31.42 | 34.81 | 9.31 | 17.55 | 47.98 | 34.24 | 51.3 | 25.86 | 21.25 | 16.79 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:12 | 194.76 | 227.86 | 13.3 | 46.53 | 40.11 | 9.05 | 55.37 | 13.3 | 19.24 | 31.42 | 34.86 | 9.25 | 17.55 | 47.98 | 34.24 | 51.25 | 25.86 | 21.25 | 17.39 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:12 | 195.07 | 227.56 | 13.3 | 46.53 | 40.11 | 9.05 | 55.37 | 13.3 | 19.34 | 31.42 | 34.68 | 9.2 | 17.55 | 47.98 | 34.26 | 51.24 | 25.86 | 21.25 | 17.69 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:12 | 195.68 | 227.32 | 13.3 | 46.53 | 40.11 | 9.05 | 55.37 | 13.4 | 19.34 | 31.52 | 34.78 | 9.14 | 17.55 | 47.98 | 34.25 | 51.22 | 25.86 | 21.25 | 17.19 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:12 | 196.14 | 227.42 | 13.2 | 46.53 | 40.11 | 9.05 | 55.37 | 13.4 | 19.24 | 31.52 | 34.69 | 9.08 | 17.55 | 47.97 | 34.25 | 51.19 | 25.66 | 21.25 | 16.89 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:12 | 195.83 | 226.65 | 13.2 | 46.53 | 40.11 | 9.05 | 55.37 | 13.4 | 19.34 | 31.42 | 34.85 | 9 | 17.56 | 47.99 | 34.23 | 51.19 | 25.66 | 21.25 | 16.59 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:12 | 194.97 | 226.85 | 13.2 | 46.53 | 40.11 | 9.05 | 55.37 | 13.4 | 19.34 | 31.42 | 34.77 | 8.91 | 17.56 | 47.99 | 34.15 | 51.19 | 25.56 | 21.15 | 17.29 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:12 | 195.09 | 226.68 | 13.2 | 46.53 | 40.11 | 9.05 | 55.37 | 13.4 | 19.34 | 31.52 | 34.77 | 8.87 | 17.53 | 47.95 | 34.13 | 51.19 | 25.56 | 21.15 | 17.49 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:12 | 195.79 | 227.27 | 13.2 | 46.53 | 40.01 | 9.05 | 55.37 | 13.4 | 19.24 | 31.52 | 34.81 | 8.8 | 17.56 | 47.95 | 34.13 | 51.19 | 25.56 | 21.15 | 17.19 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:12 | 196.09 | 227.08 | 13.2 | 46.53 | 40.01 | 9.15 | 55.37 | 13.4 | 19.24 | 31.52 | 34.79 | 8.74 | 17.55 | 47.96 | 34.13 | 51.19 | 25.56 | 21.25 | 17.09 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:12 | 196.69 | 226.75 | 13.1 | 46.53 | 40.01 | 9.25 | 55.27 | 13.4 | 19.24 | 31.52 | 34.81 | 8.67 | 17.55 | 47.95 | 34.15 | 51.19 | 25.56 | 21.15 | 16.89 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:12 | 196.76 | 226.91 | 13.2 | 46.53 | 40.01 | 9.25 | 55.27 | 13.4 | 19.34 | 31.62 | 34.86 | 8.6 | 17.56 | 47.95 | 34.14 | 51.19 | 25.36 | 21.25 | 17.09 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:12 | 196.79 | 226.57 | 13.1 | 46.53 | 40.01 | 9.25 | 55.27 | 13.4 | 19.34 | 31.62 | 34.79 | 8.53 | 17.58 | 47.95 | 34.16 | 51.14 | 25.36 | 21.25 | 17.69 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:12 | 195.94 | 226.91 | 13.2 | 46.53 | 40.01 | 9.25 | 55.27 | 13.5 | 19.43 | 31.62 | 34.68 | 8.45 | 17.56 | 47.95 | 34.16 | 51.14 | 25.36 | 21.25 | 17.39 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:12 | 195.07 | 226.87 | 13.3 | 46.53 | 40.01 | 9.25 | 55.27 | 13.6 | 19.34 | 31.62 | 34.71 | 8.39 | 17.55 | 47.95 | 34.14 | 51.17 | 25.26 | 21.25 | 16.99 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:12 | 194.77 | 227.45 | 13.2 | 46.43 | 40.01 | 9.25 | 55.17 | 13.6 | 19.34 | 31.82 | 34.65 | 8.2 | 17.58 | 47.95 | 34.13 | 51.17 | 25.26 | 21.25 | 16.99 | 30.67 | 0
2024-07-22 18:12 | 194.59 | 227.67 | 13.2 | 46.43 | 40.01 | 9.25 | 55.17 | 13.6 | 19.34 | 31.82 | 34.65 | 8.12 | 17.57 | 47.95 | 34.12 | 51.14 | 25.17 | 21.25 | 16.89 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:12 | 194.89 | 228.02 | 13.2 | 46.53 | 40.01 | 9.15 | 55.27 | 13.5 | 19.34 | 31.72 | 34.74 | 8.04 | 17.57 | 47.92 | 34.12 | 51.14 | 25.26 | 21.25 | 17.39 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:12 | 194.63 | 228.51 | 13.2 | 46.43 | 40.01 | 9.15 | 55.27 | 13.5 | 19.24 | 31.72 | 34.76 | 7.98 | 17.58 | 47.92 | 34.14 | 51.15 | 25.26 | 21.25 | 17.39 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:12 | 194.75 | 228.17 | 13.2 | 46.43 | 40.01 | 9.25 | 55.27 | 13.5 | 19.24 | 31.82 | 34.67 | 7.91 | 17.59 | 47.92 | 34.15 | 51.15 | 25.26 | 21.25 | 16.89 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:12 | 194.4 | 227.97 | 13.2 | 46.43 | 40.11 | 9.25 | 55.27 | 13.6 | 19.24 | 31.92 | 34.71 | 7.85 | 17.56 | 47.93 | 34.15 | 51.16 | 25.26 | 21.25 | 16.89 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:12 | 194.59 | 227.67 | 13.1 | 46.43 | 40.01 | 9.25 | 55.27 | 13.5 | 19.24 | 31.92 | 34.7 | 7.81 | 17.57 | 47.93 | 34.15 | 51.15 | 25.26 | 21.25 | 16.99 | 30.67 | 0
2024-07-22 18:12 | 194.77 | 226.79 | 13.1 | 46.43 | 40.11 | 9.15 | 55.27 | 13.5 | 19.14 | 32.02 | 34.92 | 7.75 | 17.6 | 47.93 | 34.17 | 51.15 | 25.17 | 21.25 | 16.89 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:12 | 195.32 | 226.46 | 13.1 | 46.43 | 40.11 | 9.15 | 55.37 | 13.5 | 19.14 | 32.02 | 34.81 | 7.73 | 17.59 | 47.94 | 34.17 | 51.15 | 25.26 | 21.25 | 17.29 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:12 | 195.77 | 226.86 | 13.1 | 46.43 | 40.11 | 9.15 | 55.37 | 13.5 | 19.14 | 32.12 | 34.76 | 7.71 | 17.58 | 47.93 | 34.17 | 51.15 | 25.36 | 21.25 | 16.89 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:12 | 196.01 | 227.32 | 13 | 46.43 | 40.11 | 9.15 | 55.37 | 13.4 | 19.04 | 32.02 | 34.67 | 7.72 | 17.58 | 47.93 | 34.16 | 51.15 | 25.36 | 21.15 | 16.59 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:12 | 195.56 | 227.51 | 13.1 | 46.53 | 40.11 | 9.15 | 55.37 | 13.4 | 19.14 | 32.02 | 34.69 | 7.72 | 17.59 | 47.91 | 34.15 | 51.15 | 25.36 | 21.15 | 16.79 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:12 | 195.75 | 227.22 | 13.1 | 46.43 | 40.11 | 9.15 | 55.37 | 13.4 | 19.14 | 32.02 | 34.83 | 7.74 | 17.57 | 47.93 | 34.14 | 51.15 | 25.36 | 21.15 | 16.99 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:12 | 195.28 | 226.99 | 13.1 | 46.43 | 40.11 | 9.05 | 55.37 | 13.3 | 19.14 | 32.02 | 34.82 | 7.79 | 17.57 | 47.9 | 34.15 | 51.15 | 25.66 | 21.25 | 16.99 | 28.09 | 0
2024-07-22 18:12 | 195.77 | 227.2 | 13.1 | 46.43 | 40.21 | 9.05 | 55.37 | 13.3 | 19.14 | 31.92 | 34.76 | 7.85 | 17.58 | 47.9 | 34.15 | 51.15 | 25.56 | 21.25 | 17.29 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:13 | 196.23 | 227.27 | 13.1 | 46.43 | 40.21 | 9.05 | 55.37 | 13.3 | 19.14 | 31.82 | 34.69 | 7.94 | 17.59 | 47.9 | 34.13 | 51.15 | 25.56 | 21.25 | 17.09 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:13 | 195.99 | 227.12 | 13.1 | 46.43 | 40.31 | 8.95 | 55.37 | 13.3 | 19.14 | 31.72 | 34.64 | 8.04 | 17.57 | 47.9 | 34.14 | 51.18 | 25.56 | 21.25 | 16.79 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:13 | 195.43 | 227.64 | 13.1 | 46.43 | 40.31 | 8.85 | 55.46 | 13.3 | 19.14 | 31.62 | 34.69 | 8.14 | 17.57 | 47.84 | 34.15 | 51.18 | 25.56 | 21.25 | 16.69 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:13 | 195.37 | 227.97 | 13 | 46.43 | 40.31 | 8.95 | 55.46 | 13.3 | 19.14 | 31.62 | 34.82 | 8.26 | 17.58 | 47.82 | 34.15 | 51.18 | 25.46 | 21.25 | 16.99 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:13 | 195.32 | 228.03 | 13 | 46.43 | 40.31 | 8.95 | 55.46 | 13.2 | 19.04 | 31.62 | 34.71 | 8.36 | 17.57 | 47.82 | 34.17 | 51.2 | 25.46 | 21.15 | 16.59 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:13 | 195.62 | 228.09 | 13 | 46.43 | 40.31 | 8.95 | 55.46 | 13.2 | 19.14 | 31.72 | 34.78 | 8.48 | 17.48 | 47.82 | 34.17 | 51.2 | 25.36 | 21.15 | 16.69 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:13 | 195.68 | 227.97 | 12.9 | 46.43 | 40.31 | 8.95 | 55.46 | 13.1 | 19.24 | 31.72 | 34.89 | 8.59 | 17.48 | 47.82 | 34.18 | 51.2 | 25.26 | 21.15 | 17.19 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:13 | 195.74 | 227.67 | 12.8 | 46.53 | 40.31 | 8.95 | 55.56 | 13.1 | 19.24 | 31.82 | 34.8 | 8.7 | 17.48 | 47.82 | 34.16 | 51.23 | 25.26 | 21.06 | 17.29 | 28.39 | 0
2024-07-22 18:13 | 195.64 | 227.09 | 12.8 | 46.53 | 40.31 | 8.95 | 55.46 | 13.01 | 19.24 | 31.92 | 34.94 | 8.8 | 17.5 | 47.82 | 34.16 | 51.23 | 25.26 | 21.06 | 17.09 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:13 | 195.4 | 226.64 | 12.7 | 46.53 | 40.31 | 8.95 | 55.56 | 13.01 | 19.24 | 31.92 | 34.82 | 8.91 | 17.51 | 47.82 | 34.15 | 51.26 | 25.36 | 21.06 | 16.99 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:13 | 195.26 | 225.95 | 12.7 | 46.53 | 40.21 | 8.95 | 55.46 | 13.01 | 19.24 | 31.82 | 34.72 | 9.02 | 17.49 | 47.82 | 34.15 | 51.26 | 25.36 | 21.15 | 17.09 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:13 | 195.26 | 225.94 | 12.7 | 46.62 | 40.21 | 8.95 | 55.56 | 13.01 | 19.24 | 31.82 | 34.7 | 9.1 | 17.48 | 47.79 | 34.15 | 51.26 | 25.46 | 21.15 | 16.79 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:13 | 195.08 | 225.87 | 12.7 | 46.62 | 40.11 | 9.05 | 55.46 | 13.01 | 19.24 | 31.82 | 34.73 | 9.19 | 17.47 | 47.79 | 34.18 | 51.26 | 25.46 | 21.15 | 17.29 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:13 | 194.6 | 225.5 | 12.7 | 46.53 | 40.21 | 8.95 | 55.46 | 13.01 | 19.34 | 31.82 | 34.71 | 9.13 | 17.47 | 47.8 | 34.18 | 51.26 | 25.46 | 21.15 | 17.49 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:13 | 195.26 | 225.58 | 12.7 | 46.53 | 40.21 | 9.05 | 55.56 | 13.01 | 19.43 | 31.82 | 34.67 | 9.18 | 17.47 | 47.79 | 34.17 | 51.26 | 25.56 | 21.15 | 17.59 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:13 | 195.14 | 225.59 | 12.7 | 46.62 | 40.21 | 9.05 | 55.46 | 13.01 | 19.43 | 31.82 | 34.8 | 9.23 | 17.47 | 47.79 | 34.17 | 51.26 | 25.46 | 21.15 | 17.29 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:13 | 195.31 | 225.03 | 12.6 | 46.62 | 40.21 | 8.95 | 55.46 | 12.91 | 19.34 | 31.72 | 34.95 | 9.27 | 17.5 | 47.79 | 34.16 | 51.26 | 25.46 | 21.15 | 17.29 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:13 | 195.49 | 224.88 | 12.6 | 46.62 | 40.21 | 9.05 | 55.37 | 13.01 | 19.34 | 31.72 | 34.83 | 9.31 | 17.48 | 47.79 | 34.16 | 51.26 | 25.46 | 21.15 | 17.39 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:13 | 195.67 | 225.32 | 12.51 | 46.62 | 40.21 | 9.05 | 55.46 | 13.01 | 19.43 | 31.72 | 34.84 | 9.36 | 17.48 | 47.77 | 34.18 | 51.28 | 25.46 | 21.15 | 16.99 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:13 | 195.61 | 225.37 | 12.51 | 46.62 | 40.21 | 9.05 | 55.46 | 13.01 | 19.34 | 31.72 | 34.86 | 9.39 | 17.49 | 47.76 | 34.18 | 51.26 | 25.46 | 21.15 | 17.39 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:13 | 195.61 | 225.31 | 12.51 | 46.62 | 40.21 | 9.05 | 55.37 | 13.01 | 19.43 | 31.82 | 34.82 | 9.43 | 17.49 | 47.76 | 34.19 | 51.28 | 25.56 | 21.15 | 17.39 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:13 | 195.55 | 225.16 | 12.51 | 46.62 | 40.21 | 9.05 | 55.46 | 13.01 | 19.43 | 31.92 | 34.75 | 9.48 | 17.49 | 47.76 | 34.2 | 51.31 | 25.56 | 21.15 | 17.29 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:13 | 196.15 | 224.72 | 12.41 | 46.62 | 40.11 | 9.05 | 55.37 | 13.01 | 19.43 | 31.82 | 34.87 | 9.51 | 17.51 | 47.76 | 34.18 | 51.31 | 25.56 | 21.15 | 17.19 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:13 | 196.09 | 224.69 | 12.41 | 46.72 | 40.11 | 9.15 | 55.37 | 13.01 | 19.43 | 31.82 | 34.79 | 9.55 | 17.52 | 47.76 | 34.18 | 51.31 | 25.66 | 21.15 | 16.79 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:13 | 195.87 | 224.3 | 12.31 | 46.72 | 40.11 | 9.15 | 55.37 | 13.01 | 19.43 | 31.72 | 34.82 | 9.58 | 17.51 | 47.74 | 34.19 | 51.31 | 25.56 | 21.15 | 17.19 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:13 | 195.44 | 225.01 | 12.21 | 46.72 | 40.11 | 9.25 | 55.37 | 12.91 | 19.34 | 31.52 | 34.76 | 9.62 | 17.5 | 47.71 | 34.19 | 51.31 | 25.46 | 21.15 | 16.99 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:13 | 195.59 | 225.48 | 12.21 | 46.72 | 40.11 | 9.25 | 55.37 | 12.91 | 19.34 | 31.42 | 35 | 9.66 | 17.51 | 47.71 | 34.19 | 51.32 | 25.46 | 21.15 | 17.39 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:13 | 195.89 | 225.7 | 12.11 | 46.72 | 40.11 | 9.25 | 55.27 | 13.01 | 19.34 | 31.42 | 34.85 | 9.72 | 17.51 | 47.71 | 34.19 | 51.35 | 25.56 | 21.15 | 17.19 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:13 | 195.85 | 225.53 | 12.21 | 46.72 | 40.11 | 9.25 | 55.27 | 13.01 | 19.24 | 31.42 | 34.52 | 9.75 | 17.51 | 47.71 | 34.18 | 51.38 | 25.56 | 21.15 | 16.99 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:13 | 195.42 | 225.25 | 12.21 | 46.62 | 40.11 | 9.25 | 55.27 | 13.01 | 19.24 | 31.42 | 34.48 | 9.81 | 17.5 | 47.71 | 34.17 | 51.41 | 25.66 | 21.15 | 16.59 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:13 | 196.29 | 225.83 | 12.21 | 46.62 | 40.11 | 9.25 | 55.27 | 13.01 | 19.24 | 31.62 | 34.57 | 9.8 | 17.51 | 47.71 | 34.18 | 51.4 | 25.66 | 21.15 | 16.59 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:13 | 196.23 | 226.61 | 12.21 | 46.62 | 40.11 | 9.25 | 55.27 | 13.01 | 19.14 | 31.62 | 34.56 | 9.84 | 17.5 | 47.69 | 34.24 | 51.37 | 25.56 | 21.15 | 17.09 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:13 | 195.61 | 227.19 | 12.21 | 46.62 | 40.21 | 9.25 | 55.27 | 13.01 | 19.14 | 31.62 | 34.49 | 9.84 | 17.49 | 47.69 | 34.27 | 51.37 | 25.56 | 21.15 | 17.19 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:13 | 195.61 | 227.52 | 12.21 | 46.62 | 40.21 | 9.15 | 55.27 | 12.91 | 19.14 | 31.72 | 34.47 | 9.87 | 17.5 | 47.69 | 34.29 | 51.37 | 25.66 | 21.15 | 17.09 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:13 | 195.57 | 227.3 | 12.21 | 46.62 | 40.21 | 9.15 | 55.37 | 12.91 | 19.14 | 31.82 | 34.55 | 9.85 | 17.5 | 47.69 | 34.3 | 51.38 | 25.66 | 21.15 | 17.19 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:13 | 195.27 | 227.18 | 12.21 | 46.62 | 40.21 | 9.15 | 55.37 | 12.91 | 19.24 | 31.92 | 34.54 | 9.86 | 17.5 | 47.66 | 34.3 | 51.37 | 25.66 | 21.15 | 17.09 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:13 | 195.3 | 227.33 | 12.21 | 46.62 | 40.21 | 9.05 | 55.37 | 12.81 | 19.24 | 31.82 | 34.62 | 9.86 | 17.5 | 47.69 | 34.28 | 51.32 | 25.66 | 21.15 | 16.69 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:13 | 195.61 | 227.34 | 12.21 | 46.62 | 40.21 | 9.05 | 55.37 | 12.81 | 19.24 | 31.72 | 34.69 | 9.86 | 17.51 | 47.68 | 34.29 | 51.32 | 25.56 | 21.15 | 16.99 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:13 | 195.61 | 227.32 | 12.31 | 46.62 | 40.21 | 9.05 | 55.37 | 12.81 | 19.24 | 31.72 | 34.63 | 9.85 | 17.51 | 47.73 | 34.3 | 51.32 | 25.56 | 21.15 | 17.39 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:13 | 195.74 | 226.93 | 12.21 | 46.62 | 40.21 | 9.05 | 55.37 | 12.81 | 19.24 | 31.62 | 34.43 | 9.84 | 17.5 | 47.73 | 34.28 | 51.33 | 25.56 | 21.15 | 17.29 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:13 | 196.1 | 226.87 | 12.21 | 46.62 | 40.21 | 9.05 | 55.37 | 12.81 | 19.24 | 31.72 | 34.39 | 9.83 | 17.51 | 47.72 | 34.27 | 51.3 | 25.56 | 21.15 | 17.19 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:13 | 196.16 | 226.75 | 12.31 | 46.72 | 40.21 | 9.05 | 55.37 | 12.71 | 19.34 | 31.72 | 34.51 | 9.68 | 17.61 | 47.72 | 34.3 | 51.26 | 25.66 | 21.15 | 16.89 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:13 | 196.7 | 226.62 | 12.31 | 46.62 | 40.21 | 9.05 | 55.37 | 12.71 | 19.34 | 31.82 | 34.59 | 9.66 | 17.6 | 47.72 | 34.3 | 51.24 | 25.66 | 21.15 | 16.89 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:13 | 196.22 | 226.57 | 12.31 | 46.62 | 40.21 | 9.05 | 55.37 | 12.71 | 19.43 | 31.72 | 34.49 | 9.61 | 17.62 | 47.72 | 34.31 | 51.21 | 25.66 | 21.15 | 17.49 | 28.49 | 0
2024-07-22 18:13 | 196.77 | 226.77 | 12.41 | 46.62 | 40.31 | 9.05 | 55.37 | 12.71 | 19.43 | 31.62 | 34.56 | 9.58 | 17.6 | 47.72 | 34.3 | 51.18 | 25.66 | 21.15 | 17.39 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:13 | 195.98 | 226.74 | 12.41 | 46.62 | 40.31 | 9.05 | 55.37 | 12.71 | 19.43 | 31.52 | 34.55 | 9.51 | 17.58 | 47.72 | 34.29 | 51.16 | 25.66 | 21.15 | 17.19 | 28.09 | 0
2024-07-22 18:13 | 195.25 | 226.54 | 12.41 | 46.62 | 40.31 | 8.95 | 55.37 | 12.71 | 19.43 | 31.52 | 34.48 | 9.43 | 17.58 | 47.72 | 34.29 | 51.17 | 25.76 | 21.15 | 17.09 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:13 | 195.01 | 226.25 | 12.41 | 46.62 | 40.31 | 8.95 | 55.46 | 12.71 | 19.43 | 31.52 | 34.51 | 9.36 | 17.58 | 47.72 | 34.27 | 51.17 | 25.76 | 21.15 | 16.59 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:13 | 194.95 | 226.5 | 12.41 | 46.62 | 40.31 | 8.95 | 55.46 | 12.71 | 19.43 | 31.42 | 34.63 | 9.28 | 17.58 | 47.72 | 34.26 | 51.15 | 25.66 | 21.15 | 16.49 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:13 | 194.59 | 227.4 | 12.51 | 46.53 | 40.31 | 8.85 | 55.46 | 12.61 | 19.34 | 31.52 | 34.45 | 9.22 | 17.59 | 47.72 | 34.29 | 51.16 | 25.56 | 21.06 | 17.19 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:13 | 195.13 | 227.79 | 12.51 | 46.53 | 40.31 | 8.95 | 55.46 | 12.61 | 19.24 | 31.52 | 34.6 | 9.14 | 17.6 | 47.72 | 34.28 | 51.17 | 25.56 | 21.06 | 16.99 | 28.09 | 0
2024-07-22 18:13 | 194.88 | 227.48 | 12.51 | 46.53 | 40.31 | 8.95 | 55.46 | 12.61 | 19.24 | 31.62 | 34.51 | 9.07 | 17.59 | 47.71 | 34.28 | 51.16 | 25.46 | 21.06 | 17.09 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:13 | 194.74 | 227.69 | 12.41 | 46.62 | 40.31 | 8.85 | 55.46 | 12.61 | 19.24 | 31.62 | 34.54 | 9 | 17.58 | 47.72 | 34.27 | 51.13 | 25.46 | 21.06 | 17.09 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:13 | 195.05 | 227.92 | 12.51 | 46.62 | 40.31 | 8.85 | 55.56 | 12.61 | 19.24 | 31.62 | 34.59 | 8.95 | 17.56 | 47.72 | 34.3 | 51.13 | 25.36 | 21.06 | 16.99 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:13 | 194.8 | 228.06 | 12.51 | 46.53 | 40.21 | 8.85 | 55.56 | 12.51 | 19.24 | 31.52 | 34.46 | 8.89 | 17.57 | 47.72 | 34.31 | 51.1 | 25.36 | 21.15 | 17.39 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:13 | 194.62 | 227.55 | 12.51 | 46.53 | 40.21 | 8.85 | 55.56 | 12.61 | 19.34 | 31.52 | 34.51 | 8.84 | 17.58 | 47.71 | 34.31 | 51.11 | 25.36 | 21.15 | 17.19 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:13 | 194.45 | 226.47 | 12.6 | 46.53 | 40.21 | 8.95 | 55.56 | 12.61 | 19.43 | 31.52 | 34.4 | 8.78 | 17.6 | 47.72 | 34.3 | 51.11 | 25.26 | 21.15 | 17.39 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:13 | 194.63 | 226.16 | 12.6 | 46.53 | 40.21 | 8.95 | 55.46 | 12.61 | 19.34 | 31.42 | 34.56 | 8.71 | 17.59 | 47.72 | 34.3 | 51.11 | 25.26 | 21.06 | 17.09 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:13 | 194.95 | 225.88 | 12.6 | 46.53 | 40.21 | 8.95 | 55.37 | 12.71 | 19.34 | 31.42 | 34.48 | 8.68 | 17.54 | 47.72 | 34.29 | 51.11 | 25.17 | 21.06 | 16.99 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:14 | 195.14 | 225.98 | 12.6 | 46.53 | 40.21 | 8.95 | 55.46 | 12.71 | 19.34 | 31.52 | 34.47 | 8.64 | 17.57 | 47.71 | 34.31 | 51.1 | 25.26 | 21.15 | 16.99 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:14 | 195.25 | 225.95 | 12.6 | 46.53 | 40.21 | 8.95 | 55.46 | 12.81 | 19.24 | 31.52 | 34.53 | 8.64 | 17.57 | 47.75 | 34.31 | 51.05 | 25.17 | 21.15 | 17.59 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:14 | 195.61 | 226.19 | 12.6 | 46.53 | 40.21 | 8.95 | 55.46 | 12.81 | 19.24 | 31.52 | 34.5 | 8.61 | 17.56 | 47.75 | 34.3 | 51.06 | 25.17 | 21.06 | 17.19 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:14 | 195.65 | 226 | 12.6 | 46.53 | 40.21 | 8.95 | 55.46 | 12.81 | 19.24 | 31.62 | 34.52 | 8.62 | 17.57 | 47.75 | 34.3 | 51.08 | 25.17 | 21.06 | 16.99 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:14 | 195.65 | 226.58 | 12.6 | 46.53 | 40.11 | 8.95 | 55.37 | 12.81 | 19.24 | 31.72 | 34.43 | 8.64 | 17.59 | 47.75 | 34.29 | 51.05 | 25.17 | 21.06 | 16.89 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:14 | 195.5 | 227.05 | 12.6 | 46.62 | 40.01 | 8.95 | 55.37 | 12.81 | 19.34 | 31.82 | 34.58 | 8.65 | 17.59 | 47.77 | 34.3 | 51.05 | 25.17 | 21.06 | 16.89 | 30.67 | 0
2024-07-22 18:14 | 196.6 | 228.2 | 12.7 | 46.53 | 40.11 | 8.95 | 55.46 | 12.81 | 19.34 | 31.72 | 34.58 | 8.67 | 17.59 | 47.75 | 34.31 | 51.07 | 25.17 | 21.06 | 16.89 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:14 | 196.83 | 228.04 | 12.7 | 46.53 | 40.11 | 8.95 | 55.46 | 12.81 | 19.24 | 31.72 | 34.48 | 8.69 | 17.59 | 47.75 | 34.31 | 51.06 | 25.17 | 21.06 | 17.39 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:14 | 197.08 | 228.19 | 12.7 | 46.53 | 40.01 | 8.95 | 55.46 | 12.91 | 19.24 | 31.62 | 34.63 | 8.74 | 17.56 | 47.77 | 34.29 | 51.06 | 25.07 | 21.06 | 17.39 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:14 | 196.77 | 228.21 | 12.8 | 46.62 | 40.01 | 9.15 | 55.46 | 12.91 | 19.34 | 31.52 | 34.56 | 8.76 | 17.57 | 47.77 | 34.3 | 51.05 | 25.17 | 21.06 | 17.19 | 30.67 | 0
2024-07-22 18:14 | 196.1 | 227.95 | 12.8 | 46.62 | 40.01 | 9.05 | 55.37 | 12.91 | 19.24 | 31.52 | 34.48 | 8.7 | 17.59 | 47.78 | 34.28 | 51.03 | 25.17 | 21.06 | 17.19 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:14 | 195.56 | 227.93 | 12.8 | 46.62 | 40.01 | 9.15 | 55.27 | 13.01 | 19.34 | 31.62 | 34.64 | 8.76 | 17.59 | 47.78 | 34.28 | 51.04 | 25.17 | 21.06 | 16.89 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:14 | 195.75 | 227.73 | 12.8 | 46.62 | 40.01 | 9.15 | 55.27 | 13.1 | 19.34 | 31.72 | 34.58 | 8.83 | 17.59 | 47.77 | 34.29 | 51.06 | 25.17 | 21.15 | 16.79 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:14 | 195.55 | 226.96 | 12.9 | 46.62 | 40.01 | 9.15 | 55.27 | 13.1 | 19.34 | 31.72 | 34.54 | 8.89 | 17.59 | 47.77 | 34.28 | 51.05 | 25.26 | 21.15 | 17.39 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:14 | 195.49 | 226.97 | 13 | 46.62 | 40.01 | 9.05 | 55.27 | 13.1 | 19.24 | 31.62 | 34.45 | 8.95 | 17.57 | 47.75 | 34.24 | 51.05 | 25.26 | 21.15 | 17.29 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:14 | 195.19 | 227.47 | 13 | 46.62 | 40.01 | 9.05 | 55.27 | 13.1 | 19.24 | 31.62 | 34.51 | 9.02 | 17.57 | 47.75 | 34.26 | 51.05 | 25.26 | 21.15 | 17.29 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:14 | 196.16 | 226.98 | 13 | 46.62 | 40.01 | 9.05 | 55.27 | 13.1 | 19.24 | 31.72 | 34.69 | 9.11 | 17.57 | 47.75 | 34.29 | 51.05 | 25.36 | 21.15 | 17.09 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:14 | 196.28 | 227.29 | 13.1 | 46.62 | 40.11 | 9.15 | 55.27 | 13.2 | 19.24 | 31.72 | 34.86 | 9.19 | 17.59 | 47.75 | 34.28 | 51.03 | 25.36 | 21.15 | 16.89 | 31.07 | 0
2024-07-22 18:14 | 195.79 | 227.58 | 13.1 | 46.62 | 40.11 | 9.05 | 55.27 | 13.2 | 19.14 | 31.72 | 34.93 | 9.26 | 17.59 | 47.75 | 34.3 | 51.05 | 25.36 | 21.15 | 16.89 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:14 | 195.68 | 227.22 | 13.1 | 46.62 | 40.11 | 9.05 | 55.27 | 13.2 | 19.04 | 31.72 | 34.81 | 9.38 | 17.59 | 47.75 | 34.3 | 51.06 | 25.36 | 21.15 | 16.69 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:14 | 195.32 | 227.46 | 13.1 | 46.62 | 40.11 | 9.05 | 55.37 | 13.2 | 19.14 | 31.72 | 34.94 | 9.45 | 17.59 | 47.69 | 34.3 | 51.06 | 25.46 | 21.15 | 17.09 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:14 | 195.11 | 227.53 | 13.1 | 46.62 | 40.11 | 9.05 | 55.37 | 13.3 | 19.14 | 31.82 | 34.85 | 9.55 | 17.58 | 47.69 | 34.34 | 51.05 | 25.46 | 21.15 | 17.39 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:14 | 195.23 | 227.91 | 13.1 | 46.62 | 40.11 | 8.95 | 55.37 | 13.2 | 19.04 | 31.82 | 34.76 | 9.62 | 17.57 | 47.66 | 34.34 | 51.05 | 25.46 | 21.06 | 17.19 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:14 | 195.68 | 227.74 | 13.2 | 46.62 | 40.11 | 8.95 | 55.46 | 13.2 | 19.04 | 31.82 | 34.81 | 9.69 | 17.47 | 47.66 | 34.33 | 51.06 | 25.56 | 21.15 | 17.09 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:14 | 195.74 | 227.2 | 13.3 | 46.62 | 40.11 | 8.95 | 55.46 | 13.2 | 19.24 | 31.82 | 34.78 | 9.77 | 17.48 | 47.66 | 34.34 | 51.06 | 25.56 | 21.15 | 16.99 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:14 | 195.39 | 226.54 | 13.2 | 46.62 | 40.11 | 8.95 | 55.46 | 13.2 | 19.34 | 31.72 | 34.8 | 9.79 | 17.48 | 47.66 | 34.33 | 51.05 | 25.66 | 21.15 | 16.89 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:14 | 195.82 | 226.76 | 13.2 | 46.62 | 40.21 | 8.95 | 55.37 | 13.2 | 19.34 | 31.72 | 34.79 | 9.84 | 17.48 | 47.66 | 34.32 | 51.05 | 25.76 | 21.15 | 17.49 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:14 | 195.8 | 226.95 | 13.2 | 46.62 | 40.21 | 9.05 | 55.46 | 13.2 | 19.34 | 31.72 | 34.83 | 9.86 | 17.48 | 47.66 | 34.31 | 51.06 | 25.76 | 21.15 | 17.59 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:14 | 195.19 | 227.02 | 13.2 | 46.53 | 40.21 | 8.95 | 55.37 | 13.2 | 19.24 | 31.62 | 34.75 | 9.88 | 17.48 | 47.66 | 34.29 | 51.05 | 25.86 | 21.15 | 17.49 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:14 | 194.88 | 226.72 | 13.2 | 46.53 | 40.21 | 8.95 | 55.46 | 13.2 | 19.24 | 31.52 | 34.44 | 9.87 | 17.49 | 47.64 | 34.29 | 51.02 | 25.86 | 21.15 | 17.49 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:14 | 194.7 | 227.07 | 13.2 | 46.53 | 40.31 | 8.95 | 55.46 | 13.2 | 19.34 | 31.62 | 34.51 | 9.85 | 17.49 | 47.64 | 34.29 | 51.02 | 25.86 | 21.15 | 17.29 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:14 | 194.65 | 227.12 | 13.2 | 46.53 | 40.21 | 8.85 | 55.56 | 13.1 | 19.34 | 31.62 | 34.5 | 9.84 | 17.49 | 47.65 | 34.3 | 51.02 | 25.76 | 21.15 | 16.79 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:14 | 195.2 | 226.79 | 13.2 | 46.53 | 40.21 | 8.95 | 55.46 | 13.2 | 19.43 | 31.62 | 34.63 | 9.8 | 17.5 | 47.61 | 34.29 | 50.98 | 25.66 | 21.15 | 17.29 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:14 | 194.82 | 226.87 | 13.2 | 46.53 | 40.31 | 8.95 | 55.56 | 13.3 | 19.43 | 31.72 | 34.67 | 9.76 | 17.51 | 47.64 | 34.31 | 50.95 | 25.66 | 21.15 | 17.39 | 28.39 | 0
2024-07-22 18:14 | 194.64 | 226.83 | 13.2 | 46.53 | 40.21 | 8.85 | 55.56 | 13.2 | 19.43 | 31.72 | 34.6 | 9.7 | 17.52 | 47.61 | 34.31 | 50.95 | 25.56 | 21.15 | 17.39 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:14 | 195.01 | 226.56 | 13.1 | 46.53 | 40.31 | 8.85 | 55.56 | 13.1 | 19.34 | 31.72 | 34.65 | 9.61 | 17.51 | 47.61 | 34.3 | 50.92 | 25.46 | 21.15 | 16.89 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:14 | 195.93 | 226.4 | 13.1 | 46.53 | 40.31 | 8.85 | 55.56 | 13.1 | 19.43 | 31.72 | 34.54 | 9.53 | 17.51 | 47.61 | 34.25 | 50.92 | 25.46 | 21.15 | 16.79 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:14 | 195.91 | 226.61 | 13.1 | 46.53 | 40.31 | 8.85 | 55.56 | 13.1 | 19.43 | 31.72 | 34.55 | 9.41 | 17.51 | 47.61 | 34.2 | 50.92 | 25.36 | 21.15 | 16.79 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:14 | 195.79 | 225.68 | 13 | 46.53 | 40.31 | 8.85 | 55.56 | 13.1 | 19.43 | 31.62 | 34.66 | 9.22 | 17.51 | 47.61 | 34.2 | 50.92 | 25.36 | 21.15 | 17.39 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:14 | 195.85 | 225.56 | 13 | 46.53 | 40.21 | 8.85 | 55.56 | 13.1 | 19.43 | 31.62 | 34.54 | 9.11 | 17.5 | 47.59 | 34.19 | 50.92 | 25.26 | 21.15 | 17.39 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:14 | 196.28 | 225.3 | 13 | 46.53 | 40.11 | 8.85 | 55.56 | 13.01 | 19.34 | 31.52 | 34.53 | 9.03 | 17.51 | 47.59 | 34.18 | 50.92 | 25.26 | 21.15 | 17.09 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:14 | 196.15 | 225.25 | 12.9 | 46.53 | 40.21 | 8.95 | 55.56 | 13.01 | 19.34 | 31.52 | 34.59 | 8.94 | 17.5 | 47.59 | 34.18 | 50.92 | 25.17 | 21.15 | 16.79 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:14 | 195.72 | 225.05 | 12.9 | 46.53 | 40.21 | 9.05 | 55.56 | 13.01 | 19.34 | 31.52 | 34.61 | 8.88 | 17.49 | 47.59 | 34.19 | 50.92 | 25.17 | 21.15 | 16.79 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:14 | 195.75 | 224.71 | 12.9 | 46.53 | 40.21 | 8.95 | 55.46 | 13.01 | 19.34 | 31.52 | 34.55 | 8.83 | 17.5 | 47.59 | 34.19 | 50.92 | 25.17 | 21.06 | 17.39 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:14 | 196 | 224.73 | 12.9 | 46.53 | 40.21 | 8.95 | 55.46 | 13.1 | 19.34 | 31.62 | 34.4 | 8.78 | 17.5 | 47.59 | 34.21 | 50.92 | 25.26 | 21.15 | 17.09 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:14 | 196.23 | 225.1 | 12.9 | 46.43 | 40.21 | 8.95 | 55.46 | 13.1 | 19.34 | 31.72 | 34.46 | 8.76 | 17.5 | 47.56 | 34.22 | 50.92 | 25.26 | 21.15 | 16.99 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:14 | 196.72 | 225.17 | 12.8 | 46.53 | 40.21 | 8.95 | 55.46 | 13.1 | 19.24 | 31.72 | 34.53 | 8.74 | 17.49 | 47.56 | 34.21 | 50.9 | 25.17 | 21.15 | 16.89 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:14 | 196.29 | 225.23 | 12.8 | 46.53 | 40.21 | 8.95 | 55.46 | 13.1 | 19.24 | 31.82 | 34.72 | 8.75 | 17.5 | 47.56 | 34.21 | 50.9 | 25.07 | 21.15 | 16.69 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:14 | 195.92 | 225.27 | 12.8 | 46.53 | 40.11 | 8.95 | 55.46 | 13.1 | 19.24 | 31.72 | 34.82 | 8.75 | 17.5 | 47.56 | 34.19 | 50.9 | 25.07 | 21.15 | 16.79 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:14 | 195.76 | 225.52 | 12.8 | 46.53 | 40.11 | 8.95 | 55.46 | 13.1 | 19.24 | 31.72 | 34.9 | 8.79 | 17.5 | 47.56 | 34.19 | 50.91 | 25.07 | 21.15 | 17.29 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:14 | 196.13 | 225.71 | 12.8 | 46.53 | 40.01 | 9.05 | 55.46 | 13.1 | 19.14 | 31.82 | 34.81 | 8.82 | 17.51 | 47.53 | 34.18 | 50.91 | 25.07 | 21.15 | 17.49 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:14 | 195.8 | 226.29 | 12.8 | 46.62 | 40.11 | 9.05 | 55.46 | 13.1 | 19.14 | 31.82 | 34.87 | 8.85 | 17.51 | 47.54 | 34.2 | 50.91 | 25.07 | 21.06 | 17.09 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:14 | 195.74 | 226.42 | 12.8 | 46.62 | 40.01 | 9.05 | 55.37 | 13.1 | 19.14 | 31.62 | 34.99 | 8.89 | 17.51 | 47.57 | 34.21 | 50.93 | 25.07 | 21.06 | 17.19 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:14 | 195.88 | 226.57 | 12.8 | 46.62 | 40.01 | 9.15 | 55.37 | 13.1 | 19.14 | 31.62 | 34.98 | 8.94 | 17.5 | 47.57 | 34.21 | 50.93 | 25.07 | 21.06 | 16.99 | 30.67 | 0
2024-07-22 18:14 | 195.75 | 226.42 | 12.8 | 46.62 | 40.01 | 9.15 | 55.37 | 13.2 | 19.14 | 31.62 | 34.93 | 9.02 | 17.5 | 47.57 | 34.22 | 50.93 | 25.17 | 21.15 | 17.09 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:14 | 195.82 | 226.26 | 12.8 | 46.62 | 40.01 | 9.15 | 55.37 | 13.3 | 19.14 | 31.62 | 34.87 | 9.06 | 17.5 | 47.56 | 34.21 | 50.93 | 25.17 | 21.15 | 17.49 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:14 | 196.01 | 225.37 | 12.9 | 46.62 | 40.01 | 9.15 | 55.37 | 13.2 | 19.24 | 31.52 | 34.81 | 9.13 | 17.5 | 47.6 | 34.19 | 50.93 | 25.17 | 21.06 | 17.49 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:14 | 196.23 | 225.36 | 12.9 | 46.53 | 40.01 | 9.15 | 55.37 | 13.3 | 19.24 | 31.62 | 34.84 | 9.18 | 17.5 | 47.59 | 34.19 | 50.96 | 25.26 | 21.15 | 17.49 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:14 | 195.87 | 225.61 | 12.9 | 46.62 | 40.11 | 9.15 | 55.37 | 13.3 | 19.24 | 31.72 | 34.75 | 9.27 | 17.57 | 47.62 | 34.19 | 50.96 | 25.26 | 21.15 | 17.29 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:14 | 195.37 | 225.27 | 12.8 | 46.62 | 40.01 | 9.15 | 55.37 | 13.3 | 19.24 | 31.62 | 34.82 | 9.33 | 17.5 | 47.56 | 34.19 | 50.99 | 25.36 | 21.15 | 17.19 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:14 | 196.29 | 225.32 | 12.8 | 46.62 | 40.01 | 9.15 | 55.37 | 13.2 | 19.24 | 31.72 | 34.95 | 9.42 | 17.59 | 47.62 | 34.21 | 50.99 | 25.46 | 21.15 | 16.59 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:15 | 195.79 | 225.02 | 12.8 | 46.62 | 40.01 | 9.15 | 55.37 | 13.2 | 19.24 | 31.72 | 34.8 | 9.5 | 17.58 | 47.63 | 34.2 | 50.99 | 25.56 | 21.15 | 16.89 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:15 | 195.3 | 225.22 | 12.8 | 46.62 | 40.11 | 9.15 | 55.37 | 13.3 | 19.24 | 31.62 | 34.93 | 9.57 | 17.57 | 47.6 | 34.21 | 50.99 | 25.56 | 21.15 | 17.39 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:15 | 195.04 | 225.12 | 12.8 | 46.62 | 40.11 | 9.15 | 55.37 | 13.3 | 19.24 | 31.72 | 34.82 | 9.68 | 17.6 | 47.59 | 34.2 | 50.99 | 25.56 | 21.15 | 17.19 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:15 | 195.1 | 224.66 | 12.8 | 46.62 | 40.11 | 9.05 | 55.37 | 13.2 | 19.24 | 31.62 | 34.74 | 9.76 | 17.6 | 47.59 | 34.2 | 50.99 | 25.56 | 21.15 | 16.99 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:15 | 194.89 | 224.43 | 12.7 | 46.62 | 40.01 | 9.05 | 55.37 | 13.2 | 19.14 | 31.72 | 34.82 | 9.75 | 17.59 | 47.59 | 34.21 | 50.99 | 25.56 | 21.15 | 16.89 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:15 | 194.89 | 224.44 | 12.7 | 46.62 | 40.11 | 9.15 | 55.46 | 13.2 | 19.14 | 31.72 | 34.86 | 9.83 | 17.62 | 47.62 | 34.21 | 50.99 | 25.56 | 21.15 | 16.59 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:15 | 194.77 | 225.22 | 12.7 | 46.62 | 40.11 | 9.05 | 55.46 | 13.1 | 19.04 | 31.72 | 34.62 | 9.91 | 17.62 | 47.62 | 34.21 | 50.99 | 25.46 | 21.15 | 16.39 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:15 | 195.32 | 225.82 | 12.8 | 46.62 | 40.11 | 9.05 | 55.46 | 13.1 | 19.14 | 31.72 | 34.75 | 9.98 | 17.59 | 47.59 | 34.21 | 50.99 | 25.36 | 21.15 | 16.89 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:15 | 195.81 | 226.71 | 12.8 | 46.53 | 40.11 | 9.05 | 55.46 | 13.1 | 19.24 | 31.72 | 34.62 | 10.05 | 17.58 | 47.58 | 34.22 | 50.99 | 25.36 | 21.15 | 17.19 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:15 | 195.14 | 227.19 | 12.7 | 46.53 | 40.11 | 9.05 | 55.46 | 13.01 | 19.24 | 31.72 | 34.42 | 10.16 | 17.58 | 47.6 | 34.21 | 50.99 | 25.36 | 21.15 | 17.09 | 28.49 | 0
2024-07-22 18:15 | 194.88 | 226.87 | 12.7 | 46.53 | 40.21 | 9.05 | 55.46 | 13.01 | 19.24 | 31.92 | 34.49 | 10.22 | 17.58 | 47.59 | 34.21 | 50.99 | 25.46 | 21.15 | 17.39 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:15 | 195.13 | 226.9 | 12.7 | 46.53 | 40.21 | 8.95 | 55.46 | 13.01 | 19.24 | 31.92 | 34.6 | 10.3 | 17.55 | 47.59 | 34.2 | 50.93 | 25.36 | 21.25 | 16.89 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:15 | 195.12 | 226.7 | 12.6 | 46.53 | 40.21 | 8.95 | 55.46 | 13.01 | 19.14 | 31.92 | 34.46 | 10.37 | 17.59 | 47.59 | 34.2 | 50.93 | 25.36 | 21.25 | 16.49 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:15 | 195.12 | 226.73 | 12.6 | 46.53 | 40.31 | 8.95 | 55.56 | 13.01 | 19.14 | 31.82 | 34.52 | 10.45 | 17.59 | 47.58 | 34.19 | 50.93 | 25.46 | 21.15 | 17.09 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:15 | 194.77 | 226.29 | 12.6 | 46.43 | 40.31 | 8.95 | 55.56 | 13.01 | 19.24 | 31.82 | 34.68 | 10.51 | 17.58 | 47.57 | 34.21 | 50.93 | 25.36 | 21.15 | 17.39 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:15 | 195.5 | 226.02 | 12.51 | 46.43 | 40.21 | 8.95 | 55.66 | 12.81 | 19.24 | 31.72 | 34.68 | 10.57 | 17.58 | 47.57 | 34.2 | 50.93 | 25.36 | 21.15 | 17.29 | 28.19 | 0
2024-07-22 18:15 | 195.01 | 225.71 | 12.41 | 46.43 | 40.21 | 8.85 | 55.56 | 12.81 | 19.24 | 31.72 | 34.64 | 10.64 | 17.59 | 47.58 | 34.21 | 50.91 | 25.36 | 21.15 | 17.59 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:15 | 195.5 | 225.07 | 12.41 | 46.53 | 40.31 | 8.85 | 55.66 | 12.81 | 19.43 | 31.72 | 34.63 | 10.66 | 17.59 | 47.57 | 34.22 | 50.91 | 25.36 | 21.15 | 17.69 | 28.49 | 0
2024-07-22 18:15 | 195.72 | 225.31 | 12.31 | 46.53 | 40.31 | 8.85 | 55.56 | 12.81 | 19.43 | 31.62 | 34.67 | 10.71 | 17.58 | 47.57 | 34.23 | 50.91 | 25.36 | 21.15 | 17.09 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:15 | 196.08 | 225.67 | 12.31 | 46.53 | 40.21 | 8.85 | 55.56 | 12.71 | 19.53 | 31.62 | 34.61 | 10.73 | 17.59 | 47.57 | 34.24 | 50.88 | 25.36 | 21.15 | 16.89 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:15 | 195.96 | 225.31 | 12.31 | 46.53 | 40.11 | 8.85 | 55.56 | 12.71 | 19.43 | 31.62 | 34.62 | 10.76 | 17.59 | 47.57 | 34.22 | 50.88 | 25.36 | 21.15 | 17.39 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:15 | 196.33 | 224.99 | 12.21 | 46.43 | 40.11 | 8.95 | 55.56 | 12.71 | 19.43 | 31.62 | 34.51 | 10.77 | 17.57 | 47.53 | 34.22 | 50.88 | 25.26 | 21.15 | 17.39 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:15 | 196.08 | 225.43 | 12.21 | 46.43 | 40.21 | 8.95 | 55.56 | 12.61 | 19.43 | 31.42 | 34.59 | 10.75 | 17.57 | 47.54 | 34.22 | 50.88 | 25.26 | 21.15 | 17.59 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:15 | 195.48 | 225.55 | 12.21 | 46.43 | 40.21 | 8.95 | 55.56 | 12.61 | 19.43 | 31.42 | 34.63 | 10.75 | 17.57 | 47.55 | 34.21 | 50.91 | 25.36 | 21.15 | 17.39 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:15 | 194.9 | 225.57 | 12.21 | 46.53 | 40.21 | 8.95 | 55.56 | 12.61 | 19.43 | 31.52 | 34.61 | 10.72 | 17.56 | 47.55 | 34.21 | 50.91 | 25.36 | 21.06 | 16.99 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:15 | 195.02 | 225.8 | 12.11 | 46.53 | 40.21 | 8.95 | 55.56 | 12.61 | 19.43 | 31.62 | 34.97 | 10.69 | 17.57 | 47.54 | 34.21 | 50.91 | 25.36 | 21.15 | 16.99 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:15 | 195.12 | 226.53 | 12.21 | 46.53 | 40.21 | 8.95 | 55.56 | 12.61 | 19.43 | 31.62 | 34.93 | 10.65 | 17.57 | 47.54 | 34.2 | 50.9 | 25.46 | 21.15 | 17.39 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:15 | 195.12 | 227.03 | 12.21 | 46.53 | 40.21 | 8.95 | 55.56 | 12.61 | 19.43 | 31.52 | 34.81 | 10.61 | 17.57 | 47.55 | 34.2 | 50.95 | 25.56 | 21.15 | 17.39 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:15 | 194.88 | 226.28 | 12.11 | 46.53 | 40.11 | 8.95 | 55.46 | 12.71 | 19.43 | 31.52 | 34.76 | 10.54 | 17.56 | 47.54 | 34.2 | 50.98 | 25.56 | 21.15 | 17.49 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:15 | 194.76 | 225.62 | 12.01 | 46.53 | 40.21 | 8.95 | 55.46 | 12.71 | 19.43 | 31.52 | 34.95 | 10.47 | 17.58 | 47.54 | 34.2 | 50.98 | 25.56 | 21.15 | 17.39 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:15 | 194.57 | 225.13 | 12.01 | 46.62 | 40.11 | 8.95 | 55.46 | 12.71 | 19.34 | 31.62 | 34.88 | 10.43 | 17.58 | 47.55 | 34.2 | 50.98 | 25.56 | 21.15 | 16.89 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:15 | 194.69 | 225.3 | 12.01 | 46.62 | 40.11 | 9.05 | 55.46 | 12.71 | 19.34 | 31.72 | 34.57 | 10.37 | 17.58 | 47.54 | 34.26 | 50.98 | 25.56 | 21.15 | 16.79 | 30.97 | 0
2024-07-22 18:15 | 194.68 | 225.6 | 12.01 | 46.72 | 40.01 | 8.95 | 55.46 | 12.71 | 19.24 | 31.72 | 34.38 | 10.21 | 17.57 | 47.52 | 34.29 | 50.97 | 25.56 | 21.15 | 17.39 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:15 | 194.8 | 226 | 12.01 | 46.72 | 40.01 | 9.05 | 55.46 | 12.71 | 19.34 | 31.72 | 34.58 | 10.14 | 17.6 | 47.54 | 34.31 | 50.97 | 25.56 | 21.15 | 17.49 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:15 | 195.55 | 226.06 | 12.01 | 46.62 | 40.01 | 9.15 | 55.46 | 12.71 | 19.34 | 31.72 | 34.71 | 10.09 | 17.59 | 47.54 | 34.3 | 50.95 | 25.66 | 21.15 | 17.29 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:15 | 195.86 | 226.7 | 12.01 | 46.72 | 40.01 | 9.15 | 55.46 | 12.61 | 19.34 | 31.72 | 34.66 | 10.03 | 17.59 | 47.52 | 34.31 | 50.95 | 25.56 | 21.15 | 17.09 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:15 | 195.71 | 226.9 | 11.91 | 46.72 | 40.01 | 9.15 | 55.37 | 12.61 | 19.34 | 31.72 | 34.64 | 9.97 | 17.58 | 47.5 | 34.31 | 50.95 | 25.46 | 21.15 | 16.69 | 30.87 | 0
2024-07-22 18:15 | 196.08 | 226.26 | 11.91 | 46.72 | 40.01 | 9.15 | 55.37 | 12.71 | 19.34 | 31.72 | 34.53 | 9.95 | 17.58 | 47.48 | 34.28 | 50.94 | 25.46 | 21.15 | 17.09 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:15 | 195.9 | 226.58 | 12.11 | 46.72 | 40.01 | 9.15 | 55.37 | 12.71 | 19.34 | 31.72 | 34.55 | 9.86 | 17.54 | 47.48 | 34.29 | 50.95 | 25.46 | 21.15 | 17.29 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:15 | 195.17 | 227.14 | 12.11 | 46.72 | 40.01 | 9.15 | 55.37 | 12.71 | 19.24 | 31.72 | 34.57 | 9.82 | 17.48 | 47.48 | 34.3 | 50.94 | 25.46 | 21.15 | 17.19 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:15 | 194.65 | 227.42 | 12.11 | 46.62 | 40.01 | 9.15 | 55.37 | 12.71 | 19.24 | 31.72 | 34.65 | 9.75 | 17.48 | 47.46 | 34.28 | 50.95 | 25.46 | 21.15 | 17.19 | 30.87 | 0
2024-07-22 18:15 | 194.47 | 227.98 | 12.11 | 46.62 | 40.01 | 9.15 | 55.37 | 12.71 | 19.24 | 31.72 | 34.58 | 9.72 | 17.49 | 47.48 | 34.3 | 50.95 | 25.46 | 21.15 | 16.79 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:15 | 194.68 | 228.06 | 12.11 | 46.62 | 40.11 | 9.15 | 55.37 | 12.71 | 19.24 | 31.72 | 34.43 | 9.64 | 17.48 | 47.46 | 34.31 | 50.94 | 25.46 | 21.15 | 16.69 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:15 | 194.99 | 227.95 | 12.11 | 46.62 | 40.11 | 9.05 | 55.37 | 12.71 | 19.24 | 31.82 | 34.48 | 9.6 | 17.47 | 47.46 | 34.32 | 50.94 | 25.46 | 21.15 | 17.29 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:15 | 195.07 | 227.75 | 12.11 | 46.62 | 40.21 | 9.05 | 55.37 | 12.71 | 19.34 | 31.92 | 34.61 | 9.5 | 17.48 | 47.46 | 34.32 | 50.94 | 25.56 | 21.15 | 17.39 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:15 | 195.25 | 227.69 | 12.11 | 46.62 | 40.21 | 8.95 | 55.37 | 12.71 | 19.34 | 31.92 | 34.64 | 9.43 | 17.48 | 47.46 | 34.32 | 50.94 | 25.56 | 21.15 | 17.29 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:15 | 195.14 | 227.98 | 12.11 | 46.62 | 40.21 | 9.05 | 55.46 | 12.71 | 19.34 | 31.92 | 34.54 | 9.35 | 17.47 | 47.46 | 34.31 | 50.95 | 25.56 | 21.15 | 17.09 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:15 | 195.27 | 228.39 | 12.21 | 46.62 | 40.21 | 9.05 | 55.46 | 12.61 | 19.34 | 31.82 | 34.53 | 9.27 | 17.47 | 47.47 | 34.31 | 50.93 | 25.46 | 21.06 | 16.69 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:15 | 194.82 | 228.55 | 12.21 | 46.62 | 40.11 | 8.95 | 55.37 | 12.61 | 19.34 | 31.72 | 34.63 | 9.22 | 17.47 | 47.46 | 34.3 | 50.92 | 25.36 | 21.06 | 17.29 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:15 | 195.37 | 228.28 | 12.21 | 46.53 | 40.11 | 8.95 | 55.46 | 12.61 | 19.43 | 31.72 | 34.61 | 9.14 | 17.46 | 47.47 | 34.32 | 50.94 | 25.26 | 21.06 | 17.49 | 28.29 | 0
2024-07-22 18:15 | 195.42 | 227.47 | 12.21 | 46.53 | 40.21 | 8.95 | 55.46 | 12.61 | 19.34 | 31.72 | 34.7 | 9.1 | 17.47 | 47.47 | 34.32 | 50.95 | 25.26 | 21.06 | 17.29 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:15 | 194.94 | 227.23 | 12.31 | 46.53 | 40.21 | 9.05 | 55.46 | 12.61 | 19.34 | 31.72 | 34.64 | 9.06 | 17.49 | 47.43 | 34.29 | 50.95 | 25.26 | 21.06 | 17.09 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:15 | 195.42 | 227.43 | 12.31 | 46.53 | 40.11 | 9.05 | 55.46 | 12.61 | 19.34 | 31.72 | 34.68 | 9.06 | 17.49 | 47.43 | 34.28 | 50.95 | 25.26 | 21.06 | 16.89 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:15 | 196.03 | 227.91 | 12.31 | 46.53 | 40.11 | 9.05 | 55.46 | 12.51 | 19.34 | 31.82 | 34.64 | 9.03 | 17.49 | 47.47 | 34.3 | 50.95 | 25.26 | 21.06 | 16.89 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:15 | 195.79 | 228.13 | 12.31 | 46.43 | 40.21 | 9.05 | 55.46 | 12.51 | 19.34 | 31.82 | 34.68 | 9.03 | 17.49 | 47.43 | 34.28 | 50.94 | 25.26 | 21.06 | 17.39 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:15 | 196.7 | 228.65 | 12.41 | 46.43 | 40.31 | 9.05 | 55.46 | 12.51 | 19.24 | 31.72 | 34.65 | 9 | 17.49 | 47.44 | 34.29 | 50.95 | 25.26 | 21.06 | 17.49 | 28.29 | 0
2024-07-22 18:15 | 196.17 | 227.94 | 12.41 | 46.43 | 40.31 | 8.85 | 55.46 | 12.51 | 19.34 | 31.72 | 34.48 | 9 | 17.46 | 47.44 | 34.29 | 50.95 | 25.36 | 21.06 | 17.19 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:15 | 196.35 | 227.01 | 12.41 | 46.43 | 40.31 | 8.85 | 55.46 | 12.51 | 19.34 | 31.62 | 34.47 | 9 | 17.5 | 47.43 | 34.29 | 50.92 | 25.26 | 20.96 | 17.09 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:15 | 196.38 | 226.74 | 12.41 | 46.43 | 40.31 | 8.85 | 55.56 | 12.51 | 19.24 | 31.62 | 34.62 | 9 | 17.48 | 47.43 | 34.31 | 50.9 | 25.26 | 21.06 | 16.99 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:16 | 195.95 | 226.91 | 12.51 | 46.43 | 40.31 | 8.85 | 55.56 | 12.51 | 19.34 | 31.72 | 34.67 | 9.02 | 17.47 | 47.43 | 34.31 | 50.9 | 25.26 | 21.06 | 17.29 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:16 | 195.23 | 226.94 | 12.41 | 46.43 | 40.31 | 8.85 | 55.56 | 12.51 | 19.34 | 31.82 | 34.6 | 8.9 | 17.47 | 47.43 | 34.31 | 50.9 | 25.26 | 21.06 | 17.49 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:16 | 195.96 | 227.27 | 12.41 | 46.43 | 40.31 | 8.85 | 55.56 | 12.41 | 19.43 | 31.92 | 34.76 | 8.92 | 17.48 | 47.44 | 34.31 | 50.9 | 25.26 | 21.06 | 17.79 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:16 | 195.77 | 226.99 | 12.41 | 46.53 | 40.31 | 8.85 | 55.56 | 12.41 | 19.53 | 31.92 | 34.66 | 8.91 | 17.48 | 47.43 | 34.31 | 50.9 | 25.26 | 21.06 | 17.39 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:16 | 195.71 | 226.72 | 12.41 | 46.53 | 40.31 | 8.75 | 55.66 | 12.41 | 19.53 | 31.72 | 34.61 | 8.93 | 17.46 | 47.43 | 34.31 | 50.9 | 25.36 | 21.06 | 17.39 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:16 | 195.91 | 227.24 | 12.41 | 46.53 | 40.21 | 8.75 | 55.56 | 12.41 | 19.53 | 31.72 | 34.52 | 8.93 | 17.47 | 47.43 | 34.3 | 50.9 | 25.26 | 21.06 | 17.09 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:16 | 195.24 | 227.01 | 12.41 | 46.53 | 40.21 | 8.85 | 55.56 | 12.41 | 19.53 | 31.72 | 34.56 | 8.94 | 17.47 | 47.43 | 34.32 | 50.9 | 25.26 | 21.06 | 17.09 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:16 | 195.63 | 226.83 | 12.41 | 46.53 | 40.21 | 8.95 | 55.56 | 12.41 | 19.53 | 31.62 | 34.67 | 8.92 | 17.47 | 47.43 | 34.31 | 50.9 | 25.26 | 21.06 | 17.49 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:16 | 196.06 | 226.81 | 12.41 | 46.53 | 40.21 | 8.95 | 55.56 | 12.41 | 19.53 | 31.52 | 34.68 | 8.92 | 17.45 | 47.44 | 34.3 | 50.9 | 25.26 | 21.06 | 17.59 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:16 | 196.33 | 226.99 | 12.41 | 46.53 | 40.11 | 8.95 | 55.46 | 12.41 | 19.53 | 31.52 | 34.69 | 8.93 | 17.47 | 47.44 | 34.31 | 50.9 | 25.07 | 21.06 | 17.29 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:16 | 196.15 | 227.68 | 12.41 | 46.53 | 40.11 | 8.95 | 55.46 | 12.51 | 19.53 | 31.52 | 34.69 | 8.92 | 17.47 | 47.44 | 34.3 | 50.89 | 25.07 | 21.06 | 17.09 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:16 | 195.95 | 228.18 | 12.41 | 46.53 | 40.11 | 8.95 | 55.46 | 12.51 | 19.43 | 31.52 | 34.68 | 8.94 | 17.47 | 47.47 | 34.31 | 50.89 | 25.07 | 21.15 | 17.09 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:16 | 195.09 | 228.32 | 12.41 | 46.53 | 40.11 | 8.95 | 55.46 | 12.61 | 19.34 | 31.62 | 34.54 | 8.92 | 17.46 | 47.47 | 34.31 | 50.91 | 25.07 | 21.15 | 17.09 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:16 | 194.61 | 227.86 | 12.41 | 46.53 | 40.21 | 8.95 | 55.46 | 12.61 | 19.34 | 31.62 | 34.64 | 8.93 | 17.46 | 47.5 | 34.32 | 50.9 | 25.07 | 21.06 | 17.59 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:16 | 194.86 | 227.53 | 12.41 | 46.62 | 40.11 | 8.95 | 55.46 | 12.61 | 19.34 | 31.72 | 34.6 | 8.96 | 17.47 | 47.53 | 34.28 | 50.9 | 25.17 | 21.06 | 17.59 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:16 | 194.83 | 227.91 | 12.41 | 46.62 | 40.11 | 8.95 | 55.46 | 12.61 | 19.34 | 31.62 | 34.64 | 8.96 | 17.53 | 47.52 | 34.28 | 50.9 | 25.26 | 21.06 | 17.39 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:16 | 195.07 | 227.94 | 12.41 | 46.62 | 40.01 | 9.05 | 55.46 | 12.71 | 19.34 | 31.62 | 34.6 | 8.99 | 17.57 | 47.53 | 34.31 | 50.9 | 25.26 | 21.06 | 17.29 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:16 | 195.19 | 228.12 | 12.41 | 46.62 | 40.11 | 8.95 | 55.46 | 12.61 | 19.34 | 31.52 | 34.61 | 8.99 | 17.56 | 47.53 | 34.31 | 50.89 | 25.26 | 21.06 | 17.29 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:16 | 195.25 | 227.79 | 12.41 | 46.62 | 40.01 | 8.95 | 55.46 | 12.61 | 19.34 | 31.52 | 34.58 | 9 | 17.56 | 47.52 | 34.31 | 50.92 | 25.26 | 21.06 | 17.29 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:16 | 195.13 | 227.44 | 12.41 | 46.62 | 40.01 | 9.05 | 55.46 | 12.71 | 19.34 | 31.52 | 34.55 | 9.02 | 17.56 | 47.52 | 34.32 | 50.92 | 25.26 | 21.06 | 17.79 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:16 | 194.88 | 227.17 | 12.41 | 46.62 | 40.01 | 9.05 | 55.46 | 12.71 | 19.43 | 31.52 | 34.64 | 9.03 | 17.56 | 47.53 | 34.3 | 50.92 | 25.17 | 21.06 | 17.79 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:16 | 195.14 | 226.76 | 12.41 | 46.62 | 40.01 | 9.15 | 55.37 | 12.71 | 19.43 | 31.52 | 34.52 | 9.07 | 17.56 | 47.52 | 34.31 | 50.92 | 25.26 | 21.06 | 17.39 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:16 | 194.89 | 226.66 | 12.41 | 46.62 | 40.01 | 9.05 | 55.37 | 12.71 | 19.53 | 31.42 | 34.6 | 9.07 | 17.56 | 47.54 | 34.3 | 50.91 | 25.36 | 21.06 | 17.19 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:16 | 195.07 | 226.52 | 12.41 | 46.62 | 40.01 | 9.05 | 55.37 | 12.81 | 19.43 | 31.42 | 34.59 | 9.11 | 17.58 | 47.52 | 34.3 | 50.9 | 25.46 | 21.06 | 17.09 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:16 | 195.74 | 226.28 | 12.51 | 46.62 | 40.01 | 9.05 | 55.37 | 12.81 | 19.43 | 31.52 | 34.6 | 9.14 | 17.56 | 47.52 | 34.3 | 50.9 | 25.36 | 21.06 | 16.79 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:16 | 196.18 | 225.87 | 12.6 | 46.53 | 40.01 | 9.15 | 55.37 | 12.81 | 19.34 | 31.52 | 34.61 | 9.18 | 17.55 | 47.53 | 34.29 | 50.9 | 25.46 | 21.06 | 17.19 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:16 | 196.18 | 225.32 | 12.6 | 46.53 | 40.01 | 9.05 | 55.37 | 12.81 | 19.34 | 31.52 | 34.62 | 9.2 | 17.56 | 47.54 | 34.29 | 50.9 | 25.46 | 21.06 | 17.29 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:16 | 196.27 | 224.98 | 12.6 | 46.53 | 40.01 | 9.15 | 55.37 | 12.91 | 19.24 | 31.52 | 34.74 | 9.2 | 17.56 | 47.55 | 34.3 | 50.9 | 25.46 | 21.06 | 17.59 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:16 | 196.02 | 224.89 | 12.6 | 46.53 | 40.01 | 9.15 | 55.37 | 12.91 | 19.24 | 31.52 | 34.59 | 9.2 | 17.56 | 47.54 | 34.29 | 50.9 | 25.36 | 21.06 | 17.09 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:16 | 195.42 | 224.96 | 12.6 | 46.53 | 40.11 | 9.05 | 55.37 | 12.91 | 19.24 | 31.62 | 34.52 | 9.07 | 17.56 | 47.54 | 34.3 | 50.9 | 25.26 | 21.06 | 16.99 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:16 | 195.79 | 225.43 | 12.7 | 46.53 | 40.11 | 9.05 | 55.37 | 12.91 | 19.24 | 31.62 | 34.62 | 9.06 | 17.55 | 47.55 | 34.29 | 50.9 | 25.26 | 21.06 | 16.59 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:16 | 195.27 | 225.97 | 12.7 | 46.53 | 40.11 | 8.95 | 55.46 | 12.91 | 19.24 | 31.72 | 34.66 | 9.03 | 17.55 | 47.54 | 34.29 | 50.87 | 25.26 | 21.06 | 17.19 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:16 | 195.82 | 226.86 | 12.7 | 46.53 | 40.11 | 8.95 | 55.46 | 12.91 | 19.14 | 31.72 | 34.68 | 9.01 | 17.55 | 47.54 | 34.28 | 50.83 | 25.17 | 21.06 | 17.29 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:16 | 195.38 | 226.84 | 12.8 | 46.53 | 40.11 | 8.95 | 55.46 | 12.91 | 19.14 | 31.72 | 34.6 | 8.99 | 17.56 | 47.54 | 34.29 | 50.79 | 25.07 | 20.96 | 17.19 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:16 | 194.77 | 227.1 | 12.8 | 46.53 | 40.11 | 8.95 | 55.46 | 12.91 | 19.14 | 31.72 | 34.57 | 8.96 | 17.56 | 47.55 | 34.3 | 50.77 | 25.07 | 20.96 | 16.99 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:16 | 194.66 | 227.34 | 12.8 | 46.43 | 40.01 | 8.95 | 55.37 | 12.81 | 19.14 | 31.62 | 34.57 | 8.96 | 17.55 | 47.54 | 34.3 | 50.76 | 25.07 | 20.96 | 17.09 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:16 | 194.53 | 227.41 | 12.9 | 46.43 | 40.11 | 8.95 | 55.46 | 12.91 | 19.24 | 31.52 | 34.63 | 8.96 | 17.55 | 47.54 | 34.3 | 50.76 | 25.17 | 20.96 | 16.59 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:16 | 194.95 | 228.04 | 12.9 | 46.43 | 40.11 | 8.95 | 55.46 | 12.91 | 19.24 | 31.52 | 34.7 | 8.98 | 17.56 | 47.54 | 34.26 | 50.72 | 25.17 | 20.96 | 16.99 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:16 | 195.44 | 227.68 | 12.9 | 46.43 | 40.21 | 8.95 | 55.46 | 12.81 | 19.24 | 31.52 | 34.51 | 8.99 | 17.55 | 47.54 | 34.21 | 50.72 | 25.26 | 20.96 | 17.29 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:16 | 195.56 | 227.83 | 12.9 | 46.43 | 40.21 | 8.85 | 55.46 | 12.91 | 19.24 | 31.72 | 34.6 | 9.01 | 17.55 | 47.53 | 34.2 | 50.72 | 25.26 | 20.96 | 17.39 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:16 | 194.83 | 227.52 | 12.9 | 46.43 | 40.21 | 8.75 | 55.56 | 12.91 | 19.24 | 31.72 | 34.48 | 9.06 | 17.55 | 47.55 | 34.19 | 50.69 | 25.26 | 20.96 | 17.29 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:16 | 194.59 | 227.35 | 13 | 46.43 | 40.21 | 8.85 | 55.56 | 12.91 | 19.14 | 31.82 | 34.56 | 9.09 | 17.54 | 47.55 | 34.19 | 50.66 | 25.26 | 20.96 | 17.29 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:16 | 195.32 | 227.04 | 13 | 46.43 | 40.31 | 8.75 | 55.56 | 12.91 | 19.24 | 31.82 | 34.58 | 9.14 | 17.53 | 47.54 | 34.19 | 50.66 | 25.26 | 20.96 | 16.99 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:16 | 195.57 | 227.22 | 12.9 | 46.43 | 40.21 | 8.75 | 55.56 | 12.81 | 19.34 | 31.72 | 34.61 | 9.17 | 17.56 | 47.54 | 34.19 | 50.66 | 25.26 | 20.96 | 17.49 | 28.49 | 0
2024-07-22 18:16 | 196.12 | 227.62 | 13 | 46.43 | 40.21 | 8.75 | 55.56 | 12.81 | 19.34 | 31.72 | 34.55 | 9.2 | 17.56 | 47.58 | 34.2 | 50.66 | 25.26 | 20.96 | 17.49 | 28.49 | 0
2024-07-22 18:16 | 196.51 | 227.95 | 13 | 46.43 | 40.21 | 8.75 | 55.56 | 12.91 | 19.34 | 31.72 | 34.62 | 9.2 | 17.56 | 47.55 | 34.19 | 50.64 | 25.26 | 21.06 | 17.69 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:16 | 196.15 | 228.12 | 12.9 | 46.43 | 40.21 | 8.75 | 55.56 | 12.81 | 19.34 | 31.62 | 34.77 | 9.21 | 17.54 | 47.54 | 34.2 | 50.64 | 25.26 | 21.06 | 17.29 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:16 | 196.08 | 228.42 | 12.9 | 46.53 | 40.21 | 8.75 | 55.56 | 12.81 | 19.43 | 31.42 | 34.57 | 9.24 | 17.55 | 47.54 | 34.19 | 50.64 | 25.36 | 21.06 | 17.09 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:16 | 195.23 | 228.42 | 12.9 | 46.53 | 40.21 | 8.75 | 55.56 | 12.81 | 19.43 | 31.42 | 34.46 | 9.24 | 17.54 | 47.55 | 34.19 | 50.64 | 25.26 | 21.06 | 16.79 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:16 | 195.2 | 228.24 | 12.9 | 46.53 | 40.21 | 8.75 | 55.56 | 12.81 | 19.43 | 31.52 | 34.45 | 9.25 | 17.55 | 47.54 | 34.19 | 50.64 | 25.36 | 21.06 | 17.29 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:16 | 194.89 | 227.93 | 12.9 | 46.53 | 40.11 | 8.75 | 55.56 | 12.81 | 19.43 | 31.62 | 34.63 | 9.29 | 17.56 | 47.57 | 34.21 | 50.65 | 25.46 | 21.06 | 17.69 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:16 | 194.89 | 227.01 | 12.9 | 46.53 | 40.11 | 8.75 | 55.56 | 12.81 | 19.34 | 31.62 | 34.46 | 9.33 | 17.57 | 47.57 | 34.21 | 50.65 | 25.46 | 21.06 | 17.69 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:16 | 195.87 | 226.6 | 12.9 | 46.53 | 40.11 | 8.85 | 55.56 | 12.81 | 19.34 | 31.62 | 34.68 | 9.37 | 17.56 | 47.54 | 34.21 | 50.67 | 25.46 | 21.06 | 17.49 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:16 | 195.74 | 226.82 | 12.9 | 46.53 | 40.11 | 8.85 | 55.56 | 12.91 | 19.34 | 31.62 | 34.68 | 9.43 | 17.55 | 47.51 | 34.2 | 50.67 | 25.56 | 21.15 | 17.29 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:16 | 195.98 | 227.1 | 12.8 | 46.53 | 40.11 | 8.85 | 55.46 | 12.91 | 19.43 | 31.62 | 34.53 | 9.48 | 17.57 | 47.48 | 34.21 | 50.65 | 25.56 | 21.15 | 17.09 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:16 | 196.24 | 226.69 | 12.8 | 46.53 | 40.01 | 8.85 | 55.46 | 12.91 | 19.43 | 31.52 | 34.42 | 9.55 | 17.57 | 47.48 | 34.21 | 50.67 | 25.56 | 21.15 | 17.29 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:16 | 196.3 | 226.6 | 12.6 | 46.53 | 40.01 | 8.85 | 55.46 | 12.91 | 19.43 | 31.42 | 34.44 | 9.52 | 17.55 | 47.48 | 34.2 | 50.64 | 25.66 | 21.15 | 17.59 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:16 | 195.49 | 227 | 12.6 | 46.62 | 40.11 | 8.85 | 55.46 | 12.91 | 19.43 | 31.32 | 34.61 | 9.6 | 17.55 | 47.52 | 34.2 | 50.66 | 25.76 | 21.15 | 17.49 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:16 | 194.52 | 227.32 | 12.6 | 46.62 | 40.11 | 8.85 | 55.46 | 12.91 | 19.43 | 31.42 | 34.85 | 9.66 | 17.56 | 47.53 | 34.2 | 50.67 | 25.66 | 21.06 | 17.29 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:16 | 194.53 | 226.95 | 12.6 | 46.62 | 40.01 | 8.85 | 55.46 | 12.91 | 19.34 | 31.42 | 34.79 | 9.73 | 17.44 | 47.46 | 34.21 | 50.67 | 25.66 | 21.15 | 17.39 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:16 | 194.96 | 227.41 | 12.51 | 46.62 | 40.01 | 8.95 | 55.46 | 12.91 | 19.34 | 31.42 | 34.92 | 9.78 | 17.45 | 47.46 | 34.21 | 50.65 | 25.86 | 21.15 | 16.99 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:17 | 194.7 | 226.59 | 12.51 | 46.62 | 40.01 | 9.05 | 55.46 | 12.91 | 19.24 | 31.52 | 34.98 | 9.81 | 17.46 | 47.43 | 34.21 | 50.66 | 25.76 | 21.15 | 16.89 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:17 | 195.37 | 226.6 | 12.51 | 46.62 | 39.91 | 9.05 | 55.46 | 13.01 | 19.24 | 31.62 | 34.87 | 9.88 | 17.46 | 47.43 | 34.21 | 50.66 | 25.86 | 21.15 | 16.99 | 30.77 | 0
2024-07-22 18:17 | 195.15 | 226.58 | 12.51 | 46.62 | 39.91 | 9.05 | 55.37 | 13.01 | 19.24 | 31.62 | 34.8 | 9.91 | 17.46 | 47.46 | 34.21 | 50.67 | 25.86 | 21.15 | 17.49 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:17 | 195.09 | 226.39 | 12.51 | 46.62 | 39.91 | 9.05 | 55.37 | 13.01 | 19.24 | 31.62 | 34.75 | 9.95 | 17.46 | 47.44 | 34.2 | 50.67 | 25.66 | 21.15 | 17.39 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:17 | 195.67 | 226.45 | 12.6 | 46.62 | 39.91 | 9.05 | 55.37 | 13.01 | 19.24 | 31.52 | 34.84 | 9.96 | 17.46 | 47.44 | 34.2 | 50.66 | 25.66 | 21.15 | 17.29 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:17 | 195.79 | 226.01 | 12.6 | 46.62 | 39.91 | 9.15 | 55.37 | 13.1 | 19.24 | 31.62 | 34.88 | 10 | 17.44 | 47.43 | 34.2 | 50.67 | 25.66 | 21.15 | 16.79 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:17 | 196.06 | 225.91 | 12.51 | 46.53 | 39.91 | 9.05 | 55.37 | 13.01 | 19.24 | 31.62 | 34.8 | 10.02 | 17.45 | 47.43 | 34.2 | 50.67 | 25.66 | 21.15 | 17.09 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:17 | 195.75 | 225.91 | 12.51 | 46.53 | 39.91 | 9.05 | 55.37 | 13.01 | 19.24 | 31.72 | 34.84 | 10.04 | 17.46 | 47.43 | 34.2 | 50.66 | 25.66 | 21.15 | 16.59 | 30.77 | 0
2024-07-22 18:17 | 195.61 | 225.83 | 12.51 | 46.53 | 40.01 | 9.05 | 55.37 | 13.01 | 19.24 | 31.62 | 34.8 | 10.04 | 17.45 | 47.43 | 34.2 | 50.67 | 25.66 | 21.15 | 17.19 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:17 | 195.25 | 225.53 | 12.41 | 46.53 | 39.91 | 9.05 | 55.37 | 13.01 | 19.24 | 31.62 | 34.79 | 10.01 | 17.46 | 47.41 | 34.19 | 50.67 | 25.56 | 21.15 | 17.09 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:17 | 194.71 | 225.41 | 12.41 | 46.53 | 40.01 | 9.15 | 55.37 | 13.01 | 19.24 | 31.72 | 34.78 | 10 | 17.47 | 47.42 | 34.19 | 50.62 | 25.56 | 21.15 | 17.09 | 30.87 | 0
2024-07-22 18:17 | 194.83 | 225.73 | 12.41 | 46.53 | 40.01 | 9.15 | 55.37 | 13.01 | 19.24 | 31.92 | 34.89 | 9.94 | 17.46 | 47.41 | 34.19 | 50.61 | 25.46 | 21.15 | 16.69 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:17 | 194.75 | 226.1 | 12.31 | 46.53 | 40.01 | 9.05 | 55.37 | 13.01 | 19.14 | 31.92 | 34.8 | 9.9 | 17.46 | 47.42 | 34.19 | 50.62 | 25.56 | 21.15 | 16.59 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:17 | 194.75 | 226.16 | 12.31 | 46.53 | 40.01 | 9.05 | 55.37 | 13.01 | 19.14 | 32.02 | 34.77 | 9.86 | 17.45 | 47.42 | 34.19 | 50.62 | 25.66 | 21.15 | 16.99 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:17 | 195.47 | 226.16 | 12.31 | 46.53 | 40.01 | 9.05 | 55.46 | 13.01 | 19.14 | 32.02 | 34.82 | 9.79 | 17.45 | 47.42 | 34.21 | 50.62 | 25.56 | 21.06 | 17.29 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:17 | 195.71 | 226.21 | 12.21 | 46.53 | 40.01 | 8.95 | 55.46 | 12.81 | 19.14 | 31.92 | 34.79 | 9.72 | 17.45 | 47.42 | 34.2 | 50.62 | 25.56 | 21.06 | 17.29 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:17 | 195.13 | 226.3 | 12.11 | 46.53 | 40.01 | 9.05 | 55.46 | 12.81 | 19.14 | 31.92 | 34.68 | 9.64 | 17.44 | 47.41 | 34.19 | 50.58 | 25.46 | 21.06 | 17.49 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:17 | 195.13 | 226.75 | 12.21 | 46.53 | 40.01 | 8.95 | 55.46 | 12.81 | 19.24 | 31.92 | 34.76 | 9.57 | 17.44 | 47.41 | 34.2 | 50.62 | 25.46 | 21.06 | 16.99 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:17 | 195.8 | 227.01 | 12.21 | 46.53 | 40.01 | 9.05 | 55.46 | 12.71 | 19.34 | 31.92 | 34.7 | 9.49 | 17.46 | 47.41 | 34.19 | 50.62 | 25.36 | 21.06 | 17.09 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:17 | 195.31 | 226.59 | 12.21 | 46.43 | 40.11 | 8.95 | 55.46 | 12.71 | 19.34 | 31.82 | 34.78 | 9.43 | 17.46 | 47.41 | 34.19 | 50.59 | 25.36 | 21.06 | 17.39 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:17 | 195.54 | 226.55 | 12.21 | 46.43 | 40.11 | 9.05 | 55.46 | 12.71 | 19.43 | 31.82 | 34.93 | 9.37 | 17.45 | 47.38 | 34.19 | 50.58 | 25.26 | 21.06 | 17.49 | 28.29 | 0
2024-07-22 18:17 | 195.91 | 227.27 | 12.11 | 46.43 | 40.21 | 9.05 | 55.46 | 12.71 | 19.34 | 31.82 | 34.88 | 9.29 | 17.46 | 47.39 | 34.19 | 50.62 | 25.36 | 21.06 | 17.09 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:17 | 196.06 | 227.34 | 12.01 | 46.43 | 40.21 | 8.95 | 55.46 | 12.61 | 19.34 | 31.72 | 34.69 | 9.26 | 17.46 | 47.38 | 34.19 | 50.62 | 25.36 | 21.06 | 16.99 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:17 | 195.88 | 227.82 | 11.81 | 46.43 | 40.21 | 8.95 | 55.56 | 12.61 | 19.34 | 31.62 | 34.91 | 9.13 | 17.46 | 47.39 | 34.19 | 50.59 | 25.17 | 21.06 | 16.89 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:17 | 195.32 | 227.56 | 11.81 | 46.43 | 40.21 | 8.85 | 55.56 | 12.51 | 19.34 | 31.62 | 34.82 | 9.13 | 17.45 | 47.39 | 34.19 | 50.62 | 25.17 | 21.06 | 17.29 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:17 | 195.44 | 227.6 | 11.71 | 46.43 | 40.21 | 8.85 | 55.56 | 12.41 | 19.34 | 31.72 | 34.64 | 9.11 | 17.46 | 47.39 | 34.19 | 50.61 | 25.17 | 21.06 | 17.49 | 28.39 | 0
2024-07-22 18:17 | 195.68 | 227.68 | 11.71 | 46.43 | 40.21 | 8.85 | 55.56 | 12.41 | 19.43 | 31.72 | 34.58 | 9.12 | 17.45 | 47.36 | 34.18 | 50.62 | 25.17 | 20.96 | 17.59 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:17 | 195.25 | 227.53 | 11.61 | 46.43 | 40.21 | 8.85 | 55.56 | 12.31 | 19.43 | 31.62 | 34.68 | 9.1 | 17.45 | 47.39 | 34.17 | 50.63 | 25.17 | 20.96 | 17.29 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:17 | 195.48 | 227.28 | 10.33 | 46.53 | 40.21 | 8.85 | 55.56 | 12.31 | 19.43 | 31.62 | 34.49 | 9.11 | 17.45 | 47.38 | 34.17 | 50.65 | 25.17 | 20.96 | 17.19 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:17 | 195.85 | 226.96 | 9.83 | 46.53 | 40.21 | 8.85 | 55.56 | 12.31 | 19.53 | 31.52 | 34.51 | 9.15 | 17.45 | 47.45 | 34.18 | 50.68 | 25.17 | 20.96 | 16.99 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:17 | 196.18 | 226.74 | 10.13 | 46.53 | 40.21 | 8.85 | 55.56 | 12.21 | 19.53 | 31.62 | 34.47 | 9.16 | 17.46 | 47.42 | 34.18 | 50.72 | 25.17 | 20.96 | 17.09 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:17 | 195.33 | 227.34 | 10.23 | 46.53 | 40.21 | 8.85 | 55.56 | 12.21 | 19.53 | 31.52 | 34.39 | 9.17 | 17.52 | 47.42 | 34.2 | 50.73 | 25.17 | 20.96 | 17.69 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:17 | 195.13 | 226.36 | 10.42 | 46.53 | 40.11 | 8.95 | 55.56 | 12.11 | 19.53 | 31.52 | 34.43 | 9.17 | 17.56 | 47.42 | 34.22 | 50.71 | 25.26 | 20.96 | 17.39 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:17 | 194.94 | 225.31 | 10.52 | 46.53 | 40.11 | 8.95 | 55.56 | 12.11 | 19.43 | 31.52 | 34.53 | 9.18 | 17.55 | 47.43 | 34.27 | 50.71 | 25.17 | 20.96 | 17.39 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:17 | 194.58 | 224.58 | 10.72 | 46.53 | 40.11 | 8.95 | 55.56 | 12.11 | 19.43 | 31.52 | 34.66 | 9.17 | 17.55 | 47.42 | 34.25 | 50.73 | 25.17 | 20.96 | 16.99 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:17 | 194.4 | 224.65 | 10.82 | 46.43 | 40.11 | 8.95 | 55.56 | 12.11 | 19.43 | 31.62 | 34.55 | 9.16 | 17.55 | 47.42 | 34.27 | 50.74 | 25.17 | 20.96 | 16.99 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:17 | 194.6 | 224.53 | 10.82 | 46.43 | 40.11 | 8.95 | 55.46 | 12.01 | 19.53 | 31.52 | 34.31 | 9.13 | 17.55 | 47.42 | 34.24 | 50.71 | 25.17 | 21.06 | 17.19 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:17 | 194.54 | 224.54 | 10.92 | 46.43 | 40.11 | 8.95 | 55.46 | 12.01 | 19.53 | 31.52 | 34.48 | 9.06 | 17.55 | 47.42 | 34.24 | 50.73 | 25.17 | 21.06 | 17.59 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:17 | 195.27 | 224.22 | 11.02 | 46.43 | 40.11 | 8.95 | 55.46 | 12.11 | 19.53 | 31.42 | 34.33 | 9.02 | 17.55 | 47.42 | 34.25 | 50.71 | 25.17 | 20.96 | 17.29 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:17 | 195.08 | 224.75 | 11.02 | 46.43 | 40.11 | 8.95 | 55.46 | 12.11 | 19.34 | 31.42 | 34.35 | 8.95 | 17.55 | 47.42 | 34.26 | 50.73 | 25.17 | 20.96 | 17.29 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:17 | 194.77 | 225.23 | 11.02 | 46.43 | 40.11 | 8.95 | 55.46 | 12.11 | 19.34 | 31.32 | 34.34 | 8.9 | 17.54 | 47.44 | 34.28 | 50.73 | 25.07 | 20.96 | 16.89 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:17 | 195.14 | 225.78 | 11.12 | 46.53 | 40.11 | 8.95 | 55.46 | 12.11 | 19.43 | 31.32 | 34.48 | 8.82 | 17.53 | 47.42 | 34.26 | 50.73 | 25.07 | 20.96 | 17.19 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:17 | 194.83 | 225.64 | 11.12 | 46.53 | 40.01 | 8.95 | 55.46 | 12.11 | 19.34 | 31.42 | 34.34 | 8.77 | 17.53 | 47.41 | 34.27 | 50.71 | 25.07 | 20.96 | 17.39 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:17 | 195.07 | 225.4 | 11.22 | 46.53 | 40.01 | 8.95 | 55.46 | 12.11 | 19.34 | 31.42 | 34.39 | 8.7 | 17.53 | 47.43 | 34.26 | 50.71 | 25.07 | 20.96 | 17.49 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:17 | 195.55 | 225.11 | 11.22 | 46.43 | 40.01 | 9.05 | 55.46 | 12.11 | 19.34 | 31.42 | 34.27 | 8.66 | 17.51 | 47.44 | 34.26 | 50.73 | 24.97 | 20.96 | 17.19 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:17 | 195.61 | 224.7 | 11.32 | 46.43 | 40.01 | 9.05 | 55.46 | 12.11 | 19.24 | 31.42 | 34.31 | 8.61 | 17.53 | 47.42 | 34.27 | 50.73 | 25.07 | 20.96 | 17.29 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:17 | 195.34 | 225.12 | 11.32 | 46.43 | 40.01 | 9.05 | 55.37 | 12.11 | 19.24 | 31.42 | 34.32 | 8.58 | 17.54 | 47.44 | 34.28 | 50.73 | 25.07 | 20.96 | 16.89 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:17 | 194.92 | 225.86 | 11.42 | 46.53 | 40.01 | 9.05 | 55.37 | 12.21 | 19.24 | 31.42 | 34.36 | 8.53 | 17.54 | 47.45 | 34.26 | 50.73 | 25.07 | 20.96 | 17.29 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:17 | 195.36 | 225.66 | 11.51 | 46.43 | 39.91 | 9.05 | 55.27 | 12.21 | 19.24 | 31.42 | 34.31 | 8.45 | 17.54 | 47.44 | 34.26 | 50.73 | 25.07 | 20.96 | 17.19 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:17 | 196.03 | 225.53 | 11.61 | 46.43 | 39.91 | 9.05 | 55.27 | 12.21 | 19.14 | 31.42 | 34.17 | 8.41 | 17.55 | 47.43 | 34.27 | 50.73 | 25.07 | 20.96 | 17.39 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:17 | 195.24 | 225.86 | 11.71 | 46.43 | 40.01 | 9.05 | 55.27 | 12.31 | 19.14 | 31.32 | 34.28 | 8.33 | 17.55 | 47.48 | 34.27 | 50.71 | 25.07 | 20.96 | 16.79 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:17 | 194.75 | 225.69 | 11.71 | 46.33 | 39.91 | 9.05 | 55.37 | 12.31 | 19.14 | 31.42 | 34.36 | 8.15 | 17.55 | 47.48 | 34.27 | 50.71 | 25.17 | 20.96 | 17.09 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:17 | 195.13 | 225.78 | 11.81 | 46.33 | 40.01 | 9.05 | 55.37 | 12.31 | 19.14 | 31.52 | 34.39 | 8.04 | 17.54 | 47.48 | 34.27 | 50.71 | 25.17 | 20.96 | 16.99 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:17 | 195.07 | 225.45 | 11.81 | 46.33 | 40.11 | 8.95 | 55.37 | 12.31 | 19.04 | 31.52 | 34.17 | 7.91 | 17.54 | 47.47 | 34.24 | 50.71 | 25.17 | 20.96 | 17.59 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:17 | 194.95 | 225.67 | 11.91 | 46.43 | 40.11 | 8.85 | 55.37 | 12.31 | 19.04 | 31.52 | 34.17 | 7.8 | 17.53 | 47.48 | 34.24 | 50.71 | 25.17 | 20.96 | 17.29 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:17 | 195.07 | 225.93 | 12.01 | 46.43 | 40.11 | 8.85 | 55.37 | 12.41 | 19.14 | 31.42 | 34.33 | 7.68 | 17.53 | 47.48 | 34.28 | 50.68 | 25.17 | 20.96 | 17.19 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:17 | 195.01 | 226.46 | 12.01 | 46.43 | 40.01 | 8.85 | 55.37 | 12.41 | 19.14 | 31.42 | 34.41 | 7.59 | 17.54 | 47.47 | 34.27 | 50.68 | 25.17 | 21.06 | 16.99 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:17 | 194.65 | 226.04 | 12.01 | 46.43 | 40.01 | 8.85 | 55.37 | 12.31 | 19.24 | 31.52 | 34.33 | 7.49 | 17.53 | 47.48 | 34.27 | 50.69 | 25.26 | 20.96 | 17.29 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:17 | 194.53 | 226.04 | 12.21 | 46.43 | 40.01 | 8.85 | 55.46 | 12.31 | 19.24 | 31.62 | 34.23 | 7.43 | 17.51 | 47.47 | 34.26 | 50.68 | 25.26 | 20.96 | 17.09 | 28.49 | 0
2024-07-22 18:18 | 194.41 | 225.53 | 12.21 | 46.43 | 40.01 | 8.85 | 55.46 | 12.41 | 19.34 | 31.62 | 34.19 | 7.43 | 17.55 | 47.47 | 34.26 | 50.68 | 25.36 | 20.96 | 17.29 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:18 | 194.47 | 225.51 | 12.31 | 46.43 | 40.11 | 8.75 | 55.46 | 12.41 | 19.34 | 31.62 | 34.33 | 7.45 | 17.54 | 47.48 | 34.26 | 50.65 | 25.36 | 20.96 | 16.99 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:18 | 194.47 | 225.6 | 12.31 | 46.53 | 40.01 | 8.85 | 55.37 | 12.41 | 19.24 | 31.62 | 34.36 | 7.46 | 17.53 | 47.48 | 34.28 | 50.63 | 25.36 | 20.96 | 16.69 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:18 | 194.52 | 225.99 | 12.41 | 46.43 | 40.01 | 8.85 | 55.46 | 12.41 | 19.24 | 31.52 | 34.26 | 7.47 | 17.53 | 47.48 | 34.28 | 50.63 | 25.46 | 20.96 | 17.19 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:18 | 194.58 | 226.24 | 12.41 | 46.43 | 40.01 | 8.85 | 55.46 | 12.41 | 19.24 | 31.42 | 34.3 | 7.5 | 17.54 | 47.47 | 34.29 | 50.63 | 25.46 | 20.96 | 17.09 | 27.89 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.26 | 226.45 | 12.51 | 46.43 | 40.11 | 8.85 | 55.46 | 12.41 | 19.24 | 31.52 | 34.26 | 7.5 | 17.54 | 47.48 | 34.28 | 50.6 | 25.46 | 20.96 | 17.29 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.87 | 227.1 | 12.51 | 46.43 | 40.11 | 8.75 | 55.46 | 12.51 | 19.24 | 31.52 | 34.36 | 7.53 | 17.54 | 47.47 | 34.28 | 50.58 | 25.56 | 20.96 | 16.89 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.39 | 227.22 | 12.6 | 46.43 | 40.21 | 8.75 | 55.46 | 12.51 | 19.14 | 31.42 | 34.3 | 7.54 | 17.54 | 47.47 | 34.27 | 50.57 | 25.46 | 20.96 | 16.69 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.82 | 227.11 | 12.6 | 46.53 | 40.21 | 8.65 | 55.46 | 12.61 | 19.14 | 31.42 | 34.39 | 7.55 | 17.55 | 47.44 | 34.26 | 50.57 | 25.56 | 21.06 | 16.89 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.39 | 226.94 | 12.7 | 46.43 | 40.21 | 8.65 | 55.46 | 12.61 | 19.14 | 31.52 | 34.2 | 7.58 | 17.54 | 47.44 | 34.25 | 50.57 | 25.56 | 20.96 | 17.29 | 28.39 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.75 | 227 | 12.7 | 46.43 | 40.11 | 8.55 | 55.46 | 12.61 | 19.14 | 31.52 | 34.29 | 7.59 | 17.54 | 47.41 | 34.26 | 50.54 | 25.46 | 20.96 | 17.19 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:18 | 196.13 | 226.87 | 12.7 | 46.53 | 40.21 | 8.65 | 55.56 | 12.51 | 19.24 | 31.52 | 34.42 | 7.62 | 17.54 | 47.38 | 34.24 | 50.54 | 25.46 | 20.96 | 17.29 | 28.49 | 0
2024-07-22 18:18 | 196.31 | 226.74 | 12.7 | 46.43 | 40.21 | 8.65 | 55.56 | 12.51 | 19.34 | 31.52 | 34.68 | 7.63 | 17.53 | 47.38 | 34.26 | 50.52 | 25.36 | 20.96 | 16.99 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:18 | 196 | 226.94 | 12.7 | 46.43 | 40.21 | 8.55 | 55.56 | 12.51 | 19.34 | 31.42 | 34.59 | 7.64 | 17.52 | 47.36 | 34.27 | 50.51 | 25.36 | 20.96 | 16.99 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.94 | 226.55 | 12.7 | 46.53 | 40.21 | 8.55 | 55.56 | 12.51 | 19.34 | 31.32 | 34.48 | 7.68 | 17.45 | 47.36 | 34.27 | 50.52 | 25.36 | 20.96 | 17.59 | 28.29 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.37 | 226.39 | 12.7 | 46.43 | 40.11 | 8.55 | 55.56 | 12.61 | 19.34 | 31.32 | 34.49 | 7.69 | 17.42 | 47.36 | 34.27 | 50.52 | 25.26 | 20.96 | 17.19 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:18 | 194.88 | 225.88 | 12.8 | 46.43 | 40.11 | 8.55 | 55.56 | 12.61 | 19.34 | 31.32 | 34.44 | 7.73 | 17.43 | 47.36 | 34.26 | 50.53 | 25.17 | 20.96 | 17.19 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:18 | 194.59 | 225.99 | 12.8 | 46.43 | 40.11 | 8.75 | 55.56 | 12.61 | 19.34 | 31.32 | 34.61 | 7.74 | 17.43 | 47.36 | 34.25 | 50.52 | 25.07 | 20.96 | 16.89 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:18 | 194.65 | 226.08 | 12.8 | 46.43 | 40.01 | 8.75 | 55.56 | 12.61 | 19.34 | 31.42 | 34.55 | 7.77 | 17.43 | 47.36 | 34.27 | 50.49 | 24.97 | 20.96 | 17.29 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:18 | 194.72 | 225.2 | 12.8 | 46.33 | 40.01 | 8.65 | 55.46 | 12.61 | 19.34 | 31.42 | 34.49 | 7.79 | 17.43 | 47.36 | 34.27 | 50.52 | 25.07 | 21.06 | 17.69 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:18 | 194.96 | 224.71 | 12.8 | 46.33 | 40.11 | 8.75 | 55.46 | 12.71 | 19.43 | 31.52 | 34.58 | 7.83 | 17.44 | 47.33 | 34.27 | 50.52 | 25.07 | 20.96 | 17.39 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.95 | 225.03 | 12.7 | 46.33 | 40.01 | 8.75 | 55.46 | 12.71 | 19.43 | 31.42 | 34.51 | 7.86 | 17.42 | 47.31 | 34.25 | 50.53 | 25.17 | 20.96 | 17.29 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.52 | 225.29 | 12.7 | 46.33 | 40.01 | 8.75 | 55.46 | 12.81 | 19.34 | 31.32 | 34.56 | 7.87 | 17.42 | 47.32 | 34.25 | 50.52 | 25.17 | 20.96 | 17.19 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.54 | 226 | 12.7 | 46.43 | 40.01 | 8.75 | 55.46 | 12.81 | 19.43 | 31.32 | 34.4 | 7.91 | 17.43 | 47.31 | 34.26 | 50.52 | 25.07 | 20.96 | 17.19 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.48 | 225.68 | 12.6 | 46.43 | 40.01 | 8.75 | 55.46 | 12.81 | 19.34 | 31.52 | 34.46 | 7.92 | 17.43 | 47.32 | 34.26 | 50.51 | 25.17 | 20.96 | 17.19 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.48 | 225.24 | 12.6 | 46.43 | 39.91 | 8.75 | 55.46 | 12.81 | 19.34 | 31.52 | 34.47 | 7.95 | 17.44 | 47.32 | 34.26 | 50.52 | 25.17 | 20.96 | 17.29 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.61 | 225.18 | 12.6 | 46.43 | 39.91 | 8.85 | 55.46 | 12.81 | 19.34 | 31.52 | 34.44 | 7.97 | 17.44 | 47.32 | 34.28 | 50.54 | 25.17 | 21.06 | 16.79 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.17 | 225.21 | 12.6 | 46.43 | 39.91 | 8.85 | 55.46 | 12.81 | 19.34 | 31.42 | 34.43 | 8 | 17.45 | 47.32 | 34.27 | 50.52 | 25.26 | 21.06 | 17.19 | 30.87 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.35 | 226.2 | 12.6 | 46.53 | 39.91 | 8.85 | 55.46 | 12.81 | 19.34 | 31.42 | 34.42 | 8.02 | 17.43 | 47.29 | 34.25 | 50.54 | 25.36 | 21.06 | 17.29 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:18 | 195 | 226.4 | 12.6 | 46.53 | 39.91 | 8.95 | 55.46 | 12.91 | 19.34 | 31.42 | 34.47 | 8.04 | 17.42 | 47.28 | 34.24 | 50.52 | 25.46 | 21.06 | 17.49 | 30.67 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.3 | 226.86 | 12.6 | 46.53 | 39.91 | 8.95 | 55.46 | 12.91 | 19.34 | 31.52 | 34.51 | 8.08 | 17.41 | 47.28 | 34.24 | 50.54 | 25.46 | 21.06 | 17.29 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.49 | 226.66 | 12.51 | 46.53 | 39.81 | 8.95 | 55.37 | 12.91 | 19.34 | 31.52 | 34.51 | 8.09 | 17.42 | 47.28 | 34.24 | 50.54 | 25.46 | 21.06 | 16.79 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.25 | 225.64 | 12.51 | 46.62 | 39.91 | 8.95 | 55.37 | 12.91 | 19.34 | 31.62 | 34.57 | 8.12 | 17.43 | 47.27 | 34.24 | 50.54 | 25.46 | 21.06 | 17.09 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.33 | 225.19 | 12.6 | 46.53 | 39.91 | 8.95 | 55.37 | 13.01 | 19.34 | 31.62 | 34.42 | 8.14 | 17.43 | 47.26 | 34.24 | 50.57 | 25.46 | 21.06 | 17.19 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.57 | 225.22 | 12.6 | 46.62 | 39.81 | 8.95 | 55.37 | 13.01 | 19.24 | 31.52 | 34.39 | 8.15 | 17.43 | 47.26 | 34.26 | 50.55 | 25.46 | 21.06 | 17.19 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.82 | 225.4 | 12.6 | 46.53 | 39.81 | 8.95 | 55.37 | 13.01 | 19.24 | 31.62 | 34.41 | 8.18 | 17.43 | 47.26 | 34.26 | 50.52 | 25.46 | 21.06 | 17.19 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:18 | 196.36 | 225.88 | 12.6 | 46.53 | 39.81 | 8.95 | 55.27 | 13.01 | 19.14 | 31.72 | 34.42 | 8.18 | 17.42 | 47.23 | 34.26 | 50.53 | 25.46 | 21.06 | 16.59 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:18 | 196.29 | 225.74 | 12.6 | 46.53 | 39.91 | 9.05 | 55.37 | 13.01 | 19.14 | 31.62 | 34.63 | 8.2 | 17.42 | 47.23 | 34.28 | 50.53 | 25.36 | 21.06 | 16.89 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:18 | 196.11 | 225.89 | 12.6 | 46.53 | 40.01 | 9.05 | 55.37 | 13.01 | 19.14 | 31.42 | 34.59 | 8.21 | 17.42 | 47.23 | 34.25 | 50.56 | 25.46 | 21.06 | 17.09 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.38 | 226.31 | 12.6 | 46.53 | 39.91 | 8.95 | 55.37 | 13.01 | 19.14 | 31.32 | 34.56 | 8.23 | 17.43 | 47.27 | 34.22 | 50.56 | 25.36 | 21.06 | 17.19 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:18 | 196.35 | 226.22 | 12.6 | 46.53 | 39.91 | 8.85 | 55.37 | 13.01 | 19.14 | 31.42 | 34.5 | 8.23 | 17.42 | 47.24 | 34.2 | 50.56 | 25.46 | 21.06 | 16.99 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:18 | 196.36 | 226.3 | 12.6 | 46.53 | 40.01 | 8.95 | 55.46 | 13.01 | 19.24 | 31.62 | 34.53 | 8.23 | 17.42 | 47.23 | 34.15 | 50.58 | 25.46 | 20.96 | 17.09 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:18 | 196.06 | 226.57 | 12.6 | 46.53 | 40.01 | 8.85 | 55.46 | 13.01 | 19.24 | 31.62 | 34.58 | 8.23 | 17.42 | 47.23 | 34.15 | 50.56 | 25.36 | 20.96 | 16.79 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.94 | 226.93 | 12.6 | 46.53 | 40.01 | 8.85 | 55.37 | 12.91 | 19.14 | 31.62 | 34.49 | 8.23 | 17.41 | 47.2 | 34.15 | 50.58 | 25.36 | 20.96 | 17.29 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.69 | 227.27 | 12.7 | 46.53 | 40.01 | 8.85 | 55.46 | 12.91 | 19.24 | 31.62 | 34.56 | 8.21 | 17.42 | 47.23 | 34.16 | 50.61 | 25.46 | 20.96 | 17.29 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.3 | 226.56 | 12.7 | 46.43 | 40.01 | 8.85 | 55.46 | 12.91 | 19.34 | 31.62 | 34.53 | 8.21 | 17.42 | 47.22 | 34.13 | 50.58 | 25.36 | 20.96 | 17.39 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.12 | 225.89 | 12.7 | 46.43 | 40.01 | 8.85 | 55.46 | 12.91 | 19.34 | 31.42 | 34.4 | 8.19 | 17.42 | 47.27 | 34.14 | 50.56 | 25.46 | 20.96 | 17.29 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.61 | 226.81 | 12.7 | 46.43 | 40.11 | 8.85 | 55.46 | 12.91 | 19.43 | 31.52 | 34.5 | 8.2 | 17.42 | 47.28 | 34.14 | 50.56 | 25.46 | 20.96 | 17.39 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.43 | 226.67 | 12.7 | 46.43 | 40.11 | 8.85 | 55.46 | 12.91 | 19.43 | 31.62 | 34.36 | 8.18 | 17.42 | 47.29 | 34.14 | 50.56 | 25.46 | 20.96 | 16.79 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.14 | 227.02 | 12.7 | 46.43 | 40.21 | 8.75 | 55.46 | 12.91 | 19.34 | 31.62 | 34.52 | 8.18 | 17.48 | 47.29 | 34.15 | 50.58 | 25.56 | 20.96 | 16.59 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.62 | 226.89 | 12.8 | 46.43 | 40.21 | 8.75 | 55.46 | 12.91 | 19.43 | 31.52 | 34.58 | 8.16 | 17.52 | 47.29 | 34.17 | 50.58 | 25.66 | 20.96 | 16.79 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.39 | 226.94 | 12.7 | 46.43 | 40.21 | 8.65 | 55.56 | 12.91 | 19.34 | 31.72 | 34.54 | 8.14 | 17.51 | 47.29 | 34.16 | 50.56 | 25.76 | 20.96 | 17.09 | 28.49 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.33 | 226.89 | 12.8 | 46.43 | 40.21 | 8.65 | 55.56 | 12.81 | 19.24 | 31.72 | 34.53 | 8.13 | 17.51 | 47.29 | 34.15 | 50.57 | 25.86 | 20.96 | 16.99 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.48 | 226.8 | 12.7 | 46.43 | 40.21 | 8.75 | 55.56 | 12.81 | 19.24 | 31.72 | 34.6 | 8.11 | 17.51 | 47.29 | 34.16 | 50.59 | 25.86 | 20.96 | 16.99 | 28.19 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.36 | 226.97 | 12.7 | 46.43 | 40.21 | 8.75 | 55.56 | 12.91 | 19.14 | 31.62 | 34.5 | 8.1 | 17.52 | 47.33 | 34.15 | 50.59 | 25.76 | 20.96 | 16.49 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.11 | 227.48 | 12.7 | 46.43 | 40.21 | 8.65 | 55.56 | 12.81 | 19.14 | 31.62 | 34.52 | 8.08 | 17.51 | 47.33 | 34.15 | 50.59 | 25.66 | 20.96 | 16.3 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.54 | 227.89 | 12.6 | 46.43 | 40.21 | 8.75 | 55.56 | 12.81 | 19.14 | 31.72 | 34.55 | 8.07 | 17.5 | 47.29 | 34.15 | 50.59 | 25.56 | 20.96 | 16.59 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.68 | 227.87 | 12.51 | 46.43 | 40.21 | 8.75 | 55.56 | 12.71 | 19.24 | 31.62 | 34.42 | 8.05 | 17.5 | 47.29 | 34.16 | 50.62 | 25.56 | 20.96 | 17.09 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.14 | 226.99 | 12.51 | 46.43 | 40.21 | 8.75 | 55.56 | 12.71 | 19.14 | 31.52 | 34.43 | 8.04 | 17.5 | 47.29 | 34.15 | 50.62 | 25.46 | 20.96 | 17.19 | 28.49 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.15 | 226.46 | 12.6 | 46.43 | 40.11 | 8.75 | 55.56 | 12.71 | 19.14 | 31.42 | 34.64 | 8.03 | 17.49 | 47.31 | 34.16 | 50.62 | 25.46 | 20.96 | 17.39 | 28.49 | 0
2024-07-22 18:18 | 195.4 | 226.16 | 12.6 | 46.43 | 40.11 | 8.65 | 55.56 | 12.71 | 19.24 | 31.42 | 34.47 | 8.02 | 17.49 | 47.32 | 34.15 | 50.62 | 25.36 | 20.96 | 17.39 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:19 | 195.24 | 225.24 | 12.6 | 46.33 | 40.11 | 8.75 | 55.56 | 12.71 | 19.24 | 31.42 | 34.59 | 8.01 | 17.5 | 47.32 | 34.12 | 50.62 | 25.36 | 20.96 | 16.89 | 28.29 | 0
2024-07-22 18:19 | 194.81 | 225.63 | 12.6 | 46.33 | 40.11 | 8.85 | 55.56 | 12.71 | 19.24 | 31.32 | 34.6 | 8 | 17.47 | 47.32 | 34.12 | 50.62 | 25.26 | 20.96 | 16.79 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:19 | 195.48 | 225.66 | 12.51 | 46.33 | 40.11 | 8.85 | 55.56 | 12.71 | 19.24 | 31.32 | 34.58 | 8 | 17.5 | 47.32 | 34.12 | 50.62 | 25.26 | 20.96 | 17.19 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:19 | 195.73 | 225.7 | 12.51 | 46.33 | 40.11 | 8.85 | 55.46 | 12.81 | 19.14 | 31.32 | 34.62 | 7.99 | 17.5 | 47.33 | 34.13 | 50.65 | 25.26 | 20.96 | 17.19 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:19 | 195.45 | 226.18 | 12.51 | 46.33 | 40.11 | 8.85 | 55.37 | 12.91 | 19.14 | 31.42 | 34.42 | 8 | 17.49 | 47.32 | 34.13 | 50.65 | 25.36 | 21.06 | 16.89 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:19 | 194.84 | 226.17 | 12.41 | 46.33 | 40.11 | 8.85 | 55.46 | 12.81 | 19.14 | 31.42 | 34.5 | 7.99 | 17.5 | 47.32 | 34.16 | 50.67 | 25.26 | 20.96 | 17.09 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:19 | 194.67 | 226.48 | 12.41 | 46.43 | 40.11 | 8.85 | 55.46 | 12.81 | 19.14 | 31.42 | 34.56 | 7.99 | 17.52 | 47.34 | 34.16 | 50.67 | 25.26 | 20.96 | 16.79 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:19 | 195.15 | 226.31 | 12.41 | 46.43 | 40.11 | 8.85 | 55.46 | 12.81 | 19.14 | 31.52 | 34.5 | 7.99 | 17.51 | 47.35 | 34.16 | 50.67 | 25.26 | 20.96 | 16.89 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:19 | 195.62 | 225.62 | 12.31 | 46.43 | 40.01 | 8.85 | 55.46 | 12.81 | 19.24 | 31.52 | 34.49 | 8 | 17.51 | 47.34 | 34.16 | 50.67 | 25.26 | 20.96 | 17.19 | 30.77 | 0
2024-07-22 18:19 | 195.81 | 225.44 | 12.31 | 46.43 | 40.01 | 8.85 | 55.46 | 12.81 | 19.24 | 31.52 | 34.5 | 8 | 17.49 | 47.34 | 34.15 | 50.67 | 25.36 | 20.96 | 17.19 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:19 | 196.1 | 226.39 | 12.41 | 46.43 | 40.01 | 8.95 | 55.46 | 12.81 | 19.24 | 31.52 | 34.6 | 7.99 | 17.51 | 47.34 | 34.15 | 50.67 | 25.36 | 20.96 | 17.39 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:19 | 195.8 | 227.26 | 12.31 | 46.43 | 39.91 | 8.95 | 55.46 | 12.81 | 19.24 | 31.52 | 34.51 | 8 | 17.5 | 47.34 | 34.14 | 50.67 | 25.26 | 20.96 | 17.29 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:19 | 195.37 | 227.39 | 12.31 | 46.43 | 39.91 | 8.95 | 55.37 | 12.81 | 19.34 | 31.62 | 34.59 | 7.98 | 17.5 | 47.33 | 34.13 | 50.67 | 25.26 | 21.06 | 16.79 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:19 | 195.92 | 228.2 | 12.31 | 46.43 | 40.01 | 9.05 | 55.37 | 12.91 | 19.34 | 31.62 | 34.49 | 7.98 | 17.5 | 47.36 | 34.13 | 50.67 | 25.26 | 21.06 | 16.39 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:19 | 196.17 | 228.49 | 12.31 | 46.43 | 39.91 | 8.95 | 55.37 | 12.91 | 19.34 | 31.62 | 34.56 | 7.99 | 17.49 | 47.34 | 34.12 | 50.67 | 25.26 | 20.96 | 16.79 | 31.17 | 0
2024-07-22 18:19 | 195.99 | 228.06 | 12.41 | 46.43 | 39.91 | 8.95 | 55.37 | 12.91 | 19.24 | 31.42 | 34.43 | 7.98 | 17.48 | 47.34 | 34.13 | 50.67 | 25.17 | 20.96 | 16.99 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:19 | 195.17 | 228.07 | 12.41 | 46.33 | 39.91 | 9.05 | 55.37 | 12.91 | 19.24 | 31.42 | 34.37 | 7.96 | 17.5 | 47.34 | 34.15 | 50.67 | 25.17 | 20.96 | 17.39 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:19 | 194.68 | 227.87 | 12.41 | 46.33 | 39.91 | 9.05 | 55.37 | 12.91 | 19.14 | 31.52 | 34.47 | 7.94 | 17.5 | 47.35 | 34.15 | 50.67 | 25.26 | 20.96 | 17.39 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:19 | 195.34 | 227.86 | 12.51 | 46.33 | 40.01 | 8.95 | 55.37 | 12.91 | 19.04 | 31.42 | 34.47 | 7.94 | 17.49 | 47.35 | 34.13 | 50.66 | 25.26 | 20.96 | 16.89 | 30.77 | 0
2024-07-22 18:19 | 195.58 | 227.95 | 12.51 | 46.43 | 40.01 | 8.95 | 55.37 | 12.91 | 19.04 | 31.52 | 34.45 | 7.91 | 17.5 | 47.35 | 34.15 | 50.66 | 25.17 | 20.96 | 16.59 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:19 | 194.95 | 228.54 | 12.51 | 46.33 | 40.01 | 8.95 | 55.37 | 12.91 | 19.04 | 31.52 | 34.45 | 7.91 | 17.5 | 47.35 | 34.15 | 50.67 | 25.17 | 20.96 | 16.79 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:19 | 194.59 | 228.34 | 12.51 | 46.43 | 40.01 | 8.95 | 55.37 | 12.91 | 19.04 | 31.72 | 34.45 | 7.89 | 17.5 | 47.33 | 34.15 | 50.67 | 25.17 | 20.96 | 16.79 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:19 | 194.65 | 228.02 | 12.51 | 46.43 | 40.11 | 8.95 | 55.37 | 12.91 | 19.04 | 31.82 | 34.47 | 7.88 | 17.5 | 47.32 | 34.17 | 50.67 | 25.26 | 20.96 | 16.99 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:19 | 194.71 | 227.28 | 12.51 | 46.43 | 40.01 | 8.85 | 55.37 | 12.91 | 19.04 | 31.72 | 34.46 | 7.86 | 17.49 | 47.32 | 34.14 | 50.7 | 25.36 | 20.96 | 17.39 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:19 | 194.76 | 227 | 12.51 | 46.43 | 40.11 | 8.85 | 55.37 | 12.91 | 19.04 | 31.62 | 34.45 | 7.85 | 17.5 | 47.32 | 34.15 | 50.7 | 25.26 | 20.96 | 17.09 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:19 | 194.94 | 227.26 | 12.51 | 46.43 | 40.11 | 8.85 | 55.46 | 12.91 | 19.04 | 31.62 | 34.57 | 7.85 | 17.5 | 47.32 | 34.15 | 50.7 | 25.26 | 20.86 | 16.69 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:19 | 194.77 | 227.01 | 12.51 | 46.43 | 40.01 | 8.85 | 55.46 | 12.81 | 19.14 | 31.72 | 34.51 | 7.83 | 17.5 | 47.31 | 34.15 | 50.7 | 25.17 | 20.86 | 16.79 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:19 | 194.77 | 226.64 | 12.6 | 46.43 | 40.01 | 8.85 | 55.46 | 12.81 | 19.14 | 31.72 | 34.48 | 7.83 | 17.5 | 47.26 | 34.15 | 50.7 | 25.17 | 20.86 | 16.99 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:19 | 194.98 | 226.82 | 12.7 | 46.43 | 40.11 | 8.85 | 55.46 | 12.81 | 19.14 | 31.82 | 34.48 | 7.81 | 17.46 | 47.26 | 34.16 | 50.7 | 25.36 | 20.96 | 16.79 | 28.29 | 0
2024-07-22 18:19 | 194.92 | 227.31 | 12.6 | 46.33 | 40.11 | 8.85 | 55.46 | 12.81 | 19.14 | 31.72 | 34.51 | 7.79 | 17.4 | 47.23 | 34.15 | 50.72 | 25.26 | 20.96 | 17.49 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:19 | 194.4 | 227.12 | 12.7 | 46.33 | 40.11 | 8.85 | 55.46 | 12.81 | 19.24 | 31.82 | 34.59 | 7.78 | 17.39 | 47.23 | 34.15 | 50.75 | 25.46 | 20.96 | 17.69 | 28.39 | 0
2024-07-22 18:19 | 194.77 | 226.66 | 12.7 | 46.43 | 40.21 | 8.85 | 55.46 | 12.81 | 19.24 | 31.82 | 34.57 | 7.77 | 17.4 | 47.23 | 34.13 | 50.77 | 25.56 | 20.96 | 17.29 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:19 | 194.66 | 226.47 | 12.6 | 46.43 | 40.21 | 8.75 | 55.46 | 12.81 | 19.24 | 31.72 | 34.49 | 7.76 | 17.4 | 47.23 | 34.15 | 50.76 | 25.66 | 20.96 | 17.19 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:19 | 194.9 | 227.1 | 12.6 | 46.43 | 40.21 | 8.75 | 55.46 | 12.81 | 19.34 | 31.72 | 34.41 | 7.74 | 17.4 | 47.24 | 34.15 | 50.76 | 25.66 | 20.96 | 17.09 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:19 | 195.13 | 227.27 | 12.6 | 46.43 | 40.21 | 8.75 | 55.56 | 12.81 | 19.34 | 31.72 | 34.59 | 7.73 | 17.4 | 47.24 | 34.22 | 50.76 | 25.76 | 20.96 | 16.99 | 28.49 | 0
2024-07-22 18:19 | 194.88 | 227.63 | 12.6 | 46.43 | 40.21 | 8.75 | 55.56 | 12.81 | 19.34 | 31.62 | 34.53 | 7.71 | 17.4 | 47.23 | 34.25 | 50.76 | 25.86 | 20.96 | 17.59 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:19 | 194.4 | 227.94 | 12.6 | 46.43 | 40.21 | 8.75 | 55.56 | 12.71 | 19.24 | 31.62 | 34.62 | 7.7 | 17.39 | 47.23 | 34.25 | 50.76 | 25.96 | 20.96 | 17.69 | 28.19 | 0
2024-07-22 18:19 | 194.59 | 227.74 | 12.51 | 46.53 | 40.21 | 8.75 | 55.56 | 12.71 | 19.34 | 31.62 | 34.61 | 7.69 | 17.39 | 47.22 | 34.26 | 50.76 | 25.96 | 20.96 | 17.09 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:19 | 195.28 | 226.97 | 12.51 | 46.53 | 40.21 | 8.75 | 55.56 | 12.71 | 19.43 | 31.62 | 34.62 | 7.68 | 17.38 | 47.21 | 34.24 | 50.79 | 25.86 | 20.96 | 16.99 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:19 | 195.76 | 227.02 | 12.51 | 46.53 | 40.21 | 8.75 | 55.56 | 12.61 | 19.53 | 31.52 | 34.65 | 7.68 | 17.38 | 47.22 | 34.25 | 50.79 | 25.66 | 21.06 | 16.99 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:19 | 195.5 | 227.28 | 12.41 | 46.53 | 40.01 | 8.75 | 55.56 | 12.71 | 19.53 | 31.52 | 34.47 | 7.67 | 17.39 | 47.22 | 34.26 | 50.78 | 25.66 | 21.06 | 16.3 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:19 | 196.17 | 227.43 | 12.41 | 46.53 | 40.11 | 8.75 | 55.56 | 12.61 | 19.43 | 31.52 | 34.63 | 7.68 | 17.39 | 47.22 | 34.25 | 50.79 | 25.66 | 21.06 | 16.99 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:19 | 196.21 | 226.46 | 12.41 | 46.53 | 40.11 | 8.85 | 55.56 | 12.61 | 19.43 | 31.62 | 34.66 | 7.69 | 17.4 | 47.22 | 34.24 | 50.79 | 25.66 | 20.96 | 17.59 | 28.49 | 0
2024-07-22 18:19 | 196.51 | 226.87 | 12.41 | 46.53 | 40.11 | 8.85 | 55.56 | 12.61 | 19.43 | 31.62 | 34.67 | 7.71 | 17.41 | 47.21 | 34.26 | 50.82 | 25.66 | 20.96 | 17.19 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:19 | 196.11 | 227.22 | 12.41 | 46.53 | 40.11 | 8.85 | 55.46 | 12.61 | 19.43 | 31.52 | 34.58 | 7.71 | 17.4 | 47.21 | 34.26 | 50.82 | 25.66 | 20.96 | 17.19 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:19 | 195.75 | 227.56 | 12.41 | 46.53 | 40.11 | 8.85 | 55.56 | 12.61 | 19.43 | 31.52 | 34.64 | 7.74 | 17.41 | 47.2 | 34.27 | 50.84 | 25.66 | 21.06 | 16.79 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:19 | 195.49 | 226.97 | 12.41 | 46.43 | 40.21 | 8.85 | 55.56 | 12.51 | 19.43 | 31.42 | 34.63 | 7.75 | 17.42 | 47.2 | 34.27 | 50.82 | 25.46 | 20.96 | 17.29 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:19 | 194.94 | 226.5 | 12.41 | 46.43 | 40.21 | 8.85 | 55.46 | 12.51 | 19.43 | 31.32 | 34.68 | 7.79 | 17.4 | 47.21 | 34.27 | 50.84 | 25.36 | 21.06 | 17.59 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:19 | 195.02 | 226.48 | 12.41 | 46.43 | 40.21 | 8.85 | 55.46 | 12.61 | 19.43 | 31.32 | 34.63 | 7.81 | 17.41 | 47.22 | 34.27 | 50.84 | 25.36 | 21.06 | 17.19 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:19 | 194.47 | 226.57 | 12.31 | 46.43 | 40.11 | 8.85 | 55.46 | 12.71 | 19.43 | 31.22 | 34.58 | 7.84 | 17.41 | 47.21 | 34.26 | 50.85 | 25.36 | 21.06 | 16.99 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:19 | 194.7 | 226.93 | 12.31 | 46.43 | 40.11 | 8.95 | 55.46 | 12.71 | 19.34 | 31.22 | 34.5 | 7.86 | 17.4 | 47.21 | 34.25 | 50.82 | 25.46 | 21.06 | 16.99 | 31.37 | 0
2024-07-22 18:19 | 194.7 | 226.91 | 12.21 | 46.53 | 40.11 | 8.95 | 55.46 | 12.71 | 19.34 | 31.32 | 34.61 | 7.9 | 17.39 | 47.21 | 34.26 | 50.85 | 25.46 | 21.06 | 17.19 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:19 | 194.82 | 226.81 | 12.21 | 46.43 | 40.01 | 8.85 | 55.46 | 12.61 | 19.34 | 31.42 | 34.58 | 7.91 | 17.4 | 47.21 | 34.27 | 50.9 | 25.56 | 21.06 | 17.59 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:19 | 195.01 | 226.49 | 12.21 | 46.43 | 40.01 | 8.95 | 55.46 | 12.61 | 19.34 | 31.62 | 34.57 | 7.95 | 17.4 | 47.21 | 34.28 | 50.9 | 25.46 | 21.06 | 17.09 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:19 | 194.66 | 225.96 | 12.21 | 46.53 | 40.11 | 8.95 | 55.46 | 12.71 | 19.34 | 31.72 | 34.64 | 7.97 | 17.4 | 47.24 | 34.24 | 50.9 | 25.46 | 21.06 | 16.99 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:19 | 195.45 | 225.48 | 12.21 | 46.53 | 40.11 | 9.05 | 55.46 | 12.71 | 19.43 | 31.72 | 34.73 | 8 | 17.4 | 47.23 | 34.24 | 50.9 | 25.46 | 21.06 | 17.39 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:19 | 195.21 | 225.56 | 12.21 | 46.53 | 40.01 | 9.05 | 55.46 | 12.61 | 19.43 | 31.62 | 34.74 | 8.02 | 17.41 | 47.24 | 34.26 | 50.9 | 25.56 | 21.06 | 17.49 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:19 | 195.69 | 226.17 | 12.11 | 46.53 | 40.01 | 9.05 | 55.37 | 12.71 | 19.53 | 31.62 | 34.56 | 8.05 | 17.4 | 47.26 | 34.26 | 50.9 | 25.66 | 21.15 | 17.69 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:19 | 196.36 | 226.3 | 12.11 | 46.62 | 40.01 | 9.15 | 55.37 | 12.71 | 19.53 | 31.72 | 34.68 | 8.08 | 17.39 | 47.23 | 34.26 | 50.9 | 25.66 | 21.15 | 17.29 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:20 | 196.97 | 226.67 | 12.21 | 46.62 | 40.01 | 9.15 | 55.37 | 12.81 | 19.53 | 31.82 | 34.69 | 8.11 | 17.39 | 47.26 | 34.26 | 50.9 | 25.76 | 21.15 | 16.79 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:20 | 196.74 | 226.77 | 12.21 | 46.62 | 40.01 | 9.15 | 55.37 | 12.81 | 19.53 | 31.82 | 34.68 | 8.15 | 17.39 | 47.27 | 34.25 | 50.9 | 25.96 | 21.15 | 17.39 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:20 | 196.68 | 226.26 | 12.21 | 46.62 | 40.01 | 9.15 | 55.37 | 12.81 | 19.43 | 31.82 | 34.66 | 8.17 | 17.39 | 47.3 | 34.26 | 50.9 | 25.86 | 21.15 | 17.39 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:20 | 196.04 | 226.26 | 12.21 | 46.62 | 40.01 | 9.15 | 55.37 | 12.71 | 19.43 | 31.62 | 34.27 | 8.22 | 17.39 | 47.35 | 34.28 | 50.9 | 25.86 | 21.15 | 17.39 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:20 | 195.92 | 225.82 | 12.21 | 46.62 | 40.11 | 9.15 | 55.37 | 12.81 | 19.34 | 31.62 | 34.08 | 8.25 | 17.4 | 47.34 | 34.27 | 50.9 | 25.86 | 21.15 | 16.79 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:20 | 196.02 | 226.52 | 12.31 | 46.62 | 40.11 | 9.05 | 55.37 | 12.71 | 19.34 | 31.62 | 34.3 | 8.29 | 17.41 | 47.35 | 34.27 | 50.9 | 25.76 | 21.15 | 16.69 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:20 | 195.17 | 226.81 | 12.31 | 46.62 | 40.11 | 9.05 | 55.37 | 12.81 | 19.24 | 31.72 | 34.14 | 8.31 | 17.5 | 47.34 | 34.26 | 50.9 | 25.66 | 21.15 | 17.49 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:20 | 194.8 | 227.28 | 12.41 | 46.62 | 40.11 | 9.05 | 55.46 | 12.81 | 19.24 | 31.82 | 34.04 | 8.34 | 17.5 | 47.34 | 34.25 | 50.9 | 25.76 | 21.06 | 17.19 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:20 | 195.34 | 227.55 | 12.31 | 46.53 | 40.11 | 8.95 | 55.46 | 12.81 | 19.24 | 31.92 | 34.16 | 8.37 | 17.49 | 47.37 | 34.25 | 50.9 | 25.46 | 21.06 | 16.89 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:20 | 195.7 | 227.69 | 12.41 | 46.53 | 40.11 | 8.95 | 55.46 | 12.71 | 19.14 | 31.92 | 34.16 | 8.4 | 17.49 | 47.38 | 34.25 | 50.91 | 25.36 | 21.06 | 16.69 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:20 | 196.13 | 227.64 | 12.51 | 46.53 | 40.11 | 8.95 | 55.46 | 12.71 | 19.24 | 32.02 | 34.08 | 8.44 | 17.5 | 47.38 | 34.26 | 50.9 | 25.36 | 21.06 | 16.59 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:20 | 196.06 | 228.06 | 12.6 | 46.43 | 40.11 | 8.85 | 55.46 | 12.61 | 19.34 | 31.92 | 34.21 | 8.48 | 17.49 | 47.39 | 34.28 | 50.92 | 25.56 | 21.06 | 16.99 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:20 | 195.82 | 227.41 | 12.6 | 46.43 | 40.21 | 8.85 | 55.46 | 12.71 | 19.24 | 31.62 | 34.17 | 8.5 | 17.49 | 47.39 | 34.28 | 50.94 | 25.56 | 21.06 | 17.29 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:20 | 195.43 | 227.64 | 12.6 | 46.43 | 40.21 | 8.95 | 55.46 | 12.71 | 19.14 | 31.72 | 34.42 | 8.52 | 17.5 | 47.39 | 34.29 | 50.88 | 25.56 | 21.06 | 16.79 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:20 | 194.88 | 227.2 | 12.6 | 46.33 | 40.21 | 8.85 | 55.46 | 12.71 | 19.14 | 31.62 | 34.51 | 8.54 | 17.49 | 47.39 | 34.28 | 50.91 | 25.46 | 21.06 | 17.09 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:20 | 194.99 | 227.46 | 12.7 | 46.43 | 40.21 | 8.85 | 55.46 | 12.71 | 19.14 | 31.62 | 34.46 | 8.55 | 17.49 | 47.41 | 34.29 | 50.91 | 25.36 | 21.06 | 16.99 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:20 | 194.81 | 227.39 | 12.8 | 46.43 | 40.31 | 8.85 | 55.46 | 12.71 | 19.14 | 31.62 | 34.38 | 8.58 | 17.49 | 47.41 | 34.29 | 50.95 | 25.36 | 21.06 | 17.29 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:20 | 193.99 | 227.25 | 12.8 | 46.43 | 40.31 | 8.75 | 55.46 | 12.71 | 19.14 | 31.52 | 34.49 | 8.58 | 17.49 | 47.43 | 34.26 | 50.95 | 25.26 | 21.06 | 17.29 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:20 | 194.17 | 227.52 | 12.8 | 46.43 | 40.31 | 8.75 | 55.46 | 12.71 | 19.24 | 31.52 | 34.61 | 8.61 | 17.45 | 47.44 | 34.27 | 50.91 | 25.26 | 21.06 | 16.79 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:20 | 195.09 | 227.92 | 12.9 | 46.43 | 40.31 | 8.75 | 55.56 | 12.81 | 19.34 | 31.52 | 34.66 | 8.61 | 17.48 | 47.44 | 34.28 | 50.94 | 25.36 | 21.06 | 16.89 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:20 | 195.34 | 228.06 | 12.9 | 46.43 | 40.31 | 8.75 | 55.56 | 12.81 | 19.34 | 31.52 | 34.73 | 8.62 | 17.48 | 47.48 | 34.28 | 50.94 | 25.36 | 21.06 | 17.29 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:20 | 195.33 | 227.72 | 12.9 | 46.43 | 40.31 | 8.75 | 55.56 | 12.71 | 19.34 | 31.52 | 34.65 | 8.61 | 17.48 | 47.48 | 34.28 | 50.95 | 25.46 | 21.06 | 17.09 | 28.49 | 0
2024-07-22 18:20 | 195.14 | 227.86 | 12.9 | 46.43 | 40.31 | 8.75 | 55.66 | 12.71 | 19.34 | 31.62 | 34.68 | 8.6 | 17.47 | 47.47 | 34.24 | 50.95 | 25.46 | 21.06 | 17.49 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:20 | 194.78 | 227.41 | 12.9 | 46.43 | 40.31 | 8.75 | 55.66 | 12.71 | 19.43 | 31.62 | 34.71 | 8.59 | 17.47 | 47.51 | 34.24 | 50.95 | 25.46 | 21.06 | 17.59 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:20 | 195.14 | 228.16 | 12.9 | 46.53 | 40.41 | 8.75 | 55.66 | 12.71 | 19.53 | 31.62 | 34.69 | 8.58 | 17.5 | 47.5 | 34.27 | 50.94 | 25.36 | 21.06 | 17.09 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:20 | 195.61 | 228.24 | 13 | 46.53 | 40.31 | 8.75 | 55.66 | 12.81 | 19.43 | 31.62 | 34.83 | 8.57 | 17.48 | 47.53 | 34.27 | 50.95 | 25.36 | 21.06 | 16.99 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:20 | 196.41 | 228.76 | 13 | 46.53 | 40.31 | 8.75 | 55.56 | 12.81 | 19.43 | 31.52 | 34.64 | 8.55 | 17.49 | 47.5 | 34.28 | 50.92 | 25.26 | 21.06 | 17.09 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:20 | 196.29 | 228.88 | 13 | 46.53 | 40.21 | 8.85 | 55.56 | 12.81 | 19.43 | 31.62 | 34.46 | 8.52 | 17.49 | 47.52 | 34.29 | 50.92 | 25.36 | 21.06 | 16.89 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:20 | 195.99 | 228.74 | 13.1 | 46.53 | 40.31 | 8.85 | 55.66 | 12.81 | 19.53 | 31.62 | 34.6 | 8.49 | 17.49 | 47.52 | 34.28 | 50.9 | 25.36 | 21.06 | 17.09 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:20 | 195.75 | 228.79 | 13.1 | 46.53 | 40.21 | 8.85 | 55.56 | 12.81 | 19.53 | 31.52 | 34.65 | 8.47 | 17.49 | 47.51 | 34.28 | 50.9 | 25.36 | 21.06 | 17.59 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:20 | 195.63 | 228.63 | 13.1 | 46.53 | 40.31 | 8.85 | 55.56 | 12.81 | 19.53 | 31.42 | 34.69 | 8.44 | 17.5 | 47.55 | 34.28 | 50.9 | 25.26 | 21.06 | 17.49 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:20 | 195.38 | 228.59 | 13.1 | 46.53 | 40.21 | 8.85 | 55.56 | 12.91 | 19.53 | 31.52 | 34.75 | 8.43 | 17.48 | 47.56 | 34.29 | 50.9 | 25.36 | 21.06 | 16.99 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:20 | 194.47 | 228.75 | 13 | 46.53 | 40.31 | 8.95 | 55.56 | 12.91 | 19.53 | 31.52 | 34.72 | 8.39 | 17.47 | 47.56 | 34.3 | 50.9 | 25.46 | 21.06 | 16.89 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:20 | 194.69 | 229.07 | 12.9 | 46.62 | 40.21 | 8.95 | 55.56 | 13.01 | 19.34 | 31.52 | 34.61 | 8.37 | 17.5 | 47.55 | 34.3 | 50.9 | 25.56 | 21.06 | 16.99 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:20 | 195.73 | 228.3 | 12.9 | 46.72 | 40.21 | 8.95 | 55.56 | 13.01 | 19.24 | 31.42 | 34.79 | 8.34 | 17.51 | 47.56 | 34.28 | 50.9 | 25.46 | 21.06 | 16.69 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:20 | 195.52 | 228.06 | 12.9 | 46.72 | 40.21 | 8.95 | 55.46 | 13.01 | 19.24 | 31.42 | 34.57 | 8.33 | 17.5 | 47.55 | 34.29 | 50.86 | 25.46 | 21.15 | 16.79 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:20 | 195.4 | 227.84 | 12.9 | 46.72 | 40.11 | 8.95 | 55.56 | 13.1 | 19.24 | 31.52 | 34.5 | 8.3 | 17.49 | 47.55 | 34.3 | 50.82 | 25.56 | 21.06 | 17.29 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:20 | 195.92 | 227.66 | 12.9 | 46.72 | 40.11 | 9.05 | 55.56 | 13.01 | 19.24 | 31.62 | 34.51 | 8.29 | 17.51 | 47.56 | 34.29 | 50.82 | 25.66 | 21.06 | 17.09 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:20 | 196.22 | 227.44 | 12.9 | 46.72 | 40.11 | 9.05 | 55.46 | 13.01 | 19.14 | 31.52 | 34.71 | 8.28 | 17.52 | 47.58 | 34.29 | 50.8 | 25.66 | 21.15 | 17.09 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:20 | 195.78 | 227.17 | 12.8 | 46.72 | 40.11 | 8.95 | 55.46 | 13.01 | 19.14 | 31.52 | 34.71 | 8.25 | 17.51 | 47.58 | 34.27 | 50.8 | 25.66 | 21.15 | 17.19 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:20 | 195.48 | 227.08 | 12.8 | 46.72 | 40.01 | 9.05 | 55.56 | 13.1 | 19.24 | 31.52 | 34.66 | 8.23 | 17.51 | 47.57 | 34.23 | 50.77 | 25.56 | 21.15 | 16.89 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:20 | 195.62 | 227.15 | 12.8 | 46.72 | 40.01 | 9.15 | 55.46 | 13.1 | 19.24 | 31.52 | 34.66 | 8.22 | 17.51 | 47.57 | 34.2 | 50.77 | 25.56 | 21.15 | 16.79 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:20 | 195.93 | 227.38 | 12.8 | 46.72 | 40.01 | 9.05 | 55.46 | 13.01 | 19.24 | 31.62 | 34.6 | 8.2 | 17.51 | 47.57 | 34.21 | 50.77 | 25.56 | 21.15 | 16.99 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:20 | 196.49 | 227.44 | 12.8 | 46.72 | 40.11 | 9.05 | 55.46 | 13.1 | 19.34 | 31.62 | 34.39 | 8.19 | 17.5 | 47.53 | 34.21 | 50.77 | 25.56 | 21.15 | 17.39 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:20 | 195.21 | 227.26 | 12.9 | 46.72 | 40.11 | 9.05 | 55.46 | 13.2 | 19.43 | 31.42 | 34.43 | 8.18 | 17.5 | 47.51 | 34.21 | 50.77 | 25.56 | 21.15 | 17.29 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:20 | 195.85 | 227.3 | 12.9 | 46.72 | 40.11 | 9.15 | 55.37 | 13.2 | 19.43 | 31.42 | 34.77 | 8.17 | 17.51 | 47.51 | 34.19 | 50.77 | 25.66 | 21.15 | 17.39 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:20 | 196.03 | 227.53 | 12.9 | 46.72 | 40.01 | 9.15 | 55.37 | 13.2 | 19.34 | 31.42 | 34.87 | 8.19 | 17.41 | 47.51 | 34.19 | 50.77 | 25.66 | 21.15 | 17.09 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:20 | 196.06 | 227.18 | 12.9 | 46.62 | 40.11 | 9.15 | 55.37 | 13.2 | 19.34 | 31.52 | 34.83 | 8.18 | 17.39 | 47.51 | 34.19 | 50.77 | 25.66 | 21.15 | 16.69 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:20 | 196.42 | 227.32 | 12.9 | 46.62 | 40.21 | 9.25 | 55.37 | 13.2 | 19.43 | 31.62 | 34.96 | 8.21 | 17.41 | 47.51 | 34.2 | 50.75 | 25.66 | 21.15 | 16.79 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:20 | 196.3 | 226.93 | 12.9 | 46.62 | 40.21 | 9.05 | 55.46 | 13.2 | 19.43 | 31.62 | 34.81 | 8.21 | 17.41 | 47.52 | 34.19 | 50.77 | 25.56 | 21.15 | 17.39 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:20 | 196 | 226.94 | 12.9 | 46.72 | 40.21 | 9.05 | 55.37 | 13.2 | 19.34 | 31.52 | 34.48 | 8.26 | 17.42 | 47.51 | 34.2 | 50.75 | 25.56 | 21.15 | 17.19 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:20 | 196.01 | 226.78 | 12.9 | 46.72 | 40.21 | 9.05 | 55.46 | 13.2 | 19.34 | 31.52 | 34.72 | 8.28 | 17.42 | 47.52 | 34.21 | 50.72 | 25.56 | 21.15 | 17.19 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:20 | 195.76 | 226.25 | 12.9 | 46.72 | 40.21 | 9.05 | 55.46 | 13.2 | 19.24 | 31.72 | 34.75 | 8.32 | 17.45 | 47.52 | 34.21 | 50.72 | 25.56 | 21.15 | 16.69 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:20 | 195.44 | 226 | 12.9 | 46.62 | 40.21 | 9.05 | 55.46 | 13.1 | 19.34 | 31.72 | 34.69 | 8.35 | 17.43 | 47.51 | 34.2 | 50.73 | 25.46 | 21.06 | 16.89 | 28.39 | 0
2024-07-22 18:20 | 195.07 | 226.3 | 12.9 | 46.62 | 40.21 | 9.05 | 55.46 | 13.1 | 19.34 | 31.72 | 34.79 | 8.38 | 17.52 | 47.57 | 34.21 | 50.73 | 25.36 | 21.06 | 17.59 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:20 | 194.82 | 225.94 | 13 | 46.62 | 40.21 | 9.05 | 55.46 | 13.1 | 19.43 | 31.62 | 34.63 | 8.42 | 17.42 | 47.52 | 34.21 | 50.73 | 25.26 | 21.06 | 17.19 | 27.79 | 0
2024-07-22 18:20 | 194.58 | 226.15 | 12.9 | 46.43 | 40.21 | 9.05 | 55.46 | 13.1 | 19.43 | 31.52 | 34.59 | 8.44 | 17.42 | 47.52 | 34.22 | 50.73 | 25.17 | 21.06 | 17.09 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:20 | 194.52 | 225.54 | 13 | 46.43 | 40.21 | 9.05 | 55.56 | 13.1 | 19.43 | 31.42 | 34.66 | 8.48 | 17.41 | 47.52 | 34.21 | 50.7 | 25.17 | 21.06 | 16.79 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:20 | 194.58 | 225.99 | 13 | 46.43 | 40.31 | 9.05 | 55.56 | 13.01 | 19.43 | 31.52 | 34.66 | 8.5 | 17.41 | 47.52 | 34.23 | 50.69 | 25.17 | 21.06 | 17.19 | 28.49 | 0
2024-07-22 18:20 | 195.21 | 225.88 | 13 | 46.43 | 40.31 | 8.95 | 55.56 | 13.01 | 19.43 | 31.52 | 34.61 | 8.54 | 17.42 | 47.52 | 34.23 | 50.7 | 25.17 | 21.06 | 17.59 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:20 | 194.9 | 225.16 | 13 | 46.43 | 40.41 | 8.95 | 55.56 | 13.01 | 19.43 | 31.52 | 34.62 | 8.56 | 17.41 | 47.53 | 34.22 | 50.67 | 25.17 | 21.06 | 17.09 | 27.89 | 0
2024-07-22 18:21 | 195.45 | 225.1 | 13 | 46.43 | 40.31 | 8.95 | 55.56 | 13.1 | 19.43 | 31.62 | 34.56 | 8.59 | 17.41 | 47.53 | 34.25 | 50.67 | 25.36 | 21.06 | 16.99 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:21 | 196 | 225.07 | 12.9 | 46.43 | 40.31 | 8.95 | 55.56 | 13.01 | 19.34 | 31.52 | 34.61 | 8.6 | 17.41 | 47.53 | 34.25 | 50.67 | 25.36 | 21.06 | 17.29 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:21 | 195.88 | 224.95 | 12.9 | 46.43 | 40.31 | 8.95 | 55.66 | 13.01 | 19.34 | 31.52 | 34.74 | 8.64 | 17.41 | 47.52 | 34.23 | 50.67 | 25.46 | 21.06 | 17.19 | 28.39 | 0
2024-07-22 18:21 | 195.76 | 225.4 | 12.8 | 46.53 | 40.31 | 8.85 | 55.66 | 13.01 | 19.43 | 31.52 | 34.67 | 8.65 | 17.42 | 47.52 | 34.23 | 50.67 | 25.46 | 21.15 | 17.49 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:21 | 196.05 | 226.04 | 12.9 | 46.53 | 40.31 | 8.95 | 55.66 | 13.01 | 19.43 | 31.62 | 34.57 | 8.66 | 17.42 | 47.52 | 34.23 | 50.67 | 25.36 | 21.15 | 17.09 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:21 | 195.38 | 226.77 | 12.9 | 46.53 | 40.31 | 8.95 | 55.66 | 13.01 | 19.43 | 31.72 | 34.42 | 8.7 | 17.43 | 47.52 | 34.21 | 50.67 | 25.46 | 21.06 | 16.69 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:21 | 194.98 | 227.63 | 12.8 | 46.53 | 40.41 | 8.95 | 55.66 | 12.91 | 19.53 | 31.72 | 34.52 | 8.7 | 17.42 | 47.55 | 34.22 | 50.67 | 25.56 | 21.15 | 17.19 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:21 | 195.28 | 227.65 | 12.8 | 46.62 | 40.31 | 8.85 | 55.66 | 12.91 | 19.53 | 31.62 | 34.58 | 8.73 | 17.41 | 47.55 | 34.22 | 50.65 | 25.66 | 21.15 | 17.19 | 27.79 | 0
2024-07-22 18:21 | 195.2 | 227.83 | 12.8 | 46.62 | 40.41 | 8.85 | 55.66 | 12.91 | 19.53 | 31.52 | 34.64 | 8.74 | 17.42 | 47.55 | 34.22 | 50.67 | 25.66 | 21.15 | 17.39 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:21 | 194.83 | 227.45 | 12.8 | 46.62 | 40.31 | 8.85 | 55.76 | 12.91 | 19.53 | 31.42 | 34.61 | 8.77 | 17.42 | 47.55 | 34.23 | 50.67 | 25.86 | 21.15 | 17.09 | 28.29 | 0
2024-07-22 18:21 | 195.34 | 227.19 | 12.8 | 46.62 | 40.21 | 8.85 | 55.66 | 12.91 | 19.53 | 31.32 | 34.56 | 8.78 | 17.43 | 47.55 | 34.22 | 50.65 | 25.96 | 21.15 | 16.59 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:21 | 195.16 | 226.66 | 12.8 | 46.72 | 40.21 | 8.95 | 55.66 | 12.91 | 19.53 | 31.32 | 34.55 | 8.8 | 17.43 | 47.55 | 34.21 | 50.65 | 25.86 | 21.15 | 16.89 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:21 | 194.57 | 225.74 | 12.8 | 46.72 | 40.21 | 9.05 | 55.56 | 12.91 | 19.43 | 31.22 | 34.51 | 8.81 | 17.43 | 47.55 | 34.23 | 50.67 | 25.76 | 21.15 | 17.29 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:21 | 194.26 | 225.84 | 12.7 | 46.72 | 40.21 | 9.05 | 55.56 | 12.91 | 19.34 | 31.32 | 34.5 | 8.84 | 17.43 | 47.57 | 34.23 | 50.65 | 25.76 | 21.15 | 17.19 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:21 | 194.74 | 225.79 | 12.7 | 46.72 | 40.21 | 9.05 | 55.56 | 13.01 | 19.34 | 31.52 | 34.56 | 8.86 | 17.43 | 47.55 | 34.21 | 50.65 | 25.86 | 21.15 | 17.19 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:21 | 194.98 | 225.34 | 12.7 | 46.72 | 40.21 | 9.05 | 55.56 | 13.01 | 19.24 | 31.62 | 34.65 | 8.88 | 17.44 | 47.57 | 34.22 | 50.67 | 25.86 | 21.15 | 16.59 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:21 | 195.21 | 225.15 | 12.6 | 46.72 | 40.21 | 9.05 | 55.56 | 13.01 | 19.24 | 31.62 | 34.62 | 8.91 | 17.44 | 47.57 | 34.21 | 50.66 | 25.86 | 21.15 | 16.69 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:21 | 194.9 | 225.34 | 12.6 | 46.82 | 40.21 | 9.05 | 55.56 | 13.01 | 19.24 | 31.62 | 34.7 | 8.93 | 17.45 | 47.58 | 34.2 | 50.67 | 25.76 | 21.15 | 17.49 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:21 | 195.33 | 225.68 | 12.6 | 46.82 | 40.21 | 9.05 | 55.56 | 13.01 | 19.24 | 31.62 | 34.74 | 8.96 | 17.44 | 47.64 | 34.2 | 50.67 | 25.66 | 21.15 | 17.29 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:21 | 194.72 | 226.23 | 12.6 | 46.82 | 40.11 | 8.95 | 55.56 | 13.01 | 19.24 | 31.42 | 34.74 | 8.98 | 17.45 | 47.65 | 34.21 | 50.67 | 25.66 | 21.15 | 17.19 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:21 | 193.74 | 226.42 | 12.6 | 46.72 | 40.11 | 9.05 | 55.56 | 13.01 | 19.24 | 31.42 | 34.52 | 9 | 17.45 | 47.66 | 34.22 | 50.67 | 25.76 | 21.15 | 16.89 | 30.87 | 0
2024-07-22 18:21 | 193.56 | 226.01 | 12.6 | 46.72 | 40.11 | 9.15 | 55.56 | 13.01 | 19.34 | 31.52 | 34.57 | 9.03 | 17.46 | 47.68 | 34.23 | 50.67 | 25.76 | 21.15 | 16.69 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:21 | 193.19 | 226.6 | 12.6 | 46.72 | 40.11 | 9.15 | 55.46 | 13.01 | 19.34 | 31.52 | 34.57 | 9.05 | 17.55 | 47.67 | 34.23 | 50.67 | 25.66 | 21.15 | 17.29 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:21 | 193.56 | 226.89 | 12.7 | 46.72 | 40.11 | 9.15 | 55.46 | 12.91 | 19.43 | 31.62 | 34.6 | 9.08 | 17.55 | 47.68 | 34.24 | 50.67 | 25.46 | 21.15 | 17.29 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:21 | 193.63 | 226.82 | 12.7 | 46.72 | 40.11 | 9.15 | 55.46 | 13.1 | 19.43 | 31.52 | 34.77 | 9.1 | 17.55 | 47.67 | 34.23 | 50.67 | 25.36 | 21.15 | 16.89 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:21 | 193.57 | 226.84 | 12.7 | 46.62 | 40.11 | 9.15 | 55.46 | 13.1 | 19.34 | 31.42 | 34.65 | 9.14 | 17.57 | 47.67 | 34.23 | 50.67 | 25.46 | 21.15 | 16.79 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:21 | 193.91 | 226.83 | 12.8 | 46.62 | 40.11 | 9.15 | 55.46 | 13.1 | 19.24 | 31.42 | 34.58 | 9.16 | 17.55 | 47.68 | 34.24 | 50.67 | 25.46 | 21.15 | 16.69 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:21 | 194.03 | 226.7 | 12.8 | 46.62 | 40.11 | 9.15 | 55.46 | 13.1 | 19.24 | 31.52 | 34.61 | 9.21 | 17.55 | 47.68 | 34.25 | 50.67 | 25.46 | 21.15 | 17.39 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:21 | 194.77 | 226.96 | 12.8 | 46.62 | 40.11 | 9.15 | 55.46 | 13.2 | 19.24 | 31.62 | 34.54 | 9.24 | 17.53 | 47.67 | 34.24 | 50.67 | 25.46 | 21.15 | 17.39 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:21 | 195.32 | 227.74 | 12.8 | 46.62 | 40.21 | 9.15 | 55.46 | 13.2 | 19.24 | 31.62 | 34.7 | 9.28 | 17.54 | 47.67 | 34.24 | 50.67 | 25.46 | 21.15 | 16.49 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:21 | 195.44 | 227.42 | 12.8 | 46.62 | 40.11 | 9.15 | 55.46 | 13.2 | 19.34 | 31.52 | 34.58 | 9.31 | 17.54 | 47.7 | 34.26 | 50.68 | 25.56 | 21.25 | 16.99 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:21 | 194.95 | 226.84 | 12.8 | 46.62 | 40.21 | 9.15 | 55.46 | 13.2 | 19.24 | 31.42 | 34.61 | 9.34 | 17.54 | 47.66 | 34.26 | 50.72 | 25.56 | 21.15 | 16.89 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:21 | 195.46 | 226.92 | 12.8 | 46.72 | 40.21 | 9.15 | 55.46 | 13.2 | 19.24 | 31.52 | 34.69 | 9.37 | 17.54 | 47.66 | 34.24 | 50.71 | 25.66 | 21.25 | 17.19 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:21 | 195.46 | 226.99 | 12.9 | 46.72 | 40.21 | 9.15 | 55.46 | 13.2 | 19.24 | 31.62 | 34.65 | 9.41 | 17.54 | 47.67 | 34.25 | 50.74 | 25.76 | 21.15 | 17.09 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:21 | 194.92 | 227.57 | 12.8 | 46.72 | 40.21 | 9.15 | 55.46 | 13.2 | 19.14 | 31.62 | 34.62 | 9.44 | 17.52 | 47.67 | 34.26 | 50.73 | 25.86 | 21.25 | 16.39 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:21 | 195.71 | 228.75 | 12.8 | 46.72 | 40.21 | 9.05 | 55.46 | 13.2 | 19.14 | 31.62 | 34.83 | 9.46 | 17.56 | 47.67 | 34.25 | 50.71 | 25.86 | 21.25 | 16.69 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:21 | 195.15 | 228.76 | 12.9 | 46.72 | 40.21 | 9.05 | 55.56 | 13.1 | 19.14 | 31.62 | 34.72 | 9.49 | 17.56 | 47.67 | 34.33 | 50.71 | 25.86 | 21.15 | 17.09 | 28.39 | 0
2024-07-22 18:21 | 194.85 | 228.51 | 13 | 46.82 | 40.21 | 9.05 | 55.56 | 13.1 | 19.24 | 31.62 | 34.72 | 9.51 | 17.54 | 47.67 | 34.34 | 50.71 | 25.96 | 21.15 | 17.29 | 28.39 | 0
2024-07-22 18:21 | 194.41 | 228.24 | 13 | 46.72 | 40.21 | 9.05 | 55.56 | 13.1 | 19.34 | 31.62 | 34.61 | 9.52 | 17.54 | 47.67 | 34.34 | 50.72 | 25.86 | 21.15 | 17.19 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:21 | 194.17 | 228 | 13.1 | 46.72 | 40.21 | 9.05 | 55.56 | 13.1 | 19.34 | 31.62 | 34.69 | 9.55 | 17.56 | 47.67 | 34.35 | 50.69 | 25.86 | 21.15 | 16.89 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:21 | 194.81 | 227.93 | 13 | 46.72 | 40.21 | 9.05 | 55.56 | 13.1 | 19.34 | 31.52 | 34.75 | 9.56 | 17.55 | 47.67 | 34.33 | 50.68 | 25.86 | 21.25 | 16.79 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:21 | 195.12 | 227.44 | 13 | 46.72 | 40.31 | 9.05 | 55.56 | 13.1 | 19.34 | 31.52 | 34.69 | 9.57 | 17.55 | 47.66 | 34.34 | 50.68 | 25.76 | 21.25 | 17.39 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:21 | 195.02 | 228.01 | 13 | 46.72 | 40.31 | 8.95 | 55.56 | 13.1 | 19.34 | 31.62 | 34.84 | 9.58 | 17.56 | 47.65 | 34.34 | 50.68 | 25.76 | 21.25 | 17.39 | 27.79 | 0
2024-07-22 18:21 | 195.02 | 228.46 | 13 | 46.72 | 40.31 | 8.85 | 55.56 | 13.1 | 19.34 | 31.72 | 34.69 | 9.6 | 17.56 | 47.65 | 34.32 | 50.68 | 25.86 | 21.15 | 17.39 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:21 | 194.18 | 228.66 | 13 | 46.72 | 40.31 | 8.85 | 55.66 | 13.1 | 19.43 | 31.72 | 34.69 | 9.6 | 17.56 | 47.65 | 34.32 | 50.66 | 26.06 | 21.25 | 17.39 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:21 | 193.81 | 228.72 | 13 | 46.72 | 40.41 | 8.95 | 55.66 | 13.1 | 19.53 | 31.72 | 34.6 | 9.59 | 17.55 | 47.64 | 34.31 | 50.65 | 25.96 | 21.15 | 16.79 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:21 | 193.19 | 228.71 | 13 | 46.72 | 40.41 | 8.95 | 55.66 | 13.01 | 19.43 | 31.72 | 34.6 | 9.6 | 17.56 | 47.66 | 34.31 | 50.65 | 25.96 | 21.15 | 17.09 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:21 | 193.37 | 227.97 | 12.9 | 46.72 | 40.41 | 8.95 | 55.66 | 13.01 | 19.53 | 31.62 | 34.72 | 9.6 | 17.55 | 47.63 | 34.32 | 50.62 | 25.96 | 21.15 | 17.49 | 28.49 | 0
2024-07-22 18:21 | 193.39 | 227.96 | 12.9 | 46.82 | 40.41 | 8.85 | 55.66 | 13.01 | 19.53 | 31.72 | 34.53 | 9.59 | 17.54 | 47.63 | 34.34 | 50.62 | 25.96 | 21.15 | 17.39 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:21 | 193.69 | 228.13 | 12.8 | 46.82 | 40.41 | 8.85 | 55.66 | 12.91 | 19.53 | 31.62 | 34.69 | 9.57 | 17.56 | 47.62 | 34.34 | 50.62 | 25.96 | 21.15 | 17.39 | 27.69 | 0
2024-07-22 18:21 | 193.62 | 228.94 | 12.8 | 46.82 | 40.41 | 8.95 | 55.66 | 13.01 | 19.53 | 31.62 | 34.61 | 9.58 | 17.56 | 47.63 | 34.34 | 50.62 | 26.16 | 21.15 | 17.29 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:21 | 193.93 | 229.06 | 12.8 | 46.82 | 40.31 | 8.85 | 55.76 | 12.91 | 19.53 | 31.62 | 34.7 | 9.56 | 17.55 | 47.62 | 34.34 | 50.61 | 26.16 | 21.15 | 16.69 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:21 | 193.69 | 228.52 | 12.8 | 46.82 | 40.21 | 8.85 | 55.66 | 12.91 | 19.53 | 31.52 | 34.55 | 9.56 | 17.52 | 47.62 | 34.36 | 50.6 | 26.06 | 21.15 | 16.59 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:21 | 194.06 | 228.88 | 12.8 | 46.82 | 40.31 | 8.95 | 55.76 | 12.91 | 19.53 | 31.42 | 34.47 | 9.53 | 17.56 | 47.59 | 34.36 | 50.62 | 25.96 | 21.15 | 16.89 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:21 | 193.64 | 229.64 | 12.9 | 46.82 | 40.31 | 9.05 | 55.66 | 12.91 | 19.43 | 31.42 | 34.55 | 9.53 | 17.57 | 47.63 | 34.36 | 50.61 | 25.96 | 21.15 | 17.09 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:21 | 193.94 | 229.68 | 12.8 | 46.82 | 40.31 | 8.95 | 55.66 | 12.91 | 19.34 | 31.32 | 34.59 | 9.5 | 17.55 | 47.61 | 34.33 | 50.62 | 25.96 | 21.25 | 17.09 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:21 | 194.4 | 229.14 | 12.8 | 46.82 | 40.31 | 9.05 | 55.56 | 13.01 | 19.34 | 31.32 | 34.59 | 9.5 | 17.58 | 47.6 | 34.33 | 50.62 | 26.06 | 21.25 | 17.19 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:21 | 193.92 | 228.7 | 12.9 | 46.82 | 40.31 | 9.05 | 55.66 | 12.91 | 19.34 | 31.52 | 34.63 | 9.46 | 17.58 | 47.6 | 34.35 | 50.62 | 26.16 | 21.25 | 17.19 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:21 | 194.46 | 228.51 | 12.9 | 46.82 | 40.31 | 9.05 | 55.66 | 13.01 | 19.24 | 31.62 | 34.7 | 9.45 | 17.58 | 47.6 | 34.34 | 50.65 | 26.06 | 21.25 | 16.49 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:22 | 194.82 | 228.24 | 12.8 | 46.82 | 40.31 | 9.05 | 55.56 | 13.01 | 19.24 | 31.62 | 34.64 | 9.43 | 17.57 | 47.56 | 34.34 | 50.66 | 26.06 | 21.25 | 16.59 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:22 | 194.4 | 228.34 | 12.8 | 46.72 | 40.31 | 9.05 | 55.56 | 13.1 | 19.24 | 31.62 | 34.69 | 9.41 | 17.58 | 47.55 | 34.34 | 50.69 | 26.06 | 21.25 | 16.49 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:22 | 194.53 | 228.11 | 12.7 | 46.82 | 40.21 | 9.05 | 55.66 | 13.1 | 19.24 | 31.52 | 34.5 | 9.42 | 17.58 | 47.54 | 34.34 | 50.68 | 25.96 | 21.25 | 16.89 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:22 | 194.77 | 228.38 | 12.8 | 46.82 | 40.31 | 9.05 | 55.66 | 13.1 | 19.24 | 31.62 | 34.61 | 9.4 | 17.47 | 47.51 | 34.34 | 50.68 | 25.96 | 21.25 | 17.09 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:22 | 195.32 | 228.86 | 12.8 | 46.82 | 40.21 | 9.05 | 55.66 | 13.1 | 19.14 | 31.62 | 34.74 | 9.39 | 17.48 | 47.51 | 34.34 | 50.68 | 25.86 | 21.25 | 17.29 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:22 | 195.28 | 229.05 | 12.8 | 46.82 | 40.21 | 9.05 | 55.56 | 13.1 | 19.04 | 31.52 | 34.59 | 9.37 | 17.48 | 47.51 | 34.34 | 50.65 | 25.76 | 21.25 | 16.79 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:22 | 195.21 | 229.55 | 12.8 | 46.82 | 40.21 | 9.05 | 55.66 | 13.1 | 19.04 | 31.52 | 34.65 | 9.36 | 17.48 | 47.51 | 34.33 | 50.66 | 25.66 | 21.25 | 16.89 | 30.67 | 0
2024-07-22 18:22 | 194.75 | 229.32 | 12.9 | 46.82 | 40.21 | 9.15 | 55.56 | 13.1 | 19.14 | 31.42 | 34.58 | 9.34 | 17.48 | 47.51 | 34.34 | 50.66 | 25.76 | 21.25 | 16.89 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:22 | 194.45 | 229.33 | 12.8 | 46.82 | 40.21 | 9.15 | 55.56 | 13.1 | 19.24 | 31.32 | 34.49 | 9.35 | 17.48 | 47.51 | 34.32 | 50.65 | 25.76 | 21.15 | 17.09 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:22 | 194.91 | 229.01 | 12.8 | 46.82 | 40.21 | 9.15 | 55.46 | 13.2 | 19.24 | 31.32 | 34.61 | 9.32 | 17.47 | 47.51 | 34.31 | 50.68 | 25.66 | 21.15 | 16.99 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:22 | 194.79 | 228.84 | 12.9 | 46.82 | 40.11 | 9.15 | 55.56 | 13.2 | 19.24 | 31.42 | 34.63 | 9.32 | 17.45 | 47.51 | 34.32 | 50.68 | 25.66 | 21.25 | 17.29 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:22 | 194.23 | 228.83 | 12.9 | 46.72 | 40.11 | 9.15 | 55.46 | 13.2 | 19.14 | 31.42 | 34.69 | 9.31 | 17.46 | 47.52 | 34.32 | 50.65 | 25.66 | 21.25 | 17.19 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:22 | 194.53 | 229.06 | 12.9 | 46.72 | 40.11 | 9.15 | 55.46 | 13.2 | 19.14 | 31.52 | 34.66 | 9.31 | 17.47 | 47.52 | 34.32 | 50.65 | 25.66 | 21.25 | 16.89 | 30.67 | 0
2024-07-22 18:22 | 194.73 | 229.24 | 12.9 | 46.72 | 40.11 | 9.15 | 55.46 | 13.2 | 19.14 | 31.52 | 34.6 | 9.32 | 17.47 | 47.52 | 34.33 | 50.66 | 25.66 | 21.25 | 16.79 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:22 | 194.18 | 228.86 | 12.9 | 46.72 | 40.21 | 9.15 | 55.46 | 13.2 | 19.14 | 31.52 | 34.63 | 9.32 | 17.47 | 47.52 | 34.33 | 50.68 | 25.76 | 21.25 | 16.99 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:22 | 194 | 228.73 | 12.9 | 46.72 | 40.31 | 9.15 | 55.46 | 13.2 | 19.14 | 31.52 | 34.65 | 9.34 | 17.49 | 47.52 | 34.34 | 50.64 | 25.66 | 21.25 | 17.09 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:22 | 194.55 | 228.16 | 13 | 46.82 | 40.31 | 9.05 | 55.46 | 13.3 | 19.14 | 31.62 | 34.77 | 9.34 | 17.49 | 47.52 | 34.33 | 50.66 | 25.66 | 21.25 | 17.09 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:22 | 195.25 | 228.64 | 12.9 | 46.82 | 40.21 | 9.05 | 55.56 | 13.3 | 19.14 | 31.62 | 34.65 | 9.36 | 17.47 | 47.49 | 34.33 | 50.65 | 25.76 | 21.25 | 16.69 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:22 | 195.25 | 228.66 | 12.9 | 46.82 | 40.21 | 9.05 | 55.56 | 13.3 | 19.14 | 31.62 | 34.67 | 9.37 | 17.48 | 47.49 | 34.3 | 50.65 | 25.96 | 21.25 | 16.59 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:22 | 194.83 | 227.87 | 12.9 | 46.82 | 40.21 | 9.05 | 55.56 | 13.2 | 19.14 | 31.62 | 34.51 | 9.39 | 17.48 | 47.49 | 34.31 | 50.65 | 25.96 | 21.15 | 16.69 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:22 | 194.83 | 227.12 | 12.9 | 46.82 | 40.21 | 9.05 | 55.56 | 13.1 | 19.24 | 31.62 | 34.54 | 9.4 | 17.48 | 47.49 | 34.33 | 50.62 | 25.86 | 21.15 | 17.09 | 28.29 | 0
2024-07-22 18:22 | 195.3 | 227.44 | 13 | 46.82 | 40.21 | 9.05 | 55.66 | 13.1 | 19.34 | 31.72 | 34.7 | 9.41 | 17.48 | 47.47 | 34.34 | 50.62 | 25.96 | 21.15 | 17.29 | 28.09 | 0
2024-07-22 18:22 | 195.24 | 227.54 | 13 | 46.82 | 40.21 | 9.05 | 55.66 | 13.1 | 19.34 | 31.72 | 34.69 | 9.44 | 17.49 | 47.46 | 34.34 | 50.6 | 26.06 | 21.15 | 17.39 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:22 | 194.48 | 227.92 | 13 | 46.82 | 40.21 | 9.05 | 55.66 | 13.1 | 19.24 | 31.62 | 34.74 | 9.44 | 17.49 | 47.47 | 34.34 | 50.58 | 26.16 | 21.25 | 16.69 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:22 | 194.48 | 227.17 | 13 | 46.82 | 40.21 | 9.05 | 55.56 | 13.1 | 19.34 | 31.82 | 34.75 | 9.46 | 17.48 | 47.44 | 34.34 | 50.57 | 26.06 | 21.25 | 16.69 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:22 | 194.22 | 227.5 | 13 | 46.82 | 40.21 | 9.05 | 55.66 | 13.1 | 19.34 | 31.72 | 34.73 | 9.47 | 17.48 | 47.44 | 34.34 | 50.57 | 26.06 | 21.25 | 17.09 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:22 | 194.1 | 227.83 | 13 | 46.82 | 40.31 | 9.05 | 55.66 | 13.1 | 19.34 | 31.82 | 34.69 | 9.48 | 17.48 | 47.44 | 34.35 | 50.57 | 25.96 | 21.25 | 17.09 | 28.39 | 0
2024-07-22 18:22 | 194.67 | 228.06 | 13 | 46.82 | 40.31 | 9.05 | 55.66 | 13.1 | 19.34 | 31.82 | 34.66 | 9.48 | 17.48 | 47.44 | 34.35 | 50.55 | 25.96 | 21.25 | 17.19 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:22 | 194.49 | 227.7 | 13 | 46.82 | 40.41 | 8.95 | 55.66 | 13.1 | 19.34 | 31.92 | 34.68 | 9.49 | 17.47 | 47.42 | 34.35 | 50.57 | 25.96 | 21.25 | 16.89 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:22 | 194.96 | 227.71 | 13 | 46.82 | 40.31 | 8.95 | 55.66 | 13.1 | 19.34 | 31.82 | 34.7 | 9.5 | 17.47 | 47.42 | 34.34 | 50.57 | 25.96 | 21.15 | 16.89 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:22 | 194.35 | 227.9 | 13 | 46.82 | 40.41 | 8.95 | 55.66 | 13.1 | 19.34 | 31.82 | 34.6 | 9.52 | 17.48 | 47.41 | 34.32 | 50.54 | 25.96 | 21.25 | 16.59 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:22 | 193.63 | 227.96 | 13 | 46.82 | 40.41 | 8.95 | 55.76 | 13.1 | 19.34 | 31.72 | 34.7 | 9.54 | 17.47 | 47.41 | 34.34 | 50.54 | 25.96 | 21.15 | 16.99 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:22 | 193.45 | 228.2 | 12.9 | 46.82 | 40.41 | 8.95 | 55.76 | 13.01 | 19.34 | 31.72 | 34.69 | 9.52 | 17.49 | 47.39 | 34.34 | 50.52 | 25.96 | 21.15 | 17.09 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:22 | 193.5 | 228.16 | 12.9 | 46.82 | 40.41 | 8.85 | 55.76 | 13.01 | 19.43 | 31.72 | 34.6 | 9.54 | 17.48 | 47.38 | 34.34 | 50.52 | 25.96 | 21.15 | 17.29 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:22 | 193.38 | 227.78 | 12.9 | 46.92 | 40.41 | 8.85 | 55.76 | 13.01 | 19.34 | 31.82 | 34.7 | 9.54 | 17.49 | 47.38 | 34.33 | 50.54 | 25.96 | 21.25 | 16.99 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:22 | 193.8 | 227.56 | 12.9 | 46.92 | 40.41 | 8.85 | 55.76 | 13.01 | 19.34 | 31.92 | 34.55 | 9.57 | 17.49 | 47.38 | 34.33 | 50.57 | 25.96 | 21.15 | 16.79 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:22 | 193.74 | 227.22 | 12.8 | 46.92 | 40.41 | 8.85 | 55.76 | 13.01 | 19.34 | 31.92 | 34.62 | 9.57 | 17.5 | 47.42 | 34.33 | 50.52 | 26.16 | 21.15 | 16.89 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:22 | 193.34 | 227.23 | 12.8 | 46.92 | 40.31 | 8.95 | 55.76 | 13.01 | 19.34 | 31.72 | 34.65 | 9.59 | 17.5 | 47.43 | 34.31 | 50.52 | 26.06 | 21.15 | 17.39 | 28.19 | 0
2024-07-22 18:22 | 193.65 | 226.73 | 12.8 | 46.92 | 40.31 | 9.05 | 55.76 | 12.91 | 19.43 | 31.62 | 34.6 | 9.6 | 17.5 | 47.39 | 34.32 | 50.5 | 26.06 | 21.15 | 17.39 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:22 | 193.93 | 226.87 | 12.8 | 46.92 | 40.31 | 9.05 | 55.76 | 12.91 | 19.43 | 31.62 | 34.71 | 9.63 | 17.59 | 47.39 | 34.34 | 50.5 | 25.96 | 21.15 | 17.19 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:22 | 193.69 | 227.02 | 12.8 | 46.92 | 40.31 | 9.05 | 55.76 | 12.91 | 19.53 | 31.62 | 34.51 | 9.64 | 17.58 | 47.4 | 34.31 | 50.5 | 25.96 | 21.15 | 17.09 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:22 | 194 | 227.25 | 12.8 | 46.92 | 40.31 | 9.05 | 55.66 | 13.01 | 19.63 | 31.52 | 34.68 | 9.65 | 17.56 | 47.42 | 34.26 | 50.53 | 25.86 | 21.15 | 16.69 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:22 | 194.48 | 227.53 | 12.8 | 46.92 | 40.31 | 9.05 | 55.66 | 13.01 | 19.63 | 31.52 | 34.79 | 9.68 | 17.57 | 47.42 | 34.25 | 50.55 | 25.86 | 21.25 | 17.09 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:22 | 193.69 | 227.66 | 12.7 | 46.92 | 40.31 | 9.05 | 55.66 | 13.01 | 19.53 | 31.42 | 34.84 | 9.69 | 17.57 | 47.39 | 34.24 | 50.55 | 25.86 | 21.25 | 17.09 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:22 | 193.32 | 227.45 | 12.7 | 47.02 | 40.31 | 9.05 | 55.66 | 13.1 | 19.43 | 31.42 | 34.65 | 9.71 | 17.57 | 47.4 | 34.23 | 50.55 | 25.86 | 21.25 | 17.19 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:22 | 193.61 | 227.82 | 12.7 | 47.02 | 40.31 | 9.05 | 55.66 | 13.1 | 19.34 | 31.52 | 34.75 | 9.72 | 17.57 | 47.39 | 34.23 | 50.61 | 25.76 | 21.25 | 17.09 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:22 | 194.47 | 227.99 | 12.7 | 47.02 | 40.21 | 9.05 | 55.66 | 13.1 | 19.34 | 31.52 | 34.71 | 9.75 | 17.57 | 47.39 | 34.21 | 50.58 | 25.76 | 21.25 | 16.99 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:22 | 194.11 | 227.91 | 12.7 | 46.92 | 40.21 | 9.05 | 55.66 | 13.01 | 19.34 | 31.52 | 34.82 | 9.75 | 17.59 | 47.39 | 34.22 | 50.61 | 25.66 | 21.25 | 17.49 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:22 | 194.17 | 227.71 | 12.8 | 46.92 | 40.21 | 9.15 | 55.66 | 13.1 | 19.34 | 31.52 | 34.76 | 9.78 | 17.58 | 47.42 | 34.22 | 50.61 | 25.76 | 21.25 | 17.59 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:22 | 193.93 | 227.2 | 12.8 | 46.92 | 40.21 | 9.15 | 55.56 | 13.1 | 19.43 | 31.62 | 34.75 | 9.79 | 17.58 | 47.38 | 34.22 | 50.61 | 25.66 | 21.25 | 17.19 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:22 | 193.39 | 227.23 | 12.7 | 46.92 | 40.21 | 9.15 | 55.66 | 13.01 | 19.43 | 31.62 | 34.79 | 9.82 | 17.57 | 47.43 | 34.23 | 50.64 | 25.56 | 21.25 | 17.39 | 30.67 | 0
2024-07-22 18:22 | 192.89 | 227.24 | 12.7 | 46.92 | 40.11 | 9.25 | 55.66 | 13.1 | 19.53 | 31.72 | 34.71 | 9.83 | 17.53 | 47.39 | 34.25 | 50.61 | 25.66 | 21.25 | 16.99 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:22 | 193.38 | 226.94 | 12.8 | 46.92 | 40.21 | 9.25 | 55.56 | 13.1 | 19.53 | 31.72 | 34.83 | 9.85 | 17.57 | 47.39 | 34.25 | 50.61 | 25.76 | 21.25 | 17.09 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:22 | 192.88 | 227.32 | 12.8 | 46.92 | 40.21 | 9.15 | 55.56 | 13.1 | 19.53 | 31.72 | 34.7 | 9.88 | 17.55 | 47.39 | 34.24 | 50.62 | 25.56 | 21.25 | 17.49 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:22 | 193.79 | 227.07 | 12.9 | 46.92 | 40.21 | 9.25 | 55.56 | 13.2 | 19.53 | 31.72 | 34.62 | 9.89 | 17.57 | 47.39 | 34.22 | 50.62 | 25.56 | 21.25 | 17.19 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:22 | 193.58 | 227.06 | 12.9 | 46.92 | 40.21 | 9.25 | 55.56 | 13.2 | 19.43 | 31.72 | 34.63 | 9.91 | 17.57 | 47.42 | 34.22 | 50.62 | 25.66 | 21.25 | 16.89 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:22 | 193.94 | 226.82 | 12.9 | 46.82 | 40.11 | 9.25 | 55.56 | 13.2 | 19.43 | 31.72 | 34.75 | 9.92 | 17.59 | 47.39 | 34.22 | 50.62 | 25.66 | 21.25 | 16.79 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:22 | 195.02 | 226.78 | 12.9 | 46.82 | 40.21 | 9.35 | 55.56 | 13.2 | 19.34 | 31.92 | 34.68 | 9.95 | 17.6 | 47.39 | 34.22 | 50.62 | 25.66 | 21.25 | 16.89 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:22 | 195.39 | 226.74 | 12.9 | 46.82 | 40.21 | 9.25 | 55.56 | 13.2 | 19.34 | 31.82 | 34.53 | 9.97 | 17.6 | 47.39 | 34.23 | 50.62 | 25.66 | 21.25 | 16.99 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:22 | 195.81 | 226.2 | 12.9 | 46.82 | 40.31 | 9.25 | 55.56 | 13.2 | 19.24 | 31.72 | 34.59 | 9.97 | 17.59 | 47.39 | 34.25 | 50.58 | 25.66 | 21.25 | 17.19 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:22 | 195.56 | 225.83 | 12.9 | 46.82 | 40.31 | 9.25 | 55.56 | 13.2 | 19.24 | 31.82 | 34.72 | 9.98 | 17.59 | 47.42 | 34.25 | 50.62 | 25.56 | 21.25 | 17.09 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:23 | 195.03 | 225.55 | 12.9 | 46.82 | 40.41 | 9.15 | 55.66 | 13.2 | 19.24 | 31.82 | 34.56 | 9.98 | 17.58 | 47.42 | 34.25 | 50.59 | 25.56 | 21.25 | 16.89 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:23 | 194.6 | 225.85 | 12.9 | 46.82 | 40.31 | 9.15 | 55.66 | 13.2 | 19.14 | 31.92 | 34.76 | 10 | 17.57 | 47.41 | 34.27 | 50.56 | 25.56 | 21.25 | 17.09 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:23 | 194.33 | 226.98 | 12.9 | 46.82 | 40.31 | 9.15 | 55.66 | 13.1 | 19.24 | 31.92 | 34.66 | 9.99 | 17.57 | 47.41 | 34.26 | 50.55 | 25.76 | 21.25 | 16.89 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:23 | 194.46 | 227.24 | 12.9 | 46.82 | 40.31 | 9.15 | 55.66 | 13.1 | 19.24 | 31.92 | 34.53 | 10.01 | 17.58 | 47.43 | 34.26 | 50.56 | 25.66 | 21.25 | 17.19 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:23 | 194.85 | 226.75 | 13 | 46.82 | 40.31 | 9.15 | 55.66 | 13.1 | 19.34 | 31.82 | 34.42 | 9.99 | 17.58 | 47.45 | 34.26 | 50.56 | 25.66 | 21.25 | 17.39 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:23 | 194.97 | 226.69 | 13 | 46.72 | 40.31 | 9.15 | 55.66 | 13.1 | 19.34 | 31.92 | 34.39 | 10.01 | 17.59 | 47.44 | 34.26 | 50.56 | 25.56 | 21.25 | 16.79 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:23 | 194.6 | 226.11 | 13.1 | 46.72 | 40.41 | 9.05 | 55.66 | 13.1 | 19.34 | 31.92 | 34.57 | 9.99 | 17.59 | 47.45 | 34.24 | 50.56 | 25.66 | 21.25 | 16.89 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:23 | 194.79 | 226.57 | 13.1 | 46.72 | 40.41 | 9.15 | 55.66 | 13.1 | 19.43 | 31.82 | 34.56 | 9.99 | 17.58 | 47.48 | 34.25 | 50.56 | 25.76 | 21.25 | 16.89 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:23 | 194.13 | 227.19 | 13.1 | 46.72 | 40.51 | 9.15 | 55.66 | 13.1 | 19.43 | 31.82 | 34.77 | 9.98 | 17.58 | 47.48 | 34.26 | 50.59 | 25.76 | 21.25 | 17.09 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:23 | 194.31 | 227.78 | 13.1 | 46.72 | 40.51 | 8.95 | 55.66 | 13.1 | 19.43 | 31.72 | 34.81 | 9.99 | 17.58 | 47.47 | 34.26 | 50.59 | 25.66 | 21.25 | 17.09 | 27.99 | 0
2024-07-22 18:23 | 194.24 | 227.04 | 13.1 | 46.72 | 40.51 | 8.95 | 55.66 | 13.1 | 19.43 | 31.82 | 34.67 | 9.98 | 17.57 | 47.48 | 34.25 | 50.59 | 25.56 | 21.25 | 17.39 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:23 | 194.54 | 227.07 | 13.1 | 46.72 | 40.51 | 8.95 | 55.76 | 13.1 | 19.43 | 31.72 | 34.53 | 9.98 | 17.57 | 47.48 | 34.26 | 50.59 | 25.56 | 21.25 | 17.09 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:23 | 194.2 | 227.11 | 13.2 | 46.72 | 40.51 | 8.95 | 55.76 | 13.01 | 19.43 | 31.72 | 34.57 | 9.97 | 17.57 | 47.47 | 34.26 | 50.61 | 25.66 | 21.25 | 17.09 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:23 | 193.4 | 227.27 | 13.1 | 46.72 | 40.51 | 8.95 | 55.76 | 13.01 | 19.34 | 31.52 | 34.64 | 9.97 | 17.57 | 47.47 | 34.23 | 50.62 | 25.66 | 21.15 | 16.99 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:23 | 193.51 | 227.31 | 13.1 | 46.72 | 40.51 | 8.85 | 55.76 | 13.01 | 19.43 | 31.62 | 34.47 | 9.96 | 17.57 | 47.49 | 34.24 | 50.62 | 25.56 | 21.15 | 17.39 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:23 | 193.2 | 226.84 | 13.2 | 46.72 | 40.51 | 8.95 | 55.76 | 13.01 | 19.34 | 31.72 | 34.54 | 9.94 | 17.58 | 47.52 | 34.24 | 50.61 | 25.66 | 21.25 | 17.49 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:23 | 192.96 | 226.39 | 13.1 | 46.72 | 40.51 | 8.95 | 55.76 | 13.01 | 19.43 | 31.72 | 34.58 | 9.94 | 17.57 | 47.46 | 34.25 | 50.62 | 25.66 | 21.15 | 17.59 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:23 | 193.02 | 226 | 13.2 | 46.82 | 40.51 | 8.95 | 55.86 | 13.01 | 19.53 | 31.82 | 34.74 | 9.91 | 17.58 | 47.46 | 34.23 | 50.65 | 25.56 | 21.15 | 17.09 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:23 | 193.6 | 226.31 | 13.1 | 46.82 | 40.51 | 8.85 | 55.76 | 13.01 | 19.53 | 31.72 | 34.83 | 9.9 | 17.53 | 47.46 | 34.24 | 50.65 | 25.66 | 21.25 | 17.09 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:23 | 194.09 | 227.02 | 13.1 | 46.82 | 40.51 | 8.85 | 55.86 | 13.01 | 19.53 | 31.72 | 34.89 | 9.87 | 17.51 | 47.46 | 34.23 | 50.64 | 25.56 | 21.15 | 17.19 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:23 | 195.55 | 227.7 | 13.1 | 46.92 | 40.51 | 8.95 | 55.86 | 13.01 | 19.43 | 31.62 | 34.82 | 9.85 | 17.48 | 47.46 | 34.24 | 50.67 | 25.46 | 21.15 | 16.99 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:23 | 194.88 | 227.9 | 13.1 | 46.92 | 40.41 | 8.95 | 55.86 | 13.01 | 19.53 | 31.52 | 34.83 | 9.83 | 17.48 | 47.46 | 34.24 | 50.65 | 25.56 | 21.15 | 17.19 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:23 | 194.84 | 227.55 | 13.1 | 46.92 | 40.41 | 9.05 | 55.76 | 13.01 | 19.53 | 31.52 | 34.69 | 9.81 | 17.49 | 47.46 | 34.26 | 50.65 | 25.56 | 21.15 | 17.59 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:23 | 194.6 | 226.89 | 13.1 | 46.92 | 40.41 | 9.05 | 55.76 | 13.01 | 19.63 | 31.62 | 34.71 | 9.78 | 17.49 | 47.48 | 34.26 | 50.67 | 25.76 | 21.25 | 17.49 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:23 | 194.76 | 226.75 | 13.1 | 46.92 | 40.31 | 9.05 | 55.76 | 13.1 | 19.63 | 31.62 | 34.8 | 9.78 | 17.48 | 47.48 | 34.27 | 50.65 | 25.76 | 21.25 | 17.39 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:23 | 194.7 | 226.76 | 13 | 46.92 | 40.41 | 9.05 | 55.66 | 13.1 | 19.63 | 31.62 | 34.77 | 9.76 | 17.49 | 47.48 | 34.24 | 50.65 | 25.76 | 21.25 | 17.39 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:23 | 194.21 | 227.27 | 13 | 47.02 | 40.31 | 9.05 | 55.66 | 13.1 | 19.53 | 31.72 | 34.58 | 9.73 | 17.49 | 47.48 | 34.24 | 50.62 | 25.76 | 21.25 | 16.99 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:23 | 194.4 | 227.59 | 13 | 47.02 | 40.31 | 9.05 | 55.76 | 13.1 | 19.53 | 31.72 | 34.62 | 9.71 | 17.49 | 47.49 | 34.24 | 50.62 | 25.76 | 21.25 | 16.79 | 30.67 | 0
2024-07-22 18:23 | 193.74 | 227.97 | 13 | 47.02 | 40.41 | 9.05 | 55.66 | 13.2 | 19.53 | 31.82 | 34.9 | 9.68 | 17.48 | 47.51 | 34.24 | 50.62 | 25.76 | 21.25 | 17.19 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:23 | 193.62 | 228.06 | 13 | 47.12 | 40.31 | 9.05 | 55.66 | 13.2 | 19.53 | 31.92 | 34.84 | 9.67 | 17.5 | 47.51 | 34.24 | 50.62 | 25.96 | 21.25 | 17.39 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:23 | 194.26 | 228.41 | 12.8 | 47.12 | 40.21 | 9.15 | 55.66 | 13.2 | 19.53 | 31.92 | 34.79 | 9.64 | 17.49 | 47.52 | 34.26 | 50.64 | 25.96 | 21.25 | 17.09 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:23 | 194.63 | 228.57 | 12.9 | 47.12 | 40.21 | 9.15 | 55.66 | 13.2 | 19.43 | 31.92 | 34.85 | 9.62 | 17.49 | 47.51 | 34.26 | 50.67 | 26.06 | 21.25 | 17.29 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:23 | 194.76 | 228.35 | 12.9 | 47.12 | 40.21 | 9.25 | 55.76 | 13.2 | 19.43 | 31.82 | 34.89 | 9.59 | 17.5 | 47.52 | 34.26 | 50.67 | 26.06 | 21.25 | 17.29 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:23 | 194.46 | 227.8 | 12.9 | 47.12 | 40.21 | 9.25 | 55.66 | 13.2 | 19.43 | 31.82 | 34.73 | 9.59 | 17.5 | 47.51 | 34.26 | 50.69 | 26.06 | 21.25 | 16.79 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:23 | 194.9 | 227.64 | 12.9 | 47.12 | 40.21 | 9.25 | 55.56 | 13.2 | 19.43 | 31.72 | 34.76 | 9.54 | 17.51 | 47.52 | 34.25 | 50.68 | 26.06 | 21.35 | 16.79 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:23 | 194.66 | 228.06 | 12.9 | 47.12 | 40.21 | 9.25 | 55.56 | 13.3 | 19.43 | 31.72 | 34.66 | 9.53 | 17.5 | 47.51 | 34.27 | 50.68 | 26.06 | 21.35 | 17.29 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:23 | 194.23 | 228.49 | 13 | 47.02 | 40.21 | 9.25 | 55.56 | 13.3 | 19.43 | 31.72 | 34.7 | 9.5 | 17.5 | 47.52 | 34.32 | 50.73 | 26.06 | 21.35 | 17.19 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:23 | 193.8 | 228.62 | 13 | 47.02 | 40.21 | 9.25 | 55.56 | 13.3 | 19.34 | 31.62 | 34.77 | 9.49 | 17.51 | 47.53 | 34.35 | 50.71 | 26.06 | 21.35 | 17.09 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:23 | 193.73 | 228.83 | 13 | 46.92 | 40.21 | 9.35 | 55.56 | 13.3 | 19.34 | 31.72 | 34.77 | 9.46 | 17.49 | 47.51 | 34.36 | 50.73 | 26.06 | 21.35 | 17.29 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:23 | 194.28 | 229.15 | 13 | 46.92 | 40.31 | 9.25 | 55.56 | 13.3 | 19.34 | 31.82 | 34.82 | 9.43 | 17.5 | 47.52 | 34.35 | 50.73 | 25.86 | 21.35 | 17.09 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:23 | 194.34 | 229.2 | 13 | 46.92 | 40.31 | 9.25 | 55.56 | 13.3 | 19.34 | 31.82 | 34.71 | 9.42 | 17.5 | 47.51 | 34.34 | 50.73 | 25.86 | 21.35 | 16.49 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:23 | 193.49 | 229.09 | 13 | 46.92 | 40.41 | 9.15 | 55.66 | 13.3 | 19.34 | 31.82 | 34.72 | 9.39 | 17.5 | 47.51 | 34.35 | 50.73 | 25.76 | 21.35 | 16.79 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:23 | 193.64 | 228.6 | 13 | 46.92 | 40.31 | 9.35 | 55.56 | 13.3 | 19.34 | 31.82 | 34.8 | 9.38 | 17.5 | 47.53 | 34.36 | 50.73 | 25.76 | 21.35 | 16.99 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:23 | 193.7 | 228.47 | 13 | 46.92 | 40.31 | 9.25 | 55.56 | 13.3 | 19.34 | 31.82 | 34.8 | 9.36 | 17.52 | 47.51 | 34.36 | 50.73 | 25.86 | 21.25 | 16.99 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:23 | 193.55 | 228.85 | 13.1 | 46.92 | 40.41 | 9.15 | 55.56 | 13.3 | 19.34 | 31.92 | 34.75 | 9.35 | 17.52 | 47.53 | 34.36 | 50.74 | 25.86 | 21.35 | 17.19 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:23 | 193.86 | 228.4 | 13 | 46.92 | 40.41 | 9.15 | 55.66 | 13.3 | 19.34 | 31.92 | 34.96 | 9.31 | 17.5 | 47.54 | 34.37 | 50.73 | 25.66 | 21.25 | 17.59 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:23 | 193.67 | 228.3 | 13 | 46.92 | 40.41 | 9.15 | 55.66 | 13.3 | 19.34 | 31.82 | 34.9 | 9.32 | 17.52 | 47.54 | 34.36 | 50.73 | 25.56 | 21.25 | 17.19 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:23 | 193.25 | 228.85 | 13.1 | 46.82 | 40.41 | 9.15 | 55.66 | 13.2 | 19.34 | 31.82 | 34.81 | 9.28 | 17.52 | 47.53 | 34.36 | 50.76 | 25.46 | 21.25 | 16.79 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:23 | 193.52 | 228.78 | 13.1 | 46.92 | 40.41 | 9.15 | 55.66 | 13.2 | 19.34 | 31.92 | 34.84 | 9.28 | 17.52 | 47.53 | 34.35 | 50.73 | 25.36 | 21.25 | 16.99 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:23 | 193.21 | 229.24 | 13.2 | 46.82 | 40.41 | 9.25 | 55.66 | 13.2 | 19.43 | 32.02 | 34.65 | 9.25 | 17.52 | 47.57 | 34.36 | 50.73 | 25.26 | 21.25 | 16.99 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:23 | 192.76 | 228.53 | 13.2 | 46.82 | 40.41 | 9.25 | 55.66 | 13.2 | 19.53 | 31.92 | 34.7 | 9.25 | 17.52 | 47.57 | 34.36 | 50.73 | 25.26 | 21.25 | 17.29 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:23 | 193.12 | 227.96 | 13.1 | 46.82 | 40.51 | 9.15 | 55.66 | 13.2 | 19.43 | 31.82 | 34.65 | 9.22 | 17.51 | 47.56 | 34.36 | 50.73 | 25.26 | 21.25 | 17.49 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:23 | 194.53 | 228.01 | 13.2 | 46.82 | 40.51 | 9.15 | 55.76 | 13.2 | 19.43 | 31.82 | 34.64 | 9.23 | 17.5 | 47.6 | 34.35 | 50.72 | 25.26 | 21.25 | 17.29 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:23 | 194.47 | 227.81 | 13.2 | 46.82 | 40.51 | 9.05 | 55.76 | 13.2 | 19.53 | 31.82 | 34.63 | 9.21 | 17.5 | 47.6 | 34.37 | 50.71 | 25.36 | 21.25 | 16.89 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:23 | 194.47 | 227.73 | 13.2 | 46.82 | 40.61 | 8.95 | 55.76 | 13.2 | 19.43 | 31.82 | 34.77 | 9.21 | 17.57 | 47.62 | 34.37 | 50.73 | 25.36 | 21.25 | 17.09 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:23 | 194.66 | 228.51 | 13.2 | 46.82 | 40.51 | 8.95 | 55.76 | 13.2 | 19.43 | 31.82 | 34.73 | 9.19 | 17.6 | 47.62 | 34.38 | 50.72 | 25.36 | 21.25 | 16.89 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:23 | 194.04 | 228.24 | 13.2 | 46.82 | 40.61 | 8.95 | 55.86 | 13.1 | 19.43 | 31.82 | 34.7 | 9.16 | 17.59 | 47.62 | 34.37 | 50.71 | 25.46 | 21.25 | 16.99 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:23 | 193.92 | 227.86 | 13.1 | 46.82 | 40.51 | 8.95 | 55.86 | 13.1 | 19.43 | 31.82 | 34.69 | 9.17 | 17.59 | 47.62 | 34.36 | 50.71 | 25.46 | 21.15 | 17.49 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:23 | 194.35 | 228.28 | 13.1 | 46.92 | 40.61 | 8.95 | 55.86 | 13.1 | 19.53 | 31.82 | 34.67 | 9.14 | 17.6 | 47.62 | 34.37 | 50.71 | 25.36 | 21.15 | 17.49 | 28.09 | 0
2024-07-22 18:24 | 194.78 | 229.08 | 13.1 | 46.92 | 40.61 | 8.95 | 55.86 | 13.1 | 19.63 | 31.72 | 34.63 | 9.14 | 17.62 | 47.63 | 34.39 | 50.71 | 25.56 | 21.15 | 17.19 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:24 | 195.07 | 229.38 | 13.1 | 46.92 | 40.61 | 8.95 | 55.86 | 13.01 | 19.63 | 31.62 | 34.62 | 9.12 | 17.61 | 47.62 | 34.39 | 50.68 | 25.66 | 21.15 | 17.29 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:24 | 195.43 | 229.23 | 13.1 | 47.02 | 40.51 | 8.95 | 55.86 | 13.1 | 19.53 | 31.62 | 34.77 | 9.13 | 17.61 | 47.64 | 34.37 | 50.72 | 25.66 | 21.15 | 17.19 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:24 | 195.42 | 229.18 | 13.1 | 47.02 | 40.51 | 9.05 | 55.86 | 13.1 | 19.63 | 31.72 | 34.74 | 9.1 | 17.62 | 47.62 | 34.36 | 50.73 | 25.56 | 21.15 | 16.99 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:24 | 195.06 | 229.33 | 13.1 | 47.02 | 40.51 | 9.05 | 55.86 | 13.01 | 19.53 | 31.72 | 34.65 | 9.11 | 17.62 | 47.62 | 34.36 | 50.71 | 25.56 | 21.15 | 17.49 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:24 | 195.02 | 229.59 | 13.1 | 47.02 | 40.51 | 9.05 | 55.86 | 13.1 | 19.63 | 31.82 | 34.67 | 9.08 | 17.62 | 47.61 | 34.37 | 50.71 | 25.56 | 21.15 | 17.59 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:24 | 195.33 | 229.61 | 13.1 | 47.02 | 40.51 | 9.05 | 55.76 | 13.1 | 19.63 | 31.72 | 34.72 | 9.1 | 17.62 | 47.6 | 34.37 | 50.71 | 25.56 | 21.15 | 17.29 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:24 | 195.44 | 229.44 | 13.1 | 47.02 | 40.51 | 9.15 | 55.76 | 13.1 | 19.63 | 31.72 | 34.71 | 9.07 | 17.61 | 47.63 | 34.38 | 50.69 | 25.56 | 21.25 | 17.29 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:24 | 194.95 | 229.45 | 13 | 47.02 | 40.41 | 9.05 | 55.76 | 13.2 | 19.53 | 31.62 | 34.7 | 9.08 | 17.59 | 47.62 | 34.38 | 50.71 | 25.56 | 21.25 | 16.99 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:24 | 194.46 | 228.97 | 13.2 | 47.02 | 40.41 | 9.05 | 55.76 | 13.1 | 19.53 | 31.62 | 34.75 | 9.07 | 17.59 | 47.62 | 34.37 | 50.71 | 25.56 | 21.25 | 16.69 | 30.77 | 0
2024-07-22 18:24 | 194.27 | 228.79 | 13.2 | 47.02 | 40.41 | 9.05 | 55.76 | 13.2 | 19.53 | 31.52 | 34.78 | 9.08 | 17.6 | 47.62 | 34.39 | 50.71 | 25.66 | 21.25 | 17.09 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:24 | 194.18 | 229.05 | 13.1 | 47.02 | 40.41 | 9.15 | 55.76 | 13.2 | 19.43 | 31.52 | 34.77 | 9.07 | 17.61 | 47.65 | 34.39 | 50.71 | 25.56 | 21.25 | 17.29 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:24 | 194.06 | 229.2 | 13.1 | 47.02 | 40.41 | 9.05 | 55.76 | 13.2 | 19.43 | 31.62 | 34.7 | 9.07 | 17.61 | 47.62 | 34.4 | 50.72 | 25.56 | 21.25 | 17.09 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:24 | 194.03 | 229.27 | 13.1 | 47.02 | 40.41 | 9.05 | 55.76 | 13.2 | 19.43 | 31.72 | 34.7 | 9.08 | 17.61 | 47.62 | 34.39 | 50.71 | 25.56 | 21.25 | 16.89 | 30.87 | 0
2024-07-22 18:24 | 194.4 | 229.94 | 13.2 | 47.02 | 40.41 | 9.05 | 55.76 | 13.3 | 19.34 | 31.82 | 34.61 | 9.08 | 17.61 | 47.62 | 34.38 | 50.71 | 25.56 | 21.25 | 16.69 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:24 | 194.83 | 230.38 | 13.2 | 47.02 | 40.41 | 9.05 | 55.76 | 13.3 | 19.34 | 31.82 | 34.78 | 9.1 | 17.61 | 47.62 | 34.36 | 50.69 | 25.56 | 21.25 | 16.99 | 30.97 | 0
2024-07-22 18:24 | 194.4 | 230.41 | 13.2 | 47.02 | 40.31 | 9.15 | 55.76 | 13.3 | 19.34 | 31.72 | 34.9 | 9.09 | 17.63 | 47.64 | 34.36 | 50.69 | 25.46 | 21.25 | 17.49 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:24 | 194.22 | 229.81 | 13.2 | 47.02 | 40.31 | 9.15 | 55.76 | 13.3 | 19.34 | 31.72 | 34.95 | 9.11 | 17.62 | 47.64 | 34.36 | 50.71 | 25.46 | 21.25 | 17.49 | 31.07 | 0
2024-07-22 18:24 | 194.34 | 229.41 | 13.2 | 47.02 | 40.31 | 9.25 | 55.66 | 13.4 | 19.34 | 31.82 | 35.04 | 9.1 | 17.62 | 47.62 | 34.36 | 50.68 | 25.46 | 21.25 | 17.09 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:24 | 194.34 | 229.03 | 13.2 | 47.02 | 40.31 | 9.25 | 55.66 | 13.4 | 19.34 | 31.82 | 34.97 | 9.11 | 17.62 | 47.61 | 34.37 | 50.68 | 25.46 | 21.25 | 17.09 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:24 | 194.77 | 228.83 | 13.3 | 47.12 | 40.21 | 9.25 | 55.66 | 13.4 | 19.34 | 31.82 | 35.11 | 9.12 | 17.61 | 47.61 | 34.38 | 50.68 | 25.46 | 21.25 | 16.79 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:24 | 195.01 | 228.95 | 13.3 | 47.02 | 40.31 | 9.25 | 55.66 | 13.5 | 19.24 | 31.92 | 35.06 | 9.14 | 17.62 | 47.63 | 34.39 | 50.68 | 25.46 | 21.25 | 17.19 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:24 | 195.01 | 229.11 | 13.3 | 47.02 | 40.31 | 9.25 | 55.66 | 13.5 | 19.24 | 31.92 | 34.91 | 9.16 | 17.61 | 47.62 | 34.39 | 50.68 | 25.46 | 21.25 | 17.49 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:24 | 195.61 | 228.51 | 13.4 | 47.02 | 40.31 | 9.35 | 55.66 | 13.5 | 19.24 | 31.92 | 34.95 | 9.15 | 17.63 | 47.62 | 34.39 | 50.72 | 25.46 | 21.25 | 17.39 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:24 | 195.01 | 228.21 | 13.4 | 47.02 | 40.41 | 9.35 | 55.56 | 13.6 | 19.24 | 31.92 | 35.03 | 9.16 | 17.63 | 47.62 | 34.37 | 50.71 | 25.36 | 21.25 | 17.09 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:24 | 195.49 | 228.59 | 13.4 | 47.02 | 40.31 | 9.35 | 55.56 | 13.5 | 19.24 | 31.82 | 34.94 | 9.16 | 17.63 | 47.62 | 34.37 | 50.71 | 25.36 | 21.25 | 16.99 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:24 | 195.37 | 228.48 | 13.4 | 47.02 | 40.41 | 9.25 | 55.66 | 13.6 | 19.24 | 31.92 | 35.05 | 9.16 | 17.63 | 47.61 | 34.39 | 50.68 | 25.46 | 21.25 | 16.79 | 30.67 | 0
2024-07-22 18:24 | 194.93 | 228.91 | 13.4 | 47.02 | 40.31 | 9.25 | 55.76 | 13.6 | 19.34 | 32.02 | 35.08 | 9.16 | 17.62 | 47.59 | 34.39 | 50.68 | 25.46 | 21.25 | 17.19 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:24 | 194.44 | 229.08 | 13.4 | 47.02 | 40.31 | 9.15 | 55.66 | 13.5 | 19.34 | 32.02 | 35.1 | 9.17 | 17.62 | 47.6 | 34.4 | 50.68 | 25.56 | 21.25 | 17.39 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:24 | 194.57 | 229.17 | 13.4 | 46.92 | 40.41 | 9.15 | 55.76 | 13.4 | 19.24 | 31.92 | 34.92 | 9.17 | 17.62 | 47.59 | 34.4 | 50.68 | 25.46 | 21.25 | 17.09 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:24 | 194.33 | 228.6 | 13.4 | 47.02 | 40.41 | 9.15 | 55.76 | 13.5 | 19.24 | 31.92 | 35.02 | 9.19 | 17.63 | 47.59 | 34.41 | 50.68 | 25.56 | 21.15 | 16.89 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:24 | 194.75 | 227.62 | 13.4 | 46.92 | 40.41 | 9.15 | 55.76 | 13.4 | 19.24 | 31.92 | 35.1 | 9.18 | 17.64 | 47.59 | 34.4 | 50.68 | 25.56 | 21.25 | 16.99 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:24 | 195.06 | 227.47 | 13.4 | 46.92 | 40.41 | 9.25 | 55.76 | 13.4 | 19.34 | 32.02 | 34.94 | 9.21 | 17.63 | 47.59 | 34.41 | 50.68 | 25.56 | 21.25 | 16.99 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:24 | 194.63 | 227.24 | 13.4 | 46.92 | 40.41 | 9.15 | 55.76 | 13.4 | 19.34 | 31.92 | 34.84 | 9.22 | 17.63 | 47.54 | 34.4 | 50.68 | 25.56 | 21.25 | 17.49 | 28.29 | 0
2024-07-22 18:24 | 195.12 | 227.52 | 13.4 | 46.82 | 40.51 | 9.15 | 55.76 | 13.4 | 19.43 | 31.92 | 34.69 | 9.25 | 17.61 | 47.52 | 34.39 | 50.68 | 25.56 | 21.15 | 17.29 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:24 | 194.4 | 227.14 | 13.4 | 46.82 | 40.41 | 9.15 | 55.76 | 13.4 | 19.43 | 31.92 | 34.73 | 9.25 | 17.62 | 47.51 | 34.4 | 50.68 | 25.56 | 21.15 | 16.69 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:24 | 194.04 | 227.17 | 13.3 | 46.82 | 40.41 | 9.25 | 55.76 | 13.4 | 19.43 | 31.82 | 34.67 | 9.27 | 17.55 | 47.51 | 34.41 | 50.68 | 25.66 | 21.25 | 16.99 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:24 | 193.48 | 227.21 | 13.3 | 46.82 | 40.51 | 9.15 | 55.76 | 13.4 | 19.43 | 31.72 | 34.7 | 9.29 | 17.53 | 47.48 | 34.41 | 50.65 | 25.56 | 21.25 | 16.89 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:24 | 194.15 | 227.67 | 13.2 | 46.82 | 40.51 | 9.05 | 55.76 | 13.3 | 19.34 | 31.72 | 34.7 | 9.3 | 17.52 | 47.51 | 34.39 | 50.62 | 25.56 | 21.25 | 17.19 | 28.19 | 0
2024-07-22 18:24 | 194.65 | 227.68 | 13.2 | 46.82 | 40.51 | 9.15 | 55.76 | 13.3 | 19.34 | 31.72 | 34.81 | 9.33 | 17.53 | 47.48 | 34.39 | 50.6 | 25.66 | 21.25 | 17.29 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:24 | 193.49 | 228.15 | 13.1 | 46.82 | 40.51 | 9.05 | 55.86 | 13.3 | 19.34 | 31.82 | 34.73 | 9.33 | 17.53 | 47.48 | 34.39 | 50.61 | 25.66 | 21.15 | 16.69 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:24 | 193.6 | 228.6 | 13.1 | 46.92 | 40.51 | 9.05 | 55.86 | 13.2 | 19.34 | 31.92 | 34.78 | 9.36 | 17.53 | 47.46 | 34.39 | 50.61 | 25.66 | 21.25 | 16.79 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:24 | 193.42 | 228.58 | 13 | 46.92 | 40.61 | 9.05 | 55.86 | 13.2 | 19.34 | 31.92 | 34.68 | 9.37 | 17.55 | 47.48 | 34.32 | 50.61 | 25.76 | 21.25 | 16.99 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:24 | 193.67 | 228.4 | 12.9 | 46.92 | 40.61 | 9.05 | 55.86 | 13.1 | 19.34 | 31.92 | 34.64 | 9.4 | 17.54 | 47.48 | 34.3 | 50.58 | 25.76 | 21.25 | 17.09 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:24 | 193.43 | 229 | 12.9 | 47.02 | 40.61 | 9.05 | 55.96 | 13.1 | 19.34 | 31.92 | 34.72 | 9.41 | 17.55 | 47.47 | 34.3 | 50.58 | 25.66 | 21.25 | 17.39 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:24 | 193.17 | 229.14 | 12.8 | 47.02 | 40.61 | 9.05 | 55.96 | 13.1 | 19.43 | 31.92 | 34.69 | 9.44 | 17.55 | 47.47 | 34.31 | 50.58 | 25.66 | 21.25 | 16.79 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:24 | 193.78 | 229.43 | 12.7 | 47.02 | 40.51 | 9.05 | 55.96 | 13.01 | 19.34 | 31.82 | 34.77 | 9.44 | 17.55 | 47.46 | 34.31 | 50.58 | 25.86 | 21.25 | 16.59 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:24 | 193.6 | 229.27 | 12.7 | 47.02 | 40.51 | 9.05 | 55.96 | 13.01 | 19.34 | 31.72 | 34.74 | 9.47 | 17.55 | 47.46 | 34.31 | 50.58 | 25.86 | 21.25 | 16.79 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:24 | 194.27 | 229.17 | 12.7 | 47.02 | 40.51 | 9.15 | 55.96 | 13.01 | 19.34 | 31.72 | 34.71 | 9.5 | 17.54 | 47.43 | 34.31 | 50.55 | 25.96 | 21.25 | 17.19 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:24 | 195.2 | 228.95 | 12.7 | 47.02 | 40.51 | 9.05 | 55.86 | 13.01 | 19.24 | 31.72 | 34.83 | 9.52 | 17.55 | 47.43 | 34.32 | 50.58 | 25.86 | 21.25 | 17.29 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:24 | 194.77 | 228.19 | 12.7 | 47.12 | 40.51 | 9.05 | 55.86 | 13.01 | 19.34 | 31.72 | 34.73 | 9.53 | 17.55 | 47.43 | 34.31 | 50.55 | 25.86 | 21.25 | 17.29 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:24 | 194.72 | 228.44 | 12.7 | 47.12 | 40.51 | 9.15 | 55.86 | 13.1 | 19.34 | 31.72 | 34.65 | 9.54 | 17.64 | 47.46 | 34.32 | 50.55 | 25.86 | 21.25 | 16.89 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:24 | 194.84 | 229.02 | 12.6 | 47.12 | 40.41 | 9.15 | 55.76 | 13.1 | 19.34 | 31.82 | 34.77 | 9.56 | 17.55 | 47.42 | 34.32 | 50.55 | 25.86 | 21.25 | 16.79 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:24 | 194.59 | 229.3 | 12.6 | 47.12 | 40.41 | 9.15 | 55.76 | 13.1 | 19.24 | 31.82 | 34.74 | 9.57 | 17.55 | 47.41 | 34.32 | 50.55 | 25.96 | 21.25 | 17.29 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:24 | 194.65 | 229.22 | 12.51 | 47.12 | 40.41 | 9.05 | 55.76 | 13.1 | 19.24 | 31.82 | 34.63 | 9.59 | 17.54 | 47.42 | 34.3 | 50.56 | 25.96 | 21.25 | 17.39 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:24 | 193.85 | 229.45 | 12.51 | 47.12 | 40.41 | 9.05 | 55.86 | 13.01 | 19.34 | 31.82 | 34.73 | 9.6 | 17.53 | 47.42 | 34.32 | 50.56 | 26.06 | 21.25 | 17.39 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:24 | 193.97 | 228.81 | 12.51 | 47.12 | 40.41 | 9.15 | 55.86 | 13.01 | 19.34 | 31.82 | 34.86 | 9.63 | 17.54 | 47.42 | 34.31 | 50.54 | 25.96 | 21.25 | 17.19 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:24 | 193.55 | 228.47 | 12.41 | 47.22 | 40.31 | 9.15 | 55.86 | 13.01 | 19.34 | 31.92 | 35.03 | 9.63 | 17.54 | 47.42 | 34.32 | 50.54 | 25.96 | 21.25 | 16.69 | 30.87 | 0
2024-07-22 18:24 | 193.79 | 228.69 | 12.41 | 47.22 | 40.31 | 9.25 | 55.86 | 13.01 | 19.43 | 31.92 | 35.02 | 9.65 | 17.55 | 47.38 | 34.34 | 50.51 | 25.96 | 21.25 | 16.79 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:24 | 194.2 | 228.75 | 12.41 | 47.22 | 40.31 | 9.25 | 55.76 | 13.01 | 19.43 | 31.92 | 34.96 | 9.66 | 17.55 | 47.38 | 34.34 | 50.54 | 25.86 | 21.25 | 17.39 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:24 | 193.84 | 229.08 | 12.51 | 47.22 | 40.31 | 9.25 | 55.76 | 13.01 | 19.34 | 31.92 | 35.03 | 9.67 | 17.56 | 47.38 | 34.34 | 50.54 | 25.66 | 21.25 | 17.19 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:25 | 193.52 | 229.42 | 12.51 | 47.12 | 40.31 | 9.15 | 55.86 | 13.01 | 19.34 | 31.92 | 35.05 | 9.69 | 17.56 | 47.38 | 34.35 | 50.54 | 25.56 | 21.25 | 17.19 | 30.77 | 0
2024-07-22 18:25 | 193.28 | 229.74 | 12.41 | 47.12 | 40.31 | 9.15 | 55.76 | 13.01 | 19.34 | 31.92 | 35.07 | 9.69 | 17.54 | 47.38 | 34.34 | 50.54 | 25.56 | 21.35 | 16.99 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:25 | 193.48 | 229.66 | 12.41 | 47.12 | 40.31 | 9.25 | 55.66 | 13.01 | 19.34 | 31.92 | 34.99 | 9.71 | 17.55 | 47.38 | 34.32 | 50.54 | 25.46 | 21.35 | 16.59 | 31.27 | 0
2024-07-22 18:25 | 194.03 | 229.83 | 12.41 | 47.12 | 40.31 | 9.25 | 55.66 | 13.01 | 19.34 | 31.92 | 35.07 | 9.71 | 17.55 | 47.39 | 34.34 | 50.54 | 25.56 | 21.25 | 16.99 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:25 | 194.24 | 229.53 | 12.51 | 47.22 | 40.31 | 9.35 | 55.66 | 13.01 | 19.34 | 31.92 | 34.95 | 9.74 | 17.55 | 47.35 | 34.33 | 50.54 | 25.56 | 21.25 | 17.19 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:25 | 194.18 | 228.99 | 12.51 | 47.12 | 40.31 | 9.35 | 55.66 | 13.01 | 19.24 | 31.92 | 35.02 | 9.73 | 17.54 | 47.35 | 34.34 | 50.51 | 25.66 | 21.25 | 16.89 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:25 | 194.17 | 228.83 | 12.41 | 47.12 | 40.31 | 9.25 | 55.66 | 13.01 | 19.24 | 32.02 | 34.82 | 9.76 | 17.55 | 47.36 | 34.34 | 50.51 | 25.56 | 21.25 | 16.99 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:25 | 194.41 | 228.78 | 12.51 | 47.02 | 40.41 | 9.35 | 55.66 | 13.01 | 19.24 | 32.12 | 34.64 | 9.76 | 17.55 | 47.34 | 34.34 | 50.54 | 25.46 | 21.25 | 16.69 | 30.87 | 0
2024-07-22 18:25 | 194.6 | 228.83 | 12.51 | 47.12 | 40.41 | 9.35 | 55.66 | 13.1 | 19.24 | 32.12 | 34.68 | 9.79 | 17.54 | 47.39 | 34.33 | 50.54 | 25.56 | 21.25 | 16.79 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:25 | 194.53 | 228.93 | 12.51 | 47.02 | 40.41 | 9.25 | 55.66 | 13.01 | 19.24 | 32.12 | 34.7 | 9.79 | 17.55 | 47.4 | 34.34 | 50.51 | 25.56 | 21.25 | 17.29 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:25 | 194.53 | 229.3 | 12.51 | 47.02 | 40.41 | 9.25 | 55.66 | 13.01 | 19.24 | 32.12 | 34.62 | 9.82 | 17.55 | 47.4 | 34.33 | 50.54 | 25.46 | 21.25 | 16.89 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:25 | 194.41 | 229.14 | 11.22 | 47.02 | 40.41 | 9.25 | 55.76 | 13.01 | 19.24 | 32.02 | 34.64 | 9.83 | 17.65 | 47.36 | 34.33 | 50.53 | 25.56 | 21.15 | 16.89 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:25 | 194.34 | 228.8 | 11.32 | 47.02 | 40.41 | 9.25 | 55.76 | 12.91 | 19.24 | 31.92 | 34.7 | 9.86 | 17.65 | 47.37 | 34.32 | 50.51 | 25.36 | 21.15 | 16.79 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:25 | 194.53 | 228.17 | 11.51 | 47.02 | 40.41 | 9.15 | 55.76 | 12.81 | 19.24 | 32.02 | 34.7 | 9.87 | 17.65 | 47.37 | 34.32 | 50.54 | 25.36 | 21.15 | 16.59 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:25 | 194.4 | 228.62 | 11.61 | 47.02 | 40.41 | 9.15 | 55.76 | 12.71 | 19.24 | 32.02 | 34.59 | 9.89 | 17.64 | 47.34 | 34.32 | 50.54 | 25.36 | 21.25 | 17.09 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:25 | 194.52 | 229.11 | 11.81 | 46.92 | 40.41 | 9.15 | 55.76 | 12.71 | 19.34 | 32.02 | 34.58 | 9.94 | 17.64 | 47.34 | 34.33 | 50.51 | 25.36 | 21.15 | 17.29 | 28.39 | 0
2024-07-22 18:25 | 195.05 | 229.19 | 11.91 | 46.92 | 40.41 | 9.15 | 55.76 | 12.71 | 19.34 | 31.82 | 34.63 | 9.94 | 17.64 | 47.35 | 34.32 | 50.51 | 25.46 | 21.15 | 16.89 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:25 | 194.62 | 228.78 | 11.91 | 46.92 | 40.51 | 9.15 | 55.76 | 12.71 | 19.24 | 31.72 | 34.6 | 9.96 | 17.64 | 47.34 | 34.34 | 50.51 | 25.36 | 21.15 | 16.89 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:25 | 194.77 | 228.84 | 11.91 | 46.92 | 40.51 | 9.15 | 55.76 | 12.71 | 19.24 | 31.72 | 34.68 | 9.98 | 17.64 | 47.31 | 34.34 | 50.51 | 25.56 | 21.15 | 16.89 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:25 | 194.83 | 228.37 | 12.01 | 46.92 | 40.51 | 9.05 | 55.76 | 12.71 | 19.24 | 31.72 | 34.73 | 9.98 | 17.65 | 47.34 | 34.35 | 50.54 | 25.46 | 21.15 | 17.19 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:25 | 194.28 | 228.18 | 12.01 | 46.92 | 40.51 | 9.05 | 55.86 | 12.61 | 19.34 | 31.82 | 34.63 | 10.01 | 17.64 | 47.34 | 34.33 | 50.51 | 25.46 | 21.15 | 17.39 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:25 | 194.1 | 227.57 | 12.01 | 46.82 | 40.51 | 8.95 | 55.86 | 12.61 | 19.34 | 31.82 | 34.67 | 10.03 | 17.64 | 47.3 | 34.33 | 50.51 | 25.36 | 21.15 | 17.39 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:25 | 194.09 | 228.23 | 12.11 | 46.92 | 40.51 | 8.95 | 55.86 | 12.61 | 19.34 | 31.92 | 34.82 | 10.06 | 17.65 | 47.32 | 34.34 | 50.51 | 25.46 | 21.25 | 16.69 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:25 | 194.76 | 228.19 | 12.21 | 46.92 | 40.51 | 8.95 | 55.86 | 12.51 | 19.43 | 31.92 | 34.65 | 10.08 | 17.64 | 47.31 | 34.32 | 50.51 | 25.56 | 21.15 | 17.09 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:25 | 195.43 | 228.46 | 12.11 | 46.92 | 40.61 | 8.95 | 55.96 | 12.51 | 19.43 | 31.92 | 34.77 | 10.1 | 17.63 | 47.31 | 34.33 | 50.51 | 25.56 | 21.15 | 17.29 | 28.39 | 0
2024-07-22 18:25 | 195.8 | 228.64 | 12.11 | 47.02 | 40.51 | 8.95 | 55.86 | 12.51 | 19.53 | 31.92 | 34.59 | 10.13 | 17.66 | 47.31 | 34.33 | 50.51 | 25.66 | 21.15 | 17.59 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:25 | 195.19 | 229.1 | 12.11 | 46.92 | 40.51 | 8.95 | 55.86 | 12.51 | 19.34 | 31.92 | 34.68 | 10.16 | 17.66 | 47.31 | 34.35 | 50.54 | 25.66 | 21.15 | 17.29 | 28.39 | 0
2024-07-22 18:25 | 195.61 | 228.84 | 12.11 | 46.92 | 40.61 | 8.95 | 55.96 | 12.51 | 19.53 | 31.92 | 34.66 | 10.18 | 17.64 | 47.32 | 34.34 | 50.51 | 25.66 | 21.15 | 16.99 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:25 | 195.97 | 228.5 | 12.21 | 47.02 | 40.61 | 8.95 | 55.96 | 12.51 | 19.53 | 31.72 | 34.67 | 10.21 | 17.64 | 47.31 | 34.36 | 50.51 | 25.76 | 21.25 | 17.39 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:25 | 195.79 | 228.5 | 12.21 | 47.02 | 40.61 | 8.95 | 55.96 | 12.51 | 19.53 | 31.62 | 34.74 | 10.23 | 17.65 | 47.31 | 34.34 | 50.48 | 25.86 | 21.25 | 17.49 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:25 | 195.79 | 228.27 | 12.21 | 47.12 | 40.41 | 8.95 | 55.96 | 12.51 | 19.53 | 31.52 | 34.66 | 10.26 | 17.64 | 47.32 | 34.34 | 50.48 | 25.86 | 21.25 | 17.49 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:25 | 196.03 | 227.63 | 12.31 | 47.12 | 40.41 | 8.95 | 55.96 | 12.51 | 19.63 | 31.52 | 34.7 | 10.28 | 17.63 | 47.31 | 34.33 | 50.46 | 25.76 | 21.25 | 17.39 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:25 | 196.16 | 227.94 | 12.31 | 47.12 | 40.41 | 9.05 | 55.96 | 12.51 | 19.63 | 31.52 | 34.69 | 10.31 | 17.65 | 47.31 | 34.33 | 50.51 | 25.76 | 21.25 | 17.29 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:25 | 195.92 | 228.53 | 12.31 | 47.12 | 40.41 | 9.05 | 55.86 | 12.51 | 19.63 | 31.62 | 34.71 | 10.33 | 17.65 | 47.31 | 34.31 | 50.51 | 25.76 | 21.25 | 16.89 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:25 | 196.01 | 228.87 | 12.41 | 47.12 | 40.41 | 9.05 | 55.86 | 12.51 | 19.63 | 31.62 | 34.73 | 10.35 | 17.63 | 47.31 | 34.33 | 50.51 | 25.76 | 21.25 | 17.29 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:25 | 195.76 | 228.3 | 12.41 | 47.12 | 40.41 | 9.05 | 55.76 | 12.61 | 19.63 | 31.62 | 34.68 | 10.37 | 17.63 | 47.28 | 34.34 | 50.51 | 25.76 | 21.25 | 17.39 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:25 | 195.97 | 228.63 | 12.31 | 47.12 | 40.41 | 9.05 | 55.76 | 12.71 | 19.53 | 31.62 | 34.71 | 10.38 | 17.63 | 47.32 | 34.37 | 50.51 | 25.66 | 21.25 | 17.39 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:25 | 195.06 | 228.8 | 12.41 | 47.22 | 40.41 | 9.05 | 55.76 | 12.71 | 19.53 | 31.62 | 34.67 | 10.41 | 17.61 | 47.32 | 34.42 | 50.51 | 25.76 | 21.25 | 17.19 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:25 | 195.8 | 228.56 | 12.41 | 47.22 | 40.41 | 9.05 | 55.76 | 12.71 | 19.43 | 31.62 | 34.65 | 10.42 | 17.63 | 47.31 | 34.43 | 50.5 | 25.76 | 21.25 | 16.89 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:25 | 195.74 | 228.43 | 12.41 | 47.22 | 40.31 | 9.05 | 55.76 | 12.71 | 19.43 | 31.62 | 34.73 | 10.44 | 17.64 | 47.31 | 34.44 | 50.51 | 25.76 | 21.25 | 17.49 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:25 | 195.54 | 228.54 | 12.41 | 47.22 | 40.31 | 9.05 | 55.86 | 12.71 | 19.43 | 31.62 | 34.57 | 10.48 | 17.65 | 47.32 | 34.43 | 50.51 | 25.76 | 21.25 | 17.39 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:25 | 195.67 | 228.96 | 12.41 | 47.22 | 40.31 | 9.15 | 55.76 | 12.71 | 19.43 | 31.62 | 34.53 | 10.5 | 17.63 | 47.32 | 34.41 | 50.46 | 25.66 | 21.15 | 17.29 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:25 | 195.93 | 229.58 | 12.41 | 47.22 | 40.21 | 9.15 | 55.76 | 12.71 | 19.53 | 31.62 | 34.59 | 10.53 | 17.64 | 47.29 | 34.42 | 50.45 | 25.76 | 21.15 | 17.09 | 31.07 | 0
2024-07-22 18:25 | 195.62 | 230.04 | 12.51 | 47.22 | 40.21 | 9.15 | 55.76 | 12.71 | 19.53 | 31.72 | 34.57 | 10.59 | 17.65 | 47.3 | 34.43 | 50.45 | 25.66 | 21.15 | 16.89 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:25 | 195.38 | 230.36 | 12.51 | 47.12 | 40.21 | 9.15 | 55.66 | 12.81 | 19.53 | 31.72 | 34.65 | 10.6 | 17.64 | 47.29 | 34.43 | 50.46 | 25.56 | 21.15 | 17.29 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:25 | 195.62 | 230.12 | 12.6 | 47.12 | 40.21 | 9.25 | 55.66 | 12.91 | 19.53 | 31.72 | 34.64 | 10.64 | 17.64 | 47.31 | 34.43 | 50.43 | 25.56 | 21.15 | 17.49 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:25 | 195.8 | 230.12 | 12.7 | 47.12 | 40.21 | 9.15 | 55.66 | 12.91 | 19.43 | 31.82 | 34.54 | 10.66 | 17.65 | 47.31 | 34.42 | 50.41 | 25.56 | 21.15 | 17.19 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:25 | 195.92 | 229.62 | 12.7 | 47.02 | 40.11 | 9.25 | 55.66 | 12.91 | 19.34 | 31.82 | 34.66 | 10.69 | 17.65 | 47.31 | 34.42 | 50.43 | 25.46 | 21.25 | 16.79 | 31.07 | 0
2024-07-22 18:25 | 196.45 | 229.23 | 12.7 | 47.02 | 40.21 | 9.25 | 55.66 | 12.91 | 19.34 | 31.92 | 34.62 | 10.72 | 17.64 | 47.31 | 34.43 | 50.41 | 25.36 | 21.15 | 16.69 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:25 | 196.27 | 228.93 | 12.8 | 47.02 | 40.31 | 9.25 | 55.66 | 13.01 | 19.34 | 32.02 | 34.53 | 10.74 | 17.64 | 47.29 | 34.44 | 50.4 | 25.26 | 21.15 | 17.09 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:25 | 195.72 | 228.74 | 12.8 | 47.02 | 40.31 | 9.15 | 55.66 | 13.01 | 19.34 | 32.02 | 34.55 | 10.78 | 17.66 | 47.3 | 34.44 | 50.41 | 25.36 | 21.15 | 17.19 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:25 | 195.05 | 228.97 | 12.8 | 47.02 | 40.31 | 9.15 | 55.66 | 13.01 | 19.34 | 32.02 | 34.56 | 10.79 | 17.65 | 47.23 | 34.44 | 50.41 | 25.26 | 21.15 | 16.79 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:25 | 194.4 | 228.83 | 12.9 | 46.92 | 40.31 | 9.25 | 55.66 | 13.01 | 19.34 | 31.92 | 34.54 | 10.83 | 17.56 | 47.23 | 34.43 | 50.38 | 25.26 | 21.15 | 16.69 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:25 | 194.59 | 228.25 | 12.9 | 46.92 | 40.31 | 9.15 | 55.66 | 13.01 | 19.34 | 32.02 | 34.44 | 10.85 | 17.55 | 47.25 | 34.42 | 50.39 | 25.26 | 21.15 | 16.89 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:25 | 194.75 | 227.89 | 12.9 | 46.92 | 40.31 | 9.05 | 55.66 | 13.01 | 19.24 | 32.02 | 34.45 | 10.88 | 17.55 | 47.25 | 34.44 | 50.33 | 25.26 | 21.15 | 16.59 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:25 | 195.06 | 228.09 | 12.9 | 46.92 | 40.31 | 9.05 | 55.66 | 13.01 | 19.24 | 32.02 | 34.51 | 10.9 | 17.54 | 47.25 | 34.44 | 50.38 | 25.17 | 21.15 | 17.19 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:25 | 194.95 | 228.75 | 12.9 | 46.92 | 40.31 | 9.05 | 55.76 | 13.1 | 19.14 | 32.02 | 34.64 | 10.91 | 17.54 | 47.23 | 34.43 | 50.38 | 25.07 | 21.15 | 16.99 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:25 | 194.77 | 228.17 | 13 | 46.92 | 40.31 | 9.05 | 55.76 | 13.01 | 19.14 | 31.92 | 34.5 | 10.95 | 17.54 | 47.23 | 34.4 | 50.35 | 25.07 | 21.15 | 16.69 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:25 | 194.75 | 227.75 | 13.1 | 47.02 | 40.31 | 9.05 | 55.76 | 13.01 | 19.14 | 31.92 | 34.47 | 10.96 | 17.55 | 47.23 | 34.4 | 50.38 | 25.17 | 21.15 | 17.09 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:26 | 194.57 | 228.16 | 13.1 | 46.92 | 40.31 | 9.05 | 55.76 | 13.01 | 19.24 | 31.82 | 34.56 | 10.97 | 17.56 | 47.25 | 34.43 | 50.38 | 25.26 | 21.15 | 16.99 | 28.39 | 0
2024-07-22 18:26 | 194.45 | 228.41 | 13.1 | 46.92 | 40.41 | 9.05 | 55.86 | 13.01 | 19.24 | 31.82 | 34.47 | 10.97 | 17.54 | 47.26 | 34.43 | 50.41 | 25.36 | 21.15 | 17.19 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:26 | 194.26 | 228.67 | 13.1 | 46.92 | 40.41 | 9.05 | 55.86 | 13.01 | 19.24 | 31.82 | 34.62 | 10.96 | 17.53 | 47.26 | 34.43 | 50.41 | 25.46 | 21.15 | 17.19 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:26 | 194.83 | 229.3 | 13.2 | 46.92 | 40.51 | 9.05 | 55.76 | 13.1 | 19.24 | 31.92 | 34.52 | 10.97 | 17.54 | 47.25 | 34.44 | 50.37 | 25.46 | 21.15 | 16.69 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:26 | 194.53 | 229.12 | 13.2 | 47.02 | 40.51 | 8.95 | 55.76 | 13.1 | 19.24 | 31.92 | 34.28 | 10.94 | 17.52 | 47.23 | 34.43 | 50.41 | 25.36 | 21.15 | 16.59 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:26 | 194.89 | 229.17 | 13.2 | 47.02 | 40.51 | 8.95 | 55.76 | 13.1 | 19.34 | 31.92 | 34.66 | 10.92 | 17.53 | 47.23 | 34.43 | 50.4 | 25.36 | 21.15 | 16.89 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:26 | 195.26 | 229.2 | 13.2 | 46.92 | 40.51 | 8.95 | 55.86 | 13.1 | 19.34 | 31.92 | 34.5 | 10.89 | 17.53 | 47.24 | 34.44 | 50.4 | 25.36 | 21.15 | 17.09 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:26 | 195.53 | 229.48 | 13.2 | 47.02 | 40.51 | 8.85 | 55.96 | 13.1 | 19.34 | 31.92 | 34.56 | 10.83 | 17.53 | 47.23 | 34.44 | 50.41 | 25.36 | 21.15 | 17.39 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:26 | 195.16 | 230.18 | 13.2 | 47.02 | 40.51 | 8.85 | 55.96 | 13.01 | 19.34 | 32.02 | 34.75 | 10.81 | 17.53 | 47.23 | 34.43 | 50.41 | 25.46 | 21.15 | 16.99 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:26 | 195.14 | 230.53 | 13.2 | 47.02 | 40.51 | 8.85 | 55.96 | 13.01 | 19.43 | 32.12 | 34.67 | 10.76 | 17.54 | 47.24 | 34.42 | 50.41 | 25.46 | 21.15 | 16.79 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:26 | 195.38 | 230.78 | 13.2 | 47.12 | 40.61 | 8.85 | 55.96 | 13.01 | 19.53 | 32.02 | 34.75 | 10.73 | 17.54 | 47.23 | 34.43 | 50.41 | 25.46 | 21.25 | 16.89 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:26 | 195.43 | 230.89 | 13.2 | 47.12 | 40.51 | 8.85 | 55.96 | 13.01 | 19.53 | 31.92 | 34.73 | 10.71 | 17.55 | 47.23 | 34.41 | 50.41 | 25.46 | 21.15 | 17.39 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:26 | 195.86 | 230.66 | 13.2 | 47.12 | 40.41 | 8.85 | 55.96 | 13.01 | 19.53 | 31.82 | 34.62 | 10.58 | 17.57 | 47.23 | 34.43 | 50.4 | 25.56 | 21.15 | 17.59 | 28.49 | 0
2024-07-22 18:26 | 196.45 | 230.55 | 13.2 | 47.12 | 40.41 | 8.85 | 55.96 | 13.1 | 19.53 | 31.72 | 34.66 | 10.55 | 17.57 | 47.24 | 34.43 | 50.41 | 25.66 | 21.15 | 17.59 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:26 | 196.02 | 229.81 | 13.2 | 47.12 | 40.41 | 8.95 | 55.96 | 13.1 | 19.53 | 31.62 | 34.62 | 10.51 | 17.56 | 47.24 | 34.44 | 50.38 | 25.66 | 21.15 | 17.09 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:26 | 196.1 | 229.43 | 13.2 | 47.12 | 40.41 | 8.95 | 55.96 | 13.1 | 19.63 | 31.62 | 34.64 | 10.45 | 17.55 | 47.23 | 34.43 | 50.36 | 25.66 | 21.15 | 17.19 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:26 | 195.68 | 228.6 | 13.2 | 47.12 | 40.41 | 8.95 | 55.86 | 13.1 | 19.73 | 31.62 | 34.58 | 10.4 | 17.56 | 47.23 | 34.44 | 50.37 | 25.66 | 21.15 | 17.49 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:26 | 195.57 | 228.73 | 13.2 | 47.12 | 40.41 | 8.95 | 55.86 | 13.1 | 19.73 | 31.62 | 34.59 | 10.34 | 17.55 | 47.23 | 34.43 | 50.37 | 25.56 | 21.15 | 17.59 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:26 | 196 | 228.67 | 13.2 | 47.12 | 40.41 | 8.95 | 55.86 | 13.2 | 19.73 | 31.62 | 34.74 | 10.3 | 17.54 | 47.23 | 34.42 | 50.41 | 25.56 | 21.15 | 17.59 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:26 | 196.15 | 229.04 | 13.1 | 47.22 | 40.41 | 9.05 | 55.86 | 13.3 | 19.63 | 31.52 | 34.78 | 10.24 | 17.55 | 47.21 | 34.39 | 50.41 | 25.56 | 21.25 | 17.39 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:26 | 195.29 | 228.61 | 13.1 | 47.12 | 40.41 | 9.05 | 55.86 | 13.1 | 19.73 | 31.52 | 34.77 | 10.19 | 17.55 | 47.2 | 34.4 | 50.37 | 25.56 | 21.25 | 16.89 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:26 | 194.78 | 228.92 | 13.1 | 47.12 | 40.41 | 9.05 | 55.86 | 13.2 | 19.63 | 31.62 | 34.75 | 10.13 | 17.54 | 47.21 | 34.42 | 50.4 | 25.56 | 21.25 | 17.29 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:26 | 194.53 | 229.2 | 13.1 | 47.12 | 40.41 | 9.05 | 55.86 | 13.3 | 19.53 | 31.62 | 34.72 | 10.1 | 17.54 | 47.2 | 34.44 | 50.41 | 25.56 | 21.15 | 17.49 | 30.77 | 0
2024-07-22 18:26 | 194.53 | 229.47 | 13.1 | 47.22 | 40.41 | 9.05 | 55.86 | 13.2 | 19.53 | 31.72 | 34.72 | 10.08 | 17.54 | 47.2 | 34.44 | 50.41 | 25.46 | 21.15 | 17.49 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:26 | 194.4 | 229.68 | 13 | 47.22 | 40.31 | 9.05 | 55.86 | 13.2 | 19.53 | 31.82 | 34.69 | 10.04 | 17.53 | 47.2 | 34.43 | 50.41 | 25.56 | 21.15 | 17.59 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:26 | 194.85 | 229.34 | 13.1 | 47.32 | 40.31 | 9.05 | 55.86 | 13.3 | 19.63 | 31.92 | 34.77 | 10.04 | 17.53 | 47.21 | 34.41 | 50.41 | 25.56 | 21.15 | 17.29 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:26 | 194.42 | 230.14 | 13 | 47.22 | 40.31 | 9.15 | 55.86 | 13.3 | 19.63 | 31.82 | 34.79 | 9.99 | 17.53 | 47.25 | 34.41 | 50.41 | 25.56 | 21.15 | 16.99 | 30.67 | 0
2024-07-22 18:26 | 194.01 | 230.34 | 13 | 47.22 | 40.31 | 9.25 | 55.86 | 13.3 | 19.63 | 31.82 | 34.67 | 9.99 | 17.54 | 47.24 | 34.42 | 50.4 | 25.56 | 21.15 | 17.19 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:26 | 194.74 | 230.63 | 13 | 47.32 | 40.31 | 9.15 | 55.76 | 13.3 | 19.63 | 31.82 | 34.59 | 9.97 | 17.61 | 47.24 | 34.42 | 50.34 | 25.56 | 21.25 | 17.69 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:26 | 194.94 | 230.86 | 13 | 47.22 | 40.21 | 9.25 | 55.76 | 13.2 | 19.63 | 31.82 | 34.83 | 9.98 | 17.64 | 47.21 | 34.44 | 50.35 | 25.56 | 21.25 | 17.49 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:26 | 194.52 | 230.2 | 12.9 | 47.22 | 40.21 | 9.25 | 55.76 | 13.4 | 19.53 | 31.92 | 34.83 | 9.98 | 17.62 | 47.21 | 34.43 | 50.34 | 25.56 | 21.15 | 17.79 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:26 | 194.47 | 229 | 13 | 47.32 | 40.21 | 9.25 | 55.76 | 13.4 | 19.53 | 32.02 | 34.91 | 9.98 | 17.61 | 47.22 | 34.43 | 50.35 | 25.66 | 21.25 | 17.39 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:26 | 193.98 | 228.81 | 13 | 47.22 | 40.21 | 9.25 | 55.66 | 13.4 | 19.53 | 31.92 | 34.68 | 10.01 | 17.63 | 47.21 | 34.44 | 50.34 | 25.66 | 21.15 | 17.09 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:26 | 194.65 | 229.17 | 13 | 47.22 | 40.21 | 9.25 | 55.66 | 13.4 | 19.53 | 31.92 | 34.76 | 10.03 | 17.63 | 47.22 | 34.43 | 50.34 | 25.66 | 21.15 | 17.39 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:26 | 194.4 | 229.3 | 13 | 47.22 | 40.31 | 9.25 | 55.76 | 13.4 | 19.53 | 31.92 | 34.63 | 10.08 | 17.63 | 47.21 | 34.42 | 50.35 | 25.66 | 21.15 | 17.59 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:26 | 194.83 | 228.91 | 13 | 47.12 | 40.41 | 9.25 | 55.76 | 13.4 | 19.43 | 31.92 | 34.66 | 10.11 | 17.63 | 47.21 | 34.41 | 50.34 | 25.66 | 21.15 | 17.49 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:26 | 194.65 | 229.66 | 13 | 47.22 | 40.41 | 9.15 | 55.76 | 13.3 | 19.43 | 31.92 | 34.72 | 10.16 | 17.64 | 47.21 | 34.41 | 50.35 | 25.56 | 21.15 | 17.49 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:26 | 195.12 | 229.69 | 13 | 47.22 | 40.41 | 9.15 | 55.76 | 13.4 | 19.43 | 31.92 | 34.77 | 10.21 | 17.63 | 47.22 | 34.41 | 50.35 | 25.66 | 21.15 | 17.29 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:26 | 195.3 | 229.11 | 12.9 | 47.22 | 40.41 | 9.15 | 55.76 | 13.4 | 19.43 | 31.92 | 34.83 | 10.29 | 17.61 | 47.2 | 34.41 | 50.3 | 25.66 | 21.15 | 16.79 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:26 | 195.58 | 228.41 | 12.9 | 47.22 | 40.41 | 9.15 | 55.76 | 13.3 | 19.43 | 31.92 | 34.85 | 10.25 | 17.61 | 47.2 | 34.39 | 50.24 | 25.66 | 21.25 | 16.99 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:26 | 195.52 | 228.71 | 13 | 47.12 | 40.41 | 9.15 | 55.86 | 13.3 | 19.43 | 31.92 | 34.61 | 10.34 | 17.61 | 47.22 | 34.39 | 50.24 | 25.66 | 21.25 | 17.29 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:26 | 194.94 | 228.81 | 13 | 47.12 | 40.31 | 9.15 | 55.86 | 13.2 | 19.43 | 31.92 | 34.74 | 10.41 | 17.59 | 47.21 | 34.4 | 50.27 | 25.66 | 21.15 | 17.09 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:26 | 194.15 | 228.72 | 13 | 47.12 | 40.41 | 9.15 | 55.86 | 13.2 | 19.53 | 32.02 | 34.72 | 10.47 | 17.62 | 47.21 | 34.32 | 50.27 | 25.66 | 21.15 | 17.29 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:26 | 194.26 | 227.79 | 13 | 47.02 | 40.41 | 9.15 | 55.86 | 13.2 | 19.53 | 32.02 | 34.63 | 10.56 | 17.64 | 47.22 | 34.33 | 50.24 | 25.56 | 21.15 | 17.29 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:26 | 194.2 | 227.77 | 13 | 47.02 | 40.41 | 9.15 | 55.86 | 13.2 | 19.53 | 31.92 | 34.75 | 10.62 | 17.63 | 47.24 | 34.31 | 50.27 | 25.56 | 21.15 | 16.89 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:26 | 194.35 | 228.53 | 13 | 47.02 | 40.51 | 9.05 | 55.86 | 13.2 | 19.43 | 31.92 | 34.64 | 10.72 | 17.63 | 47.24 | 34.32 | 50.24 | 25.56 | 21.15 | 16.89 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:26 | 195.27 | 228.74 | 13 | 47.02 | 40.41 | 9.15 | 55.86 | 13.2 | 19.34 | 31.92 | 34.75 | 10.77 | 17.64 | 47.24 | 34.32 | 50.24 | 25.66 | 21.15 | 17.29 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:26 | 195.88 | 228.9 | 13 | 47.02 | 40.51 | 9.15 | 55.86 | 13.2 | 19.34 | 31.92 | 34.63 | 10.85 | 17.64 | 47.25 | 34.33 | 50.24 | 25.66 | 21.15 | 17.29 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:26 | 195.39 | 228.82 | 13.1 | 47.02 | 40.51 | 9.05 | 55.86 | 13.2 | 19.34 | 32.02 | 34.58 | 10.9 | 17.63 | 47.25 | 34.32 | 50.24 | 25.66 | 21.15 | 17.19 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:26 | 194.63 | 228.9 | 13.1 | 47.02 | 40.51 | 9.05 | 55.86 | 13.2 | 19.34 | 32.02 | 34.49 | 10.94 | 17.63 | 47.26 | 34.32 | 50.28 | 25.66 | 21.15 | 17.49 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:26 | 194.45 | 228.4 | 13 | 47.02 | 40.51 | 8.95 | 55.86 | 13.2 | 19.34 | 31.82 | 34.65 | 10.96 | 17.63 | 47.27 | 34.32 | 50.28 | 25.66 | 21.15 | 17.09 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:26 | 194.6 | 228.34 | 13.1 | 47.02 | 40.51 | 8.95 | 55.96 | 13.2 | 19.34 | 31.72 | 34.63 | 10.96 | 17.63 | 47.27 | 34.32 | 50.25 | 25.56 | 21.06 | 16.69 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:26 | 194.96 | 228.6 | 13.1 | 47.02 | 40.51 | 8.95 | 55.96 | 13.1 | 19.34 | 31.82 | 34.5 | 10.97 | 17.62 | 47.25 | 34.33 | 50.27 | 25.56 | 21.06 | 16.89 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:26 | 195.28 | 228.85 | 13 | 46.92 | 40.51 | 8.95 | 55.96 | 13.1 | 19.43 | 31.82 | 34.83 | 10.96 | 17.62 | 47.3 | 34.34 | 50.27 | 25.56 | 21.15 | 17.09 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:26 | 194.49 | 228.81 | 13 | 47.02 | 40.51 | 8.85 | 55.96 | 13.1 | 19.53 | 31.92 | 34.75 | 10.98 | 17.6 | 47.29 | 34.34 | 50.28 | 25.56 | 21.06 | 17.19 | 28.29 | 0
2024-07-22 18:26 | 194.47 | 228.51 | 13 | 47.02 | 40.61 | 8.85 | 55.96 | 13.1 | 19.43 | 31.82 | 34.73 | 10.95 | 17.6 | 47.29 | 34.33 | 50.28 | 25.46 | 21.06 | 17.39 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:26 | 194.41 | 228.11 | 13 | 47.02 | 40.51 | 8.85 | 55.96 | 13.1 | 19.43 | 31.72 | 34.58 | 10.97 | 17.63 | 47.29 | 34.33 | 50.29 | 25.46 | 21.06 | 17.09 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:26 | 194.05 | 228.06 | 13 | 47.02 | 40.41 | 8.85 | 55.96 | 13.1 | 19.43 | 31.72 | 34.59 | 10.95 | 17.63 | 47.31 | 34.31 | 50.28 | 25.46 | 21.06 | 16.79 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:26 | 193.86 | 228.51 | 13 | 47.02 | 40.41 | 8.95 | 55.96 | 13.1 | 19.43 | 31.62 | 34.69 | 10.97 | 17.62 | 47.32 | 34.31 | 50.28 | 25.36 | 21.06 | 17.19 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:26 | 194.46 | 228.62 | 13 | 47.02 | 40.41 | 9.05 | 55.96 | 13.1 | 19.43 | 31.62 | 34.84 | 10.96 | 17.63 | 47.31 | 34.31 | 50.28 | 25.26 | 21.06 | 17.39 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:26 | 194.09 | 229.06 | 13 | 47.02 | 40.41 | 9.05 | 55.86 | 13.01 | 19.53 | 31.62 | 34.64 | 10.96 | 17.64 | 47.32 | 34.32 | 50.28 | 25.26 | 21.15 | 17.49 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.53 | 229.04 | 13 | 47.02 | 40.41 | 9.05 | 55.86 | 13.1 | 19.53 | 31.62 | 34.58 | 10.95 | 17.63 | 47.31 | 34.31 | 50.28 | 25.26 | 21.15 | 17.79 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.71 | 229.24 | 12.9 | 47.02 | 40.41 | 8.95 | 55.86 | 13.1 | 19.53 | 31.62 | 34.75 | 10.94 | 17.62 | 47.31 | 34.31 | 50.28 | 25.17 | 21.15 | 17.49 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.59 | 228.98 | 12.9 | 47.02 | 40.41 | 9.05 | 55.86 | 13.2 | 19.53 | 31.52 | 34.59 | 10.95 | 17.63 | 47.31 | 34.32 | 50.28 | 25.17 | 21.15 | 16.99 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.34 | 228.76 | 12.9 | 47.12 | 40.41 | 8.95 | 55.86 | 13.2 | 19.53 | 31.52 | 34.65 | 10.94 | 17.62 | 47.31 | 34.32 | 50.28 | 25.17 | 21.15 | 17.19 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.53 | 228.8 | 12.9 | 47.12 | 40.41 | 8.95 | 55.86 | 13.1 | 19.53 | 31.72 | 34.67 | 10.93 | 17.62 | 47.31 | 34.33 | 50.28 | 25.07 | 21.15 | 17.09 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:27 | 195.44 | 229.36 | 12.9 | 47.12 | 40.31 | 8.95 | 55.86 | 13.2 | 19.53 | 31.82 | 34.72 | 10.9 | 17.62 | 47.26 | 34.33 | 50.28 | 25.07 | 21.15 | 17.19 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:27 | 195.1 | 228.98 | 12.8 | 47.12 | 40.21 | 9.05 | 55.86 | 13.2 | 19.43 | 31.92 | 34.68 | 10.9 | 17.63 | 47.25 | 34.3 | 50.28 | 25.07 | 21.06 | 17.49 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.74 | 228.14 | 12.8 | 47.12 | 40.21 | 9.15 | 55.86 | 13.2 | 19.43 | 31.92 | 34.75 | 10.86 | 17.6 | 47.25 | 34.31 | 50.25 | 25.07 | 21.06 | 17.29 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:27 | 193.99 | 227.56 | 12.8 | 47.12 | 40.31 | 9.15 | 55.86 | 13.1 | 19.43 | 31.92 | 34.76 | 10.82 | 17.54 | 47.25 | 34.31 | 50.25 | 25.07 | 21.06 | 16.99 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.17 | 227.4 | 12.8 | 47.12 | 40.21 | 9.15 | 55.76 | 13.1 | 19.43 | 31.92 | 34.61 | 10.8 | 17.53 | 47.25 | 34.31 | 50.25 | 25.07 | 21.06 | 17.09 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.7 | 227.74 | 12.8 | 47.12 | 40.21 | 9.15 | 55.76 | 13.2 | 19.43 | 31.92 | 34.65 | 10.76 | 17.53 | 47.25 | 34.32 | 50.25 | 24.97 | 21.06 | 16.99 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.52 | 227.32 | 12.8 | 47.12 | 40.21 | 9.15 | 55.86 | 13.2 | 19.43 | 31.82 | 34.69 | 10.73 | 17.52 | 47.23 | 34.32 | 50.23 | 24.97 | 21.06 | 16.99 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.54 | 227.43 | 12.7 | 47.12 | 40.21 | 9.15 | 55.76 | 13.1 | 19.43 | 31.62 | 34.63 | 10.7 | 17.52 | 47.23 | 34.32 | 50.23 | 24.97 | 21.06 | 17.49 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.24 | 227.91 | 12.8 | 47.12 | 40.21 | 9.15 | 55.76 | 13.2 | 19.43 | 31.52 | 34.7 | 10.66 | 17.53 | 47.21 | 34.33 | 50.26 | 25.07 | 21.06 | 17.59 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.4 | 228.18 | 12.8 | 47.22 | 40.21 | 9.15 | 55.76 | 13.2 | 19.43 | 31.62 | 34.6 | 10.65 | 17.52 | 47.2 | 34.32 | 50.23 | 25.17 | 21.06 | 17.39 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.27 | 227.66 | 12.8 | 47.12 | 40.21 | 9.15 | 55.76 | 13.2 | 19.34 | 31.72 | 34.7 | 10.61 | 17.53 | 47.2 | 34.3 | 50.23 | 25.26 | 21.06 | 17.19 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:27 | 193.93 | 227.99 | 12.8 | 47.12 | 40.21 | 9.25 | 55.76 | 13.2 | 19.34 | 31.92 | 34.67 | 10.6 | 17.53 | 47.21 | 34.31 | 50.23 | 25.36 | 21.06 | 17.09 | 30.77 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.67 | 228.91 | 12.7 | 47.12 | 40.21 | 9.25 | 55.76 | 13.2 | 19.34 | 31.92 | 34.62 | 10.56 | 17.54 | 47.2 | 34.3 | 50.23 | 25.36 | 21.06 | 16.79 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:27 | 195.02 | 229.13 | 12.7 | 47.22 | 40.31 | 9.25 | 55.76 | 13.2 | 19.34 | 31.92 | 34.88 | 10.55 | 17.54 | 47.18 | 34.31 | 50.23 | 25.36 | 21.06 | 16.89 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.53 | 229.02 | 12.7 | 47.22 | 40.31 | 9.15 | 55.76 | 13.2 | 19.43 | 31.92 | 34.68 | 10.51 | 17.54 | 47.19 | 34.33 | 50.23 | 25.36 | 21.06 | 17.39 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.14 | 228.95 | 12.7 | 47.22 | 40.31 | 9.15 | 55.76 | 13.2 | 19.34 | 31.92 | 34.65 | 10.49 | 17.54 | 47.16 | 34.32 | 50.23 | 25.36 | 21.06 | 17.19 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:27 | 193.9 | 228.6 | 12.7 | 47.22 | 40.31 | 9.05 | 55.76 | 13.2 | 19.34 | 31.82 | 34.57 | 10.46 | 17.54 | 47.16 | 34.32 | 50.23 | 25.46 | 21.15 | 17.19 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.24 | 228.02 | 12.6 | 47.22 | 40.31 | 9.05 | 55.76 | 13.2 | 19.34 | 31.82 | 34.81 | 10.44 | 17.54 | 47.12 | 34.31 | 50.2 | 25.46 | 21.06 | 17.29 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.36 | 227.92 | 12.7 | 47.22 | 40.31 | 9.05 | 55.86 | 13.1 | 19.34 | 31.92 | 34.69 | 10.41 | 17.54 | 47.12 | 34.3 | 50.17 | 25.46 | 21.06 | 16.99 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.4 | 228.3 | 12.7 | 47.22 | 40.31 | 9.05 | 55.86 | 13.1 | 19.34 | 32.02 | 34.65 | 10.38 | 17.54 | 47.13 | 34.3 | 50.17 | 25.46 | 21.15 | 16.69 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:27 | 193.91 | 228.87 | 12.7 | 47.12 | 40.31 | 9.05 | 55.86 | 13.01 | 19.43 | 32.02 | 34.63 | 10.38 | 17.54 | 47.11 | 34.31 | 50.2 | 25.46 | 21.15 | 17.29 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:27 | 193.92 | 229.19 | 12.7 | 47.12 | 40.31 | 9.05 | 55.86 | 13.01 | 19.43 | 31.92 | 34.62 | 10.35 | 17.54 | 47.11 | 34.32 | 50.17 | 25.46 | 21.15 | 17.19 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.65 | 228.9 | 12.7 | 47.02 | 40.41 | 9.05 | 55.86 | 13.01 | 19.53 | 31.92 | 34.69 | 10.33 | 17.54 | 47.11 | 34.3 | 50.17 | 25.46 | 21.15 | 17.19 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.59 | 228.4 | 12.7 | 47.12 | 40.41 | 9.05 | 55.86 | 13.01 | 19.43 | 31.92 | 34.82 | 10.32 | 17.54 | 47.11 | 34.32 | 50.17 | 25.46 | 21.15 | 17.29 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.95 | 228.04 | 12.7 | 47.12 | 40.41 | 8.95 | 55.86 | 13.01 | 19.43 | 31.82 | 34.75 | 10.3 | 17.54 | 47.08 | 34.33 | 50.17 | 25.56 | 21.15 | 16.89 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.47 | 227.81 | 12.7 | 47.02 | 40.41 | 8.95 | 55.86 | 12.91 | 19.43 | 31.82 | 34.63 | 10.29 | 17.54 | 47.08 | 34.31 | 50.17 | 25.66 | 21.15 | 16.79 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.72 | 228.65 | 12.7 | 47.02 | 40.51 | 8.95 | 55.96 | 13.01 | 19.43 | 31.92 | 34.79 | 10.28 | 17.54 | 47.08 | 34.31 | 50.18 | 25.56 | 21.15 | 16.99 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.18 | 229.34 | 12.7 | 47.02 | 40.51 | 8.85 | 55.96 | 12.91 | 19.43 | 32.02 | 34.71 | 10.28 | 17.53 | 47.06 | 34.31 | 50.21 | 25.56 | 21.06 | 17.39 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.12 | 228.88 | 12.6 | 47.02 | 40.41 | 8.85 | 55.96 | 12.81 | 19.53 | 31.92 | 34.75 | 10.27 | 17.52 | 47.06 | 34.28 | 50.24 | 25.66 | 21.06 | 17.39 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.11 | 229.2 | 12.51 | 47.02 | 40.51 | 8.85 | 55.96 | 12.81 | 19.63 | 31.92 | 34.72 | 10.31 | 17.52 | 47.03 | 34.28 | 50.24 | 25.66 | 21.06 | 17.49 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.47 | 229.61 | 12.51 | 47.12 | 40.41 | 8.85 | 55.96 | 12.81 | 19.63 | 31.82 | 34.76 | 10.31 | 17.52 | 47.03 | 34.3 | 50.24 | 25.56 | 21.06 | 17.19 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.94 | 229.38 | 12.51 | 47.12 | 40.51 | 8.85 | 55.96 | 12.71 | 19.63 | 31.82 | 34.75 | 10.33 | 17.52 | 47.06 | 34.34 | 50.22 | 25.46 | 21.06 | 17.09 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:27 | 195.37 | 229.51 | 12.51 | 47.12 | 40.51 | 8.85 | 55.96 | 12.81 | 19.63 | 31.92 | 34.67 | 10.36 | 17.52 | 47.06 | 34.4 | 50.22 | 25.56 | 21.06 | 17.69 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:27 | 195.32 | 229.62 | 12.51 | 47.12 | 40.51 | 8.85 | 55.96 | 12.71 | 19.73 | 32.02 | 34.7 | 10.36 | 17.52 | 47.03 | 34.4 | 50.24 | 25.56 | 21.06 | 17.69 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:27 | 195.81 | 229.72 | 12.41 | 47.12 | 40.51 | 8.85 | 55.96 | 12.71 | 19.73 | 32.02 | 34.59 | 10.4 | 17.53 | 47.03 | 34.4 | 50.24 | 25.56 | 21.06 | 17.59 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:27 | 196.11 | 229.99 | 12.41 | 47.12 | 40.41 | 8.85 | 55.96 | 12.71 | 19.73 | 31.92 | 34.63 | 10.41 | 17.52 | 47.06 | 34.39 | 50.24 | 25.46 | 21.06 | 17.29 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:27 | 195.56 | 229.63 | 12.41 | 47.12 | 40.41 | 8.85 | 55.96 | 12.71 | 19.63 | 31.92 | 34.67 | 10.46 | 17.52 | 47.09 | 34.38 | 50.24 | 25.56 | 21.06 | 16.89 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.74 | 229.47 | 12.41 | 47.12 | 40.41 | 8.95 | 55.96 | 12.71 | 19.53 | 31.82 | 34.75 | 10.48 | 17.52 | 47.09 | 34.38 | 50.24 | 25.46 | 21.06 | 16.89 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:27 | 193.94 | 229.09 | 12.41 | 47.12 | 40.41 | 9.05 | 55.96 | 12.71 | 19.63 | 31.72 | 34.69 | 10.53 | 17.54 | 47.08 | 34.4 | 50.27 | 25.46 | 21.06 | 17.59 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.4 | 228.84 | 12.41 | 47.12 | 40.41 | 9.05 | 55.86 | 12.71 | 19.63 | 31.62 | 34.72 | 10.55 | 17.63 | 47.09 | 34.42 | 50.27 | 25.56 | 21.06 | 17.09 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.28 | 228.69 | 12.31 | 47.02 | 40.31 | 8.95 | 55.86 | 12.71 | 19.63 | 31.62 | 34.66 | 10.58 | 17.6 | 47.09 | 34.42 | 50.24 | 25.46 | 21.06 | 16.99 | 30.97 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.2 | 229.16 | 12.31 | 47.02 | 40.31 | 9.05 | 55.86 | 12.71 | 19.63 | 31.72 | 34.57 | 10.6 | 17.59 | 47.09 | 34.41 | 50.24 | 25.26 | 21.06 | 16.79 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.26 | 228.51 | 12.31 | 47.02 | 40.31 | 8.95 | 55.86 | 12.71 | 19.53 | 31.72 | 34.55 | 10.63 | 17.6 | 47.09 | 34.41 | 50.27 | 25.36 | 21.06 | 16.89 | 30.97 | 0
2024-07-22 18:27 | 193.93 | 228.06 | 12.31 | 47.12 | 40.41 | 8.95 | 55.86 | 12.71 | 19.43 | 31.92 | 34.6 | 10.65 | 17.51 | 47.04 | 34.41 | 50.27 | 25.36 | 21.06 | 17.49 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.53 | 228.14 | 12.31 | 47.12 | 40.31 | 9.05 | 55.86 | 12.71 | 19.43 | 32.02 | 34.71 | 10.67 | 17.61 | 47.07 | 34.42 | 50.26 | 25.46 | 21.06 | 17.19 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:27 | 195.32 | 228.34 | 12.31 | 47.12 | 40.21 | 8.95 | 55.86 | 12.71 | 19.34 | 32.02 | 34.67 | 10.7 | 17.61 | 47.09 | 34.42 | 50.3 | 25.46 | 21.06 | 16.99 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:27 | 195.44 | 228.18 | 12.21 | 47.12 | 40.21 | 9.15 | 55.86 | 12.71 | 19.34 | 31.92 | 34.79 | 10.72 | 17.64 | 47.09 | 34.41 | 50.27 | 25.36 | 21.06 | 16.99 | 30.97 | 0
2024-07-22 18:27 | 195.37 | 227.94 | 12.21 | 47.02 | 40.21 | 9.15 | 55.86 | 12.71 | 19.34 | 31.82 | 34.73 | 10.75 | 17.62 | 47.09 | 34.4 | 50.29 | 25.17 | 21.06 | 16.79 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.94 | 227.75 | 12.21 | 47.02 | 40.21 | 9.15 | 55.76 | 12.71 | 19.34 | 31.82 | 34.68 | 10.76 | 17.63 | 47.07 | 34.39 | 50.27 | 25.17 | 21.06 | 17.19 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.28 | 227.52 | 12.21 | 47.02 | 40.21 | 9.15 | 55.76 | 12.71 | 19.34 | 31.82 | 34.74 | 10.8 | 17.63 | 47.08 | 34.4 | 50.27 | 25.17 | 21.15 | 17.09 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.34 | 227.11 | 12.21 | 47.02 | 40.21 | 9.15 | 55.76 | 12.81 | 19.34 | 31.82 | 34.64 | 10.81 | 17.62 | 47.07 | 34.41 | 50.3 | 25.17 | 21.15 | 16.79 | 30.77 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.53 | 226.67 | 12.31 | 47.02 | 40.21 | 9.15 | 55.76 | 12.81 | 19.24 | 31.82 | 34.68 | 10.86 | 17.6 | 47.07 | 34.41 | 50.32 | 25.17 | 21.15 | 16.89 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.72 | 227.34 | 12.31 | 46.92 | 40.21 | 9.15 | 55.76 | 12.81 | 19.24 | 31.82 | 34.6 | 10.88 | 17.62 | 47.08 | 34.38 | 50.3 | 25.26 | 21.06 | 16.89 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:27 | 194.73 | 227.29 | 12.31 | 46.92 | 40.21 | 9.15 | 55.66 | 12.81 | 19.14 | 31.92 | 34.78 | 10.92 | 17.61 | 47.09 | 34.39 | 50.3 | 25.17 | 21.06 | 17.09 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:27 | 195.58 | 227.48 | 12.31 | 46.92 | 40.31 | 9.15 | 55.66 | 12.81 | 19.14 | 31.92 | 34.83 | 10.94 | 17.6 | 47.09 | 34.41 | 50.29 | 25.17 | 21.06 | 17.19 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:28 | 195.13 | 227.94 | 12.31 | 46.92 | 40.31 | 9.25 | 55.66 | 12.81 | 19.14 | 31.92 | 34.61 | 10.96 | 17.61 | 47.08 | 34.41 | 50.3 | 25.26 | 21.06 | 16.69 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:28 | 195.8 | 228.12 | 12.31 | 47.02 | 40.31 | 9.15 | 55.76 | 12.81 | 19.24 | 31.92 | 34.62 | 10.96 | 17.62 | 47.08 | 34.39 | 50.3 | 25.36 | 21.15 | 16.79 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:28 | 195.61 | 227.8 | 12.31 | 47.02 | 40.31 | 9.05 | 55.76 | 12.81 | 19.14 | 31.92 | 34.67 | 10.84 | 17.62 | 47.08 | 34.39 | 50.3 | 25.46 | 21.15 | 17.09 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:28 | 195.55 | 228.28 | 12.31 | 47.02 | 40.31 | 9.15 | 55.66 | 12.81 | 19.14 | 31.92 | 34.63 | 10.74 | 17.62 | 47.09 | 34.39 | 50.3 | 25.46 | 21.15 | 17.09 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:28 | 195.75 | 227.75 | 12.21 | 47.02 | 40.31 | 9.15 | 55.76 | 12.81 | 19.24 | 31.92 | 34.86 | 10.59 | 17.63 | 47.08 | 34.38 | 50.3 | 25.46 | 21.15 | 17.29 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:28 | 195.27 | 228.56 | 12.21 | 47.12 | 40.31 | 9.05 | 55.86 | 12.81 | 19.24 | 31.82 | 34.76 | 10.49 | 17.6 | 47.08 | 34.38 | 50.3 | 25.56 | 21.15 | 16.79 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:28 | 194.92 | 228.41 | 12.21 | 47.12 | 40.31 | 9.05 | 55.76 | 12.81 | 19.24 | 31.82 | 34.59 | 10.38 | 17.59 | 47.09 | 34.41 | 50.32 | 25.56 | 21.06 | 16.89 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:28 | 195.59 | 228.63 | 12.31 | 47.12 | 40.31 | 9.05 | 55.86 | 12.71 | 19.34 | 31.72 | 34.77 | 10.25 | 17.6 | 47.08 | 34.4 | 50.32 | 25.56 | 21.06 | 17.39 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:28 | 195.31 | 228.58 | 12.41 | 47.12 | 40.31 | 9.05 | 55.86 | 12.71 | 19.34 | 31.82 | 34.65 | 10.15 | 17.6 | 47.09 | 34.4 | 50.3 | 25.66 | 21.06 | 17.49 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:28 | 195.25 | 228.61 | 12.41 | 47.12 | 40.31 | 9.05 | 55.86 | 12.71 | 19.43 | 31.92 | 34.64 | 10.03 | 17.59 | 47.09 | 34.43 | 50.3 | 25.56 | 21.06 | 17.59 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:28 | 194.53 | 228.48 | 12.41 | 47.02 | 40.31 | 9.05 | 55.76 | 12.71 | 19.53 | 31.82 | 34.73 | 9.95 | 17.57 | 47.09 | 34.41 | 50.3 | 25.46 | 21.06 | 17.39 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:28 | 194.9 | 229.29 | 12.41 | 47.02 | 40.31 | 9.05 | 55.76 | 12.61 | 19.53 | 31.72 | 34.66 | 9.84 | 17.62 | 47.08 | 34.43 | 50.29 | 25.46 | 21.06 | 16.99 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:28 | 194.68 | 229.38 | 12.41 | 47.02 | 40.41 | 9.05 | 55.86 | 12.61 | 19.53 | 31.72 | 34.64 | 9.74 | 17.59 | 47.09 | 34.42 | 50.29 | 25.46 | 21.15 | 17.59 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:28 | 194.32 | 229.38 | 12.41 | 47.02 | 40.51 | 9.05 | 55.86 | 12.61 | 19.53 | 31.72 | 34.67 | 9.64 | 17.59 | 47.08 | 34.41 | 50.3 | 25.46 | 21.06 | 17.59 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:28 | 194.87 | 229.36 | 12.31 | 47.02 | 40.51 | 8.95 | 55.86 | 12.61 | 19.53 | 31.62 | 34.59 | 9.56 | 17.6 | 47.07 | 34.39 | 50.26 | 25.46 | 21.06 | 17.39 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:28 | 194.75 | 229.62 | 12.31 | 47.02 | 40.51 | 8.95 | 55.86 | 12.61 | 19.63 | 31.62 | 34.65 | 9.44 | 17.61 | 47.07 | 34.39 | 50.25 | 25.46 | 21.06 | 17.39 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:28 | 194.47 | 229.37 | 12.31 | 47.02 | 40.51 | 8.95 | 55.96 | 12.61 | 19.63 | 31.62 | 34.57 | 9.32 | 17.6 | 47.07 | 34.41 | 50.29 | 25.46 | 21.06 | 16.99 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:28 | 194.83 | 229.73 | 12.21 | 47.02 | 40.51 | 8.95 | 55.86 | 12.41 | 19.63 | 31.72 | 34.62 | 9.2 | 17.59 | 47.06 | 34.39 | 50.24 | 25.36 | 21.06 | 17.59 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:28 | 194.55 | 229.77 | 12.21 | 46.92 | 40.51 | 8.95 | 55.96 | 12.41 | 19.73 | 31.62 | 34.64 | 9.03 | 17.6 | 47.06 | 34.39 | 50.24 | 25.26 | 21.06 | 17.79 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:28 | 194.37 | 229.55 | 12.11 | 46.92 | 40.51 | 8.85 | 55.96 | 12.41 | 19.73 | 31.62 | 34.67 | 8.89 | 17.6 | 47.06 | 34.37 | 50.24 | 25.36 | 21.06 | 17.39 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:28 | 194.51 | 228.83 | 12.11 | 46.92 | 40.51 | 8.85 | 55.96 | 12.31 | 19.83 | 31.52 | 34.57 | 8.71 | 17.6 | 47.06 | 34.4 | 50.23 | 25.36 | 21.06 | 17.39 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:28 | 194.26 | 229.18 | 12.11 | 46.92 | 40.41 | 8.85 | 55.96 | 12.31 | 19.83 | 31.52 | 34.58 | 8.56 | 17.61 | 46.99 | 34.39 | 50.23 | 25.26 | 21.06 | 17.29 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:28 | 194.43 | 229.19 | 12.11 | 46.92 | 40.41 | 8.85 | 55.96 | 12.31 | 19.83 | 31.42 | 34.6 | 8.38 | 17.61 | 46.98 | 34.41 | 50.19 | 25.36 | 21.06 | 17.39 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:28 | 194.92 | 229.29 | 12.01 | 46.92 | 40.31 | 8.95 | 55.96 | 12.31 | 19.73 | 31.42 | 34.43 | 8.19 | 17.61 | 46.97 | 34.4 | 50.19 | 25.26 | 20.96 | 17.79 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:28 | 195.18 | 228.78 | 12.01 | 46.92 | 40.31 | 9.05 | 55.96 | 12.31 | 19.73 | 31.42 | 34.5 | 8.02 | 17.5 | 46.97 | 34.38 | 50.16 | 25.17 | 20.96 | 17.29 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:28 | 195.48 | 228.96 | 12.01 | 46.92 | 40.31 | 9.05 | 55.86 | 12.31 | 19.73 | 31.52 | 34.51 | 7.83 | 17.51 | 46.97 | 34.39 | 50.16 | 25.17 | 21.06 | 17.19 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:28 | 195.68 | 228.78 | 12.01 | 46.92 | 40.31 | 9.15 | 55.86 | 12.41 | 19.73 | 31.62 | 34.68 | 7.68 | 17.5 | 46.97 | 34.38 | 50.13 | 25.36 | 21.06 | 17.39 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:28 | 195.62 | 229.25 | 12.01 | 46.92 | 40.31 | 9.15 | 55.86 | 12.41 | 19.73 | 31.62 | 34.65 | 7.52 | 17.49 | 46.97 | 34.4 | 50.12 | 25.46 | 21.06 | 17.49 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:28 | 195.21 | 229.5 | 11.91 | 46.92 | 40.31 | 9.15 | 55.86 | 12.41 | 19.63 | 31.62 | 34.48 | 7.48 | 17.49 | 46.97 | 34.41 | 50.13 | 25.56 | 21.06 | 17.49 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:28 | 195.21 | 228.74 | 11.91 | 47.02 | 40.31 | 9.15 | 55.86 | 12.41 | 19.53 | 31.62 | 34.58 | 7.51 | 17.49 | 46.98 | 34.41 | 50.13 | 25.66 | 21.06 | 16.89 | 30.77 | 0
2024-07-22 18:28 | 194.87 | 228.89 | 12.01 | 47.02 | 40.31 | 9.15 | 55.86 | 12.41 | 19.63 | 31.62 | 34.56 | 7.56 | 17.49 | 46.98 | 34.39 | 50.13 | 25.66 | 21.06 | 16.89 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:28 | 194.38 | 229.42 | 12.01 | 47.12 | 40.31 | 9.05 | 55.86 | 12.41 | 19.53 | 31.62 | 34.54 | 7.59 | 17.48 | 46.97 | 34.4 | 50.11 | 25.66 | 21.06 | 17.49 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:28 | 194.21 | 229.59 | 12.01 | 47.12 | 40.31 | 9.05 | 55.86 | 12.41 | 19.53 | 31.72 | 34.52 | 7.62 | 17.49 | 46.98 | 34.4 | 50.08 | 25.66 | 21.06 | 17.49 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:28 | 194.15 | 229.29 | 12.11 | 47.12 | 40.31 | 9.05 | 55.86 | 12.41 | 19.53 | 31.82 | 34.62 | 7.65 | 17.5 | 46.98 | 34.4 | 50.08 | 25.56 | 21.06 | 17.49 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:28 | 194.23 | 229.02 | 12.11 | 47.22 | 40.21 | 9.05 | 55.86 | 12.51 | 19.53 | 31.82 | 34.7 | 7.67 | 17.5 | 46.98 | 34.41 | 50.08 | 25.46 | 21.06 | 16.99 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:28 | 194.11 | 229.54 | 12.11 | 47.12 | 40.21 | 9.05 | 55.76 | 12.41 | 19.53 | 31.72 | 34.54 | 7.71 | 17.52 | 46.98 | 34.39 | 50.05 | 25.56 | 21.06 | 16.99 | 31.07 | 0
2024-07-22 18:28 | 193.86 | 229.92 | 12.21 | 47.12 | 40.21 | 9.15 | 55.76 | 12.51 | 19.53 | 31.72 | 34.64 | 7.73 | 17.52 | 46.98 | 34.4 | 50.06 | 25.46 | 21.06 | 17.59 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:28 | 194.17 | 230.35 | 12.21 | 47.12 | 40.21 | 9.15 | 55.76 | 12.51 | 19.53 | 31.82 | 34.56 | 7.75 | 17.51 | 47.01 | 34.39 | 50.03 | 25.36 | 21.06 | 17.39 | 30.77 | 0
2024-07-22 18:28 | 194.67 | 230.36 | 12.31 | 47.12 | 40.21 | 9.25 | 55.66 | 12.51 | 19.53 | 31.92 | 34.53 | 7.78 | 17.49 | 47.01 | 34.39 | 50.01 | 25.36 | 21.06 | 17.09 | 30.67 | 0
2024-07-22 18:28 | 194.8 | 230.26 | 12.31 | 47.02 | 40.21 | 9.25 | 55.66 | 12.61 | 19.43 | 32.02 | 34.5 | 7.81 | 17.49 | 47.01 | 34.4 | 49.96 | 25.36 | 21.06 | 16.79 | 30.77 | 0
2024-07-22 18:28 | 194.36 | 230.32 | 12.41 | 47.02 | 40.21 | 9.25 | 55.66 | 12.61 | 19.43 | 32.02 | 34.39 | 7.83 | 17.48 | 47.01 | 34.4 | 49.96 | 25.36 | 21.06 | 16.89 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:28 | 195.15 | 229.89 | 12.51 | 47.02 | 40.11 | 9.15 | 55.66 | 12.71 | 19.34 | 32.02 | 34.47 | 7.86 | 17.47 | 47.01 | 34.36 | 49.98 | 25.26 | 21.06 | 17.39 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:28 | 195.4 | 229.84 | 12.51 | 46.92 | 40.21 | 9.25 | 55.66 | 12.71 | 19.34 | 32.12 | 34.54 | 7.87 | 17.49 | 47.03 | 34.3 | 49.96 | 25.36 | 21.06 | 17.29 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:28 | 195.58 | 229.54 | 12.51 | 46.92 | 40.21 | 9.15 | 55.66 | 12.71 | 19.24 | 32.12 | 34.69 | 7.9 | 17.49 | 47.03 | 34.29 | 49.96 | 25.36 | 21.06 | 16.89 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:28 | 195.99 | 228.8 | 12.51 | 46.92 | 40.21 | 9.15 | 55.66 | 12.71 | 19.24 | 32.12 | 34.57 | 7.92 | 17.49 | 47.03 | 34.29 | 49.96 | 25.36 | 21.06 | 17.09 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:28 | 195.99 | 228.8 | 12.6 | 46.92 | 40.31 | 9.05 | 55.66 | 12.71 | 19.14 | 32.22 | 34.58 | 7.95 | 17.5 | 47.06 | 34.27 | 49.96 | 25.46 | 21.06 | 16.89 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:28 | 195.98 | 229.4 | 12.6 | 46.92 | 40.31 | 9.05 | 55.66 | 12.81 | 19.14 | 32.22 | 34.57 | 7.97 | 17.5 | 47.06 | 34.27 | 49.98 | 25.46 | 21.06 | 17.29 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:28 | 195.92 | 229.26 | 12.6 | 46.92 | 40.31 | 9.05 | 55.76 | 12.81 | 19.14 | 32.12 | 34.66 | 7.99 | 17.48 | 47.06 | 34.28 | 50.01 | 25.46 | 21.06 | 17.09 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:28 | 196.02 | 229.03 | 12.6 | 46.92 | 40.31 | 9.05 | 55.76 | 12.81 | 19.24 | 32.02 | 34.66 | 8.02 | 17.49 | 47.06 | 34.28 | 50.01 | 25.46 | 21.06 | 16.59 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:28 | 195.41 | 229.43 | 12.7 | 47.02 | 40.31 | 9.05 | 55.76 | 12.71 | 19.14 | 32.02 | 34.64 | 8.02 | 17.48 | 47.06 | 34.3 | 50.01 | 25.56 | 20.96 | 17.09 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:28 | 195.46 | 229.81 | 12.8 | 47.02 | 40.31 | 9.05 | 55.76 | 12.71 | 19.24 | 32.02 | 34.56 | 8.05 | 17.48 | 47.06 | 34.3 | 50.04 | 25.56 | 20.96 | 16.69 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:28 | 196.07 | 230.06 | 12.8 | 46.92 | 40.31 | 9.05 | 55.76 | 12.81 | 19.34 | 32.02 | 34.61 | 8.07 | 17.49 | 47.08 | 34.3 | 50.01 | 25.56 | 20.96 | 17.19 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:28 | 196.1 | 229.46 | 12.9 | 47.02 | 40.31 | 8.95 | 55.76 | 12.81 | 19.34 | 31.92 | 34.56 | 8.09 | 17.49 | 47.08 | 34.3 | 50.01 | 25.66 | 20.96 | 17.29 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:28 | 195.86 | 228.85 | 12.9 | 47.02 | 40.41 | 8.95 | 55.76 | 12.81 | 19.34 | 32.02 | 34.73 | 8.1 | 17.5 | 47.08 | 34.28 | 50.01 | 25.76 | 20.96 | 16.89 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:28 | 195.62 | 228.9 | 12.9 | 47.02 | 40.41 | 9.05 | 55.86 | 12.81 | 19.34 | 32.02 | 34.7 | 8.11 | 17.5 | 47.08 | 34.28 | 50.04 | 25.66 | 21.06 | 16.59 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:28 | 195.81 | 227.61 | 13 | 47.02 | 40.51 | 8.85 | 55.86 | 12.81 | 19.34 | 31.92 | 34.48 | 8.14 | 17.5 | 47.08 | 34.28 | 50.07 | 25.76 | 21.06 | 16.99 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:28 | 195.72 | 226.76 | 12.9 | 47.02 | 40.41 | 8.95 | 55.76 | 12.81 | 19.34 | 31.82 | 34.63 | 8.14 | 17.51 | 47.1 | 34.28 | 50.07 | 25.96 | 21.06 | 17.19 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:28 | 195.23 | 227.36 | 13 | 47.02 | 40.51 | 8.85 | 55.76 | 12.81 | 19.34 | 31.82 | 34.65 | 8.19 | 17.51 | 47.14 | 34.3 | 50.06 | 25.86 | 21.06 | 17.09 | 28.29 | 0
2024-07-22 18:28 | 195.38 | 227.73 | 13 | 47.02 | 40.51 | 8.85 | 55.86 | 12.81 | 19.34 | 31.72 | 34.64 | 8.19 | 17.5 | 47.14 | 34.3 | 50.06 | 26.06 | 21.06 | 16.99 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:28 | 195.07 | 227.77 | 13 | 47.02 | 40.51 | 8.85 | 55.86 | 12.81 | 19.24 | 31.72 | 34.67 | 8.2 | 17.54 | 47.17 | 34.3 | 50.06 | 25.96 | 21.06 | 16.49 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:29 | 194.51 | 228.55 | 13.1 | 47.02 | 40.51 | 8.75 | 55.96 | 12.91 | 19.24 | 31.72 | 34.65 | 8.2 | 17.58 | 47.14 | 34.31 | 50.06 | 25.86 | 20.96 | 16.89 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:29 | 194.81 | 228.45 | 13.1 | 47.02 | 40.51 | 8.75 | 55.96 | 12.81 | 19.24 | 31.72 | 34.74 | 8.22 | 17.57 | 47.14 | 34.29 | 50.1 | 25.76 | 20.96 | 17.39 | 28.49 | 0
2024-07-22 18:29 | 194.94 | 229.27 | 13 | 47.02 | 40.51 | 8.85 | 55.96 | 12.81 | 19.34 | 31.82 | 34.6 | 8.21 | 17.58 | 47.14 | 34.28 | 50.1 | 25.86 | 20.96 | 17.49 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:29 | 194.4 | 229.41 | 12.9 | 47.12 | 40.51 | 8.85 | 55.96 | 12.81 | 19.43 | 31.72 | 34.64 | 8.21 | 17.58 | 47.14 | 34.29 | 50.1 | 25.86 | 20.96 | 17.49 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:29 | 194.15 | 229.42 | 12.9 | 47.12 | 40.51 | 8.75 | 55.96 | 12.81 | 19.43 | 31.72 | 34.62 | 8.22 | 17.58 | 47.13 | 34.28 | 50.12 | 25.76 | 20.96 | 17.19 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:29 | 194.33 | 229.27 | 12.9 | 47.12 | 40.51 | 8.75 | 55.96 | 12.71 | 19.43 | 31.62 | 34.64 | 8.21 | 17.59 | 47.12 | 34.3 | 50.09 | 25.76 | 20.96 | 16.99 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:29 | 194.89 | 229.42 | 12.9 | 47.12 | 40.41 | 8.75 | 55.96 | 12.81 | 19.53 | 31.52 | 34.64 | 8.22 | 17.59 | 47.12 | 34.3 | 50.12 | 25.86 | 20.96 | 17.49 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:29 | 194.89 | 229.63 | 12.9 | 47.12 | 40.41 | 8.85 | 55.96 | 12.81 | 19.53 | 31.52 | 34.56 | 8.21 | 17.58 | 47.11 | 34.29 | 50.12 | 25.76 | 21.06 | 17.49 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:29 | 194.7 | 229.56 | 12.9 | 47.12 | 40.41 | 8.85 | 55.96 | 12.81 | 19.53 | 31.52 | 34.57 | 8.21 | 17.57 | 47.09 | 34.29 | 50.13 | 25.76 | 21.06 | 17.59 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:29 | 195.07 | 229.18 | 12.8 | 47.12 | 40.41 | 8.95 | 55.86 | 12.81 | 19.53 | 31.52 | 34.76 | 8.19 | 17.59 | 47.08 | 34.36 | 50.12 | 25.76 | 21.06 | 17.29 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:29 | 195.44 | 229.61 | 12.8 | 47.12 | 40.41 | 8.95 | 55.86 | 12.81 | 19.53 | 31.72 | 34.74 | 8.18 | 17.59 | 47.07 | 34.27 | 50.13 | 25.76 | 21.06 | 17.19 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:29 | 194.77 | 230.17 | 12.8 | 47.02 | 40.31 | 8.95 | 55.86 | 12.91 | 19.53 | 31.72 | 34.59 | 8.18 | 17.59 | 47.09 | 34.27 | 50.09 | 25.86 | 21.06 | 16.49 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:29 | 195.07 | 229.47 | 12.7 | 47.02 | 40.31 | 8.95 | 55.86 | 12.91 | 19.53 | 31.82 | 34.73 | 8.16 | 17.56 | 47.09 | 34.27 | 50.1 | 25.96 | 21.06 | 16.59 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:29 | 194.71 | 229.12 | 12.6 | 47.12 | 40.31 | 8.95 | 55.86 | 12.91 | 19.34 | 31.72 | 34.62 | 8.14 | 17.57 | 47.06 | 34.29 | 50.07 | 25.86 | 21.06 | 16.99 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:29 | 194.65 | 228.88 | 12.6 | 47.12 | 40.31 | 9.05 | 55.86 | 12.91 | 19.34 | 31.72 | 34.58 | 8.12 | 17.59 | 47.06 | 34.28 | 50.07 | 25.86 | 21.06 | 17.19 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:29 | 195.32 | 228.49 | 12.6 | 47.02 | 40.31 | 9.05 | 55.86 | 12.91 | 19.24 | 31.62 | 35.35 | 8.11 | 17.59 | 47.04 | 34.28 | 50.06 | 25.76 | 21.06 | 17.19 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:29 | 196.72 | 228.49 | 12.6 | 47.02 | 40.31 | 8.95 | 55.86 | 12.91 | 19.24 | 31.52 | 35.04 | 8.09 | 17.6 | 47.04 | 34.29 | 50.06 | 25.66 | 21.06 | 17.39 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:29 | 197.82 | 228.06 | 12.51 | 47.02 | 40.31 | 9.05 | 55.86 | 12.91 | 19.34 | 31.52 | 34.91 | 8.09 | 17.61 | 47.03 | 34.26 | 50.07 | 25.56 | 21.06 | 16.89 | 30.97 | 0
2024-07-22 18:29 | 196.9 | 228.08 | 12.51 | 47.02 | 40.31 | 9.15 | 55.86 | 12.91 | 19.34 | 31.62 | 35.91 | 8.07 | 17.6 | 47.02 | 34.27 | 50.06 | 25.56 | 21.06 | 16.99 | 30.67 | 0
2024-07-22 18:29 | 196.9 | 227.98 | 12.51 | 47.02 | 40.41 | 9.15 | 55.76 | 12.81 | 19.43 | 31.82 | 35.29 | 8.05 | 17.59 | 47.02 | 34.27 | 50.07 | 25.66 | 21.06 | 17.19 | 30.97 | 0
2024-07-22 18:29 | 196.95 | 227.63 | 12.41 | 47.02 | 40.41 | 9.15 | 55.76 | 12.81 | 19.43 | 31.92 | 35.11 | 8.02 | 17.59 | 47.02 | 34.27 | 50.05 | 25.56 | 21.06 | 17.19 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:29 | 196.95 | 227.65 | 12.51 | 47.02 | 40.41 | 9.15 | 55.76 | 12.91 | 19.53 | 31.92 | 35 | 7.99 | 17.59 | 47.02 | 34.3 | 50.07 | 25.46 | 21.06 | 17.39 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:29 | 196.09 | 226.83 | 12.41 | 47.02 | 40.41 | 9.25 | 55.76 | 12.81 | 19.53 | 31.92 | 35.02 | 7.96 | 17.57 | 46.99 | 34.3 | 50.09 | 25.46 | 21.06 | 17.39 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:29 | 196.22 | 227.12 | 12.21 | 47.02 | 40.41 | 9.25 | 55.76 | 12.91 | 19.53 | 31.92 | 34.98 | 7.92 | 17.57 | 46.97 | 34.29 | 50.15 | 25.46 | 21.06 | 17.49 | 30.67 | 0
2024-07-22 18:29 | 195.77 | 227.32 | 12.11 | 47.02 | 40.41 | 9.25 | 55.76 | 12.91 | 19.43 | 31.82 | 35.01 | 7.91 | 17.57 | 46.99 | 34.29 | 50.15 | 25.46 | 20.96 | 17.29 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:29 | 195.34 | 227.85 | 12.11 | 47.12 | 40.41 | 9.25 | 55.76 | 12.91 | 19.34 | 31.92 | 34.96 | 7.89 | 17.57 | 46.97 | 34.3 | 50.25 | 25.36 | 20.96 | 16.99 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:29 | 195.39 | 227.93 | 12.11 | 47.02 | 40.41 | 9.25 | 55.66 | 12.81 | 19.24 | 31.92 | 34.84 | 7.87 | 17.55 | 46.97 | 34.3 | 50.36 | 25.46 | 20.96 | 17.09 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:29 | 195.33 | 228.36 | 12.11 | 47.02 | 40.51 | 9.25 | 55.66 | 12.91 | 19.24 | 31.92 | 34.8 | 7.84 | 17.58 | 46.97 | 34.31 | 50.48 | 25.46 | 20.96 | 16.89 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:29 | 195.39 | 229.11 | 12.11 | 47.02 | 40.51 | 9.25 | 55.66 | 12.81 | 19.14 | 31.92 | 34.82 | 7.83 | 17.57 | 46.97 | 34.29 | 50.56 | 25.46 | 20.96 | 17.09 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:29 | 195.45 | 229.71 | 12.01 | 47.12 | 40.51 | 9.15 | 55.66 | 12.81 | 19.24 | 31.92 | 34.8 | 7.81 | 17.56 | 46.94 | 34.29 | 50.7 | 25.56 | 20.96 | 17.39 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:29 | 195.61 | 229.59 | 12.01 | 47.12 | 40.51 | 9.15 | 55.66 | 12.71 | 19.24 | 31.92 | 34.83 | 7.79 | 17.56 | 46.93 | 34.27 | 50.73 | 25.76 | 20.96 | 17.49 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:29 | 195.25 | 229.81 | 12.01 | 47.12 | 40.51 | 9.15 | 55.76 | 12.71 | 19.34 | 31.82 | 34.85 | 7.79 | 17.56 | 46.93 | 34.26 | 50.77 | 25.76 | 20.96 | 17.29 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:29 | 195.6 | 230.31 | 11.71 | 47.12 | 40.51 | 9.15 | 55.76 | 12.71 | 19.34 | 31.82 | 34.73 | 7.77 | 17.57 | 46.93 | 34.26 | 50.78 | 25.76 | 20.96 | 16.99 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:29 | 195.72 | 230.66 | 11.61 | 47.12 | 40.41 | 9.15 | 55.76 | 12.61 | 19.24 | 31.82 | 34.65 | 7.78 | 17.56 | 46.94 | 34.27 | 50.84 | 25.76 | 20.96 | 16.99 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:29 | 195.14 | 230.65 | 11.61 | 47.12 | 40.51 | 9.15 | 55.76 | 12.61 | 19.34 | 31.92 | 34.51 | 7.78 | 17.57 | 46.94 | 34.29 | 50.84 | 25.76 | 20.96 | 17.09 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:29 | 194.89 | 231.11 | 11.42 | 47.02 | 40.41 | 9.15 | 55.76 | 12.51 | 19.43 | 32.02 | 34.54 | 7.8 | 17.57 | 46.96 | 34.31 | 50.85 | 25.76 | 20.96 | 17.49 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:29 | 194.33 | 230.64 | 10.92 | 47.02 | 40.41 | 9.15 | 55.76 | 12.51 | 19.43 | 32.02 | 34.65 | 7.82 | 17.56 | 46.94 | 34.31 | 50.79 | 25.66 | 20.96 | 17.39 | 28.49 | 0
2024-07-22 18:29 | 193.78 | 230.39 | 10.92 | 46.92 | 40.41 | 9.15 | 55.76 | 12.41 | 19.53 | 31.82 | 34.65 | 7.85 | 17.57 | 46.92 | 34.3 | 50.76 | 25.66 | 20.96 | 16.89 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:29 | 193.6 | 229.81 | 9.53 | 46.92 | 40.51 | 9.15 | 55.76 | 12.31 | 19.53 | 31.82 | 34.84 | 7.89 | 17.57 | 46.87 | 34.34 | 50.68 | 25.56 | 20.96 | 16.89 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:29 | 193.73 | 229.25 | 9.43 | 46.92 | 40.51 | 9.05 | 55.86 | 12.31 | 19.53 | 31.82 | 34.69 | 7.92 | 17.56 | 46.87 | 34.39 | 50.68 | 25.56 | 20.96 | 17.09 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:29 | 193.69 | 229.01 | 9.83 | 46.82 | 40.61 | 8.95 | 55.76 | 12.31 | 19.43 | 31.82 | 34.72 | 7.95 | 17.55 | 46.9 | 34.39 | 50.62 | 25.46 | 20.96 | 17.49 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:29 | 193.51 | 229.51 | 10.13 | 46.82 | 40.51 | 8.95 | 55.86 | 12.31 | 19.43 | 31.92 | 34.59 | 7.99 | 17.46 | 46.9 | 34.39 | 50.58 | 25.56 | 20.96 | 17.39 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:29 | 194.04 | 229.78 | 10.33 | 46.92 | 40.61 | 8.95 | 55.86 | 12.21 | 19.43 | 31.92 | 34.68 | 8.02 | 17.44 | 46.9 | 34.4 | 50.53 | 25.56 | 20.96 | 16.99 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:29 | 194.22 | 229.76 | 10.52 | 46.92 | 40.51 | 9.05 | 55.86 | 12.11 | 19.43 | 31.92 | 34.67 | 8.06 | 17.43 | 46.9 | 34.4 | 50.43 | 25.66 | 20.96 | 17.49 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:29 | 193.66 | 229.44 | 10.52 | 46.92 | 40.51 | 9.05 | 55.86 | 12.11 | 19.53 | 31.92 | 34.68 | 8.09 | 17.44 | 46.9 | 34.39 | 50.41 | 25.76 | 20.96 | 17.39 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:29 | 193.47 | 229.29 | 10.72 | 47.02 | 40.51 | 8.95 | 55.96 | 12.11 | 19.63 | 31.82 | 34.66 | 8.12 | 17.44 | 46.9 | 34.39 | 50.34 | 25.76 | 20.96 | 17.49 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:29 | 193.85 | 230.59 | 10.72 | 47.02 | 40.51 | 8.95 | 55.96 | 12.01 | 19.63 | 31.62 | 34.36 | 8.16 | 17.56 | 46.97 | 34.39 | 50.3 | 25.86 | 20.96 | 16.89 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:29 | 193.66 | 234.36 | 10.92 | 47.12 | 40.51 | 8.95 | 55.96 | 12.01 | 19.73 | 31.62 | 34.41 | 8.18 | 17.48 | 46.92 | 34.39 | 50.3 | 25.86 | 21.06 | 16.89 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:29 | 193.6 | 240.5 | 11.02 | 47.12 | 40.61 | 8.95 | 55.96 | 12.01 | 19.73 | 31.72 | 34.4 | 8.2 | 17.46 | 46.93 | 34.4 | 50.24 | 25.86 | 20.96 | 17.39 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:29 | 193.66 | 246.92 | 11.02 | 47.12 | 40.51 | 8.85 | 55.86 | 12.01 | 19.73 | 31.72 | 34.4 | 8.23 | 17.45 | 46.96 | 34.38 | 50.19 | 25.76 | 20.96 | 17.39 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:29 | 193.98 | 252.58 | 11.12 | 47.12 | 40.41 | 8.75 | 55.86 | 12.01 | 19.73 | 31.72 | 34.32 | 8.24 | 17.44 | 46.93 | 34.4 | 50.18 | 25.76 | 20.96 | 17.29 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:29 | 193.79 | 258.05 | 11.22 | 47.12 | 40.41 | 8.65 | 55.96 | 11.91 | 19.73 | 31.72 | 34.27 | 8.26 | 17.45 | 46.96 | 34.39 | 50.13 | 25.66 | 20.96 | 16.99 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:29 | 194.14 | 260.78 | 11.32 | 47.12 | 40.41 | 8.55 | 55.96 | 11.91 | 19.63 | 31.72 | 34.76 | 8.28 | 17.45 | 46.96 | 34.4 | 50.13 | 25.66 | 21.06 | 16.99 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:29 | 193.66 | 260.77 | 11.42 | 47.12 | 40.41 | 8.45 | 55.86 | 11.91 | 19.63 | 31.62 | 34.87 | 8.31 | 17.45 | 46.96 | 34.39 | 50.07 | 25.56 | 21.06 | 17.09 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:29 | 193.63 | 258.93 | 11.51 | 47.12 | 40.41 | 8.36 | 55.86 | 12.01 | 19.63 | 31.72 | 35.15 | 8.34 | 17.46 | 46.96 | 34.38 | 50.08 | 25.56 | 21.06 | 17.39 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:29 | 193.39 | 256.72 | 11.61 | 47.12 | 40.41 | 8.36 | 55.76 | 12.01 | 19.53 | 31.72 | 35.06 | 8.36 | 17.47 | 46.96 | 34.39 | 50.07 | 25.56 | 21.06 | 17.09 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:29 | 193.05 | 253.31 | 11.71 | 47.02 | 40.41 | 8.45 | 55.86 | 12.11 | 19.53 | 31.82 | 35.58 | 8.38 | 17.46 | 46.96 | 34.36 | 50.06 | 25.66 | 21.06 | 16.89 | 31.17 | 0
2024-07-22 18:29 | 193.72 | 250.66 | 11.71 | 47.02 | 40.31 | 8.45 | 55.86 | 12.11 | 19.43 | 31.92 | 35.55 | 8.42 | 17.47 | 46.96 | 34.35 | 50.06 | 25.56 | 21.06 | 16.69 | 30.97 | 0
2024-07-22 18:29 | 193.98 | 247.56 | 10.52 | 47.02 | 40.31 | 8.45 | 55.76 | 12.11 | 19.34 | 31.92 | 35.49 | 8.44 | 17.46 | 46.93 | 34.38 | 50.06 | 25.46 | 20.96 | 16.99 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:30 | 194.04 | 244.47 | 10.52 | 47.02 | 40.41 | 8.45 | 55.76 | 12.11 | 19.34 | 31.92 | 35.43 | 8.48 | 17.46 | 46.93 | 34.34 | 50.05 | 25.36 | 20.96 | 17.29 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:30 | 193.6 | 240.96 | 9.43 | 47.02 | 40.31 | 8.55 | 55.76 | 12.01 | 19.24 | 32.02 | 35.31 | 8.5 | 17.46 | 46.93 | 34.38 | 50.04 | 25.36 | 20.96 | 16.89 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:30 | 193.3 | 238.21 | 8.34 | 47.02 | 40.21 | 8.75 | 55.76 | 11.91 | 19.24 | 32.02 | 34.91 | 8.55 | 17.46 | 46.91 | 34.39 | 50.03 | 25.36 | 21.06 | 16.99 | 30.67 | 0
2024-07-22 18:30 | 193.79 | 235.74 | 7.95 | 47.02 | 40.11 | 8.85 | 55.76 | 11.81 | 19.24 | 31.92 | 34.97 | 8.57 | 17.47 | 46.91 | 34.41 | 50.03 | 25.36 | 20.96 | 16.89 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:30 | 193.61 | 234.51 | 7.85 | 47.02 | 40.21 | 8.95 | 55.76 | 11.71 | 19.24 | 32.02 | 34.93 | 8.6 | 17.46 | 46.85 | 34.4 | 50.03 | 25.36 | 20.96 | 17.39 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:30 | 193.23 | 233.6 | 7.75 | 47.02 | 40.21 | 9.05 | 55.66 | 11.51 | 19.34 | 31.92 | 34.42 | 8.62 | 17.47 | 46.82 | 34.4 | 50.03 | 25.46 | 21.06 | 17.39 | 30.67 | 0
2024-07-22 18:30 | 193.17 | 232.2 | 7.75 | 47.02 | 40.21 | 9.05 | 55.66 | 11.42 | 19.34 | 31.82 | 34.27 | 8.65 | 17.47 | 46.78 | 34.39 | 50.01 | 25.46 | 21.06 | 17.19 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:30 | 193.37 | 231.41 | 7.85 | 47.02 | 40.21 | 9.15 | 55.66 | 11.32 | 19.34 | 31.82 | 34.29 | 8.68 | 17.47 | 46.77 | 34.41 | 50 | 25.56 | 21.06 | 17.19 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:30 | 193.31 | 230.37 | 7.85 | 47.02 | 40.21 | 9.15 | 55.66 | 11.12 | 19.34 | 31.92 | 34.29 | 8.69 | 17.46 | 46.73 | 34.4 | 50 | 25.66 | 21.06 | 17.39 | 30.67 | 0
2024-07-22 18:30 | 193.47 | 229.97 | 7.85 | 47.02 | 40.21 | 9.15 | 55.66 | 11.02 | 19.34 | 31.92 | 34.33 | 8.72 | 17.47 | 46.68 | 34.41 | 50 | 25.66 | 21.06 | 17.39 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:30 | 193.17 | 230.16 | 7.95 | 47.02 | 40.21 | 9.25 | 55.66 | 10.92 | 19.43 | 31.82 | 34.24 | 8.73 | 17.46 | 46.63 | 34.41 | 50.01 | 25.76 | 21.06 | 17.59 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:30 | 194 | 229.97 | 7.85 | 47.02 | 40.21 | 9.25 | 55.56 | 10.82 | 19.43 | 31.82 | 34.21 | 8.75 | 17.45 | 46.6 | 34.42 | 49.97 | 25.86 | 21.06 | 17.19 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:30 | 194.12 | 229.95 | 7.75 | 47.02 | 40.21 | 9.15 | 55.56 | 10.72 | 19.53 | 31.82 | 34.2 | 8.77 | 17.43 | 46.52 | 34.42 | 49.97 | 25.86 | 21.06 | 16.69 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:30 | 193.61 | 229.81 | 7.85 | 47.02 | 40.31 | 9.25 | 55.66 | 10.62 | 19.53 | 31.72 | 33.99 | 8.78 | 17.43 | 46.47 | 34.42 | 49.97 | 25.86 | 21.06 | 17.19 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:30 | 193.73 | 229.32 | 7.85 | 47.02 | 40.21 | 9.25 | 55.66 | 10.52 | 19.53 | 31.72 | 33.92 | 8.81 | 17.43 | 46.48 | 34.42 | 49.97 | 25.96 | 21.06 | 17.39 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:30 | 193.85 | 229.11 | 7.75 | 47.12 | 40.31 | 9.25 | 55.56 | 10.52 | 19.53 | 31.72 | 33.9 | 8.81 | 17.42 | 46.48 | 34.42 | 50.01 | 25.96 | 21.06 | 17.39 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:30 | 194.09 | 229.43 | 8.05 | 47.12 | 40.31 | 9.25 | 55.66 | 10.42 | 19.43 | 31.72 | 33.97 | 8.84 | 17.43 | 46.43 | 34.42 | 50.01 | 25.96 | 21.06 | 17.09 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:30 | 194.17 | 229.09 | 8.44 | 47.12 | 40.31 | 9.15 | 55.66 | 10.42 | 19.53 | 31.82 | 33.82 | 8.85 | 17.51 | 46.4 | 34.4 | 50.02 | 25.86 | 21.06 | 16.89 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:30 | 193.8 | 229.82 | 8.15 | 47.12 | 40.31 | 9.15 | 55.66 | 10.22 | 19.53 | 31.92 | 33.69 | 8.87 | 17.51 | 46.38 | 34.41 | 49.99 | 25.86 | 21.06 | 16.79 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:30 | 194.59 | 230.32 | 8.44 | 47.12 | 40.31 | 9.15 | 55.66 | 10.22 | 19.53 | 31.82 | 33.66 | 8.88 | 17.52 | 46.35 | 34.42 | 50.01 | 25.86 | 21.06 | 17.29 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:30 | 195.56 | 230.11 | 8.84 | 47.12 | 40.31 | 9.05 | 55.66 | 10.22 | 19.63 | 31.72 | 33.54 | 8.88 | 17.51 | 46.35 | 34.41 | 50.04 | 25.76 | 21.06 | 17.09 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:30 | 194.54 | 230.43 | 9.14 | 47.02 | 40.31 | 9.15 | 55.66 | 10.22 | 19.63 | 31.72 | 33.29 | 8.9 | 17.52 | 46.35 | 34.39 | 50 | 25.86 | 21.06 | 17.09 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:30 | 194.6 | 229.81 | 9.43 | 47.02 | 40.41 | 9.15 | 55.66 | 10.22 | 19.63 | 31.82 | 33.13 | 8.92 | 17.51 | 46.35 | 34.37 | 50 | 26.06 | 21.06 | 16.79 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:30 | 195.31 | 229.86 | 9.63 | 47.02 | 40.41 | 9.05 | 55.66 | 10.22 | 19.53 | 31.82 | 33.38 | 8.94 | 17.49 | 46.35 | 34.39 | 50 | 25.86 | 21.06 | 16.49 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:30 | 195.31 | 229.81 | 9.83 | 47.02 | 40.41 | 9.05 | 55.66 | 10.22 | 19.43 | 31.72 | 33.42 | 8.93 | 17.48 | 46.35 | 34.4 | 50 | 25.76 | 21.06 | 17.09 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:30 | 194.73 | 230.29 | 10.03 | 47.02 | 40.51 | 8.95 | 55.66 | 10.32 | 19.43 | 31.72 | 33.2 | 8.94 | 17.49 | 46.38 | 34.41 | 50.01 | 25.76 | 21.06 | 17.39 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:30 | 195.09 | 230.21 | 10.23 | 47.02 | 40.41 | 8.85 | 55.66 | 10.32 | 19.43 | 31.62 | 33.22 | 8.96 | 17.49 | 46.41 | 34.4 | 50.01 | 25.76 | 21.06 | 17.09 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:30 | 194.97 | 230.3 | 10.42 | 47.02 | 40.51 | 8.75 | 55.76 | 10.42 | 19.43 | 31.82 | 33.18 | 8.96 | 17.49 | 46.41 | 34.38 | 50.01 | 25.76 | 21.06 | 17.09 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:30 | 194.42 | 230.27 | 10.62 | 47.02 | 40.51 | 8.75 | 55.76 | 10.42 | 19.43 | 31.82 | 33.06 | 8.99 | 17.49 | 46.4 | 34.39 | 49.98 | 25.76 | 20.96 | 16.79 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:30 | 195.01 | 230.31 | 10.82 | 47.02 | 40.51 | 8.65 | 55.76 | 10.42 | 19.43 | 31.92 | 33.17 | 8.99 | 17.49 | 46.46 | 34.38 | 49.97 | 25.76 | 20.96 | 16.89 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:30 | 195.14 | 229.83 | 11.02 | 47.02 | 40.51 | 8.65 | 55.76 | 10.52 | 19.53 | 32.02 | 33.09 | 9 | 17.5 | 46.51 | 34.38 | 50.01 | 25.76 | 21.06 | 17.19 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:30 | 195.23 | 229.4 | 11.12 | 47.12 | 40.51 | 8.55 | 55.76 | 10.52 | 19.53 | 32.02 | 33.09 | 9.01 | 17.47 | 46.53 | 34.38 | 50.01 | 25.76 | 21.06 | 17.19 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:30 | 195.11 | 229.12 | 11.32 | 47.12 | 40.41 | 8.55 | 55.76 | 10.62 | 19.53 | 31.92 | 33.13 | 9.02 | 17.49 | 46.56 | 34.38 | 49.98 | 25.66 | 21.06 | 17.09 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:30 | 195.49 | 229.48 | 11.42 | 47.02 | 40.31 | 8.55 | 55.76 | 10.72 | 19.53 | 31.82 | 33.2 | 9.04 | 17.5 | 46.61 | 34.38 | 50.04 | 25.56 | 20.96 | 17.09 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:30 | 195.13 | 229.54 | 11.61 | 47.02 | 40.41 | 8.55 | 55.76 | 10.82 | 19.53 | 31.82 | 33.32 | 9.04 | 17.5 | 46.62 | 34.39 | 50.03 | 25.56 | 21.06 | 16.89 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:30 | 194.83 | 229.61 | 11.81 | 47.02 | 40.31 | 8.55 | 55.76 | 10.92 | 19.53 | 31.82 | 33.48 | 9.05 | 17.51 | 46.65 | 34.39 | 50 | 25.46 | 21.06 | 17.09 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:30 | 194.89 | 229.29 | 12.01 | 47.02 | 40.31 | 8.45 | 55.66 | 10.92 | 19.53 | 31.72 | 33.53 | 9.05 | 17.5 | 46.71 | 34.4 | 50 | 25.56 | 20.96 | 17.19 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:30 | 194.71 | 229.83 | 12.11 | 47.02 | 40.31 | 8.45 | 55.66 | 11.02 | 19.53 | 31.72 | 33.52 | 9.04 | 17.5 | 46.76 | 34.38 | 50.03 | 25.56 | 20.96 | 17.09 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:30 | 195.2 | 229.15 | 12.31 | 47.02 | 40.31 | 8.45 | 55.66 | 11.22 | 19.43 | 31.62 | 33.5 | 9.03 | 17.48 | 46.82 | 34.37 | 50.03 | 25.66 | 21.06 | 16.99 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:30 | 194.47 | 229.31 | 12.31 | 47.02 | 40.31 | 8.45 | 55.66 | 11.32 | 19.34 | 31.62 | 33.42 | 9.03 | 17.49 | 46.83 | 34.37 | 50.04 | 25.56 | 21.15 | 16.99 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:30 | 194.53 | 229.31 | 12.41 | 47.12 | 40.31 | 8.36 | 55.66 | 11.42 | 19.34 | 31.52 | 33.63 | 9 | 17.51 | 46.92 | 34.39 | 49.97 | 25.56 | 21.06 | 16.99 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:30 | 193.67 | 228.52 | 12.51 | 47.12 | 40.31 | 8.36 | 55.66 | 11.51 | 19.34 | 31.52 | 33.83 | 8.99 | 17.5 | 46.9 | 34.37 | 49.96 | 25.56 | 21.06 | 17.39 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:30 | 193.98 | 228.44 | 12.7 | 47.02 | 40.31 | 8.36 | 55.66 | 11.61 | 19.34 | 31.42 | 33.78 | 8.97 | 17.5 | 46.94 | 34.39 | 49.98 | 25.56 | 21.06 | 17.39 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:30 | 194.3 | 227.72 | 12.8 | 47.12 | 40.31 | 8.36 | 55.66 | 11.71 | 19.43 | 31.52 | 33.74 | 8.94 | 17.5 | 46.99 | 34.39 | 49.98 | 25.66 | 21.06 | 17.09 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:30 | 194.06 | 227.08 | 12.8 | 47.12 | 40.31 | 8.26 | 55.66 | 11.81 | 19.43 | 31.62 | 33.82 | 8.92 | 17.48 | 47.01 | 34.36 | 49.98 | 25.76 | 21.06 | 17.09 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:30 | 194.47 | 226.32 | 12.9 | 47.12 | 40.21 | 8.26 | 55.66 | 11.91 | 19.53 | 31.62 | 33.65 | 8.89 | 17.5 | 47.07 | 34.28 | 49.98 | 25.86 | 21.06 | 17.09 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:30 | 194.72 | 225.86 | 13 | 47.12 | 40.21 | 8.36 | 55.66 | 12.01 | 19.43 | 31.52 | 33.69 | 8.85 | 17.48 | 47.06 | 34.29 | 50 | 25.86 | 21.06 | 16.49 | 30.67 | 0
2024-07-22 18:30 | 194.76 | 225.65 | 13.1 | 47.12 | 40.11 | 8.45 | 55.66 | 12.11 | 19.34 | 31.52 | 33.71 | 8.83 | 17.49 | 47.11 | 34.29 | 50.01 | 25.86 | 21.06 | 16.49 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:30 | 194.76 | 225.26 | 13.2 | 47.12 | 40.11 | 8.45 | 55.56 | 12.21 | 19.34 | 31.52 | 33.77 | 8.79 | 17.49 | 47.12 | 34.25 | 50 | 25.86 | 21.15 | 16.99 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:30 | 195.5 | 225.49 | 13.3 | 47.12 | 40.11 | 8.45 | 55.56 | 12.31 | 19.34 | 31.52 | 33.8 | 8.77 | 17.49 | 47.14 | 34.24 | 50.01 | 25.96 | 21.15 | 17.19 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:30 | 195.38 | 225.54 | 13.4 | 47.02 | 40.01 | 8.45 | 55.56 | 12.41 | 19.34 | 31.52 | 33.8 | 8.75 | 17.49 | 47.17 | 34.26 | 50.01 | 25.86 | 21.15 | 17.19 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:30 | 194.55 | 226.04 | 13.5 | 47.02 | 40.11 | 8.45 | 55.56 | 12.61 | 19.24 | 31.52 | 33.92 | 8.71 | 17.49 | 47.21 | 34.26 | 50.01 | 25.76 | 21.15 | 17.39 | 30.77 | 0
2024-07-22 18:30 | 194.37 | 226.32 | 13.69 | 47.02 | 40.11 | 8.45 | 55.56 | 12.61 | 19.24 | 31.62 | 33.65 | 8.68 | 17.5 | 47.24 | 34.28 | 50.01 | 25.66 | 21.15 | 17.29 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:30 | 193.98 | 226.27 | 13.79 | 46.92 | 40.01 | 8.45 | 55.46 | 12.71 | 19.24 | 31.72 | 33.64 | 8.65 | 17.49 | 47.24 | 34.28 | 49.98 | 25.56 | 21.15 | 16.49 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:30 | 193.86 | 225.78 | 13.89 | 46.92 | 40.11 | 8.45 | 55.56 | 12.81 | 19.34 | 31.92 | 33.88 | 8.62 | 17.49 | 47.27 | 34.3 | 49.96 | 25.46 | 21.15 | 16.59 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:30 | 193.73 | 225.27 | 13.99 | 46.92 | 40.11 | 8.45 | 55.56 | 12.91 | 19.34 | 32.02 | 33.9 | 8.59 | 17.49 | 47.23 | 34.29 | 49.96 | 25.56 | 21.15 | 16.69 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:30 | 193.98 | 225.73 | 13.99 | 46.92 | 40.11 | 8.45 | 55.46 | 13.01 | 19.34 | 31.92 | 33.86 | 8.57 | 17.49 | 47.21 | 34.29 | 49.96 | 25.46 | 21.15 | 16.59 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:30 | 193.97 | 226.31 | 14.09 | 46.92 | 40.11 | 8.45 | 55.56 | 13.01 | 19.34 | 31.82 | 33.92 | 8.54 | 17.48 | 47.26 | 34.29 | 49.94 | 25.36 | 21.15 | 16.89 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:30 | 194.58 | 226.23 | 14.09 | 46.92 | 40.11 | 8.45 | 55.56 | 13.1 | 19.24 | 31.72 | 33.81 | 8.51 | 17.48 | 47.26 | 34.3 | 49.91 | 25.46 | 21.15 | 17.19 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:30 | 195.08 | 226.32 | 14.19 | 46.92 | 40.11 | 8.36 | 55.66 | 13.1 | 19.14 | 31.72 | 33.87 | 8.49 | 17.4 | 47.26 | 34.28 | 49.91 | 25.56 | 21.15 | 16.89 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:31 | 194.84 | 226.55 | 14.19 | 46.92 | 40.11 | 8.36 | 55.66 | 13.1 | 19.14 | 31.72 | 33.69 | 8.47 | 17.4 | 47.28 | 34.29 | 49.91 | 25.56 | 21.06 | 16.89 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:31 | 194.19 | 226.11 | 14.39 | 46.92 | 40.11 | 8.36 | 55.66 | 13.2 | 19.14 | 31.82 | 33.66 | 8.45 | 17.4 | 47.28 | 34.3 | 49.88 | 25.46 | 21.06 | 16.99 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:31 | 193.64 | 226.61 | 14.39 | 46.92 | 40.11 | 8.36 | 55.66 | 13.2 | 19.24 | 31.92 | 33.56 | 8.44 | 17.4 | 47.28 | 34.3 | 49.88 | 25.36 | 21.06 | 16.89 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:31 | 194.09 | 226.62 | 14.49 | 46.92 | 40.11 | 8.45 | 55.66 | 13.3 | 19.34 | 31.92 | 33.72 | 8.43 | 17.41 | 47.28 | 34.31 | 49.91 | 25.46 | 21.06 | 16.89 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:31 | 193.97 | 226.83 | 14.49 | 46.92 | 40.11 | 8.36 | 55.66 | 13.3 | 19.34 | 31.82 | 33.64 | 8.42 | 17.4 | 47.31 | 34.28 | 49.88 | 25.36 | 21.06 | 17.49 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:31 | 194.03 | 227.08 | 14.59 | 46.92 | 40.21 | 8.36 | 55.66 | 13.4 | 19.34 | 31.72 | 33.71 | 8.44 | 17.41 | 47.31 | 34.28 | 49.88 | 25.36 | 21.06 | 17.49 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:31 | 194.33 | 227.67 | 14.59 | 46.92 | 40.21 | 8.26 | 55.66 | 13.4 | 19.43 | 31.82 | 33.93 | 8.44 | 17.41 | 47.32 | 34.28 | 49.91 | 25.36 | 21.06 | 16.89 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:31 | 193.93 | 227.57 | 14.59 | 46.82 | 40.21 | 8.26 | 55.66 | 13.5 | 19.43 | 31.92 | 33.93 | 8.46 | 17.4 | 47.28 | 34.27 | 49.91 | 25.26 | 21.06 | 16.89 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:31 | 194.23 | 228.07 | 14.59 | 46.82 | 40.21 | 8.36 | 55.66 | 13.5 | 19.34 | 32.02 | 33.88 | 8.49 | 17.41 | 47.31 | 34.26 | 49.88 | 25.26 | 21.06 | 16.69 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:31 | 194.15 | 228.55 | 14.69 | 46.82 | 40.21 | 8.26 | 55.66 | 13.6 | 19.34 | 32.02 | 34.08 | 8.51 | 17.42 | 47.31 | 34.38 | 49.9 | 25.26 | 21.06 | 16.99 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:31 | 193.54 | 228.74 | 14.59 | 46.82 | 40.21 | 8.26 | 55.76 | 13.6 | 19.34 | 31.92 | 33.85 | 8.56 | 17.41 | 47.31 | 34.28 | 49.86 | 25.36 | 21.06 | 17.09 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:31 | 194.03 | 228.74 | 14.69 | 46.82 | 40.21 | 8.26 | 55.86 | 13.7 | 19.24 | 31.92 | 33.97 | 8.59 | 17.41 | 47.31 | 34.26 | 49.86 | 25.36 | 21.06 | 16.49 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:31 | 193.73 | 228.39 | 14.69 | 46.92 | 40.21 | 8.36 | 55.86 | 13.7 | 19.24 | 31.82 | 33.84 | 8.63 | 17.41 | 47.31 | 34.26 | 49.86 | 25.56 | 21.06 | 16.49 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:31 | 194.52 | 228.02 | 14.59 | 46.92 | 40.21 | 8.26 | 55.86 | 13.7 | 19.24 | 31.72 | 33.88 | 8.68 | 17.4 | 47.31 | 34.27 | 49.86 | 25.56 | 21.06 | 17.19 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:31 | 194.4 | 228.4 | 14.59 | 47.02 | 40.31 | 8.26 | 55.86 | 13.7 | 19.34 | 31.62 | 33.91 | 8.7 | 17.41 | 47.28 | 34.26 | 49.86 | 25.66 | 21.15 | 17.29 | 28.29 | 0
2024-07-22 18:31 | 194.18 | 228.38 | 14.69 | 47.12 | 40.21 | 8.36 | 55.86 | 13.7 | 19.34 | 31.52 | 33.92 | 8.74 | 17.43 | 47.28 | 34.26 | 49.86 | 25.76 | 21.15 | 17.29 | 28.49 | 0
2024-07-22 18:31 | 194.79 | 228.76 | 14.59 | 47.12 | 40.21 | 8.36 | 55.86 | 13.8 | 19.43 | 31.52 | 33.92 | 8.78 | 17.43 | 47.28 | 34.27 | 49.88 | 25.66 | 21.15 | 16.69 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:31 | 194.51 | 228.97 | 14.59 | 47.12 | 40.11 | 8.26 | 55.86 | 13.8 | 19.53 | 31.52 | 34.03 | 8.82 | 17.43 | 47.31 | 34.29 | 49.88 | 25.86 | 21.15 | 17.29 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:31 | 194.94 | 228.83 | 14.69 | 47.12 | 40.11 | 8.36 | 55.86 | 13.8 | 19.53 | 31.52 | 33.95 | 8.87 | 17.43 | 47.31 | 34.29 | 49.88 | 25.76 | 21.15 | 17.39 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:31 | 194.74 | 228.91 | 14.69 | 47.12 | 40.11 | 8.36 | 55.86 | 13.8 | 19.53 | 31.52 | 33.85 | 8.89 | 17.42 | 47.31 | 34.28 | 49.88 | 25.66 | 21.15 | 17.09 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:31 | 194.26 | 228.68 | 14.69 | 47.12 | 40.11 | 8.45 | 55.76 | 13.9 | 19.53 | 31.62 | 34.01 | 8.92 | 17.41 | 47.31 | 34.29 | 49.91 | 25.46 | 21.15 | 17.09 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:31 | 194.5 | 228.39 | 14.69 | 47.12 | 40.11 | 8.45 | 55.76 | 13.9 | 19.53 | 31.62 | 34.05 | 8.97 | 17.41 | 47.28 | 34.26 | 49.91 | 25.36 | 21.15 | 16.89 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:31 | 194.26 | 228.62 | 14.69 | 47.02 | 40.11 | 8.45 | 55.76 | 14 | 19.63 | 31.62 | 34.12 | 8.99 | 17.42 | 47.28 | 34.27 | 49.91 | 25.26 | 21.15 | 17.19 | 30.67 | 0
2024-07-22 18:31 | 194.58 | 228.38 | 14.69 | 47.02 | 40.11 | 8.45 | 55.76 | 14.1 | 19.53 | 31.72 | 34.16 | 9.03 | 17.42 | 47.28 | 34.26 | 49.88 | 25.36 | 21.15 | 17.49 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:31 | 194.4 | 229.3 | 14.69 | 46.92 | 40.11 | 8.55 | 55.76 | 14.1 | 19.53 | 31.82 | 34.2 | 9.06 | 17.42 | 47.28 | 34.27 | 49.88 | 25.26 | 21.15 | 16.99 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:31 | 194.84 | 229.2 | 14.59 | 47.02 | 40.11 | 8.45 | 55.76 | 14.1 | 19.43 | 31.92 | 34.14 | 9.09 | 17.42 | 47.28 | 34.26 | 49.88 | 25.26 | 21.15 | 16.99 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:31 | 195.14 | 228.88 | 14.69 | 47.02 | 40.11 | 8.55 | 55.76 | 14.2 | 19.43 | 31.92 | 34.3 | 9.13 | 17.43 | 47.31 | 34.29 | 49.86 | 25.26 | 21.15 | 16.89 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:31 | 194.37 | 229.11 | 14.69 | 47.02 | 40.01 | 8.55 | 55.76 | 14.2 | 19.43 | 31.82 | 34.15 | 9.16 | 17.42 | 47.28 | 34.28 | 49.86 | 25.36 | 21.15 | 17.39 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:31 | 194 | 229 | 14.59 | 47.02 | 40.01 | 8.65 | 55.76 | 14.2 | 19.43 | 31.82 | 34.13 | 9.2 | 17.42 | 47.28 | 34.28 | 49.86 | 25.36 | 21.15 | 17.29 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:31 | 193.7 | 228.66 | 14.59 | 47.02 | 40.01 | 8.75 | 55.76 | 14.2 | 19.53 | 31.72 | 34.02 | 9.24 | 17.44 | 47.28 | 34.27 | 49.86 | 25.46 | 21.15 | 16.49 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:31 | 193.46 | 228.55 | 14.59 | 47.02 | 40.01 | 8.75 | 55.76 | 14.3 | 19.53 | 31.82 | 33.99 | 9.27 | 17.44 | 47.3 | 34.26 | 49.86 | 25.46 | 21.15 | 16.79 | 30.67 | 0
2024-07-22 18:31 | 193.81 | 228.31 | 14.59 | 47.02 | 40.01 | 8.75 | 55.76 | 14.3 | 19.53 | 31.92 | 34.15 | 9.31 | 17.44 | 47.31 | 34.27 | 49.83 | 25.46 | 21.15 | 16.89 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:31 | 194.12 | 228.06 | 14.59 | 47.12 | 40.01 | 8.85 | 55.76 | 14.4 | 19.43 | 32.02 | 34.22 | 9.34 | 17.46 | 47.31 | 34.28 | 49.83 | 25.56 | 21.25 | 16.99 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:31 | 193.71 | 228.11 | 14.69 | 47.12 | 40.01 | 8.85 | 55.76 | 14.4 | 19.34 | 32.12 | 34.04 | 9.38 | 17.49 | 47.31 | 34.27 | 49.83 | 25.66 | 21.25 | 16.79 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:31 | 193.83 | 228 | 14.49 | 47.22 | 40.01 | 8.85 | 55.66 | 14.4 | 19.24 | 32.02 | 34.09 | 9.43 | 17.54 | 47.32 | 34.29 | 49.83 | 25.76 | 21.25 | 16.49 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:31 | 193.35 | 228.32 | 14.59 | 47.22 | 40.01 | 8.95 | 55.76 | 14.5 | 19.34 | 31.92 | 34.07 | 9.45 | 17.53 | 47.32 | 34.27 | 49.87 | 25.66 | 21.25 | 16.89 | 30.67 | 0
2024-07-22 18:31 | 194.14 | 228.46 | 14.69 | 47.22 | 40.01 | 8.95 | 55.76 | 14.5 | 19.24 | 32.02 | 34.16 | 9.49 | 17.53 | 47.32 | 34.28 | 49.89 | 25.66 | 21.25 | 16.99 | 30.28 | 0
2024-07-22 18:31 | 194.02 | 228.86 | 14.69 | 47.12 | 40.01 | 8.85 | 55.76 | 14.5 | 19.24 | 31.92 | 34.21 | 9.51 | 17.53 | 47.31 | 34.27 | 49.9 | 25.56 | 21.25 | 16.99 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:31 | 193.66 | 229.37 | 14.69 | 47.12 | 40.01 | 8.85 | 55.66 | 14.5 | 19.14 | 32.02 | 34.05 | 9.56 | 17.53 | 47.32 | 34.27 | 49.95 | 25.56 | 21.25 | 16.89 | 30.97 | 0
2024-07-22 18:31 | 193.59 | 229.44 | 14.69 | 47.12 | 40.11 | 8.95 | 55.76 | 14.5 | 19.14 | 32.12 | 34.03 | 9.58 | 17.56 | 47.32 | 34.33 | 49.95 | 25.66 | 21.15 | 16.59 | 30.77 | 0
2024-07-22 18:31 | 193.96 | 229.96 | 14.69 | 47.12 | 40.11 | 8.85 | 55.76 | 14.5 | 19.24 | 32.12 | 33.92 | 9.6 | 17.54 | 47.32 | 34.31 | 49.98 | 25.66 | 21.15 | 16.89 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:31 | 193.72 | 229.7 | 14.69 | 47.12 | 40.11 | 8.85 | 55.76 | 14.5 | 19.24 | 32.12 | 33.92 | 9.63 | 17.54 | 47.3 | 34.35 | 49.97 | 25.66 | 21.15 | 17.39 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:31 | 193.9 | 229.23 | 14.69 | 47.12 | 40.11 | 8.75 | 55.76 | 14.5 | 19.24 | 32.12 | 34.05 | 9.66 | 17.53 | 47.33 | 34.34 | 49.97 | 25.66 | 21.15 | 17.09 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:31 | 193.54 | 229.02 | 14.69 | 47.12 | 40.11 | 8.75 | 55.76 | 14.6 | 19.34 | 32.02 | 34.05 | 9.69 | 17.53 | 47.32 | 34.36 | 50.01 | 25.56 | 21.15 | 16.99 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:31 | 193.48 | 228.35 | 14.69 | 47.12 | 40.21 | 8.75 | 55.86 | 14.5 | 19.34 | 32.02 | 34.17 | 9.71 | 17.52 | 47.31 | 34.36 | 50.01 | 25.46 | 21.15 | 16.59 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:31 | 193.12 | 228.02 | 14.78 | 47.02 | 40.11 | 8.75 | 55.86 | 14.5 | 19.34 | 32.12 | 34.2 | 9.77 | 17.53 | 47.33 | 34.34 | 49.98 | 25.36 | 21.15 | 17.09 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:31 | 193.6 | 228.48 | 14.78 | 47.02 | 40.11 | 8.75 | 55.86 | 14.5 | 19.43 | 32.12 | 34.13 | 9.78 | 17.54 | 47.32 | 34.33 | 50.04 | 25.26 | 21.15 | 17.29 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:31 | 194.33 | 228.18 | 14.88 | 46.92 | 40.21 | 8.75 | 55.86 | 14.5 | 19.43 | 32.02 | 34.15 | 9.82 | 17.52 | 47.32 | 34.34 | 50.04 | 25.26 | 21.15 | 16.99 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:31 | 194.09 | 228.3 | 14.88 | 46.92 | 40.21 | 8.75 | 55.86 | 14.5 | 19.53 | 32.02 | 34.26 | 9.83 | 17.55 | 47.29 | 34.33 | 50.05 | 25.26 | 21.15 | 16.89 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:31 | 194.47 | 228.08 | 14.88 | 46.92 | 40.31 | 8.75 | 55.86 | 14.5 | 19.43 | 31.92 | 33.99 | 9.87 | 17.55 | 47.3 | 34.35 | 50.06 | 25.26 | 21.15 | 16.79 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:31 | 194.23 | 227.56 | 14.88 | 46.92 | 40.31 | 8.75 | 55.86 | 14.5 | 19.43 | 31.82 | 34.06 | 9.89 | 17.55 | 47.29 | 34.36 | 50.08 | 25.26 | 21.15 | 17.09 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:31 | 193.8 | 228.23 | 14.88 | 46.92 | 40.31 | 8.65 | 55.96 | 14.5 | 19.43 | 31.82 | 34.11 | 9.9 | 17.55 | 47.31 | 34.36 | 50.08 | 25.17 | 21.15 | 17.49 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:31 | 193.62 | 228.18 | 14.88 | 46.92 | 40.31 | 8.55 | 55.96 | 14.5 | 19.43 | 31.92 | 33.97 | 9.94 | 17.55 | 47.31 | 34.36 | 50.08 | 25.26 | 21.15 | 17.29 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:31 | 193.25 | 227.74 | 14.88 | 46.92 | 40.41 | 8.65 | 55.96 | 14.5 | 19.43 | 31.92 | 34.18 | 9.94 | 17.55 | 47.31 | 34.37 | 50.08 | 25.46 | 21.15 | 16.79 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:31 | 193.25 | 228.06 | 14.78 | 46.92 | 40.31 | 8.65 | 55.96 | 14.4 | 19.43 | 32.02 | 34.03 | 9.97 | 17.54 | 47.31 | 34.37 | 50.11 | 25.46 | 21.15 | 17.09 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:31 | 193.45 | 228.16 | 14.69 | 46.92 | 40.31 | 8.65 | 55.96 | 14.4 | 19.43 | 32.02 | 34.1 | 9.98 | 17.55 | 47.29 | 34.36 | 50.11 | 25.36 | 21.15 | 16.99 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:31 | 193.39 | 228.56 | 14.69 | 46.92 | 40.41 | 8.65 | 56.06 | 14.4 | 19.53 | 32.02 | 34.09 | 10 | 17.56 | 47.29 | 34.35 | 50.11 | 25.36 | 21.15 | 17.09 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:31 | 193.81 | 228.64 | 14.69 | 47.02 | 40.41 | 8.65 | 56.06 | 14.4 | 19.63 | 31.82 | 33.97 | 9.98 | 17.55 | 47.29 | 34.34 | 50.09 | 25.36 | 21.15 | 16.99 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:31 | 194 | 228.64 | 14.69 | 47.02 | 40.31 | 8.65 | 56.06 | 14.4 | 19.53 | 31.82 | 34.14 | 10 | 17.55 | 47.29 | 34.34 | 50.09 | 25.36 | 21.15 | 16.49 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:31 | 193.57 | 228.52 | 14.69 | 47.02 | 40.31 | 8.65 | 56.06 | 14.4 | 19.63 | 31.92 | 34.09 | 9.99 | 17.54 | 47.32 | 34.36 | 50.13 | 25.36 | 21.15 | 16.49 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:32 | 194.18 | 228.41 | 14.69 | 47.02 | 40.31 | 8.65 | 56.06 | 14.5 | 19.53 | 31.92 | 34.1 | 10 | 17.53 | 47.31 | 34.36 | 50.13 | 25.36 | 21.15 | 16.89 | 30.18 | 0
2024-07-22 18:32 | 193.33 | 228.29 | 14.69 | 47.02 | 40.31 | 8.65 | 56.06 | 14.4 | 19.43 | 32.02 | 34.1 | 9.97 | 17.56 | 47.31 | 34.31 | 50.13 | 25.36 | 21.15 | 16.79 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:32 | 194.19 | 228.34 | 14.69 | 47.02 | 40.31 | 8.65 | 56.06 | 14.4 | 19.43 | 32.02 | 34 | 9.96 | 17.55 | 47.32 | 34.31 | 50.13 | 25.36 | 21.15 | 17.29 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:32 | 194.15 | 228.41 | 14.69 | 47.02 | 40.31 | 8.75 | 56.06 | 14.4 | 19.43 | 32.12 | 34.07 | 9.93 | 17.55 | 47.32 | 34.35 | 50.13 | 25.26 | 21.15 | 17.49 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:32 | 193.73 | 228.53 | 14.69 | 47.02 | 40.31 | 8.75 | 56.06 | 14.4 | 19.43 | 32.12 | 34.2 | 9.92 | 17.55 | 47.31 | 34.35 | 50.13 | 25.26 | 21.15 | 17.19 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:32 | 193.44 | 228.94 | 14.69 | 47.02 | 40.31 | 8.85 | 55.96 | 14.4 | 19.43 | 32.02 | 34.11 | 9.89 | 17.56 | 47.31 | 34.37 | 50.13 | 25.26 | 21.15 | 17.09 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:32 | 193.38 | 227.77 | 14.69 | 47.02 | 40.31 | 8.85 | 55.96 | 14.5 | 19.53 | 31.92 | 34.17 | 9.86 | 17.54 | 47.32 | 34.36 | 50.13 | 25.26 | 21.25 | 17.29 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:32 | 194.06 | 227.24 | 14.59 | 47.12 | 40.21 | 8.85 | 55.96 | 14.5 | 19.63 | 31.92 | 34.22 | 9.84 | 17.55 | 47.31 | 34.35 | 50.13 | 25.26 | 21.15 | 17.19 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:32 | 194.54 | 226.72 | 14.59 | 47.12 | 40.31 | 8.85 | 55.96 | 14.6 | 19.53 | 31.82 | 34.12 | 9.8 | 17.55 | 47.31 | 34.34 | 50.13 | 25.26 | 21.15 | 16.99 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:32 | 194.65 | 226.73 | 14.59 | 47.12 | 40.21 | 8.85 | 55.96 | 14.6 | 19.63 | 31.82 | 34.25 | 9.78 | 17.55 | 47.31 | 34.36 | 50.11 | 25.36 | 21.15 | 17.49 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:32 | 195.14 | 225.93 | 14.49 | 47.22 | 40.21 | 8.85 | 55.96 | 14.6 | 19.63 | 31.82 | 34.14 | 9.74 | 17.55 | 47.31 | 34.36 | 50.13 | 25.36 | 21.15 | 16.99 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:32 | 195.48 | 225.83 | 14.49 | 47.22 | 40.21 | 8.85 | 55.96 | 14.6 | 19.63 | 31.82 | 34.02 | 9.71 | 17.55 | 47.31 | 34.36 | 50.16 | 25.46 | 21.15 | 16.3 | 30.57 | 0
2024-07-22 18:32 | 195.18 | 226.31 | 14.49 | 47.22 | 40.11 | 8.95 | 56.06 | 14.6 | 19.63 | 31.82 | 34.05 | 9.7 | 17.56 | 47.28 | 34.35 | 50.16 | 25.46 | 21.15 | 16.89 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:32 | 195.07 | 226.9 | 14.59 | 47.22 | 40.11 | 9.05 | 55.96 | 14.6 | 19.53 | 32.02 | 33.99 | 9.71 | 17.56 | 47.28 | 34.36 | 50.19 | 25.46 | 21.15 | 16.99 | 30.47 | 0
2024-07-22 18:32 | 194.65 | 227.02 | 14.59 | 47.22 | 40.11 | 9.15 | 55.96 | 14.6 | 19.43 | 32.12 | 33.79 | 9.68 | 17.57 | 47.28 | 34.35 | 50.19 | 25.46 | 21.15 | 16.99 | 30.87 | 0
2024-07-22 18:32 | 194.34 | 226.95 | 14.59 | 47.32 | 40.11 | 9.25 | 55.86 | 14.7 | 19.43 | 32.12 | 33.55 | 9.66 | 17.46 | 47.28 | 34.37 | 50.19 | 25.46 | 21.15 | 17.19 | 31.57 | 0
2024-07-22 18:32 | 194.04 | 227.07 | 14.59 | 47.22 | 40.01 | 9.45 | 55.86 | 14.7 | 19.43 | 32.12 | 33.54 | 9.65 | 17.45 | 47.28 | 34.37 | 50.19 | 25.46 | 21.15 | 16.89 | 31.47 | 0
2024-07-22 18:32 | 193.86 | 227.89 | 14.69 | 47.22 | 40.01 | 9.45 | 55.86 | 14.79 | 19.34 | 32.12 | 33.69 | 9.64 | 17.45 | 47.28 | 34.36 | 50.19 | 25.46 | 21.25 | 16.89 | 30.87 | 0
2024-07-22 18:32 | 193.31 | 228.19 | 14.69 | 47.22 | 39.91 | 9.74 | 55.86 | 14.79 | 19.34 | 32.12 | 33.53 | 9.64 | 17.45 | 47.28 | 34.36 | 50.21 | 25.46 | 21.25 | 16.99 | 30.97 | 0
2024-07-22 18:32 | 193.66 | 228.54 | 14.69 | 47.22 | 39.91 | 9.84 | 55.86 | 14.79 | 19.24 | 32.31 | 33.3 | 9.64 | 17.46 | 47.28 | 34.38 | 50.2 | 25.46 | 21.25 | 16.59 | 30.38 | 0
2024-07-22 18:32 | 194.08 | 228.42 | 14.78 | 47.12 | 39.91 | 10.04 | 55.76 | 14.89 | 19.24 | 32.31 | 32.76 | 9.65 | 17.46 | 47.29 | 34.38 | 50.2 | 25.26 | 21.25 | 17.19 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:32 | 194.73 | 228.81 | 14.78 | 47.12 | 39.91 | 10.24 | 55.76 | 14.89 | 19.34 | 32.41 | 32.28 | 9.66 | 17.46 | 47.26 | 34.38 | 50.22 | 25.26 | 21.15 | 16.79 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:32 | 195.4 | 228.96 | 14.78 | 47.12 | 39.91 | 10.34 | 55.76 | 14.89 | 19.34 | 32.22 | 31.66 | 9.67 | 17.46 | 47.29 | 34.36 | 50.22 | 25.17 | 21.15 | 16.59 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:32 | 194.87 | 228.95 | 14.78 | 47.12 | 39.91 | 10.44 | 55.76 | 14.89 | 19.34 | 32.12 | 31.09 | 9.68 | 17.45 | 47.29 | 34.35 | 50.22 | 25.26 | 21.15 | 16.39 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:32 | 193.96 | 229.32 | 14.69 | 47.12 | 39.91 | 10.54 | 55.76 | 14.89 | 19.34 | 32.12 | 30.27 | 9.7 | 17.46 | 47.28 | 34.36 | 50.21 | 25.17 | 21.15 | 16.39 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:32 | 193.73 | 229.5 | 14.59 | 47.02 | 39.91 | 10.74 | 55.86 | 14.89 | 19.34 | 32.22 | 29.73 | 9.71 | 17.47 | 47.29 | 34.38 | 50.22 | 25.26 | 21.25 | 17.09 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:32 | 194.22 | 229.32 | 13.4 | 47.02 | 39.81 | 10.84 | 55.76 | 14.89 | 19.34 | 32.22 | 28.82 | 9.74 | 17.47 | 47.28 | 34.38 | 50.22 | 25.26 | 21.15 | 16.99 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:32 | 193.73 | 229.46 | 12.41 | 47.02 | 39.71 | 10.94 | 55.76 | 14.79 | 19.24 | 32.22 | 27.99 | 9.76 | 17.47 | 47.28 | 34.38 | 50.19 | 25.26 | 21.15 | 16.39 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:32 | 193.61 | 229.63 | 11.71 | 47.02 | 39.71 | 11.13 | 55.76 | 14.6 | 19.24 | 32.22 | 27.83 | 9.78 | 17.48 | 47.28 | 34.37 | 50.19 | 25.36 | 21.15 | 16.69 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:32 | 194.31 | 229.74 | 11.51 | 47.02 | 39.71 | 11.23 | 55.76 | 14.5 | 19.24 | 32.22 | 27.56 | 9.8 | 17.48 | 47.28 | 34.37 | 50.19 | 25.46 | 21.15 | 16.79 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:32 | 194.55 | 230 | 11.32 | 47.02 | 39.61 | 11.33 | 55.76 | 14.3 | 19.34 | 32.12 | 26.83 | 9.81 | 17.48 | 47.28 | 34.39 | 50.16 | 25.46 | 21.15 | 16.79 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:32 | 194.37 | 229.73 | 11.32 | 47.02 | 39.51 | 11.43 | 55.76 | 14.1 | 19.34 | 32.02 | 26.18 | 9.83 | 17.49 | 47.29 | 34.38 | 50.12 | 25.36 | 21.15 | 16.89 | 28.78 | 0
2024-07-22 18:32 | 194.55 | 229.93 | 11.22 | 47.02 | 39.41 | 11.43 | 55.76 | 14 | 19.34 | 31.82 | 25.21 | 9.84 | 17.49 | 47.28 | 34.37 | 50.11 | 25.46 | 21.15 | 17.09 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:32 | 194.2 | 229.79 | 11.22 | 47.02 | 39.41 | 11.53 | 55.76 | 13.8 | 19.34 | 31.82 | 24.84 | 9.86 | 17.48 | 47.3 | 34.37 | 50.11 | 25.46 | 21.15 | 16.49 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:32 | 194.14 | 230.35 | 11.12 | 47.02 | 39.41 | 11.43 | 55.76 | 13.5 | 19.34 | 31.82 | 24.53 | 9.87 | 17.48 | 47.33 | 34.36 | 50.05 | 25.46 | 21.25 | 16.99 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:32 | 193.66 | 230.77 | 11.12 | 47.02 | 39.32 | 11.43 | 55.66 | 12.31 | 19.34 | 31.72 | 24.31 | 9.89 | 17.49 | 47.33 | 34.37 | 50.04 | 25.56 | 21.25 | 16.69 | 28.49 | 0
2024-07-22 18:32 | 193.29 | 231.42 | 11.12 | 47.02 | 39.22 | 11.43 | 55.76 | 11.51 | 19.34 | 31.82 | 24.07 | 9.92 | 17.48 | 47.36 | 34.37 | 49.97 | 25.66 | 21.25 | 16.39 | 28.58 | 0
2024-07-22 18:32 | 193.83 | 232.08 | 11.02 | 47.02 | 39.22 | 11.43 | 55.86 | 11.12 | 19.34 | 31.82 | 24.12 | 9.94 | 17.48 | 47.38 | 34.35 | 49.92 | 25.66 | 21.15 | 16.79 | 28.39 | 0
2024-07-22 18:32 | 194.5 | 232.55 | 11.02 | 47.02 | 39.12 | 11.33 | 55.76 | 10.72 | 19.34 | 31.92 | 24.1 | 9.96 | 17.48 | 47.42 | 34.35 | 49.87 | 25.76 | 21.25 | 16.69 | 28.88 | 0
2024-07-22 18:32 | 194.58 | 233.34 | 10.92 | 47.02 | 39.12 | 11.33 | 55.76 | 10.62 | 19.43 | 31.92 | 24.07 | 9.98 | 17.48 | 47.41 | 34.34 | 49.81 | 25.86 | 21.25 | 16.79 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:32 | 194.94 | 233.56 | 10.92 | 47.12 | 39.02 | 11.33 | 55.76 | 10.52 | 19.43 | 31.92 | 23.94 | 10.03 | 17.48 | 47.46 | 34.34 | 49.75 | 25.76 | 21.25 | 16.79 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:32 | 194.75 | 234.06 | 10.92 | 47.12 | 38.92 | 11.33 | 55.76 | 10.52 | 19.43 | 31.72 | 23.89 | 10.05 | 17.5 | 47.47 | 34.35 | 49.73 | 25.86 | 21.25 | 17.29 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:32 | 194.08 | 234.23 | 10.92 | 47.12 | 38.82 | 11.23 | 55.76 | 10.52 | 19.43 | 31.72 | 23.74 | 10.09 | 17.5 | 47.52 | 34.33 | 49.66 | 25.86 | 21.25 | 16.69 | 28.49 | 0
2024-07-22 18:32 | 193.01 | 234.55 | 10.92 | 47.12 | 38.72 | 11.13 | 55.66 | 10.52 | 19.43 | 31.72 | 23.64 | 10.11 | 17.5 | 47.57 | 34.34 | 49.52 | 25.76 | 21.15 | 16.69 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:32 | 193.62 | 234.86 | 10.82 | 47.12 | 38.62 | 11.33 | 55.66 | 10.62 | 19.43 | 31.62 | 23.55 | 10.13 | 17.48 | 47.62 | 34.37 | 49.47 | 25.86 | 21.15 | 17.59 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:32 | 194.03 | 235.13 | 10.92 | 47.12 | 38.62 | 11.33 | 55.66 | 10.62 | 19.43 | 31.62 | 23.54 | 10.15 | 17.51 | 47.67 | 34.33 | 49.39 | 25.76 | 21.15 | 17.39 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:32 | 193.73 | 234.94 | 11.22 | 47.12 | 38.52 | 11.23 | 55.66 | 10.72 | 19.53 | 31.72 | 23.58 | 10.17 | 17.51 | 47.71 | 34.29 | 49.33 | 25.86 | 21.15 | 17.19 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:32 | 193.35 | 235.27 | 11.51 | 47.12 | 38.42 | 11.23 | 55.56 | 10.82 | 19.63 | 31.72 | 23.72 | 10.19 | 17.51 | 47.82 | 34.26 | 49.21 | 25.66 | 21.15 | 17.29 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:32 | 193.59 | 235.6 | 11.81 | 47.12 | 38.32 | 11.13 | 55.56 | 11.02 | 19.73 | 31.72 | 23.65 | 10.22 | 17.52 | 47.88 | 34.28 | 49.17 | 25.56 | 21.15 | 17.29 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:32 | 193.12 | 235.86 | 11.91 | 47.12 | 38.32 | 11.13 | 55.56 | 11.12 | 19.63 | 31.62 | 23.93 | 10.24 | 17.57 | 47.95 | 34.27 | 49.17 | 25.56 | 21.25 | 17.19 | 29.88 | 0
2024-07-22 18:32 | 193.25 | 236.67 | 12.11 | 47.12 | 38.32 | 11.03 | 55.56 | 11.22 | 19.73 | 31.52 | 23.84 | 10.26 | 17.64 | 48.03 | 34.28 | 49.09 | 25.56 | 21.25 | 16.89 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:32 | 193.66 | 236.08 | 12.41 | 47.12 | 38.22 | 10.94 | 55.46 | 11.81 | 19.63 | 31.62 | 24.05 | 10.22 | 17.63 | 48.03 | 34.28 | 49.02 | 25.46 | 21.25 | 16.79 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:32 | 194.03 | 236.35 | 13 | 47.02 | 38.32 | 11.23 | 55.37 | 12.91 | 19.63 | 31.62 | 23.67 | 10.06 | 17.64 | 48.08 | 34.28 | 48.95 | 25.46 | 21.25 | 16.69 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:32 | 193.48 | 236.13 | 13.69 | 47.02 | 38.32 | 11.93 | 55.37 | 13.6 | 19.53 | 31.52 | 23.17 | 9.95 | 17.64 | 48.13 | 34.27 | 48.91 | 25.36 | 21.15 | 16.49 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:32 | 193.3 | 236.02 | 14.19 | 47.02 | 38.22 | 12.62 | 55.27 | 14.4 | 19.53 | 31.52 | 22.35 | 9.87 | 17.65 | 48.22 | 34.28 | 48.85 | 25.36 | 21.15 | 17.09 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:32 | 192.33 | 237.98 | 14.69 | 47.02 | 38.03 | 13.32 | 55.17 | 14.99 | 19.43 | 31.42 | 19.62 | 9.8 | 17.64 | 48.28 | 34.26 | 48.76 | 25.26 | 21.15 | 16.89 | 28.49 | 0
2024-07-22 18:32 | 192.76 | 241.98 | 15.08 | 47.02 | 37.73 | 14.01 | 55.17 | 15.49 | 19.53 | 31.52 | 14.91 | 9.75 | 17.63 | 48.33 | 34.26 | 48.71 | 25.26 | 21.15 | 16.89 | 29.68 | 0
2024-07-22 18:32 | 193.39 | 248.39 | 15.38 | 46.92 | 37.53 | 14.61 | 55.07 | 15.89 | 19.53 | 31.42 | 7.22 | 9.72 | 17.65 | 48.4 | 34.26 | 48.72 | 25.26 | 21.15 | 16.89 | 29.58 | 0
2024-07-22 18:32 | 194.06 | 255.63 | 15.58 | 46.92 | 37.33 | 15.2 | 54.87 | 16.19 | 19.53 | 31.42 | 0.01 | 9.71 | 17.64 | 48.41 | 34.25 | 48.67 | 25.36 | 21.25 | 16.99 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:32 | 194.93 | 262.83 | 15.87 | 46.92 | 37.13 | 15.6 | 54.87 | 16.48 | 19.53 | 31.42 | 0.01 | 9.73 | 17.65 | 48.46 | 34.24 | 48.6 | 25.26 | 21.25 | 16.99 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:32 | 195.29 | 269.39 | 16.07 | 46.92 | 36.93 | 16 | 54.77 | 16.78 | 19.53 | 31.42 | 0 | 9.73 | 17.66 | 48.52 | 34.25 | 48.54 | 25.26 | 21.25 | 16.99 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:33 | 195.62 | 274.91 | 16.37 | 46.82 | 36.83 | 16.39 | 54.67 | 17.08 | 19.53 | 31.42 | 0 | 9.74 | 17.67 | 48.58 | 34.24 | 48.48 | 25.36 | 21.25 | 16.99 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:33 | 196.42 | 280.12 | 16.57 | 46.82 | 36.74 | 16.69 | 54.67 | 17.28 | 19.43 | 31.42 | 0.01 | 9.72 | 17.67 | 48.63 | 34.23 | 48.43 | 25.36 | 21.25 | 16.89 | 29.98 | 0
2024-07-22 18:33 | 197.1 | 284.82 | 16.87 | 46.82 | 36.64 | 16.89 | 54.57 | 17.58 | 19.43 | 31.52 | 0 | 9.71 | 17.65 | 48.67 | 34.23 | 48.37 | 25.36 | 21.25 | 16.89 | 30.08 | 0
2024-07-22 18:33 | 197.28 | 289.35 | 17.06 | 46.82 | 36.54 | 17.19 | 54.47 | 17.78 | 19.43 | 31.52 | 0 | 9.67 | 17.71 | 48.77 | 34.25 | 48.32 | 25.46 | 21.25 | 16.99 | 29.78 | 0
2024-07-22 18:33 | 198.28 | 292.64 | 17.26 | 46.72 | 36.44 | 17.39 | 54.37 | 17.97 | 19.43 | 31.62 | 0 | 9.61 | 17.71 | 48.77 | 34.24 | 48.32 | 25.46 | 21.25 | 16.99 | 29.48 | 0
2024-07-22 18:33 | 199.44 | 296.3 | 17.56 | 46.72 | 36.44 | 17.48 | 54.47 | 18.17 | 19.53 | 31.52 | 0 | 9.49 | 17.71 | 48.84 | 34.23 | 48.27 | 25.56 | 21.35 | 16.99 | 28.19 | 0
2024-07-22 18:33 | 190.78 | 300.12 | 17.76 | 46.72 | 36.34 | 17.68 | 54.37 | 18.37 | 19.63 | 31.52 | 0 | 9.35 | 17.73 | 48.93 | 34.23 | 48.22 | 25.76 | 21.25 | 16.99 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:33 | 155.12 | 303.11 | 17.96 | 46.72 | 36.14 | 17.88 | 54.37 | 18.57 | 19.63 | 31.42 | 0 | 9.14 | 17.73 | 48.99 | 34.31 | 48.23 | 25.76 | 21.25 | 16.99 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:33 | 131.94 | 306.15 | 18.15 | 46.72 | 36.04 | 18.08 | 54.27 | 18.77 | 19.63 | 31.42 | 0.01 | 9.03 | 17.72 | 49.09 | 34.2 | 48.11 | 25.76 | 21.25 | 16.89 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:33 | 116.89 | 308.52 | 18.35 | 46.72 | 36.04 | 18.28 | 54.17 | 19.07 | 19.73 | 31.42 | 0 | 8.93 | 17.73 | 49.13 | 34.22 | 48.06 | 25.76 | 21.25 | 16.69 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:33 | 104.82 | 311.34 | 18.65 | 46.62 | 35.94 | 18.48 | 54.07 | 19.17 | 19.73 | 31.42 | 0 | 8.83 | 17.74 | 49.28 | 34.19 | 48.06 | 25.76 | 21.25 | 16.89 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:33 | 95.8 | 314.16 | 18.85 | 46.62 | 35.84 | 18.58 | 54.07 | 19.37 | 19.73 | 31.42 | 0.01 | 8.74 | 17.74 | 49.28 | 34.19 | 48.01 | 25.76 | 21.25 | 16.89 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:33 | 88.41 | 316.73 | 19.05 | 46.53 | 35.74 | 18.87 | 53.97 | 19.66 | 19.73 | 31.42 | 0 | 8.65 | 17.75 | 49.39 | 34.2 | 47.98 | 25.76 | 21.25 | 16.89 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:33 | 81.82 | 318.81 | 19.24 | 46.23 | 35.74 | 19.07 | 53.87 | 19.86 | 19.73 | 31.42 | 0 | 8.56 | 17.77 | 49.53 | 34.2 | 47.98 | 25.76 | 21.25 | 16.89 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:33 | 75.86 | 320.89 | 19.44 | 46.03 | 35.74 | 19.17 | 53.77 | 20.06 | 19.83 | 31.42 | 0.01 | 8.45 | 17.79 | 49.7 | 34.19 | 47.95 | 25.76 | 21.25 | 16.99 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:33 | 70.86 | 322.52 | 19.64 | 45.73 | 35.64 | 19.47 | 53.67 | 20.26 | 19.83 | 31.42 | 0 | 8.36 | 17.8 | 49.84 | 34.2 | 47.9 | 25.66 | 21.25 | 16.99 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:33 | 66.23 | 324.49 | 19.84 | 45.43 | 35.64 | 19.57 | 53.57 | 20.46 | 19.83 | 31.42 | 0 | 8.27 | 17.81 | 50.05 | 34.16 | 47.87 | 25.66 | 21.25 | 16.99 | 29.38 | 0
2024-07-22 18:33 | 62.2 | 323.39 | 20.04 | 45.13 | 35.64 | 19.87 | 53.37 | 20.56 | 19.83 | 31.42 | 0 | 8.19 | 17.83 | 50.26 | 34.16 | 47.85 | 25.56 | 21.25 | 15.9 | 28.29 | 0
2024-07-22 18:33 | 58.29 | 293.32 | 20.23 | 44.74 | 35.54 | 19.97 | 53.17 | 20.86 | 19.83 | 31.42 | 0.01 | 8.1 | 17.82 | 50.26 | 34.16 | 47.79 | 25.46 | 21.25 | 16.89 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:33 | 54.88 | 251.59 | 20.53 | 44.44 | 35.45 | 20.26 | 51.18 | 21.06 | 19.83 | 31.32 | 0 | 8 | 17.83 | 50.49 | 34.15 | 47.77 | 25.56 | 21.25 | 16.89 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:33 | 51.9 | 207.72 | 20.73 | 44.14 | 35.45 | 20.36 | 47.69 | 21.25 | 19.83 | 31.32 | 0 | 7.9 | 17.86 | 50.74 | 34.15 | 47.76 | 25.46 | 21.25 | 16.99 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:33 | 49.28 | 166.18 | 20.93 | 43.84 | 35.45 | 20.56 | 45.1 | 21.45 | 19.83 | 31.32 | 0.01 | 7.8 | 17.88 | 51.01 | 34.16 | 47.71 | 25.56 | 21.25 | 16.99 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:33 | 46.77 | 127.34 | 21.03 | 43.44 | 35.35 | 20.76 | 42.91 | 21.65 | 19.83 | 31.32 | 0 | 7.71 | 17.87 | 51.26 | 34.15 | 47.69 | 25.56 | 21.25 | 16.99 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:33 | 44.39 | 92.19 | 21.23 | 43.15 | 35.35 | 20.96 | 41.21 | 21.75 | 19.83 | 31.32 | 0 | 7.61 | 17.89 | 51.51 | 34.14 | 47.63 | 25.46 | 21.25 | 16.99 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:33 | 42.38 | 61.67 | 21.42 | 42.85 | 35.35 | 21.06 | 39.92 | 21.95 | 19.93 | 31.32 | 0 | 7.5 | 17.92 | 51.83 | 34.13 | 47.63 | 25.36 | 21.25 | 16.99 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:33 | 40.49 | 38.67 | 21.52 | 42.55 | 35.35 | 21.16 | 39.12 | 22.15 | 19.93 | 31.32 | 0 | 7.42 | 17.91 | 51.83 | 34.13 | 47.58 | 25.26 | 21.15 | 16.99 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:33 | 38.62 | 24.05 | 21.72 | 42.35 | 35.25 | 21.35 | 38.62 | 22.25 | 19.93 | 31.32 | 0 | 7.31 | 17.94 | 52.08 | 34.12 | 47.58 | 25.26 | 21.15 | 16.99 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:33 | 37.22 | 15.11 | 21.82 | 42.05 | 35.25 | 21.45 | 38.32 | 22.45 | 19.93 | 31.32 | 0 | 7.21 | 17.96 | 52.28 | 34.1 | 47.53 | 25.26 | 21.15 | 17.09 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:33 | 35.76 | 9.54 | 21.92 | 41.76 | 35.15 | 21.55 | 37.53 | 22.55 | 19.93 | 31.32 | 0.01 | 7.12 | 17.98 | 52.52 | 34.1 | 47.52 | 25.36 | 21.25 | 17.09 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:33 | 34.3 | 6.2 | 22.02 | 41.56 | 35.15 | 21.65 | 37.43 | 22.74 | 19.93 | 31.32 | 0 | 7.02 | 18.01 | 52.7 | 34.09 | 47.53 | 25.36 | 21.25 | 17.09 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:33 | 33.4 | 4.15 | 22.02 | 41.26 | 35.05 | 21.75 | 37.33 | 22.94 | 19.93 | 31.32 | 0 | 6.95 | 17.92 | 52.88 | 34.09 | 47.47 | 25.26 | 21.25 | 17.09 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:33 | 32.43 | 2.91 | 22.12 | 41.06 | 35.05 | 21.85 | 37.03 | 23.14 | 19.93 | 31.32 | 0 | 6.9 | 17.96 | 53.03 | 34.09 | 47.46 | 25.26 | 21.15 | 17.09 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:33 | 31.35 | 2.07 | 22.22 | 40.86 | 35.05 | 21.95 | 36.93 | 23.34 | 19.93 | 31.32 | 0 | 6.84 | 17.96 | 53.03 | 34.08 | 47.42 | 25.26 | 21.15 | 17.09 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:33 | 30.44 | 1.57 | 22.32 | 40.56 | 35.05 | 22.05 | 36.83 | 23.44 | 19.93 | 31.32 | 0 | 6.79 | 17.98 | 53.14 | 34.08 | 47.39 | 25.26 | 21.15 | 17.09 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:33 | 29.46 | 1.26 | 22.41 | 40.36 | 34.95 | 22.05 | 36.63 | 23.64 | 19.93 | 31.32 | 0 | 6.74 | 18 | 53.24 | 34.1 | 47.37 | 25.26 | 21.25 | 17.09 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:33 | 28.55 | 1.06 | 22.51 | 40.17 | 34.95 | 22.15 | 36.43 | 23.84 | 19.93 | 31.32 | 0.01 | 6.62 | 18.03 | 53.32 | 34.07 | 47.35 | 25.26 | 21.25 | 17.09 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:33 | 27.64 | 0.91 | 22.61 | 40.07 | 34.95 | 22.25 | 36.23 | 24.04 | 20.03 | 31.32 | 0 | 6.6 | 18.03 | 53.39 | 34.07 | 47.33 | 25.36 | 21.25 | 16.79 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:33 | 26.78 | 0.86 | 22.61 | 39.77 | 34.95 | 22.35 | 36.23 | 24.24 | 20.03 | 31.32 | 0 | 6.59 | 18.05 | 53.44 | 34.07 | 47.33 | 25.36 | 21.25 | 16.99 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:33 | 25.93 | 0.76 | 22.71 | 39.67 | 34.95 | 22.35 | 36.13 | 24.43 | 20.03 | 31.22 | 0.01 | 6.57 | 18.08 | 53.5 | 34.05 | 47.34 | 25.26 | 21.25 | 17.09 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:33 | 25.2 | 0.74 | 22.81 | 39.47 | 34.85 | 22.45 | 36.03 | 24.63 | 20.03 | 31.22 | 0 | 6.56 | 18.08 | 53.5 | 34.05 | 47.28 | 25.36 | 21.25 | 17.09 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:33 | 24.16 | 0.69 | 22.91 | 39.27 | 34.85 | 22.55 | 35.93 | 24.83 | 20.03 | 31.32 | 0 | 6.57 | 18.1 | 53.55 | 34.06 | 47.25 | 25.36 | 21.25 | 17.09 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:33 | 23.55 | 0.69 | 23.01 | 39.17 | 34.85 | 22.55 | 35.83 | 25.03 | 20.03 | 31.22 | 0 | 6.56 | 18.14 | 53.57 | 34.1 | 47.22 | 25.26 | 21.25 | 17.09 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:33 | 22.63 | 0.6 | 23.01 | 38.97 | 34.85 | 22.64 | 35.73 | 25.23 | 20.03 | 31.22 | 0 | 6.54 | 18.16 | 53.6 | 34.12 | 47.22 | 25.26 | 21.25 | 17.09 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:33 | 22.08 | 0.6 | 23.11 | 38.87 | 34.75 | 22.74 | 35.73 | 25.43 | 20.03 | 31.22 | 0 | 6.51 | 18.26 | 53.67 | 34.1 | 47.22 | 25.26 | 21.25 | 17.09 | 29.28 | 0
2024-07-22 18:33 | 21.66 | 0.66 | 23.21 | 38.68 | 34.75 | 22.74 | 35.63 | 25.63 | 20.03 | 31.22 | 0 | 6.46 | 18.17 | 53.65 | 34.08 | 47.21 | 25.26 | 21.25 | 17.09 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:33 | 21.11 | 0.61 | 23.21 | 38.58 | 34.75 | 22.84 | 35.63 | 25.83 | 20.03 | 31.22 | 0.01 | 6.43 | 18.18 | 53.67 | 34.07 | 47.17 | 25.26 | 21.25 | 17.09 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:33 | 20.66 | 0.61 | 23.31 | 38.48 | 34.75 | 22.94 | 35.53 | 26.02 | 20.03 | 31.22 | 0 | 6.37 | 18.19 | 53.67 | 34.06 | 47.18 | 25.46 | 21.25 | 17.09 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:33 | 20.11 | 0.6 | 23.41 | 38.28 | 34.65 | 22.94 | 35.43 | 26.22 | 20.03 | 31.22 | 0 | 6.32 | 18.21 | 53.69 | 34.06 | 47.17 | 25.36 | 21.25 | 17.09 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:33 | 19.67 | 0.56 | 23.41 | 38.18 | 34.65 | 23.04 | 35.43 | 26.42 | 20.03 | 31.22 | 0.01 | 6.26 | 18.22 | 53.69 | 34.04 | 47.14 | 25.46 | 21.25 | 17.09 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:33 | 19.25 | 0.57 | 23.5 | 38.08 | 34.65 | 23.14 | 35.43 | 26.52 | 20.03 | 31.22 | 0 | 6.21 | 18.24 | 53.69 | 34.06 | 47.15 | 25.46 | 21.25 | 17.09 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:33 | 18.67 | 0.55 | 23.5 | 37.98 | 34.65 | 23.14 | 35.43 | 26.72 | 20.03 | 31.22 | 0 | 6.2 | 18.26 | 53.72 | 34.04 | 47.13 | 25.46 | 21.25 | 17.09 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:33 | 18.36 | 0.6 | 23.6 | 37.88 | 34.65 | 23.14 | 35.33 | 26.92 | 20.03 | 31.22 | 0 | 6.19 | 18.25 | 53.72 | 34.04 | 47.13 | 25.56 | 21.25 | 17.09 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:33 | 17.65 | 0.57 | 23.7 | 37.78 | 34.65 | 23.24 | 35.23 | 27.12 | 20.03 | 31.22 | 0 | 6.19 | 18.26 | 53.74 | 34.03 | 47.12 | 25.56 | 21.25 | 17.09 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:33 | 17.34 | 0.57 | 23.7 | 37.68 | 34.55 | 23.34 | 35.23 | 27.22 | 20.03 | 31.22 | 0 | 6.18 | 18.27 | 53.74 | 34.04 | 47.09 | 25.66 | 21.25 | 17.09 | 29.18 | 0
2024-07-22 18:33 | 16.85 | 0.55 | 23.8 | 37.68 | 34.55 | 23.34 | 35.13 | 27.42 | 20.03 | 31.12 | 0 | 6.2 | 18.27 | 53.74 | 34.02 | 47.06 | 25.86 | 21.25 | 16.89 | 28.68 | 0
2024-07-22 18:33 | 16.66 | 0.55 | 23.8 | 37.58 | 34.55 | 23.44 | 35.23 | 27.61 | 20.03 | 31.22 | 0.01 | 6.2 | 18.28 | 53.77 | 34.01 | 47.06 | 25.76 | 21.25 | 16.99 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:33 | 16.46 | 0.57 | 23.9 | 37.48 | 34.55 | 23.44 | 35.13 | 27.71 | 20.03 | 31.22 | 0 | 6.2 | 18.29 | 53.74 | 34 | 47.06 | 25.86 | 21.25 | 17.09 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:33 | 15.97 | 0.6 | 24 | 37.38 | 34.55 | 23.54 | 35.13 | 27.91 | 20.13 | 31.22 | 0 | 6.2 | 18.3 | 53.77 | 33.99 | 47.01 | 25.76 | 21.25 | 17.09 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:33 | 15.57 | 0.55 | 24 | 37.28 | 34.55 | 23.54 | 35.23 | 28.11 | 20.03 | 31.22 | 0 | 6.23 | 18.3 | 53.77 | 33.99 | 46.99 | 25.66 | 21.25 | 16.99 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:34 | 15.2 | 0.53 | 24.1 | 37.18 | 34.55 | 23.54 | 35.13 | 28.21 | 20.03 | 31.12 | 0 | 6.23 | 18.32 | 53.77 | 33.96 | 47.01 | 25.66 | 21.25 | 17.09 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:34 | 14.79 | 0.52 | 24.2 | 37.09 | 34.45 | 23.64 | 35.03 | 28.41 | 20.03 | 31.12 | 0 | 6.22 | 18.32 | 53.77 | 33.95 | 47.04 | 25.66 | 21.25 | 17.09 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:34 | 14.42 | 0.56 | 24.2 | 37.09 | 34.45 | 23.74 | 35.03 | 28.61 | 20.13 | 31.12 | 0 | 6.21 | 18.33 | 53.89 | 33.91 | 47.01 | 25.56 | 21.25 | 17.09 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:34 | 14.35 | 0.54 | 24.3 | 36.99 | 34.45 | 23.74 | 35.03 | 28.71 | 20.13 | 31.12 | 0 | 6.2 | 18.34 | 54.09 | 33.9 | 47.01 | 25.66 | 21.25 | 17.19 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:34 | 14.1 | 0.54 | 24.3 | 36.89 | 34.45 | 23.84 | 35.13 | 28.91 | 20.13 | 31.12 | 0 | 6.22 | 18.36 | 54.34 | 33.95 | 46.98 | 25.66 | 21.25 | 17.19 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:34 | 13.86 | 0.5 | 24.4 | 36.79 | 34.35 | 23.84 | 35.03 | 29.11 | 20.13 | 31.12 | 0 | 6.21 | 18.38 | 54.6 | 33.94 | 46.95 | 25.56 | 21.25 | 17.19 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:34 | 13.56 | 0.55 | 24.5 | 36.69 | 34.35 | 23.93 | 35.03 | 29.2 | 20.13 | 31.12 | 0.01 | 6.2 | 18.41 | 54.96 | 33.93 | 46.96 | 25.56 | 21.25 | 17.19 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:34 | 13.33 | 0.51 | 24.5 | 36.69 | 34.35 | 23.93 | 35.03 | 29.4 | 20.13 | 31.12 | 0 | 6.19 | 18.48 | 54.96 | 33.93 | 46.96 | 25.56 | 21.25 | 17.19 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:34 | 13.14 | 0.49 | 24.59 | 36.59 | 34.35 | 24.03 | 35.03 | 29.5 | 20.13 | 31.12 | 0 | 6.2 | 18.49 | 55.36 | 33.92 | 46.98 | 25.56 | 21.25 | 17.09 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:34 | 13.08 | 0.48 | 24.59 | 36.49 | 34.35 | 24.03 | 35.03 | 29.7 | 20.13 | 31.12 | 0 | 6.19 | 18.49 | 55.75 | 33.92 | 46.96 | 25.56 | 21.25 | 17.19 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:34 | 12.84 | 0.51 | 24.69 | 36.39 | 34.35 | 24.13 | 35.03 | 29.9 | 20.13 | 31.12 | 0 | 6.18 | 18.52 | 56.19 | 33.92 | 46.97 | 25.66 | 21.25 | 17.19 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:34 | 12.77 | 0.52 | 24.79 | 36.39 | 34.35 | 24.13 | 35.03 | 30 | 20.13 | 31.12 | 0 | 6.17 | 18.53 | 56.61 | 33.91 | 46.96 | 25.66 | 21.25 | 17.19 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:34 | 12.59 | 0.52 | 24.79 | 36.29 | 34.35 | 24.23 | 35.03 | 30.2 | 20.13 | 31.12 | 0 | 6.18 | 18.54 | 57.08 | 33.91 | 46.96 | 25.66 | 21.25 | 17.19 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:34 | 11.95 | 0.47 | 24.89 | 36.29 | 34.35 | 24.23 | 35.03 | 30.3 | 20.13 | 31.12 | 0.01 | 6.19 | 18.56 | 57.51 | 33.89 | 46.96 | 25.66 | 21.25 | 17.19 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:34 | 11.7 | 0.5 | 24.89 | 36.19 | 34.35 | 24.33 | 34.93 | 30.5 | 20.13 | 31.12 | 0 | 6.19 | 18.57 | 57.51 | 33.88 | 46.96 | 25.66 | 21.25 | 17.19 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:34 | 11.98 | 0.5 | 24.99 | 36.19 | 34.35 | 24.33 | 34.84 | 30.6 | 20.13 | 31.12 | 0 | 6.19 | 18.58 | 58.01 | 33.89 | 46.95 | 25.56 | 21.25 | 17.19 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:34 | 11.55 | 0.53 | 24.99 | 36.09 | 34.25 | 24.33 | 34.84 | 30.7 | 20.13 | 31.12 | 0.01 | 6.2 | 18.6 | 58.44 | 33.88 | 46.96 | 25.56 | 21.25 | 17.19 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:34 | 11.67 | 0.52 | 25.09 | 36.09 | 34.25 | 24.43 | 34.84 | 30.89 | 20.13 | 31.12 | 0 | 6.2 | 18.63 | 58.91 | 33.86 | 46.93 | 25.56 | 21.25 | 17.19 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:34 | 11.61 | 0.55 | 25.19 | 35.99 | 34.25 | 24.43 | 34.84 | 30.99 | 20.13 | 31.12 | 0 | 6.21 | 18.66 | 59.3 | 33.86 | 46.96 | 25.56 | 21.25 | 17.19 | 29.08 | 0
2024-07-22 18:34 | 11.35 | 0.53 | 25.19 | 35.99 | 34.25 | 24.53 | 34.93 | 31.09 | 20.13 | 31.02 | 0 | 6.24 | 18.66 | 59.71 | 33.85 | 46.96 | 25.46 | 21.25 | 17.19 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:34 | 11.11 | 0.48 | 25.29 | 35.89 | 34.25 | 24.53 | 35.03 | 31.29 | 20.13 | 31.02 | 0 | 6.26 | 18.71 | 60.08 | 33.84 | 46.94 | 25.46 | 21.25 | 17.29 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:34 | 10.95 | 0.48 | 25.29 | 35.89 | 34.25 | 24.53 | 35.03 | 31.39 | 20.13 | 31.02 | 0 | 6.27 | 18.71 | 60.08 | 33.83 | 46.95 | 25.36 | 21.25 | 17.29 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:34 | 10.65 | 0.48 | 25.39 | 35.89 | 34.25 | 24.63 | 35.03 | 31.49 | 20.13 | 31.02 | 0 | 6.28 | 18.74 | 60.5 | 33.83 | 46.97 | 25.46 | 21.25 | 17.29 | 28.98 | 0
2024-07-22 18:34 | 10.58 | 0.5 | 25.49 | 35.79 | 34.25 | 24.63 | 34.93 | 31.59 | 20.13 | 31.02 | 0.01 | 6.3 | 18.75 | 60.83 | 33.8 | 46.96 | 25.36 | 21.25 | 17.29 | 28.98 | 0
Tag | Regenerator | Dehumidifier | A013 Dehumidifier outlet Temp | A014 Regenerator inlet Temp | A015 Regenerator outlet Temp | A016 Dehumidifier inlet Temp | A017 Compressor outlet Temp | A018 Compressor inlet Temp | A019 IL Dehumidifier up Temp | A020 IL Regenerator up Temp | A031 Refrigerant mass flow rate | A032 High pressure | A033 Dehumidifier outlet Tdb | A034 Dehumidifier outlet RH | A035 Regenerator outlet Tdb | A036 Regenerator outlet RH | A037 Ambient DB Temp | A038 Ambient WB Temp | A049 IL Dehumidifier bottom Temp | A050 IL Regenerator bottom Temp
| 194.1398 | 251.2741 | 17.0417 | 42.5997 | 37.6125 | 12.1941 | 49.9422 | 17.3656 | 21.2932 | 30.6606 | 27.1608 | 7.8667 | 19.5659 | 49.6093 | 32.64 | 51.8429 | 25.4789 | 21.2095 | 18.7836 | 28.3772 | 0
| 194.6524 | 228.1352 | 12.8643 | 46.8915 | 40.3356 | 9.0744 | 55.6865 | 13.0726 | 19.3804 | 31.7153 | 34.6938 | 9.5499 | 17.5439 | 47.4693 | 34.3211 | 50.6084 | 25.6536 | 21.2008 | 17.0939 | 29.5337 | 0